## notificaciones
COMPAÑIA | PROYECTO | ETAPA | SECTOR | UNIDAD ESTRUCTURAL | CREADA EN | NRO. | COD. ACTIVIDAD | FASE | CAPITULO | ACTIVIDAD | CRITICIDAD | NOMBRE DE INCIDENCIA | DESCRIPCIÓN | TIPO DE NOTIFICACIÓN | LOCALIZACIÓN | ACCION CORRECTIVA | ORIGINADA POR: ESPECIALIDAD | ORIGINADA POR: COMPAÑIA | ESCALADO A | ATENDIDA EN | ESTADO | FECHA ESTADO | DÍAS | FECHA LÍMITE | CERRADA POR | RESPONSABLE ORIGINAL
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 20/06/2019 | 1 | 1.2.5 | Inicio general de obra | Estudio de suelos | Verificar el proceso de excavación | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita consultar con el suelista del proyecto la firma l.F.O. Ingenieros de suelos s.A.S. Cuáles deben ser las dimensiones máximas del ancho para las trincheras en sótano 2 ya que en los esquemas en los puntos n. 5 y n. 6 del proceso constructivo aprobado para realizar la excavación no se indican claramente. Es necesario saber estas dimensiones para ejercer control en obra por parte de la supervisión técnica. Se adjunta foto de la trinchera inicial sobre el costado sur-Occidental de la plazoleta como también se adjunta copia del esquema para las trincheras que se encuentra en el proceso constructivo aprobado. |  | Cimentación sótano 2 | Consultar con l.F.O. Ingenieros de suelos | Geotecnista | Luis fernando orozco rojas y cia ltda | Luis Gartner Mcbain | 21/06/2019 | CERRADA | 21/06/2019 | 1 | 20/06/2019 | Henry Pinzón | Luis Gartner Mcbain
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 14/02/2020 | 19 | 2.1.2 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de excavación (Profundidad requerida) | MAYOR |  | La supervisión técnica solicita por favor el concepto del geotecnista (Lfo) Donde se cambia el proceso de excavación para la plazoleta, debido a que se observa un incumplimiento en la excavación realizada en campo en la zona sur-Oriental de la plazoleta donde la excavación realizada no corresponde al proceso constructivo indicado en los planos de excavación y en la nota de bitácora del día 21 de junio de 2019. Se adjunta esquemas y conceptos de excavación aprobados, esquema de cómo se realizó en obra y fotografía. | Procesos constructivos | Plazoleta sector sur oriental | Aprobación y concepto del diseñador | Geotecnista | Luis fernando orozco rojas y cia ltda | Luis Chaves Gonzalez |  | CERRADA | 20/02/2020 | -1 | 21/02/2020 | Henry Pinzón | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 16/08/2019 | 5 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | INTERMEDIA |  | En recorrido realizado en obra se identifica que el macadam que se instaló en la plazoleta en los ejes 2/4 y b/C viene con material fino (Recebo). Lo cual no permite que el filtro funcione correctamente debajo de la placa de contrapiso. Se solicita retirar el material fino y reemplazarlo por uno que cumpla y garantice el funcionamiento del filtro. En días anteriores se había devuelto una volqueta de 15 m³ de macadam a la cantera córdoba precisamente por las características no favorables del material. Se deja registro fotográfico del material en cuestión. |  | Cimentación sótano 2 plazoleta entre los ejes 2/4 y b/C | Retirar el material fino y reemplazarlo por uno que cumpla y garantice el funcionamiento del filtro. | Geotecnista | Luis fernando orozco rojas y cia ltda | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 23/08/2019 | 0 | 23/08/2019 | Henry Pinzón | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 26/07/2019 | 4 | 2.2.3 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto amarre a las vigas | MENOR |  | En varias ocasiones se le ha solicitado a los contratistas wc (Hidráulicos) Y a construcciones el futuro (Estructura) Que se debe respetar el recubrimiento para los pases que deben ir en vigas de cimentación según detalle de plano e-1.4. Estructural de diseñador p&p y localización de los mismos en plano sa-1 diseñador indracol s.A.S. Se ha evidenciado que estos pases quedan pegados al refuerzo adicional y no quedan con el recubrimiento de 5 cm como lo indica el plano. La supervisión técnica solicita se cumpla con el detalle que indica el plano. |  | Vigas de cimentación | Solicitar a los contratistas de estructutra e hidraulico atender y cumplir con el detalle que indica el plano. | Contratista de hidráulicos |  | Luis Gartner Mcbain | 26/07/2019 | CERRADA | 26/07/2019 | -4 | 30/07/2019 | Henry Pinzón | Luis Gartner Mcbain
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 12/07/2019 | 2 | 2.2.11 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de pantallas | INTERMEDIA |  | Al realizar la excavación para los sótanos se observan modulos de pantalla que presentan refuerzo expuesto sin recubrimiento |  | Pantalla perimetral en plazoleta sótanos 1 y 2 | Consultar con diseñador estructural el tipo de tratamiento para realizar reparacion de estas pantallas. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luis Gartner Mcbain | 16/07/2019 | CERRADA | 16/07/2019 | -3 | 19/07/2019 | Henry Pinzón | Luis Gartner Mcbain
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 12/07/2019 | 3 | 2.2.12 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de cabezales | INTERMEDIA |  | En recorrido realizado en obra se observan fisuras en la viga cabezal que se encuentra en el perímetro de la pantalla se hace un levantamiento de la localización de las fisuras. |  | Viga cabezal sobre la pantalla perimetral | Se solicita concepto del diseñador sobre el tratamiento y reparación de estas fisuras. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luis Gartner Mcbain | 16/07/2019 | CERRADA | 16/07/2019 | -3 | 19/07/2019 | Henry Pinzón | Luis Gartner Mcbain
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 13/07/2020 | 31 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | INTERMEDIA |  | En recorrido realizado en obra se identifica que la formaleta que se utiliza para encofrar los muros de carga y vigas para placas se encuentra en mal estado, lo que causa que se deban realizar reparaciones y picado por sobre anchos y mal acabado. La supervisión técnica junto con el maestro encargado de estructura identificaron formaleta dañada la cual se marcó para ser reemplazada y retirada de la obra, por lo cual se debe traer equipo en buen estado y acorde a la calidad y estándares de la obra. Se deja registro fotográfico del problema identificado en obra. | Equipo y mano de obra | Torre | Cambio y/O reparación de la formaleta en mal estado por parte del contratista de estructura. | Contratista de estructura |  | Luis Chaves Gonzalez | 31/07/2020 | CERRADA | 18/08/2020 | 6 | 12/08/2020 | Henry Pinzón | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 19/11/2019 | 8 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | INTERMEDIA |  | En la pasada auditoria interna a la supervisión se identificó que hacía falta el certificado de calibración del termómetro de la planta que se usa para toma de temperaturas de los concretos del proyecto. Por tal motivo se le solicitó este certificado a la obra. El termómetro de la planta fue retirado de la obra el día 8 de noviembre de 2019 para ser reemplazado por uno que tuviese certificado y a la fecha de hoy la obra no cuenta con termómetro para la toma de las temperaturas de los concretos que se fabrican en la planta y es requisito del plan de calidad de cusezar y norma ntc 3318. La supervisión técnica solicita que se traiga el termómetro certificado a la obra ya que se han realizado aproximadamente 8 vaciados en la obra sin toma de temperaturas. | Equipo y mano de obra | General. Torre y plazoleta | Se debe traer el termómetro certificado lo antes posible. | Obra |  | Luis Chaves Gonzalez |  | CERRADA | 27/11/2019 | 4 | 23/11/2019 | Henry Pinzón | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 14/01/2020 | 13 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MAYOR |  | En inspección realizada por la supervisión técnica y cusezar se identificó que la localización de las columnas tipo 6 de los ejes 3/H" y 6/H" se construyeron como lo indica el plano de localización de columnas (Plano e-3 planta de localización de columnas y muros de versión no. 5 de fecha 2019-05-13 que se encuentra en el sharepoint de cusezar. En los planos de planta de piso 1 y piso 2 se muestra que esta columna esta desplazada 20 cm. Hacia el oriente del proyecto y la viga del piso 2 no. 317 se cimbró y se empezó armar su refuerzo desplazados estos 20 cm. Por lo cual no se apoya sobre las columnas ya mencionadas. La supervisión solicita aclaración del diseñador p&p para la solución de este problema ya que las columnas se construyeron como lo indica el plano correspondiente y si por consecuencia tiene afectación sobre la fachada arquitectónica del edificio. | Diseño | Torre, piso 1 y piso 2 ejes 3 a 7 y h a h", columna 3h" tipo 6, y columna 6h" tipo 6 | Concepto del diseñador p&p | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luis Chaves Gonzalez | 15/01/2020 | CERRADA | 17/01/2020 | -1 | 18/01/2020 | Henry Pinzón | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 03/11/2020 | 40 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | A continuación se relacionan muestras de concreto de 21 mpa, 28 mpa y 35 mpa. Que no cumplieron con el resultado optimo a 28 días y se enviaron a 56 días para aval del diseñador. | Calidad de materiales | Torre piso 17 plazoleta sótotano 1 | Aval de diseñador p&p | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Nataly Rivera Trujillo | 01/12/2020 | CERRADA | 01/12/2020 | 1 | 30/11/2020 | Henry Pinzón | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 16/09/2019 | 6 | 3.1.15 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA |  | En recorrido realizado en obra se identifica que la formaleta que se utiliza para encofrar los muros se encuentra en mal estado y también se observa que se están utilizando retazos y parches de madera para la suplementos de formaleta en la culminación de los muros en su parte superior donde no quedan con un acabado uniforme y acorde con la geometría y secciones de diseño de los muros, por lo cual se tienen que reparar y resanar ocasionando reprocesos. La supervisión técnica solicita sea retirada de la obra la formaleta en mal estado y se traiga buen equipo para el encofrado de los muros y así queden con un buen acabado acorde a la calidad y estándares de la obra. Se deja registro fotográfico del problema identificado en obra. |  | Muros de sótanos | La supervisión técnica solicita sea retirada de la obra la formaleta en mal estado y se traiga buen equipo para el encofrado de los muros y así queden con un buen acabado acorde a la calidad y estándares de la obra. Y se reparen y resanen los muros que fueron construidos y se identifica el mal acabado. Se deja registro fotográfico del problema identificado en obra. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena | 17/09/2019 | CERRADA | 23/09/2019 | 0 | 23/09/2019 | Henry Pinzón | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 10/03/2021 | 45 | 3.1.17 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA |  | Solicitud detalle conexión vigas a muro tipo m-1 en la rampa vehicular. La supervisión técnica solicita el detalle estructural de conexión de viga-Muro o columna y tipo de anclaje para la rampa de acceso vehicular a los sótanos. En los planos de detalle no es clara la conexión entre las vigas ram 101, 103, 201 y 204 con los muros tipo m-1 que tienen una sección de (1.20 m. X 0.15 m.) Lo cual dificultaría un anclaje profundo. Se adjunta esquema de localización en plano estructura del requerimiento. | Diseño | Plazoleta rampas de acceso vehicular a sótanos. | Detalle de conexión de vigas a columnas | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Nataly Rivera Trujillo | 16/03/2021 | CERRADA | 16/03/2021 | -4 | 20/03/2021 | Henry Pinzón | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 13/12/2019 | 9 | 3.2.6 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR |  | La supervisión técnica, solicita a cusezar reparación de prolongaciones de tuberías eléctricas en piso 2, dañadas por diferentes contratistas despues de ser liberadas. Adicionalmente se solicita un mayor cuidado por parte de los diferentes contratistas para que estos daños no se sigan presentando. | Procesos constructivos | Torre | Reparación de las tuberías dañadas | Contratista de eléctricos |  | Luis Chaves Gonzalez | 17/12/2019 | CERRADA | 18/12/2019 | -2 | 20/12/2019 | Henry Pinzón | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 13/12/2019 | 10 | 3.2.6 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica revisando el plano n°21 de ingelecol observa recorrido de tubería pvc en sótano 1 (Expuesto) Para red de media tensión. En normativa retie 2013 en la sección 20.6.1.2.F indica que no se puede instalar tubería pvc en lugares expuestos a daño físico. La supervisión técnica solicita aclaración por parte del diseñador respecto al material de esta tubería y dado el caso el cambio en diseño en todos los planos en que se enmarque esta situación. | Diseño | Sótano 1 | Aclaración por parte del diseñador | Contratista de eléctricos |  | Luis Chaves Gonzalez | 17/12/2019 | CERRADA | 18/12/2019 | -2 | 20/12/2019 | Henry Pinzón | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 14/01/2020 | 12 | 3.2.6 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica identifica que el ducto exclusivo de la red de gas, presenta aparte de esta red, tuberías hidráulicas y de red contra incendio (Ver anexo). La norma ntc 2505 (Ver anexo) Especifica que los ductos de la red de gas deben ser exclusivos para esta red. La supervisión técnica solicita aclaración por parte del diseñador, para que no se presenten estos cruces. | Diseño | Ductos de torre ejes 4 a 6 y e a f | Concepto del diseñador hidráulico | Diseñador hidráulico | INGENIERÍA HIDRÁULICA DE COLOMBIA S.A.S | Luis Chaves Gonzalez | 17/01/2020 | CERRADA | 25/01/2020 | 1 | 24/01/2020 | Henry Pinzón | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 16/09/2020 | 34 | 3.2.6 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR |  | La supervisión técnica identifica que la canalización de la acometida del transformador al grupo de medida de baja tensión de incendio va en material pvc (Según: Plano 21 eléctrico, sótano 1, zonas cuartos eléctricos). Según la norma retie 28.3.11 no puede ir en pvc por carcamo, por tanto la canalización debe ir por tubería imc y con una material que recubra contra incendio (Barreras cortafuego en el cableado). Se solicita realizar la consulta al diseñador ingelecol, para que especifique como realizar la conexión o el cambio del material. | Diseño | Sótano 1 | Solicitud de aclaración por parte de diseñador. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Nataly Rivera Trujillo |  | ANULADA | 16/09/2020 |  | 30/09/2020 |  | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 15/10/2019 | 7 | 3.2.7 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | INTERMEDIA |  | Se observa con preocupación que ya se construyó el 50% de la placa de sótano 1 en torre y no se está dilatando la placa como lo indica el plano ne-9 de la cartilla de elementos no estructurales emitida por p&p proyectos. En varias ocasiones la supervisión técnica ha recomendado construir estas juntas y la respuesta verbal por parte de la residencia de estructura de cusezar es que: “Se debe tener una gran área para traer el disco de corte y realizar las dilataciones”. Esta observación también ha sido realizada por calidad cusezar para las placas de anillo de cierre en etapa 1. La supervisión técnica solicita que se realicen las dilataciones correspondientes como lo indica el detalle del plano ya mencionado anteriormente y así mitigar la fisuración por retracción del concreto y cambios de temperatura. |  | Placas de sótano 1 | Construir las juntas | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luis Chaves Gonzalez | 21/10/2019 | CERRADA | 22/10/2019 | 0 | 22/10/2019 | Henry Pinzón | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 19/12/2019 | 11 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | En inspecciones y verificaciones realizadas por la supervisión técnica se identificaron vigas de piso 2 y piso 3 donde los recubrimientos no cumplen las especificaciones indicadas en el plano e-1.3 y los flejes se observan pegados al casetón de icopor, esta situación se presenta en las vigas que llevan arranques de muros y algunas viguetas donde al ser armadas como lo indican los planos de despiece toda la sección es ocupada por la cuantía sin espacio para recubrimiento. La supervisión solicita aclaración del diseñador p&p para la solución de este problema ya que es frecuente. | Diseño | Torre | Aclaración por parte del diseñador | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luis Chaves Gonzalez | 17/01/2020 | CERRADA | 17/01/2020 | 2 | 15/01/2020 | Henry Pinzón | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 18/01/2020 | 15 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica identifica que el contratista eléctrico cointelco esta trabajando con el plano de la versión inicial con fecha junio 29 de 2019, sin tener en cuenta las modificaciones de diseño posteriores. Se solicita a cusezar suministrar la ultima versión de los planos con modificación 24/09/2019, para evitar alteraciones en obra. | Diseño | General | Entregar planos actualizados al contratista | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Claudia Carrizosa | 21/01/2020 | CERRADA | 25/01/2020 | -6 | 31/01/2020 | Henry Pinzón | Claudia Carrizosa
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 18/01/2020 | 16 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica identifica que las caídas de tensión en los circuitos de iluminación y fuerza superiores al piso 12 (Ver anexo) Superan el valor de 5% recomendado por la ntc 2050 para una eficacia razonable de funcionamiento. Esto puede provocar disminución o daños en equipos e iluminación y parpadeo en las luminarias, se solicita se entreguen los cálculos de caída de tensión y especificar dado el caso en cuales circuitos se debe elevar el calibre, ya que según planos todo el cableado va en calibre 12 (Ver anexo), En los puntos más críticos la regulación de tensión supera el 9% (Ver anexo). | Diseño | Puntos fijos piso 12 a 21 | Aclaración diseñador | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Luis Chaves Gonzalez | 23/01/2020 | CERRADA | 25/01/2020 | -6 | 31/01/2020 | Henry Pinzón | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 25/01/2020 | 17 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR |  | La supervisión técnica al realizar el comparativo entre planos de obra y cartiila de detalles se evidencia que existen diferencias en dimensiones y algunos con temas de dibujo que no son muy claros y expresan diferentes datos; Se solicita aclaración por parte de diseño para poder ejecutar en obra con el plano indicado. Como anexo se adjunta cuadro donde se describen las observaciones y la relación de planos con su ubicación, también se adjunta un ejemplo gráfico de lo encontrado. | Diseño | Indicada en anexos | Aclaración del diseñador | Arquitecto | Entorno aid s.A.s | Claudia Carrizosa | 29/01/2020 | CERRADA | 29/01/2020 | -9 | 07/02/2020 | Henry Pinzón | Claudia Carrizosa
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 08/03/2021 | 44 | 3.2.13 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Reparaciones de elementos estructurales en torre : La supervisión técnica solicita que se realicen las reparaciones a las vigas y columnas que presentan refuerzo expuesto en la torre principalmente el cuarto de maquinas y placa de cubierta ya que presentan hormigueo o mal acabado del elemento, estas reparaciones se venían realizando inmediatamente después del descimbre del casetón pero el contratista de estructura no volvió a realizar debidas reparaciones. Las reparaciones realizadas sin verificación e inspección por parte de la supervisión no son ni serán liberadas ya que es un proceso que debe tener aprobación como cualquier proceso constructivo. Se adjunta archivo fotográfico de las afectaciones más representativas. | Procesos constructivos | Torre: Placa de cubierta cuarto de maquinas | Reparación adecuada con producto de reparación estructural | Contratista de estructura |  | Nataly Rivera Trujillo | 16/03/2021 | CERRADA | 16/03/2021 | -20 | 05/04/2021 | Henry Pinzón | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 17/09/2020 | 35 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | Se relaciona la muestra 696 de 28 mpa correspondiente a la placa del apto. 1401 que no cumplió con el resultado optimo a 28 días y se envió 56 días para aval del diseñador. | Calidad de materiales | Placa apto. 1401 | Concepto diseñador p&p | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Nataly Rivera Trujillo | 02/10/2020 | CERRADA | 02/10/2020 | -13 | 15/10/2020 | Henry Pinzón | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 10/10/2020 | 38 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | A continuación se relacionan las muestras 729, 730 de 28 mpa. Correspondientes a la placas del apto. 1503 y la muestra 736 correspondiente a la placa del apto. 1502 , que no cumplieron con el resultado optimo a 28 días y se enviaron a 56 días para aval del diseñador | Calidad de materiales | Placas y vigas apto 1502 o 1503 | Aval por diseñador estructural p&p | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Nataly Rivera Trujillo | 30/10/2020 | CERRADA | 30/10/2020 | -11 | 10/11/2020 | Henry Pinzón | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 11/06/2020 | 29 | 3.2.17 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Correcto armado y geometría de vigas | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita que las reparaciones que se realicen a los elementos estructurales, debidas al picado por sobre ancho, hormigueo, o mal acabado del elemento, se deben presentar formalmente a la supervisión técnica ya que el contratista de estructura realiza la reparación de una forma indebida con materiales que no corresponden y sin aval de la supervisión. Las reparaciones realizadas sin verificación e inspección por parte de la supervisión no son ni serán liberadas ya que es un proceso que debe tener aprobación como cualquier proceso constructivo y de no ser así se solicitará aprobación de estas por parte del diseñador estructural. Se adjunta archivo fotográfico. | Procesos constructivos | Torre, dintel entrada a escaleras norte y sur | Revisión y corrección del proceso constructivo y reparación de elementos estructurales | Contratista de estructura |  | Luis Chaves Gonzalez | 26/06/2020 | CERRADA | 30/06/2020 | 4 | 26/06/2020 | Henry Pinzón | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 11/06/2020 | 28 | 3.2.18 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Correcto armado y geometría de viguetas y dinteles | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita que las reparaciones que se realicen a los elementos estructurales, debidas al picado por sobre ancho, hormigueo, o mal acabado del elemento, se deben presentar formalmente a la supervisión técnica ya que el contratista de estructura realiza la reparación de una forma indebida con materiales que no corresponden y sin aval de la supervisión. Las reparaciones realizadas sin verificación e inspección por parte de la supervisión no son ni serán liberadas ya que es un proceso que debe tener aprobación como cualquier proceso constructivo y de no ser así se solicitará aprobación de estas por parte del diseñador estructural. Se adjunta archivo fotográfico. | Procesos constructivos | Torre, dintel entrada a escaleras norte y sur | Revisión y corrección del proceso constructivo y reparación de elementos estructurales. | Contratista de estructura |  | Luis Chaves Gonzalez |  | ANULADA | 11/06/2020 |  | 11/06/2020 |  | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 05/06/2020 | 27 | 3.2.19 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de colocación de negativos para redes | MAYOR |  | Solicitud de plano perimetral de anillo intermedio piso 11 del sipra | Diseño | Piso 11 | Envió de plano por parte del diseñador | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Luis Chaves Gonzalez |  | CERRADA | 12/06/2020 | 0 | 12/06/2020 | Victor Hernandez Arias | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 29/07/2020 | 32 | 3.4.2 | Estructura | En la cubierta | Verificación del cumplimiento los elementos metálicos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | Solicitud de ficha técnica y constructiva del desfogue de los gasedomésticos. | Diseño | Cubierta | Envio de fichas técnicas y constructiva del desfogue de los gasedomésticos | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Luis Chaves Gonzalez |  | ANULADA | 30/07/2020 |  | 05/09/2020 |  | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 18/01/2020 | 14 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica revisando el plano serie 3 de ingelecol, observa que en la zona de sótano 1 la acometida de media tensión va en tubería imc, pero no muestra una caja de transición entre la tubería pvc (Que llega subterránea) A esta; Adicionalmente en la sección del plano serie 3 de localización general redes mt en la zona del edificio, no se ve claro por que quedaron gruesas las capas. La supervisión técnica solicita que se agregue una caja de empalme (Tipo zapato) Entre los dos tipos de tubería y adicionalmente se corrija la impresión del serie 3 en la capa correspondiente a localización general redes mt. | Diseño | Sótano 1, torre | Aclaración diseñador | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Luis Chaves Gonzalez | 23/01/2020 | CERRADA | 25/01/2020 | -6 | 31/01/2020 | Henry Pinzón | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 12/02/2020 | 18 | 3.5.3 | Estructura | Elementos no estructurales | Disposición adecuada de documentos de diseño | INTERMEDIA |  | Ducterias de distribución sin cableado de tierras sótano 1. La supervisión técnica identifica las acometidas de distribución de sótano 1, cuentan con una sola tierra para determinado numero de ductos (Ver anexo) , Por tanto, estos ductos van a quedar sus conductores sin línea de tierra incumpliendo (Ntc 2050 sección 250 literal 2 y 33 y retie 15.3.3.B.). Se solicita aclaración por parte del diseñador. | Diseño | Sótano 1 | Solicitar concepto y corrección por parte del diseñador eléctrico | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Luis Chaves Gonzalez | 09/03/2020 | CERRADA | 09/03/2020 | -6 | 15/03/2020 | Victor Hernandez Arias | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 19/10/2020 | 39 | 6.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA |  | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de la mezcla de morteros para pega de fachadas, se observa que las muestras no. 213, 215 y 216 ensayadas a los 28 días no cumplen con la resistencia minima de aceptación ya que es inferior a los 9.375 mpa, valor mínimo especificado, equivalente al 75% de la resistencia de diseño. Teniendo en cuenta lo definido en el plan de calidad de cusezar el cual establece: “Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75%, se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva”. Se solicita a cusezar informar a p&p, los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. (Ver anexo). |  | N. 212 - Mampostería ladrillo fachada sur lado sur oriente piso 10 n. 215 - Mampostería ladrillo fachada ante pecho apto 803 piso 8 n. 216 - Mampostería ladrillo fachada sur y muro costado sur oriental serie 1103 ps 11 | Aval por el diseñador | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Claudia Carrizosa | 10/11/2020 | CERRADA | 10/11/2020 | -13 | 23/11/2020 | Adriana Wilson Martinez | Claudia Carrizosa
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 10/10/2020 | 37 | 6.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de la mezcla de morteros para pega de fachadas, se observa que en general la muestras no. 202 ensayada a los 28 días no cumplen con la resistencia minima de aceptación ya que es inferior a los 9.375 mpa, valor mínimo especificado, equivalente al 75% de la resistencia de diseño. Teniendo en cuenta lo definido en el plan de calidad de cusezar el cual establece: “Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75%, se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva”. Se solicita a cusezar informar a p&p, los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. (Ver anexo). |  | Mampostería fachada sur piso 9 | Aval por diseñador | Obra |  | Claudia Carrizosa | 17/11/2020 | CERRADA | 18/11/2020 | 8 | 10/11/2020 | Adriana Wilson Martinez | Claudia Carrizosa
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 26/06/2020 | 30 | 6.2.8 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | Teniendo en cuenta el plan de calidad de cusezar donde establece que "para muestras de mortero de pega: Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva." De acuerdo a los resultados de concrelab la muestra no. 58 de mortero de 12.5 mpa no dío el resultado esperado a 28 días (75%), Se solicita el aval y/O concepto del diseñador cs&l para esta muestra utilizada en el mortero para la mampostería de ladrillo de fachada principal del apto 304. Ver anexo. | Calidad de materiales | Torre, fachada apto. 304 | Aprobación por diseñador | Contratista de elementos no estructurales |  | Jose Rodriguez | 09/09/2020 | CERRADA | 09/09/2020 | 40 | 31/07/2020 | Henry Pinzón | Claudia Carrizosa
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 06/04/2021 | 46 | 6.2.8 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | Muestras de mortero que no dieron la resistencia de diseño a 28 días (Muestra 392 mortero de fachada norte serie 1704. Según plan de calidad gc-P004 plan de ensayos, 02. Gc-P004-Pe02 ensayos obra gris, gc-P004-Pe05 ensayo de mortero y grouting v3 de cusezar dice para mortero de pega: Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. Se solicita a cusezar hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para muestras de pega de fachada y mortero de relleno que no cumplen la resistencia especificada en diseño a 28 días de edad y hacer la inspección visual de la calidad del material de la muestra de mortero de pañete que no cumple la resistencia a 28 días. | Calidad de materiales | Fachada norte serie 1704. | Aprobación por parte de diseñador. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Claudia Carrizosa | 03/05/2021 | CERRADA | 04/05/2021 | -2 | 06/05/2021 | Henry Pinzón | Claudia Carrizosa
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 10/05/2021 | 49 | 6.2.8 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | Según plan de calidad gc-P004 plan de ensayos, 02. Gc-P004-Pe02 ensayos obra gris, gc-P004-Pe05 ensayo de mortero y grouting v3 de cusezar dice para mortero de pega: Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. Se solicita a cusezar hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para muestras de pega de fachada y mortero de relleno que no cumplen la resistencia especificada en diseño a 28 días de edad y hacer la inspección visual de la calidad del material de la muestra de mortero de pañete que no cumple la resistencia a 28 días. Muestras no. 402, 406, 417, 446. | Calidad de materiales | Fachada piso 18 y piso 21 | Aprobación por parte del diseñador | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Claudia Carrizosa | 15/06/2021 | CERRADA | 15/06/2021 | 5 | 10/06/2021 | Henry Pinzón | Claudia Carrizosa
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 29/07/2020 | 33 | 6.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | INTERMEDIA |  | Solicitud de validación por parte de diseño adicionales y movimientos eléctricos en los apartamentos 801 y 803 | Diseño | Apartamento 801 y 803 | Validacion por parte de diseño | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Luis Chaves Gonzalez | 31/07/2020 | CERRADA | 05/08/2020 | -31 | 05/09/2020 | Victor Hernandez Arias | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 20/05/2020 | 25 | 6.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA |  | Como se especifica en el plan de calidad de cusezar donde establece que para muestras de grouting “si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva." De acuerdo a los resultados de concrelab la muestra no. 20 de grouting de 17.5 mpa no dío el resultado esperado a 28 días (73%), Se solicita el aval y/O concepto del diseñador p&p para esta muestra utilizada en columnetas del apartamento 202 , ver anexo. | Calidad de materiales | Apartamento 202 | Se solicita concepto del diseñador. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Jose Rodriguez | 26/06/2020 | CERRADA | 26/06/2020 | 21 | 05/06/2020 | Henry Pinzón | Claudia Carrizosa
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 10/05/2020 | 22 | 6.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | Teniendo en cuenta el plan de calidad de cusezar donde establece que "para muestras de mortero de pega: Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva." De acuerdo a los resultados de concrelab la muestra no. 6 de mortero de 12.5 mpa no dío el resultado esperado a 28 días (70%), Se solicita el aval y/O concepto del diseñador p&p para esta muestra utilizada en el mortero pega de ladrillo del cuarto de basuras y parqueadero 05 piso 1. Ver anexo. | Calidad de materiales | Piso 1 | Respuesta por parte del diseñador | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Jose Rodriguez | 31/08/2020 | CERRADA | 31/08/2020 | 82 | 10/06/2020 | Henry Pinzón | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 30/09/2020 | 36 | 6.5.7 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar la ubicación de los puntos eléctricos e hidráulicos | INTERMEDIA |  | Adicionales electricos | Procesos constructivos | Apartamento 501 | Aval | Obra |  | Claudia Carrizosa |  | CERRADA | 07/10/2020 | -23 | 30/10/2020 | Victor Hernandez Arias | Claudia Carrizosa
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 18/11/2020 | 41 | 6.5.7 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar la ubicación de los puntos eléctricos e hidráulicos | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica, evidencia durante el proceso constructivo de estructura y obra gris los siguientes adicionales eléctricos en el apartamento 802: - 6 salidas de datos. - 1 salida para cámara. - 1 salida eléctrica de fuerza para videobeam. - 1 pasacable para videobeam. - 19 salidas de sonido. - 6 salidas eléctricas. - Cambio de ubicación de punto de planta. - 1 salida eléctrica para cámara. - 1 salida eléctrica para pantalla en chimenea. Se solicita aval de aceptación de los adicionales por parte del cliente, o aval por parte de cusezar de los adicionales mencionados. | Diseño | Apartamento 802 | Aprobacion por parte del cliente | Obra |  | Claudia Carrizosa | 04/12/2020 | CERRADA | 04/12/2020 | -15 | 19/12/2020 | Victor Hernandez Arias | Claudia Carrizosa
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 10/05/2020 | 21 | 6.5.9 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar las dimensiones internas del espacio | MAYOR |  | La supervisión técnica revisando los planos de ingelecol, observa que en los apartamentos de las series 1 y 2, el punto de la plancha se encuentra ubicado a una altura de 1,2 metros y en los apartamentos series 3 y 4 se encuentra ubicado a una altura de 0,3 metros, la cual se considera baja para la utilización de este equipo. Se solicita al diseñador analizar la posibilidad de elevar la altura de la toma de la plancha en los apartamentos serie 3 y 4 a 1,2 metros unificando las alturas de estos puntos en todas las series de los apartamentos. | Diseño | Zona de ropas | Concepto por parte del diseñador. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Luis Chaves Gonzalez |  | ANULADA | 20/04/2020 |  | 13/06/2020 |  | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 11/05/2020 | 24 | 6.5.9 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar las dimensiones internas del espacio | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica revisando los planos de ingelecol, observa que en los apartamentos de las series 1 y 2, el punto de la plancha se encuentra ubicado a una altura de 1,2 metros y en los apartamentos series 3 y 4 se encuentra ubicado a una altura de 0,3 metros, la cual se considera baja para la utilización de este equipo. Se solicita al diseñador analizar la posibilidad de elevar la altura de la toma de la plancha en los apartamentos serie 3 y 4 a 1,2 metros unificando las alturas de estos puntos en todas las series de los apartamentos. | Diseño | Zona de ropas | Concepto por parte del diseñador | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Luis Chaves Gonzalez |  | CERRADA | 13/05/2020 | -22 | 04/06/2020 | Victor Hernandez Arias | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 12/10/2021 | 50 | 7.2.7 | Obra blanca | Enchapes de muros y pisos | Verificar la adherencia de las piezas o chequeo de vacíos | MAYOR |  | La supervisión técnica en recorrido de obra evidenció que el enchape exterior de los bacones de la serie 1 en los pisos 10 y 14 (Aptos. 1001 y 1401) Se encuentran mal instalados debido al fácil desprendimiento manual de dos de las piezas de enchape de referencia “enchape en porcelanato menhir arena de saloni”, por lo cual se procedió a desmontarlas manualmente, donde se evidenció su desprendimiento de manera fácil ya que la aplicación del producto o silicona no era el adecuado para su correcta adherencia al antepecho del balcón. Por lo anterior, la supervisión técnica considera que este mal procedimiento constructivo es grave y peligroso ya que la caída de una pieza de este enchape puede causar la muerte a personas, por lo cual se debe corregir inmediatamente por parte del contratista de enchapes de fachada y balcones ifatec s.A.S. Ya que se considera como una actividad critica para la obra por la gravedad de los daños que puede causar la incorrecta instalación de este enchape. Se adjunta archivo fotográfico donde se evidencia que las piezas de enchape en mención tienen la misma ubicación en los balcones de la misma serie cuyo procedimiento constructivo es incorrecto. | Procesos constructivos | Enchape de balcones y fachadas | Se debe hacer una reispección en el enchape de balcones y fachada por parte del contratista verificando que las piezas esten soportadas y adheridas debidamente con la silicona correspondiente para este tipo de enchape en los balcones. | Contratista de acabados |  | Gustavo Gastelbondo | 08/10/2022 | VENCIDA |  | 1645 | 20/10/2021 |  | Claudia Carrizosa
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 01/12/2020 | 42 | 7.2.9 | Obra blanca | Enchapes de muros y pisos | Verificar la pendiente hacia sifones en áreas húmedas en baños y balcones | INTERMEDIA |  | Según la cartilla de enchapes de cusezar en el numeral 3. Proceso de instalación cita: Dentro de la modulación del espacio se debe tener en cuenta que los 4 vértices del enchape deben quedar en el sifón con el fin de garantizar la pendiente. En la cartilla de detalles arquitectónicos la ubicación del sifón no cumple con esta condición (Ver imagen 1) Y la ubicación del sifón como quedo en campo tampoco va permitir que se cumpla con dicha instalación como lo pide el plan de calidad. (Ver imágen 2). La supervisión técnica solicita se defina como va hacer la instalación en campo de los sifones si se va a usar la cartilla dé detalles arquitectónicos o si se le va a dar cumplimiento a la cartilla de enchapes del plan de calidad. Se adjunta registro fotográfico de la opciones existentes. | Procesos constructivos | Duchas de baños | Informar cual altenativa se debe implantar en obra | Obra |  | Claudia Carrizosa | 04/12/2020 | CERRADA | 04/12/2020 | -6 | 10/12/2020 | Henry Pinzón | Claudia Carrizosa
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 03/05/2020 | 20 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica identifica observaciones generales en los planos de diseño de iluminación de carmenza henao (Ver anexo), La supervisión técnica solicita según anexo identificar las alturas de las luminarias y anexar iluminación de emergencia en zonas donde existan tableros eléctricos (Cumpliendo retie 17.1.D y 29.1.N). | Diseño | General | Realizar consulta con el diseñador de iluminación carmenza henao | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Claudia Carrizosa |  | ANULADA | 06/04/2020 |  | 30/05/2020 |  | Claudia Carrizosa
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 10/05/2020 | 23 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | Teniendo en cuenta el plan de calidad de cusezar que establece la frecuencia acordada en plan de ensayos para agragado fino donde especifica que "se debe realizar un ensayo semanal por proyecto por cada proveedor o cada vez que se cambie la fuente"; A la fecha se tiene resultado de 2 muestras para arena de río, 1 para arena de peña y ninguna de arena mixta, según la imformación visualizada en la página de concrelab. Se debe tener en cuenta que obra gris empezo actividades a inicio del mes de febrero del año en curso. Se solicita pronta respuesta de los resultados por parte de concrelab. | Calidad de materiales | General | Subir resultados a la plataforma de concrelab. | Contratista de acabados |  | Luis Chaves Gonzalez |  | ANULADA | 08/04/2020 |  | 23/05/2020 |  | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 28/05/2020 | 26 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | Observaciones eléctricas analizando detalles y planos de apartamentos tipos. | Diseño | Piso 2 a 18 | Respuesta por parte de diseño | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Claudia Carrizosa |  | CERRADA | 01/07/2020 | -17 | 18/07/2020 | Victor Hernandez Arias | Claudia Carrizosa
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 06/02/2021 | 43 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | Según normativa nsr título j, literal j.4 especifica que se requiere un sensor de humo sonoro para la cocina y en los planos del diseñador avg esta localizado en los halls de las cuatro series de apartamentos, por tanto no alcanza a cubrir el area de la cocina debido a que esta separado por muros. Por lo anterior se solicita realizar la respectiva consulta al diseñador avg y según los resultados de la consulta mover el sensor para que alcance a cubrir el area de la cocina. | Diseño | Apartamentos general | Concepto de diseñador | Obra |  | Claudia Carrizosa | 08/02/2021 | CERRADA | 08/02/2021 | -33 | 13/03/2021 | Victor Hernandez Arias | Claudia Carrizosa
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 14/04/2021 | 47 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | La supervisión técnica, evidencia que en los pisos 1, 2 y 3 no hay separación física entre las acometidas del gas y eléctricas incumpliendo la ntc 2505 3.I.2. (Normativa de red de gas) Y retie 21.1 x. (Normativa red eléctrica) En los pisos siguientes si se realizo esta separación física. | Procesos constructivos | Piso 1, 2 y 3 | Realizar separación física cumpliendo normativa | Contratista de mampostería |  | Claudia Carrizosa | 03/05/2021 | CERRADA | 03/05/2021 | -11 | 14/05/2021 | Victor Hernandez Arias | Claudia Carrizosa
Cusezar S.A | Carrá | Carrá |  |  | 14/04/2021 | 48 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica, evidencia que en la cubierta el contratista hidráulico esta instalando su tubería en el ducto eléctrico incumpliendo el literal 20.6.B. Del retie. | Procesos constructivos | Cubierta | Realizar independización de ductos | Contratista de hidráulicos |  | Nataly Rivera Trujillo |  | ANULADA | 19/04/2021 |  | 14/05/2021 |  | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 21 | 2.1.7 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar la profundidad efectiva del pilotaje y a partir de donde inicia | MAYOR |  | Se solicita dar cumplimiento a los planos estructurales no 2 y 2.1 los cuales indican una profundidad de los micro pilotes en grupo de 45m referido nivel 3.45m. En obra se realizo uno de estos micro pilotes del grupo 16 con profundidad de 45m, referido desde el nivel 0. Se debe validar este pilote con el ingeniero estructural y el ingeniero de suelos. |  | Plazoleta 4 | 06/05/2017 de acuerdo a la consulta realizada al suelista, la profundidad de los pilotes nuevos para las columnas nuevas era z=4500 referido desde nivel 6. Se consultará de nuevo y se dejará la nota en la bitácora de obra. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 02/08/2019 | 1 | 2.1.8 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar estrato portante, empotramiento y aprobación del ingeniero de suelos para los pilotes | MENOR |  | Se solicitó entregar a la supervisión los resultados donde se evidencia lo requerido en el informe de suelos. 43 recomendaciones para la construcción de pilotes, pagina 24 "los lados se encontraron cuidadosamente, de manera que su viscosidad se mantenga entre 30 y 40segundos marsh y su densidad entre 1.03 glcc y 1.08 glcc". De igual manera se solicitó informar a la supervisión en el momento de realizar los ensayos para control y verificación de este. |  | Cimentación | El ensayo de viscosidad se realizó el viernes 29/01/2016 con el contratista subsuelos. De igual manera este entrega informe fisico del ensayo el día 04/02/2016 | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 05/08/2019 | 3 | 02/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 18 | 2.2.1 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificación de la implementación del concreto de limpieza | INTERMEDIA |  | El día de ayer se informo verbalmente al maestro de cusezar y maestro del contratista; La falencia encontrada en la colocación del macadam en la plazoleta 4; Algunos meses atrás se instalo el macadam informando a la supervisión que era material provisional y que tan pronto se iniciara con la construcción del filtro se retiraría este material y así garantizar la limpieza del mismo; Se informa que se adiciono macadam colocándolo sobre el macadam instalado anteriormente el cual presenta contaminación y no garantiza un adecuado funcionamiento al filtro. Por otra parte no se sigue la recomendación del ingeniero de suelos la cual se encuentra consignado en el libro de obra. Se solícita el aval del ingeniero de suelos para el cambio de geotextíl por concreto pobre, y retirar el mateñal contaminado, para poder dar liberación a la fundida de placa. Ver adjunto. |  | Plazoleta 4 | Se realizó la limpieza y cambio del material instalado, por otra parte, no se instala el geotextil, ya que en esta zona se cuenta con concreto pobre en el piso, para que no haya contaminación del macadam con el barro, este detalle de filtro "con concreto pobre" se encuentra avalado en la bitácora de obra pág. 25 | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 05/08/2019 | 3 | 2.2.3 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto amarre a las vigas | MENOR |  | Se solicitó tener en cuenta la longitud del refuerzo en vigas en etapa 2. Las vigas de la etapa 1 no se contemplaron con esta longitud, por lo que actualmente se verifica el armado respetando el traslapo minimo entre barras. |  | Vigas sótano 1 etapa 1 y 2 torre 4 | Las vigas se contruiran respetando los traslapos de acero, dependiendo del diámetro de la varilla. ( Fecha de entrega 05/05/2019) | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 05/08/2019 | 0 | 05/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 05/08/2019 | 9 | 2.2.3 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto amarre a las vigas | INTERMEDIA |  | Cumplir con los traslapos en el acero de refuerzo de acuerdo con el concepto del diseñador, con relación al procedimiento constructivo de las columnas en plazoletas se solicita preveer los diferentes casos que sepresentan y garantizar el traslapo de 1m hacia las vigas de cimentación. |  | Plazoletas | Se toma la acción correctiva correspondiente al realizar el pedido de acero corrido en las vigas de borde de la placa anillo del sótano 1 (Inicialmente se estaba pidiendo de l=12.00m) | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 05/08/2019 | 0 | 05/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 05/08/2019 | 11 | 2.2.4 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado de la placa de cimentación | MAYOR |  | No se respetan dimensiones en las vigas de placa de cimentación. Se debía respetar el ancho de las vigas y dejar 1.5 cm en cada pared de pañete; Encontrando vigas menores a los indicados en planos. |  | Torre 4 - Cimentación | En acta de notificación, se especifica unicamente que se tomarán acciones correctivas pertinentes para hacer la entrega de los elementos a la supervisión tecnica. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 7 | 05/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 17 | 2.2.4 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado de la placa de cimentación | MAYOR |  | La supervisión no aprueba el vaciado de los muros de sotano 1, previo al vaciado de la losa, ya que no es recomendable estructuralmente, genera reprocesos ya que se debe fundir a nivel el tramo de viga para dar apoyo al muro, el cual tiene que ser demolido posteriormente para la correcta instalación de la malla superior de la losa. (En comité se acordo el vaciado de la losa y luego de los muros) |  | Torre 4 - Sótano 1 | Se realizará el vaciado de muros de s1 previo al vaciado de la losa, una vez se desimbre el muro, se picara el area aferente al muro para garantizar la union de concreto losa+muro+viga; Se aplicara sikador 32 en esta zona, previo a la fundida. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 14 | 2.2.5 | Cimentación | Armado de refuerzo | Existencia del refuerzo de inicio de muros y escaleras | INTERMEDIA |  | Se solicita conocer el procedimiento y material utilizado , para la reparación de los muros de placa |  | Torre 4 muros de cimentación | Se adjunta ficha tecnica del producto a utilizar (Sika top 122), El proceso a ejecutar es el mismo empleado en la obra de pomerol. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 05/08/2019 | 6 | 2.2.8 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de pilotes y/O caissons | INTERMEDIA |  | El refuerzo del del dado ubicado en plazoleta 3 pilote 112; Quedanto este corto y sin las dimensiones indicadas en el plano. |  | Plazoleta 3 pz 3 eje d4 | De acuerdo al criterio del diseñador estructural, se debe incluir un refuerzo de flejes n°3, en la longitud del pilote, cada 0.10m. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 05/08/2019 | 0 | 05/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 13/08/2019 | 44 | 2.2.9 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de pantallas | INTERMEDIA |  | No se entregan a tiempo los controles de topografía. De acuerdo a lo solicitado en el comité del día 27 de junio del 2016 |  | Pantallas | El jueves 07/07/2016 se hizo entrega de los controles de pantallas, ya que la topografia entregó esta información el día 06/07/2016 (Tarde). Ya se realizó el llamado de atención correspondiente al contratista para que la información seqa entregada a tiempo. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 13/08/2019 | 0 | 13/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 05/08/2019 | 7 | 2.2.10 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de cabezales | INTERMEDIA |  | Construir viga cabezal en zona ya excavada, ya que las pantallas se encuentran sueltas en la plazoleta 3. De igual manera, se solicita realizar instrumentación topográfica en esta zona para conocer el movimiento que se esta presentando. |  | Plazoleta 3 | La viga cabezal pendiente en la plazoleta 3, fue fundida en el transcurso de la semana del 16 al 21 de mayo del 2016, una vez se fundio la viga se ubicaron los puntos de control de la pantalla en esta zona. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 05/08/2019 | 0 | 05/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 05/08/2019 | 4 | 2.3.2 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | MENOR |  | Se solicitó usar panelas para garantizar el vaciado y recubrimiento segun planos. (Solicitud día 20-4-2016) |  | Torre 4 - Vigas etapa 1 sótano 1 | Se implementa a partir del 25-04-2016. El cual será realizado por el personal de la planta de concreto | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 05/08/2019 | 0 | 05/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 05/08/2019 | 10 | 2.3.2 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | INTERMEDIA |  | Se requiere tomar el nivel del concreto en el pilote el mismo día de vaciado, despues de retirar toda la tuberíaa y continuar con la toma al día siguiente de vaciado (La toma del día despues debe programarse en las horas de la mañana) Adicional se solicita que la varilla con la que se realiza la medida se cambie ya que la que se utiliza se encontró arqueada y no proporciona seguridad en los datos |  | Cimentación | Se reforzó la varilla para la toma de la lectura de la profundidad del concreto . De igual forma, al día siguiente la toma se realiza en el transcurso del día y se entrega por el topografo a mas tardar 4:00 pm del día siguiente de la fundida. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 05/08/2019 | 0 | 05/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 34 | 2.3.2 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | INTERMEDIA |  | No se dio liberación a las vigas de cimentación de plazoleta 1 ubicadas en la trinchera 2 ejes 1 al 2 y a al b, ya que no se siguieron las recomendaciones de fundir las vigas en dos etapas, estas se fundieron cubriendo el refuerzo superior sin dejar el recubrimiento. |  | Plazoleta 1 cimentación (Ubicadas en la trinchera 2 ejes 1 al 2 y a al b) | 01/10/2016 se consultará con el diseñador para tomar la acción correctiva en esta área, en la cual los niveles de vigas y dados, están más bajos de acuerdo a los planos, generando en algunos casos por los cruces de acetas de diámetro 1'' y/O mayor excavación. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 25 | 3.1.1 | Estructura | En los muros | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA |  | De los muros verificados en la semana del 5 al 10 de diciembre de 2016, esta pendiente por reparación los siguientes muros: - Torre 3: Apto 302 - M64 y apto 304 - M41b - Torre 4: Piso 7 zc - M13 y m32, apto 704 - M59x2 - M41b, piso 6 zc - M52 - M20x2, apto 605 - M5, apto 601 - M4 - M53 y apto 605- M5 se solicitó exigir al contratista la entrega de la reparación. |  | Torre 4 - Torre 3 piso 6 - 7 - Piso 3 | 16/01/2017 los muros se encuentran en proceso de reparación, una vez terminados se hará entrega a la supervisión. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 23 | 3.1.11 | Estructura | En los muros | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR |  | En el vaciado del muro denominado m-17 y m-6s del apartamento 2 torre 3, piso 9, se suspendió el concreto por dos horas, a las 11 :30 am y se reanudo a la 1:30pm. No se deben permitir en ningún caso juntas frías. En el caso de que por cualquier razón, se interrumpa la colocación continúa de tal mezcla, se deberá consolidar el concreto mientras se encuentre en estado plástico y conformar una superficie lo más perpendicularmente posible al eje del elemento o según lo determine el diseñador estructural. Si las operaciones no se reanudan dentro de un período de una hora después de dicha interrupción, se deberá suspender la colocación de concreto, hasta cuando éste haya fraguado lo suficiente para que su superficie pueda convertirse en una junta de construcción, si así lo aprueba el diseñador. Antes de reanudar la colocación de la mezcla, la superficie del concreto deberá prepararse y tratarse. Se solicita informar al diseñador estructural para que emita su concepto al respecto. |  | Torre 3 - Piso 9 - Apto 2 | 03/04/2017 vobo diseñador estructural página 44 bitácora de obra | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 29 | 3.1.11 | Estructura | En los muros | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Se solicita la aprobación de p&p para las juntas constructivas en el muro m7, en general para los muros que se tengan que fundir con juntas de construcción. |  | Torre 4 piso 2 apto 4 y 5 | 29/10/2016 se validará con el diseñador. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 36 | 3.1.15 | Estructura | En los muros | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA |  | Se dio liberación del refuerzo de las vigas 212 y 281 con las siguientes observaciones: Viga 212: Zona plazoleta 2: No se dejaron previstos los arranques de las columnas t6 y t4, ni las vigas 203, 202 y 201. Viga 281 torre 4 sección 40x50: No se dejaron los arranques de las columnas tipo 6 y tipo 4 ni arranques de las vigas 203, 202, 201. Se solicita seguir las indicaciones de los planos para evitar reprocesos. |  | Plazoleta 2 y torre 4 | Las columnas serán ubicadas en el momento de la fundida de la placa de p1. Se realizará la fundida posterior con sikadur 32. 11/04/2016 | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 20 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | MAYOR |  | La estructura quedo por fuera del borde de placa en el piso 13 en los apartamentos 1305 y 1306 se intervinieron, demoliendo lo necesario en la viga 4046 para permitir el paso de la fachada (Ver registro fotográfico adjunto) Se solicita informar al diseñador estructural para su aprobación y conocimiento ya que este elemento quedó sin el recubrimiento solicitado y se demolió parte del área de la viga. La supervisión no aprueba instalar el ladrillo de fachada hasta no tener el tratamiento a realizar. |  | Torre 4 - Piso 13 apto 6 - 5 | 05/06/2017 se pico la viga completamente, se reubicó y se volvió a fundir. El 10 de abril se realiza inspección virtual, la fachada esta culminada y no se evidencia el acaro puesto al medio ambiente. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 30 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA |  | Se solicita manejar una programación adecuada para el vaciado de las placas y muros, cumpliendo con la programación establecida por cusezar y lo estipulado en los procedimientos constructivos de cusezar, con-P001-1009 controles de obra numeral 6.10 control instalaciones de gas con-001-F010-Versión 5. Se realizó el vaciado de la placa de segundo piso entre los ejes f-510 el cual incluye el apartamento 4, la tubería de gas se dejo embebida en la placa y las pruebas se realizarán al día siguiente de la fundida. |  | Torre 4 piso 2 apto 204 | 29/10/2016 las pruebas se realizaron fuera de los tiempos, o sea posterior a la fundida, pero de igual manera fueron entregadas posteriormente a la supervisión. Se están cuadrando nuevamente las fundidas de placa, ya que las redes queden mejor o completas, por apartamento, para poder generar mayor facilidad en las instalación de redes completas y así sus pruebas. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 24 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | INTERMEDIA |  | Se solicita exigir al contratista y al personal de obra no realizar juntas de construcción que queden fuera del tercio central de las vigas. |  | Tanque - Piso 1 viga 209 | 11/04/2016 la obra tendrá en cuenta la observación para futuras oportunidades. El corte quedo en ese punto por el volumen de concreto suministrado. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 26 | 3.2.8 | Estructura | En la placa | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado, el vibrado y vaciado del concreto | MENOR |  | Se solicita no adicionar cargas a las losas hasta que este alcance su fraguado final que es aproximadamente de 10 horas; Se fundió la losa superior de los apartamentos 404 y 405 a las 10am y a la 1pm ya se encontraba con materiales sobre ella y realizando actividades. Ver adjunto. No permitir el fraguado final del concreto puede generar fisuramientos internos y comprometer el funcionamiento estructurar de la losa. |  | Torre 4 - Piso 4 apto 4 - 5 primer corte | 21/11/2016 se tomará la acción correctiva pertinente en las próximas fundidas | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 32 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | La recomendación de la supervisión el día de ayer con lo sucedido con el concreto que se vertió en la placa ubicada entre los ejes p-E 9 -10, por la intensa lluvia fue retirar la mayor cantidad de material vertido en la losa, debido a que el concreto se lavo dejando expuesto solo agregado. En la obra no se siguieron las indicaciones, adicionales el nuevo material sobre este, aunque el área afectada es muy pequeña, se solicita seguir las recomendaciones que se realizan para evitar procedimiento que causan mala calidad en los elementos estructurales. Ver adjunto |  | Torre 4 - Piso 1 ejes f.E - 9 -10 | 29/10/2016 la obra decidió no retirar el materia se continuo con la fundida al día siguiente 23/02/2018 a la fecha no tenemos ninguna novedad con el sector, no se hará ninguna intervención adicional puesto que no presenta motivo alguno para hacerlo. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 31 | 3.3.4 | Estructura | En escaleras | Verificar si cumple el espesor efectivo indicado en planos | INTERMEDIA |  | Se esta construyendo la escalera de la torre 4, el tramo que va del descanso hacia el primer piso, sin contar con los planos estructurales, estos planos o detalles fueron solicitados el 24 de agosto de 2016, y a la fecha después de un mes no se ha realizado la gestión para dar cumplimiento a lo solicitado por la supervisión. Por lo anterior no se da liberación a dicho elemento por no contar con los recursos necesarios. Esta escalera debe ser aprobada por el diseñados de acuerdo a los que se construyo en obra. |  | Torre 4 sotano 1 a piso 1 | 29/10/2016 la escalera fue armada con doble parrilla no.4 de acuerdo al detalle de s2as1. Este armado tiene vobo del diseñador. Respuesta: Bitácora de obra 14-10-2016 | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 05/08/2019 | 8 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | CRITICA |  | Los antepechos de baños en apto serie 1 no se realiza la mampostería en ladrillo tolete con sus dovelas, si no que se levanta el antepecho en bloque de arcilla y luego se enchapa. Este procedimiento no es aprobado por la supervisión ya que no se indica en los planos de elementos no estructurales. Se solicita realizarse de acuerdo a los planos de elementos no estructurales. |  | Torre 4 apto serie 1, 4 y 6 | Se dió instrucción al contratista de obra gris que debe realizar la corrección en los pisos 1,2,3,y,4 y apartir del piso 5 debe levantar el muro antepecho en mampostería de fachada (No estructural) | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 09/08/2019 | 4 | 05/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 12 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | INTERMEDIA |  | Se realiza el muro divisorio de las escaleras en torre 4 de forma incorrecta, se llena con el guante (Enguantada) Una cara de las mismas. Se solicita realizar dicha actividad de acuerdo con los procesos constructivos, columnetas fundidas. |  | Torre 4 - Muro de escalera | Se aclaró que el llenado de las columnetas se realizaron correctamente, no obstante, se se hizo enfasis en el vibrado para evitar que al retirar la formaleta, queden llenos los vacios. Lo anterior se socializó con el contratista. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 15 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | INTERMEDIA |  | Remates mal ejecutados en fachada, en los balcones y zonas de ventanas, de igual forma se informa que no se está ejecutando el remate en la parte superior de las ventanas. Se solicita, exigir al contratista los remates arreglados y recomienda ejecutar el remate en la parte superior de las ventanas en la etapa de la obra gris. |  | Torre 3 - 4to piso. | Se le hace saber al contratista y se verifican las actividades para que se ejecuten de forma correcta. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 16 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | INTERMEDIA |  | Se debe contar con personal capacitado para realizar las reparaciones de concreto, se estan reparando las columnetas que lo requieren con verticoat n° 2, sin tener en cuenta lo indicado en la ficha tecnica con respecto a la dosificación en la preparación. |  | Plazoleta 3 - Columnetas sótano 1 | Se realizará la verificación con el contratista, sobre la dosificación de la mezcla, para la reparación de las columnetas. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 19 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | MAYOR |  | Se evidencio en la construcción de la fachada incumplimiento con los detalles indicados en los planos de elementos no estructurales. A continuación se mencionan las observaciones: 1. El patín construido no se fundió con concreto (Ver foto no. 2) 2. Las dovelas no cumplen con lo indicado en el plano de elementos no estructurales 64, donde indica el refuerzo de las dovelas embebidas al borde de las vigas y en la obra estas separadas debido al replanteo inicial de la fachada (Ver foto no. 3) 3. Es obligación cumplir con los detalles constructivos indicados en el plano no se instalo la malla ni el icopor. Se solicita concepto del diseñador estructural para los cambios que se realizan en obra y no cumpla con lo indicado en planos. |  | Torre 4 - Piso 1 apto 104 - 105 | Se realizó demolición de la fachada y patines del piso 1 aptos 04 y 05 costado oriental entendiendo que no se cumplía con las especificaciones de los detalles de elementos no estructurales, se aclaro que la forma de la fachada fue presentado y autorizado por la interventoría y posterior a ellos se realizo la actividad de pegado, encontrando después observaciones que generan un reproceso para la obra. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 27 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | MAYOR |  | Se realizó la entrega de la actividad de mampostería del apto 104, se efectuaron observaciones para que fueran corregidas y proceder a la liberación. A continuación se mencionan las observaciones. 1. Falta mampostería - Ver adjunto. 2. El muro de la lavadora no corresponde a lo indicado en el detalle. 3. El antepecho de la ventana de la cocina no corresponde a la altura indica en la cartilla de detalles, 0.90m y se construyo de 1.10m. 4. Los muros rotos se deben entregar casqueteados para evitar que queden con morteros de espesores grandes. 5. La ventana v-10 de cocina indica detalle con mampostería en techo no se realizó dintel. 6. Columnas sin icopor. Ver adjunto. |  | Torre 4 - Apto 104 | 07/12/16 en reunión realizada con la interventoría se aclara: 1. La mampostería faltante en chimenea y ductos se debe termina para la liberación de la actividad. 2. Se realiza corrección en muro lavadora, se da continuidad. 3. Se realiza corrección de alturas de antepecho para ventana cocina. 4. Los muros rotos se terminarán en proceso de pañete previamente casqueteados para autorizar llenado. 6. No se evidencia adjunto de columnetas. Fecha devolución: 12/12/2016 | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 33 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | MAYOR |  | Se evidencia en el sótano 1 área del cuarto de basura de la torre 3, el muro de cerramiento tiene una longitud de 3,78 mt de largo y se encuentra sin columnetas intermediadas cada 1,50 mt, se solicita dar cumplimiento con los planos de elementos no estructurales, la supervisión no aprueba dichas actividades se debe construir las columnetas intermedias y entregar obra liberación. Ver adjunto. |  | Sotano 1 - Área del cuarto de basura de la torre 3 | 24/07/2017 se realizarán las columnetas intermedia cada 50m y se hará entrega a la supervisión técnica. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 35 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | MAYOR |  | Se evidencio que la mampostería de bloque de perforación horizontal que se lleva a cabo en los sótanos no cumple con lo indicado en la cartilla de detalles de elementos no estructurales. 1. La altura libre máxima es de 3mt de sobrepasar dicha medida, se debe generar una viga cinta. En obra se tiene alturas de 320 a 360 mt 2. La separación máxima entre celdas reforzadas y/O columnetas es de 1,5mt. En obra se tienen muro de hasta 2.40 mt de longitud sin columneta. La supervisión solicita la corrección para dar cumplimiento con lo indicado en las especificaciones. Ver adjunto. |  | Sotano 1 | 29/07/2017 1. De acuerdo a los planos de elementos no estructurales el no. 67 indica columnetas cada 1.50m y en el sentido horizontal de los muros de bloque indica 1 diámetro de 4,00 mm c/ 1,00m. No indica viga intermedia por la altura. 2. De acuerdo ala consulta con el ingeniero mario melgarejo si los muros, van trabados, no hay necesidad. Construir columneta. Para el caso especifico de la imagen 2, se hizo la columneta. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 13/08/2019 | 43 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | MAYOR |  | Se solicita realizar la separación entre los ductos eléctricos e hidrosanitarios en los aptos serie 1 y 4. De acuerdo con lo indicado en los diseños arquitectónicos (T4 - A3 y t3 - A5). En obra se evidencia que no se está realizando dichos muros. |  | Torre 4 y torre 3 - Serie 1 y 4 | Se realiza la instalación d euna lamina de super board para generar la separación fisica y así dar cumplimiento a la norma en los aptos donde aun no se realiza el cierre del ducto en mampostería, en los aptos del piso 1 al 6 en t4 y del piso 1 y 2 en t3 se evaluara la instalación debido a que ya estan, incluso con pañete de muros y se generará un reproceso en la obra por no notificar con anticipacion esta situación. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 13/08/2019 | 0 | 13/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 13 | 3.5.2 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de la ejecución de amare sísmico de muros | INTERMEDIA |  | Se solicitó la aprobación de p&p para vincular muros de mampostería con la estructura, mediante anclajes de los grafiles. Ya que se encuentran dilatados pero no anclados (Riego de caida) |  | Torre 4 - Primer piso | Se envió correo electrónico a diseñador estructural, el cual se dio espera a la respuesta de. Sin embargo la actividad de mampostería continuo, hasta que se tuviera respuesta y posterior ejecución de acuerdo a lo que se indicara. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 05/08/2019 | 5 | 3.5.5 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificar dilatación contra la estructura | INTERMEDIA |  | No se entregó la continuidad de la fachada entre primer y segundo piso, por lo tanto no se evidenció si se instaló la malla (Dilatación) Ni el amarre de las dovelas a la viga. |  | Torre 4 / Fachada serie 1 piso 1 y 2 | La malla se encuentra instalada, en las pantallas de todo el piso 2, se le indica al contratista y al maestro de obra que se debe entregar las actividades para revisión de la interventoría. Al día 23/02/2018 no se presenta ninguna novedad en ese sector intervenido. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 05/08/2019 | 0 | 05/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 13/08/2019 | 45 | 3.5.6 | Estructura | Elementos no estructurales | Apoyo mínimo de muros de la fachada | MAYOR |  | Se evidencia placa retrocedida generando un espacio para que la siguiente pieza de mampostería quede apoyada en falso. Se solicita consultar con el diseñador el tratamiento a realizar antes que el mampostero continue con sus actividades. |  | Apto 601 - Torre 4 en el area estar de alcobas sobre dintel de la ventana. | Se realiza el recalce del borde de placa en concreto para continuar con el proceso de mampostería de fachada, una vez se realiza los anclajes de refuerzo se presenta a la supervisión tecnica para que autorice el cargue. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 13/08/2019 | 0 | 13/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 13/08/2019 | 38 | 3.5.7 | Estructura | Elementos no estructurales | Enchapes en elementos de concreto | INTERMEDIA |  | No se entregó la continuación de la fachada entre primer y segundo piso, por lo tanto no es posible evidenciar si se instaló la malla, ni el amarre de las dovelas a la viga, por este motivo, la interventoría no da el aval de esta actividad. |  | Torre4 - Fachada serie 4 - Piso 1 y 2 | La malla se encuentra instalada en las pantallas de todo el piso 2, se le indica al contratista y al maestro de acabados que se deben entregar las actividades para revisión de la interventoría. A la fecha del 23 febrero/18 no presentó ninguna novedad, por ende no se hace intervención alguno. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 13/08/2019 | 0 | 13/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 13/08/2019 | 39 | 3.5.7 | Estructura | Elementos no estructurales | Enchapes en elementos de concreto | INTERMEDIA |  | Se solicita definir el soporte para el enchape de la fachada: Serie 3- Torr4. Ubicado entre los ejes 9 y 10 ya que la medida de la salida de emergencia en el 1er nivel no se tuvo en cuenta la medida de este elemento (Soporte) Adicionalmente, se informa que no se entregó la actividad, generando reprocesos. |  | Fachada serie 3 torre 4 (Ejes 9 y 10) | Se realiza el patin de apoyo en piso 2 debido a que estructura no lo dejó. Se solicita al diseñador, avalar o autorizar la corrección de la fachada entendiendo que se debia respetar el vano de la puerta o salida de emergencia. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 13/08/2019 | 0 | 13/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 13/08/2019 | 40 | 3.5.7 | Estructura | Elementos no estructurales | Enchapes en elementos de concreto | INTERMEDIA |  | En las zonas comunes (Cocineta y sauna) De torre 4, se cargo el piso, sin realizar previamente el sondeo de la tubería electrica, lo cual genera reprocesos |  | Torr4- Zona común (Cocineta y sauna) | Se solicitó al analista de instalaciones eléctricas adelantar actividades de sondeo de tuberia para evitar reprocesos entendiendo que ya se inicio el proceso de afinados y alistados de piso en torre 4 | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 13/08/2019 | 0 | 13/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 13/08/2019 | 41 | 3.5.7 | Estructura | Elementos no estructurales | Enchapes en elementos de concreto | INTERMEDIA |  | No se realiza la entrega de la actividad de mampostería de fachada. Se solicita entregar: Dovelas, malla con distanciadores, patin, icopor y acabado final por apto. Cada dos pisos según se adjunta la relación del estado de las actividades de fachada. |  | Torre 4 mamapostería de fachada | Se realiza verificación de las observaciones y se entregan las que se pueden evidenciar por la supervisión tecnica. Se entrega a la interventoría para liberación de actividades los pisos y otros faltantes en ejecución. El 23 de febrero /18 se realizaron inspecciones a la facahada sin encontrar deficiencias constructivas. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 13/08/2019 | 0 | 13/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 13/08/2019 | 42 | 3.5.7 | Estructura | Elementos no estructurales | Enchapes en elementos de concreto | MAYOR |  | No se aprueba enchape de fachada sobre mampostería de arcilla. Se evidencia para los antepechos de baños en apto serie 1 que no se realiza la mampostería en ladrillo tolete con sus dovelas, si no que se levanta el antepecho en bloque de arcilla y luego se enchapa.. Esto no se indica en los planos de elementos no estructurales. Se solicita levantar el antepecho como se realiza en el apto serie 4 y de acuerdo con los planos de elementos no estructurales. |  | Torre 4 - Serie 1, 4 y 6 | Se le dió instrucción al contratista de obra gris, que debe realizar la correción en los pisos 1,2,3 y 4 y apartir del piso 5 debe levantar el muro antepecho en mampostería de fachada | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 13/08/2019 | 0 | 13/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 13/08/2019 | 46 | 3.5.7 | Estructura | Elementos no estructurales | Enchapes en elementos de concreto | MAYOR |  | Se solicita verificar las diferencias de medidas en los aptos e informar al diseñador ya que pueden generar posibles reclamos por propietarios |  | Torre 4 - Aptos: 1005-905-805-705-605-505-1002 | Se solicita al diseñador realizar el ajuste de medidas en los planos licenciados, de igual forma se debe tener mayor control en el proceso de estructura para así evitar que esto se repita en otros aptos y en otras torres del proyecto ( Se dijo en comite de obra que la max tolerancia seran 4cm respecto a la medida arquitectonica actual, si dice 4,72m se dejara max en 4.68m) | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 13/08/2019 | 0 | 13/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 13/08/2019 | 48 | 3.5.7 | Estructura | Elementos no estructurales | Enchapes en elementos de concreto | INTERMEDIA |  | Se solicita instalar (Tubo metalico 2") Indicado en los planos y cartilla de detalles, el cual va anclado en el muro abujardado que divide los balcones de los apartamentos serie 1,2 y 4,5. El cual servirá como soporte al tubo longitudinal de la baranda. (El ensayo de barandas se deberá realizar con este elemento ya anclado) |  | Torre 3 (Aptos 1 y 2) Y torre 4 (Aptos 4 y 5) | Se instalará el tubo de 2" para separación de balcones, pero la instalación del vidrio templado aun esta por confirmar por parte del diseñador. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 13/08/2019 | 0 | 13/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 28 | 4.2.1 | Cierre | Verificación de los asentamientos | Verificación de los asentamientos | MAYOR |  | Se solicita notificar al topógrafo la importancia de realizar los chequeos de los asentamientos desde el mismo punto y a la misma hora: Debido a que los resultados presentados se evidenciaron cambios en las lecturas realizadas el día 29 de octubre los puntos (Niveletas) Presentaron un asentamiento leve y en la toma del 2 de noviembre algunos puntos se recuperan, lo que genera dudas en los resultados. |  | Torre 4 | 16/01/2017 el topógrafo revisó los asentamientos del día 02 de noviembre de 2016 y al parece fue un error al transcribir la información correspondiente. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 22 | 4.4.1 | Cierre | Cierre satisfactorio de estructura | Cierre satisfactorio de estructura | MAYOR |  | Se solicita hacer entrega de las reparaciones de placa y muros donde se ha realizado demoliciones parciales en estructura por necesidad de acabados. - En los deprimidos de duchas se debe realizar la reparación de la losa demolida, se debe instalar malla con los traslapos solicitados y/O indicado por el diseñador estructural. - Para los muros se solicita informar al diseñador que el refuerzo esta quedando sin recubrimiento y concepto del tratamiento a realizar, no se debe aplicar solo mortero común se recomienda realizar, no se debe aplicar solo mortero común, se recomienda mortero de reparación y/O recomendaciones del diseñador estructural. |  | Torre 3 - Torre 4 | 25/03/2017 - La reparación de placas en los deprimidos de las duchas se realizó respetando los traslapos de mallas y se realizó con concreto de 3000 psi grava fina. - En las zonas donde quedo el acero expuesto en los muros se reparará con mortero de reparación estructural. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 12/08/2019 | 37 | 4.5.1 | Cierre | Se encuentran cerradas las observaciones reportadas en el libro de supervisión técnica | Se encuentran cerradas las observaciones reportadas en el libro de supervisión técnica | INTERMEDIA |  | Se informa cuales fueron las actividades de mampostería de fachada que a la fecha quedaron sin verificación por parte de la supervisión, debido a que cusezar no realizo la entrega respectiva. En notificación 19-Pc-Ac del 31 de enero de 2017, se informa las actividades de fachada que se deben entregar, dovelas (Arranque), Fundidas, malla con distanciador, patín e icopor y acabado final. Se solicita informar el tratamiento a realizar para dichas actividades que encuentras sin entrega. Ver adjunto |  | Torre 3 | 14/06/2017 de cada punto entregado en el listado por interventoría, se entregará a la inspectora de ingetec. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 12/08/2019 | 0 | 12/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 13/08/2019 | 47 | 4.6.1 | Cierre | Recopilación de informes parciales y comunicaciones (Diseñadores, constructor y supervisión técnica) | Recopilación de informes parciales y comunicaciones (Diseñadores, constructor y supervisión técnica) | INTERMEDIA |  | Se solicita informar el inicio de la instalación de las rejillas de ventilación para la torre 3 y 4, ya que con el avance de la obra, los reprocesos en cada uno de los apartamentos seria mayor. |  | Torre 3 y 4 (Area para rejillas de ventilación de los gasodomesticos de aptos ) | 20/06/2017 se inicio esta actividad y se traeran las rejillas para el aval de gas natural. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 13/08/2019 | 0 | 13/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de oporto | Oporto etapa 1 |  |  | 05/08/2019 | 2 | 4.7.1 | Cierre | Firma y aprobación del libro de supervisión técnica por parte de la constructora | Firma y aprobación del libro de supervisión técnica por parte de la constructora | INTERMEDIA |  | Se solicita hacer entrega de las actividades de obra gris, el cual se dió inicio al pañete de techos en piso 1 a piso 2 y no se entregó la actividad de maestras, de igual forma se dio inicio a pañete de muros sin hacer entrega de las maestras. No se hace la entrega de cimbra del apto 105. De igual forma se requiere entregar cimbra de mampostería de bloque (Columnetas). |  | Torre4 piso 1 y 2 apto 104-105-202-201 | Se recibe notificación el 05-12-16 segun se establecio en el recorrido realizado en el comite de obra del 05-12-16. Se entregaron las actividades de obrqa gris mampostería y pañetes segun la solicitud de la interventoría | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 05/08/2019 | 0 | 05/08/2019 | Nury Castañeda | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 20/11/2019 | 4 | 1.1.1 | Inicio general de obra | Estudio estructural | Planos impresos y completos | MENOR |  | En los planos de diseño electrico no se encuentra el detalle de la malla para la puesta a tierra y según la norma ntc 2050 art 250/81/83 debe instalarse la malla a una profundidad no menor a 0.75 m. Esta malla debe instalarse 0,75 m desde la placa de contrapiso ; Para dar cumplimiento a lo anterior solicitamos que el proceso de cimentacion de la torre 1 que se esta adelantando se realice esta actividad y sea consultado con el diseñador ingelecol. | Diseño | Torre 1 | Detalle de la malla para la puesta a tierra la cual debe instalarse a 0,75m de la placa de contrapiso del sotano. | Obra |  | Andres Cubides | 27/11/2019 | CERRADA | 28/11/2019 | -11 | 09/12/2019 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 28/08/2020 | 36 | 1.8.1 | Inicio general de obra | Recopilación de las empresas o profesionales a cargo de los estudios técnicos, estructura, arquitectura, suelos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, otros | Recopilación de las empresas o profesionales a cargo de los estudios técnicos, estructura, arquitectura, suelos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, otros | MENOR |  | La puerta de la subestación eléctrica y las cerraduras de los cuartos eléctricos no cumple con lineamientos retie | Diseño | Etapa 1 | Consultar con diseñador eléctrico | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Andres Cubides |  | CERRADA | 19/09/2020 | 1 | 18/09/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 05/02/2020 | 7 | 2.1.3 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar geometría y comportamiento de taludes | MENOR |  | Se solicita a la obra realizar la proteccion del talud oriental de la torre 1, reforzando con malla gallinero y pañete; En los taludes de la t-1 se evidencia que un tramo del costado sur y el tramo del costado oriental total no se esta realizando esta actividad con malla gallinero sino se esta pañetando el talud. | Procesos constructivos | Talud torre 1 | Realizar el pañete con malla gallinero para estabilización del talud | Obra |  | Andres Cubides | 07/02/2020 | CERRADA | 07/02/2020 | 2 | 05/02/2020 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 03/12/2019 | 6 | 2.2.5 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado de la placa de cimentación | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica realiza la revisión del plano de filtros sa-5 v3 entregado por parte de cusezar el dia 27 de nov de 2019; Al realizar la revisión se encontró que los pases propuestos para comunicacion del sistema de subdrenaje con el nivel existente del terreno -4,32 mts, no hay forma o espacio para su ubicacion en las vigas de cimentación,adicionalmente no se especifica el diametro de los mismos; El cual debe cumplir con el detalle para pases horizontales y refuerzo adicional en las vigas de cimentacion seguún ( Plano e-1.5); Para lo cual solicitamos a los diseñadores p y p , jeoprobe e indracol sas realizar la evaluación y recomendación respectiva para acodicionar la altura del nivel de terreno y cumplir con lo especificado en el plano sa-5 v3 instalacion sanitaria en sotano 1. | Diseño | T1 | Definir la altura del nivel del terreno para el los pases del sistema de subdrenaje, el tipo de material y espesor propuesto de macadam y la altura para pase en la viga de cimentación. | Obra |  | Andres Cubides | 20/12/2019 | CERRADA | 20/12/2019 | 4 | 16/12/2019 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 20/11/2019 | 3 | 2.2.10 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de pilotes y/O caissons | MENOR |  | La supervisión técnica evidencia el dia 9 de noviembre de 2019, que en el proceso de excavacion de la torre i el pilote 59 construido el 18 sept de 2019 y recibido por parte de la supervisión tecnica en la excavación, verificacion del acero de la canasta y fundida de concreto de 28 mpa, que la canasta se desplazo hacia arriba cambiando la disposición de los flejes y la profundidad de la canasta del pilote, para lo cual solicita al diseñador p y p realizar la evaluación y recomendación respectiva para restituir los flejes. | Procesos constructivos | Torre i pilote no. 59 | Evaluacion y recomendacion para restitucion de los flejes | Obra |  | Andres Cubides | 20/11/2019 | CERRADA | 28/11/2019 | -1 | 29/11/2019 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 21/11/2019 | 5 | 2.2.10 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de pilotes y/O caissons | MENOR |  | La supervisión técnica evidencia el día 20 de noviembre de 2019, que en el proceso de descabece del pilote 21 construido el 24 sept de 2019 , no apareció el refuerzo en la altura indicada, para lo cual se demolió hasta encontrar el refuerzo, el cual quedo por debajo de la viga de cimentación 0,60 m , para lo cual solicitamos al diseñador p y p realizar la evaluación y recomendación respectiva para acondicionar el refuerzo, anillos , realizar los traslapos correspondientes y recuperar la altura. | Procesos constructivos | P 21 torre 1 | Acodicionar el refuerzo, anillos , realizar los traslapos correspondientes y recuperar la altura. | Obra |  | Andres Cubides | 27/11/2019 | CERRADA | 28/11/2019 | -8 | 06/12/2019 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 02/07/2020 | 30 | 2.2.15 | Cimentación | Armado de refuerzo | Colocación de refuerzo adicional por pases de tubería | MENOR |  | El trazado de ductos eléctricos de la subestación y planta eléctrica presenta cruces con las vigas de cimentacion de torre 1 | Procesos constructivos | Torre 1 cimenatción | Consulta al diseñador para aclarar aspectos constructivos del trazado, profundidad y conformación del banco de ductos | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Andres Cubides |  | CERRADA | 21/07/2020 | 5 | 16/07/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 22/10/2019 | 1 | 2.3.2 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | MENOR |  | La supervisión técnica solicita dar cumplimiento con el registro del manejo de la temperatura del concreto ya que a la fecha no se ha realizado por falta del termometro en sitio; Asi tambien la solicitud de tener los cilindros de curado en la piscina movil lo cual no se ha realizado por filtracion presentada en la misma. |  | Cimentacion etapa1 | Arreglo piscina movil para el curado de las muestras y suministro del termometro para la recepcion del concreto de 28mpa y 21 mpa. | Obra |  | Andres Cubides |  | CERRADA | 30/10/2019 | -9 | 08/11/2019 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 15/12/2019 | 2 | 2.3.2 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | MENOR |  | La supervisión técnica solicita dar cumplimiento con el registro del manejo de la temperatura del concreto ya que a la fecha no se ha realizado por falta del termometro en sitio; Asi tambien la solicitud de tener los cilindros de curado en la piscina movil lo cual no se ha realizado por filtracion presentada en la misma. |  | Etapa i (T1-T2 y plazoletas) | Suministro del termometro por parte de obra y arreglo de la piscina para el curado de las muestras de concreto. | Obra |  | Andres Cubides |  | ANULADA | 24/10/2019 |  | 31/12/2019 |  | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 19/05/2020 | 21 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | MENOR |  | En el detalle 2 del plano e-4.7a v4 para pase del muro m11 (Plano e-4.14 v3), No se aclara el procedimiento a seguir con el acero de refuerzo del muro para que el vano quede libre. | Diseño | Muro m11 piso 1 torre 1 | Consultar a diseñador estructural p&p | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Felipe Ospina | 22/05/2020 | CERRADA | 23/06/2020 | 35 | 19/05/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 05/06/2021 | 81 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | INTERMEDIA |  | Para la torre 1 del proyecto gran reserva de mallorca, el plano eléctrico del piso 1 torre 1 (Anexo 1) " 02 - Diseño iluminación y tomas normales - Torre 1 - Piso 1" no indica que lleven luminarias en el muro frente al ascensor p1, la torre se ejecutó de acuerdo a los planos eléctricos, sin embargo, en los planos de iluminación piso 1 "mallorca-Ilu-Piso 1a" indica que tiene 3 luminarias (Anexo 2). Los planos eléctricos y de iluminación no se encuentran coordinados y no quedó la infraestructura necesaria para las luminarias. | Diseño | Torre 1 piso 1 | Consultar y/O coordinar si las tres salidas de iluminación se deben instalar. | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 03/08/2021 | 45 | 19/06/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 24/09/2021 | 94 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | INTERMEDIA |  | En los planos suministrados por el proveedor del ascensor de carga de la torre 1, se indican los requerimientos eléctricos como son: La central hidráulica tiene una potencia de 5,9 kw, el circuito para la fuerza del ascensor con una acometida de 3x8+8+8t, con una protección de 3x40a, un circuito para la iluminación del foso con una protección 1x20a y otro circuito para la iluminación de la cabina con una protección de 1x20a (Anexo 1), Sin embargo, el diseño eléctrico, sólo considera un circuito para la fuerza del ascensor, con una carga de 4,0 kva según el plano 50 (Anexo 2), Con una acometida de 3x6+6+6t y una protección de 3x50a, la iluminación del foso no es exclusiva y no se considera un circuito para la cabina. Con base en lo anterior, la supervisión técnica solicita verificar y/O coordinar los requerimientos eléctricos del ascensor con el diseñador eléctrico, como es la carga solicitada para el equipo, los circuitos para la iluminación del foso, circuito para la iluminación de la cabina, protecciones y acometidas. | Diseño | Torre 1 montacargas | Consultar con diseñador eléctrico | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 12/10/2021 | -18 | 30/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 05/06/2020 | 26 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | Inconsistencia evidenciada en los despieces de los muros m46, m47 y m48 de la torre 1 eje 9 entre d y e, ya que el nivel de piso 1 presentado es n-0.10, siendo el nivel estructural n+0.10, no obstante, estos ya fueron construidos con esta versión de planos hasta el nivel de piso 2, con un aumento no avalado en la altura de la viga 178 de 20cm con el vaciado de la placa, ocasionando que dichos muros para piso 2, hayan quedado 20cm por encima del nivel estructural. | Diseño | Torre 1- Muros de cimentación a piso 2 | Consultar al diseñador estructural p&p | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Felipe Ospina | 16/06/2020 | CERRADA | 23/06/2020 | 13 | 10/06/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 22/08/2020 | 35 | 3.1.10 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA |  | Se reporta que los elementos fundidos el 14 de agosto, correspondientes la placa del apartamento 606 y muros estructurales del apartamento 609 en torre 1, no tuvieron el proceso de curado con base en los requerimientos de la nsr-10 c.5.11 curado, ya que no se mantuvieron en condiciones de humedad durante los primeros 7 días después de la colocación del concreto. | Procesos constructivos | Torre 1 piso 6 | Garantizar el suministro de agua en todos los pisos | Obra |  | Andres Cubides |  | CERRADA | 02/09/2020 | 2 | 31/08/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 05/02/2020 | 8 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | La supervision tecnica evidencia que el muro m-11 fundido el dia 27 de enero de 2020 al desencofrarse presenta el refuerzo expuesto y hormigoneo. Por lo anterior se solicita al diseñador py p realizar la evaluación y recomendación respectiva para su reparacion o demolición del mismo. | Procesos constructivos | Torre 1 sotano | Recomendación por parte del diseñador para su reparación o demolición. | Obra |  | Andres Cubides | 07/02/2020 | CERRADA | 07/02/2020 | 2 | 05/02/2020 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 04/03/2020 | 12 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR |  | En el decimbrado de la formaleta del muro m-7 el dia de hoy , se encuentra que a la colocacion del concreto el dia 29/02/2020, quedo una parte sin concreto originando una ventana. Por lo anterior solicitamos realizar la consulta a p& p sobre la demolición del muro. | Procesos constructivos | Muro m-7 sotano 1 t-1 | Consulta a p& p | Obra |  | Andres Cubides | 05/03/2020 | CERRADA | 06/03/2020 | 1 | 05/03/2020 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 04/03/2020 | 13 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR |  | En el decimbrado de la formaleta del muro m-38 el dia de hoy , se encuentra que en la colocacion del concreto el dia 29/02/2020, quedo algunos vacios en las caras interior y exterior sin concreto. En la fundida se encontro que estaban faltando vibradores y se informo a la residencia de obra para el suministro. Por lo anterior solicitamos realizar la consulta a p& p sobre la demolicion ó reparaciones del muro m-38. | Procesos constructivos | Muro m-38 sotano t-1 | Consulta a p&p | Obra |  | Andres Cubides | 05/03/2020 | CERRADA | 06/03/2020 | 1 | 05/03/2020 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 22/05/2020 | 24 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | En la verificacion del alineamietno de los muros estructurales, posterior al retiro de la formaleta, se evidencia que los muros m44 y m49, vaciados el 21 de mayo, ubicados en el piso1 de la torre 1 en los ejes (8-B) Y (9-B) Respectivamente, presentan desplomes hasta de 15mm, superiores a las tolerancias de alineamiento de muros estructurales presentadas en la tabla c.6.5-1 de la nsr10. Por lo anterior, se solcita consultar a p&p el procedimiento a seguir. | Procesos constructivos | Muros m44 y m49 torre 1 piso 1 | Consultar con ingeniero estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Felipe Ospina | 16/06/2020 | CERRADA | 10/03/2021 | 292 | 22/05/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 29/05/2020 | 25 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | En la verificaciones del estado del concreto de muros estructurales del piso 1 de la torre 1, se evidencian de manera repetitiva, deficiencias en el proceso de vibrado del concreto, ya que se observan imperfecciones en la superficie como son hormigueros, acero expuesto y zonas en la parte inferior de los muros donde se evidencia segregación (Agregado del concreto lavado). | Procesos constructivos | Muros piso 1 | Se sugiere notificar al contratista para que mejore el proceso de vibrado, de manera que se reduzca la cantidad de reparaciones a realizar. | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina | 04/08/2020 | CERRADA | 02/09/2020 | 96 | 29/05/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 25/06/2020 | 27 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Al retirar formaleta de los muros vaciados el dia 19 de junio en el piso 2 de la torre 1, se evidencia que quedaron vacíos en las zonas donde están ubicados los tableros de distribución de los apartamentos 202 y 203, correspondiente a los muros m31, así mismo, se evidencia acero expuesto del muro m16. | Procesos constructivos | Torre 1 piso 2 | Se recomienda realizar reparación prontamente de acuerdo con las indicaciones del ingeniero estructural p&p | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 21/07/2020 | 19 | 02/07/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 21/01/2021 | 67 | 3.1.19 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR |  | En el proyecto gran reserva de mallorca los apartamentos de la serie 4 y 6 para las torres 1, 2 y 3 son similares, según el plano 6 version 5 de la torre 1 y plano 23 versión 4 de la torre 2, los apartamentos de la serie 4 y 6, el tablero eléctrico es de 18 circuitos. En el plano 58 versión 2 de la torre 3, la serie 4 y 6, contempla tableros eléctricos de 12 circuitos. La carga eléctrica de los apartamentos es igual en las tres torres, con la misma distribución de circuitos, la diferencia está en el número de circuitos de reserva. | Diseño | Torres 1, 2 y 3 | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita verificar el tamaño del tablero eléctrico de los apartamentos de la serie 4 y 6 con el diseñador electrico ingelecol. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Felipe Ospina |  | CERRADA | 02/03/2021 | 26 | 04/02/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 30/07/2020 | 34 | 3.2.3 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | MENOR |  | Luego del retiro del aligeramiento de la placa de piso 2 de la torre 1, entre los ejes (7-9)(C-E), Se evidencia que no se cumplió con el recubrimiento de la malla de acero de refuerzo, debido a que los distanciadores se hundieron en el aligeramiento de icopor. | Procesos constructivos | Placa piso 2 de la torre 1 entre los ejes (7-9)(C-E) | Reparar para garantizar recubrimiento | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 07/10/2020 | 48 | 20/08/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 24/05/2021 | 78 | 3.2.3 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA |  | Como respuesta a la notificación 48 del 30 de julio de 2020, cusezar indica que realizará recubrimiento del refuerzo expuesto con pintura anticorrosiva, sin embargo, se evidencia que ya fue instalado el cielorraso y no se aplicó la pintura mencionada para proteccion del acero expuesto. | Procesos constructivos | Torre 1 placa techo zona de lavandería | Se solcita tomar los correctivos correspondientes para la aplicación de pintura y posterior entrega a la supervisión técnica. | Contratista de estructura |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 30/08/2021 | 91 | 31/05/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 25/06/2020 | 28 | 3.2.6 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR |  | De acuerdo con los controles establecidos en el plan de calidad, se solicita entrega de certificados de calibración de los siguientes equipos utilizados actualmente en el proceso de construcción de la estructura de las torres 1 y 2: - Estación total - Nivel topográfico - Manómetros - Termómetro para concreto | Equipo y mano de obra | Torre 1 y torre 2 | Solicitar certificados de calibración a contratistas | Contratista de hidráulicos |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 02/09/2020 | 58 | 06/07/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 02/07/2020 | 29 | 3.2.6 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR |  | Por requerimiento del fabricante del calentador eléctrico proyectado para los apartamentos serie 5, el circuito ramal que alimenta dicho electrodoméstico se debe cablear en alambre 8 awg, junto con una protección de 2x50 a. En el diseño actual se encuentra un circuito ramal en alambre 10 awg con protección 2x30 a. | Diseño | Apartamentos serie 5 torre 1 | Revisar con diseño, los requerimientos del fabricante. Además de la respectiva actualización de los documentos relacionados, cuadro de carga etc. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Andres Cubides |  | CERRADA | 21/07/2020 | 5 | 16/07/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 22/07/2020 | 31 | 3.2.6 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR |  | En el sistema de apantallamiento de la torre 1 se cuenta con 6 bajantes (Ver figura 1), Pero solo la bajante # 2 es conectada a la malla de puesta a tierra (Ver figura 2) Y las otras 5 se llevan a tierra con un contrapeso. Para los armarios de medidores y tga cada uno cuenta con una puesta tierra independiente (Ver figura 3). De acuerdo al retie artículo 15.1 se menciona "cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de iec-61000-5-2, tal como aparece en la figura 15.1" (Ver figura 4). El retie en el artículo 16.3.2c menciona "la interconexión de bajantes se deben hacer en la parte superior; Son opcionales la interconexión a nivel de piso y los anillos intermedios". La interconexión entre las puestas a tierra es obligatoria, no es opcional debido a que la interconexión se realiza por debajo del suelo y no a nivel del piso. | Diseño | Torre 1 | Consultar con diseñador eléctrico | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Felipe Ospina | 04/08/2020 | CERRADA | 24/08/2020 | 24 | 31/07/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 22/07/2020 | 32 | 3.2.6 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR |  | El calentador eléctrico para los apartamentos serie 5, pasó de una potencia de 5.0 kw a 9.5kw (Ver figura 1). Para el cálculo del transformador se consideran las cargas especiales como son las del calentador (Ver figura 2). Esta carga es para 28 apartamentos de la etapa 1, pasaría de una carga diversificada de 46.2 kw ( 28 apartamentos x 5000 carga de calentador x 33% factor de diversificación) A 87.8 kw ( 28 apartamentos x 9500 carga de calentador x 33% factor de diversificación). | Diseño | Torre 1 | Revisar el cálculo de la potencia del transformador aprobado en el serie 3 etapa 1 por parte del diseñador eléctrico | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Felipe Ospina | 04/08/2020 | CERRADA | 24/08/2020 | 24 | 31/07/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 10/09/2020 | 40 | 3.2.6 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR |  | En la trayectoria de las rutas de evacuación se contemplan puertas, según la cartilla de detalles de zonas comunes indica: 1. La puerta del lobby principal (Pv34) Indica que tiene cerradura y manijas, el plano de rutas de evacuación no contempla electroimán, sin embargo, el plano eléctrico si contempla el electroimán, el control se tiene en el puesto de trabajo del guarda de seguridad, pero en ninguno indica que lleve cerradura tipo antipánico o botón antipánico. 2. El lobby de las torres 3-4 y salida de la torres 1-2 ( Pv12) Indica que tiene cerradura y manijas, el plano de rutas de evacuación no contempla electroimán, ni cerradura tipo antipánico o botón antipánico. 3. La del lobby del edificio comunal ( Pv30) Existen dos detalles una puerta automatica de 4 cuerpos (Ver anexo1) Y otra puerta de 4 cuerpos de bisagra (Ver anexo 2), Si se instala la puerta automática se requiere que se actualice el diseño eléctrico y el diseño de seguridad y control, no se contempla esta característica en ninguno de los dos diseños, se debe hacer la inspección acuerdo con norma técnica colombiana ntc 5926-1 revisión técnico-Mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas". Según la ntc 1700 artículo 4.1.1. Menciona " instalar el botón antipánico para el electroimán en la puerta principal del lobby de acuerdo a la ntc 1700 artículo 4.1.1. " Toda puerta de escape deberá estar provista de cierre automático que garantice mantenerla cerrada y el sistema de apertura no deberá interferir en ningún momento con la evacuación del área. Cuando en una área servida con puertas, el dispositivo de apertura deberá ser de tipo antipánico" | Diseño | Torres 1 al 4 y edificio zonas comunes | Revisar con el diseñador correspondiente el cumplimiento de los lineamientos expuestos ntc 1700 art 4.1.1. Así mismo, actualizar la cartilla de detalles con estas especificaciones y tener en cuenta esta notificación para todas las etapas del proyecto. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Felipe Ospina |  | CERRADA | 20/10/2020 | 27 | 23/09/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 30/01/2021 | 68 | 3.2.6 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR |  | La supervisión solicita se realice la publicación de los planos de diseño de gas aprobados, donde se evidencie la última modificación con respecto a la dimensión de los ductos según informó via correo electronico el diseñador: | Diseño | Etapa 1 | Actualizar planos sellados en shar point | Diseñador gas | INGENIERÍA HIDRÁULICA DE COLOMBIA S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 29/04/2021 | 62 | 26/02/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 04/03/2020 | 9 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR |  | En placa de piso 1, viga 122, se observa que esta viga realiza un cambio de altura, por encima y por debajo, pero en sitio estamos evidenciando que hace falta el cambio de altura por encima de la viga,de acuerdo a esto, sera necesario hacer una sobrealtura a esta viga para poder conformar el nivel +0.75? | Diseño | Torre 1 piso 1 viga 122 | Realizar consulta a p&p | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides | 05/03/2020 | CERRADA | 06/03/2020 | 1 | 05/03/2020 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 04/03/2020 | 10 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR |  | La viga 106 entre ejes 4-5, a lo largo de su recorrido encuentra diferentes cambios de nivel en la parte superior, es decir que la podriamos tomar como una viga "fronteriza", por su condicion de ser frontera entre cambios de nivel, vemos que existen tramos donde por facilidad del proceso constructivo tendriamos que fundir la viga en diferentes etapas ; La consulta es si se puede fundir la viga en 4 etapas, así: | Diseño | Vigas placa piso 1 t1 (Viga 106) | Realizar consulta a p&p | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides | 05/03/2020 | CERRADA | 06/03/2020 | 1 | 05/03/2020 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 04/03/2020 | 11 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR |  | En el armado de la viga 116 en obra donde cambia la sección la viga, se encuentra que el nivel del muro + la altura de la viga no corresponde al nivel estructural. Se solicita realizar la consulta a p&p para que determine el correctivo a realizar. | Diseño | T-1 piso 1 (Viga 116) | Consultar a p&p | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides | 05/03/2020 | CERRADA | 06/03/2020 | 1 | 05/03/2020 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 04/03/2020 | 14 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MAYOR |  | En el armado del refuerzo de la viga 122 entre ejes 1-3, esta 0,25 m más alta ; El nivel estructural en esta zona es de 0,25 m. Revisando la secciones en el plano y en el despiece esta viga es de seccíon s=60x90, pero las demas vigas estan de una altura de h:0,65 m. Se solicita a p&p realizar la revisión de esta viga y realizar los correctivos. | Diseño | Piso 1 t-1 (Viga 122 entre ejes 1-3) | Consulta p&p | Obra |  | Andres Cubides | 05/03/2020 | CERRADA | 06/03/2020 | 1 | 05/03/2020 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 19/03/2020 | 15 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR |  | Según despiece de la viga 140 entre ejes d y e de seccion s 20*140 deberia llegar al nivel estructural n+0,75 plano( E-5.5 ); El muro m-27 donde debe estar apoyada esta viga se encuentra al nivel n+0,25 según plano e-4.23 v4 el cual se ejecuto de esta altura. Se solicita a p&p realizar la revisión y correctivos ya que el muro debe ser de una altura 3,57 para llegar al nivel estructural indicado. | Diseño | Viga 140 entre ejes d-E. Piso 1 t1 | Realizar consulta a p&p | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides | 19/03/2020 | CERRADA | 19/03/2020 | -1 | 20/03/2020 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 19/03/2020 | 16 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR |  | Según despiece de la viga 168 entre eje c y finalizando el muro de la escalera m-12 deberia presentar un cambio de nivel en la parte superior para llegar al nivel estructural n+0,75 ; El despiece de la viga plano e-5.7 v3 no muestra el cambio de nivel.. Se solicita a p&p realizar la revisión y correctivos del despiece de la viga para llegar al nivel estructural indicado. | Diseño | Viga 168 entre ejes c-e | Se solicita a p&p realizar la revisión y correctivos del despiece de la viga para llegar al nivel estructural indicado. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides | 19/03/2020 | CERRADA | 19/03/2020 | -1 | 20/03/2020 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 19/03/2020 | 17 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR |  | En la planta plano e-5 la viga parte de un nivel estructural n+0,25 y llega al muro m-12 que esta en el nivel n+0,75. Por lo cual no tendria apoyo en el eje c. Se solicita a p&p realizar la revisión y correctivos de los niveles de la viga y apoyo en el eje c. | Diseño | Niveles viga 165 y apoyo piso 1 t1 | Se solicita a p&p realizar la revisión y correctivos de los niveles de la viga y apoyo en el eje c. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides | 19/03/2020 | CERRADA | 19/03/2020 | -1 | 20/03/2020 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 19/03/2020 | 18 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR |  | En la planta plano e-5 la viga 123 muestra una altura de s 0,60 * 1,50 lo cual sobrepasa al nivel estructural n+0,75 de la zona en 10 cms como se muestra en la fotografia. Verificando con la viga 122 que se encuentra en el mismo eje esta presenta una seccion de s 0,60 *1,40 y el despiece de los flejes es de 1,29 m y en el despiece de la viga 123 es de 1,39 m . | Diseño | Niveles viga 123 ejes 6-8 piso 1 t1 | Se solicita a p&p realizar la revisión y correctivos de los niveles de la viga | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides | 19/03/2020 | CERRADA | 19/03/2020 | -1 | 20/03/2020 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 19/03/2020 | 19 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR |  | En la planta plano e-5 la viga 120 presenta un cambio de nivel estructural de n+0,75 a n+0,10 . En el despiece de la viga plano e-5.2 v4 no muestra el nivel en la parte superior.Por lo antrerior se solicita a p&p realizar la revisión y correctivos de los niveles de la viga. | Diseño | Nivel superior viga 120 piso1 t1 | Solicita a p&p realizar la revisión y correctivos de los niveles de la viga. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides | 19/03/2020 | CERRADA | 19/03/2020 | -1 | 20/03/2020 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 19/03/2020 | 20 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR |  | En la planta plano e-5 las vigas que se apoyan en el muro m-38 de las escaleras y en el muro m-52 divisorio del ascensor no tienen ninguna identificación. | Diseño | Vigas que se apoyan en el muro m-38 y m-52 piso1 t1 | Se solicta a p&p realizar la revisión correspondiente e identificar el elemento estructural. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides | 19/03/2020 | CERRADA | 19/03/2020 | -1 | 20/03/2020 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 20/10/2020 | 49 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 252 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: -Muestra 828 correpondiente al concreto de la placa del apartamento 808 de la torre 1, con una resistencia promedio a los 28 días de 18,2 mpa, es decir, 86,5% de la resistencia de diseño. Concreto suministrado por planta del proyecto | Calidad de materiales | Torre 1 apartamento 808 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicaciones de acciones a tomar. Fallar testigos a 56 días | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 09/11/2020 | -4 | 13/11/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 20/05/2020 | 22 | 3.2.19 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR |  | En los planos "sa-7 v4 - Instalción sanitaria torre 1 piso 1" y "sa-13 v4 - Instalción sanitaria torre 2 piso 1", no se indican desagües para las áreas comprendidas entre los ejes (1 - 9) Y e hacia el sur, las cuales corresponden a materas y zonas duras con gravilla, lo anterior con el propósito de confirmar la necesidad de pases para tubería en la placa de concreto. | Diseño | Torre 1 placa piso 1 ejes (1 - 9) Y e | Consultar con diseñador hidráulico | Diseñador hidráulico | INGENIERÍA HIDRÁULICA DE COLOMBIA S.A.S | Felipe Ospina | 16/06/2020 | CERRADA | 23/06/2020 | 34 | 20/05/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 21/05/2020 | 23 | 3.2.19 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR |  | Se realiza verificación de la implantación de las luminarias (Plano 02, versión 04) Vs plano estructural y arquitectónico. Se encuentra que: Las luminarias ubicadas en el parqueadero piso 1, torre1, presentan interferencias con los ductos de ventilación entre ejes 3-7, sobre eje b, como se puede observar en la figura 1. Además de algunas luminarias ubicadas entre ejes 4-6, 8-9 sobre eje a. Presentan interferencia con elementos arquitectónicos como se puede observar en la figura 2. Por lo anterior la supervisión técnica solicita consultar al diseñador la ubicación adecuada de dichas luminarias considerando los ductos de ventilación y elementos arquitectónicos. Teniendo en cuenta que se está en etapa de armado de camilla y se encuentra próximo a fundir dicha placa. | Diseño | Plaza piso 1 torre 1 | Consultar con diseñador | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Felipe Ospina | 16/06/2020 | CERRADA | 23/06/2020 | 33 | 21/05/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 19/11/2020 | 58 | 3.2.19 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR |  | Para los apartamentos de la serie 5, el diseño no contempla un circuito exclusivo para la plancha, ni lavadora, según el retie artículo 28.1. G.2 menciona " las instalaciones eléctricas de las unidades de vivienda, de área construida menor a 50 m2 y capacidad instalable no mayor a 7 kva, deben ser construidas mínimo con los siguientes circuitos: Un circuito para conexión de plancha y lavadora de ropa, de capacidad no menor a 20 a", la ntc 2050 art 210.52 f menciona "zonas de lavandería y planchado. En las unidades de vivienda se debe instalar como mínimo un tomacorriente para lavadora y plancha. Excepciones: 1) En una unidad de vivienda que sea un apartamento o área de vivienda en un edificio multifamiliar, en la que haya instalaciones de lavado en el mismo predio disponibles para todos los ocupantes del mismo, no es necesario un tomacorriente para lavadoras 2) En viviendas distintas de las unifamiliares en las que no haya o no estén permitidas instalaciones de lavado, no es necesario un tomacorriente para lavadora." La carga segun el cuadro de cargas 14174 w. | Diseño | Apartamentos serie 5 | Verificar y/O coordinar con el diselñador el circuito exclusivo para la plancha para los apartamentos serie 5. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Diana Bravo Moreno | 23/11/2020 | CERRADA | 24/11/2020 | -10 | 04/12/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 16/12/2020 | 66 | 3.2.19 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de colocación de negativos para redes | INTERMEDIA |  | Se solicita confirmar el nivel estructural de la cubierta de escaleras, ya que en las plantas se indica n + 44.6 y en el despiece de los muros n+44.5, adicionalmente no se indican los pases para el desfogue de la planta eléctrica y chute de basuras. | Diseño | Cubierta escaleras torre 1 | Consultar con diseñadores estructural y arquitectónico | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 26/01/2021 | 35 | 22/12/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 10/09/2020 | 41 | 6.1.8 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar los plomos y la escuadra | INTERMEDIA |  | En la ejecución de enchapes de fachada en ladrillo, teniendo en cuenta que los detalles de la cartilla de elementos no estructurales solicita enchape de 7cm con su respectivo soporte piso a piso sin embargo en la ejecución de esta actividad se evidencian zonas donde esto no es posible y el enchape ha reducido su espesor considerablemente | Procesos constructivos | Torre 1 fachadas | Consultar con diseñador estructural p&p | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Felipe Ospina | 23/09/2020 | CERRADA | 24/09/2020 | 8 | 16/09/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 30/10/2020 | 54 | 6.1.8 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar los plomos y la escuadra | INTERMEDIA |  | La supervisiòn informa que la fachada correspondiente al ducto del calentador de gas del apartamento 606 presenta un desplome de 8mm; El cual está por fuera de la tolerancia establecida por la nsr-10 en su capítulo d , tabla d.4.2-2 por consiguiente la supervisión no ha dado liberacion a esta actividad, el dia 28 de octubre de 2020 se retomó la construcción de la fachada en piso 7 | Procesos constructivos | Torre 1 apartamento 606 | La supervisión solicita se informe cuál será el plan de acción para la corrección a la novedad reportada. | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno | 05/11/2020 | CERRADA | 06/11/2020 | 0 | 06/11/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 24/09/2020 | 43 | 6.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | MENOR |  | La supervisión solicita se realicen los correctivos necesarios para que los mamposteros ejecuten adecuadamente la pega vertical de los muros de fachada, esta observación se ha realizado de manera repetitiva en la última semana apto 301-308-306 y 206. | Procesos constructivos | Torre 1 apto 301-308-306 y 206. | Instruir al personal del contratista | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno | 24/09/2020 | CERRADA | 25/09/2020 | -5 | 30/09/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 19/11/2020 | 61 | 6.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | La supervisiòn solicita correcciòn en la ejecución de pega vertical en la mampostería de ladrillo teniendo en cuenta que se ha presentado de manera repetitiva, esta observación se reporto en los aptos 804-707-706-609- 301- Donde dejaron ligadas las piezas de ladrillo presentando ausencia de pega, | Procesos constructivos | Torre 1 | Solicitar corrección a contratista | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 23/11/2020 | CERRADA | 16/12/2020 | 18 | 28/11/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 07/12/2020 | 65 | 6.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | La supervisión solicita se ajuste la frecuencia de envío de la arena mixta para la ejecución de ensayos solicitados por el plan de calidad, las fechas adjuntas están acorde al inicio de las actividades de obra gris en el mes de agosto de 2020, la frecuencia se estableció acorde al primer envío del mes de agosto de arena de peña ya que estas se deben alternar cada 15 días. | Calidad de materiales | Torre 2 y torre 2 | Corregir frecuancia de envío de muestras | Obra |  | Diana Bravo Moreno | 11/12/2020 | CERRADA | 16/12/2020 | 5 | 11/12/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 17/04/2021 | 73 | 6.2.2 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la ubicación del soporte para el enchape de pantallas | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita la ejecución de la corrección del patin de fachada localizado en piso 1 acorde a las indicaciones de p&p ( Dilatación entre estructuras diferentes torre y plazoletas para el inicio de mamposteria de ladrillo; Dilatación de 10cm ), Es importante tener en cuenta el avance de la fachada para no posponer mas la ejecucion de esta actividad. | Procesos constructivos | Fachadas contra plazoletas de torre 1 | Ejecutar el patín | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 07/05/2021 | CERRADA | 30/06/2021 | 67 | 24/04/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 19/11/2020 | 60 | 6.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR |  | La supervisión técnica solicita se realice la actualizaciòn y aclaraciòn en los planos arquitectónicos de acuerdo a la ejecuciòn de obra y a los detalles. - Plano a 101 ta planta arquitectónica piso 1: Se debe modificar la medida en la salida de evacuaciòn protegida la cual quedó de 1.27 m de 1.32m que marca el plano. - Plano a103 ta planta arquitectónica piso 3: Se requiere dar claridad al cerramiento para la cubierta de mantenimiento costado occidental piso 3. - Plano a 101 ta al 104ta plantas arquitectónicas : Se debe hacer la modificaciòn en el ancho del muro (Antepecho ventana) De fachada en la alcoba principal el cual marca de 18cm y en obra se dejó de 13 cm. - Plano a201t fachada principal torre 1 y 2: Incluir rejilla ventilaciòn zona de lavandería. La obra dio inicio a su ejecuciòn con plantas arquitectonicas en versión 1 del 30/05/2019 sin embargo en la actualización del 28/9/2020 realizaron cambios de medidas que a la fecha no se pueden ejecutar ejemplo de ello es el cambio de medidas en las zonas de ropas y cocinas. Adicionalmente se requiere definir el detalle de la ventilación solicitada en los ductos de ventilación donde están ubicados los calentadores de gas. | Diseño | Etapa 1 | Solicitar planos actualizados a diseño | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 16/12/2020 | 12 | 04/12/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 26/07/2021 | 87 | 6.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR |  | La supervisión técnica alerta sobre diferencia en la ejecución de las zonas de antejardín del proyecto con respecto a los planos de diseño aprobados por curaduría (A101.G v4), Y los planos de paisajismo (P-G-001), Ya que la matera ubicada frente al control de acceso vehicular de la torre 1 no se conformó según lo indicado en planos. | Procesos constructivos | Torre 1 paisajismo piso 1 | Concepto de diseño donde se avale el cambio realizado en obra y la correspondiente actualización de planos. | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 28/06/2022 | 316 | 16/08/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 28/09/2020 | 45 | 6.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MENOR |  | La supervisión solicita la entrega de la limpieza de la tuberías de los ductos antes de dar inicio al cierre de los mismos, teniendo en cuenta que estos elementos deben quedar limpios y a la fecha esta condición no se está ejecutando al 100%, esto es importante para poder constatar que las tuberías no esten fisuradas por los trabajos previos al cierre de ductos. | Procesos constructivos | Torre 1 piso 1 al 4 | Coordinar con contratista protección y limpieza de tuberías | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno | 29/09/2020 | CERRADA | 29/09/2020 | -3 | 02/10/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 06/11/2020 | 55 | 6.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MENOR |  | Se evidencia que las prolongaciones eléctricas de los apartamentos 608 y 609, fueron dañadas posterior a su liberación. Esta es una situación recurrente que genera reprocesos por las correcciones, bien sea en el proceso de obra gris, o durante el sondeo de tuberías con los muros pañetados. | Procesos constructivos | Torre 1 piso 6 | La supervisión técnica tomar los correctivos necesarios frente a esta situación, para que no se vuelva a presentar. | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno |  | CERRADA | 09/11/2020 | -4 | 13/11/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 19/11/2020 | 59 | 6.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MENOR |  | La supervisión solicita se realice la publicación de los planos aprobados por gas natural en la plataforma de sharepoint, ya que a la fecha no se encuentran publicados y es importante poder hacer la verificación con respecto a los planos de construcción de obra y así realizar a tiempo las correcciones que se requieran de ser necesarias | Diseño | Etapa 1 | Solicitar planos aprobados y sellados a diseñador | Diseñador gas | INGENIERÍA HIDRÁULICA DE COLOMBIA S.A.S | Felipe Ospina | 23/11/2020 | CERRADA | 26/01/2021 | 53 | 04/12/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 19/11/2020 | 62 | 6.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MENOR |  | En el apartamento 701 de la torre 1, se inició la actividad de mampostería sin terminar las prolongaciones de la tubería eléctrica, como se observa en las fotografías. En la cartilla de procedimientos constructivos, acta de liberación mampostería 6.2.1.3 prolongaciones menciona " verificar que las instalaciones hidráulicas y eléctricas ya se encuentren prolongadas antes de iniciar el muro, validando que cumplan con las alturas establecidas en los planos de detalles. Al realizar la actividad de la mampostería y luego las prolongaciones, es probable que se generen reprocesos, como daño en la modulación del bloque, corte de los grafiles, entre otros | Procesos constructivos | Torre 1 apto 701 | Coordinar con contratistas | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 23/11/2020 | CERRADA | 16/12/2020 | 18 | 28/11/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 02/02/2021 | 69 | 6.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MENOR |  | En el punto fijo de la torre 1, en los pisos 1 y 2, se inició la actividad de mampostería sin la liberación de las prolongaciones de la tubería eléctrica, así mismo, para los pisos 3,4 y 5 se inicio la actividad de mampostería, sin realizar las prolongaciones de la tubería eléctrica. En la cartilla de procedimientos constructivos, en el acta de liberación mampostería 6.2.1.3 prolongaciones menciona: " Verificar que las instalaciones hidráulicas y eléctricas se encuentren prolongadas antes de iniciar el muro, validando que cumplan con las alturas establecidas en los planos de detalles". Al realizar la actividad de la mampostería sin las correspondientes prolongaciones, es probable que se generan reprocesos por daño en la modulación del bloque y corte de los grafiles, entre otros | Procesos constructivos | Punto fijos torre 1 piso 1 al 5 | Solcitar a contratista entrega de prolongaciones | Contratista de eléctricos |  | Felipe Ospina | 08/02/2021 | CERRADA | 05/03/2021 | 21 | 12/02/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 20/04/2021 | 74 | 6.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MENOR |  | En el apartamento 302 de la torre 2, se inició la actividad de mampostería sin terminar las prolongaciones de la tubería eléctrica. En la cartilla de procedimientos constructivos, acta de liberación mampostería 6.2.1.3 prolongaciones menciona " verificar que las instalaciones hidráulicas y eléctricas ya se encuentren prolongadas antes de iniciar el muro, validando que cumplan con las alturas establecidas en los planos de detalles. Al realizar la actividad de la mampostería y luego las prolongaciones, es probable que se generan reprocesos, como daño en la modulación del bloque, corte de los grafiles, entre otros. Por otro lado, de acuerdo con el procedimiento,para realizar el cargue del piso se debe contar con la respectiva liberación del sondeo eléctrico y así evitar reprocesos constructivos y sobrecostos, sin embargo el dia 17 abril del presente, se cargó el piso de los apartamentos 102-103-104 de la torre 3, sin la respectiva liberación del sondeo. Se inició la obra blanca en el hall de la torre 1 piso 1 hacia la plazoleta 4, sin verificar el sondeo ni la alineación de las balas de esta zona. Se solicita entregar las actividades pendientes eléctricas, se anexa listado de pendientes. Por lo anterior la supervisión técnica solicita que dicha situación no se vuelva a presentar en el proyecto y sea entregada las actividades pendientes. | Procesos constructivos | Etapa 1 y 2 | Seguir procedimientos contructivos | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 07/05/2021 | CERRADA | 03/08/2021 | 98 | 27/04/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 24/05/2021 | 77 | 6.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | INTERMEDIA |  | En el proyecto gran reserva de mallorca en la subestación 1 torre 1, en el plano serie 3 versión 2 de enel condensa, se encontró una diferencia en la arquitectura en el cuarto de tableros sótano 1, la arquitectura de los planos eléctricos muestran dos mochetas y una puerta ( Anexo 1) Y en el plano arquitectónico versión 4 ( Anexo 2, a102gb version 4), No contempla estas mochetas. Por otro lado en el piso 1 (Anexo 3, a101 ta versión 5), Sobre el cuarto de los medidores, se tiene un baño y el ducto para la red contra incendios, generando un riesgo eléctrico, si fallara alguna tubería hidráulica que se encuentre en esta zona, adicionalmente se estaría incumpliendo la ntc 2050 art 373-2. | Diseño | Subestación torre 1 | A supervisión técnica solicita verificar y/O corregir la arquitectura del plano serie 3 y considerar el manejo que se le debe dar a la tubería hidráulica que se encuentra en el cuarto de los armarios torre 1, para evitar no conformidades durante la inspeccion retie y/O enel. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Felipe Ospina |  | CERRADA | 30/06/2021 | 30 | 31/05/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 02/06/2021 | 80 | 6.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | INTERMEDIA |  | Las prolongaciones hidrosanitarias del lavaplatos de las series 2, 3, 7 y 8 se ejecutaron acorde a los detalles d404a ap y d405a ap con versión de febrero 20/2018 donde se especifica que las salidas deben estar a 1.28m del muro y en obra se dejó de esta manera, sin embargo, al momento de la instalación de los mesones de cocina se evidencia que la instalación del lavaplatos está desplazada con respecto al desagüe 20cm aproximadamente. Para la torre 1 se está solucionando este desplazamiento con accesorios (Como se observa en la fotografia anexa) Para lo cual la supervisión solicita el concepto del diseñador, ya que al trabajar el desagüe de esta manera se pueden generar con el tiempo problemas de obstrucción, de igual manera solicitamos la confirmación para torre 2 y 3 del manejo de dicho desagüe. | Procesos constructivos | Torre 1 series 2,3,7,8 | Confirmar con diseñador | Contratista de hidráulicos |  | Felipe Ospina | 28/06/2021 | CERRADA | 30/06/2021 | 21 | 09/06/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 04/11/2021 | 100 | 6.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | INTERMEDIA | Solicitud de certificados de materiales eléctricos y cableado estructurado | La Supervisión Técnica revisando la documentación del DSX no evidencia certificados de materiales eléctricos y cableado estructurado, por la anterior se solicita el envío de estos certificados de calidad de materiales para los torres 1, 2 y 3 | Calidad de materiales | Etapa 1 | envío de documentación solicitada | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 08/07/2022 | 223 | 27/11/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 22/07/2020 | 33 | 6.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | MENOR |  | Debido a que los tableros eléctricos de distribución para la torre 1 de los apartamentos serie 4, 6 y 9 del piso 2 y serie 1, 4, 6 y 9 de los pisos 3 al 15, se encuentran ubicados en muros de mampostería, se ha evidenciado interferencia con la localización de columnetas indicadas en los planos estructurales. La profundidad del tablero eléctrico es de 11 centímetros, lo que dividiría la columneta, y correr el tablero eléctrico no es posible porque no se garantiza el espacio de trabajo exigido en la ntc 2050 artículo 110-16, que debe ser de 75 cm frente al tablero por 90 cm perpendicular al tablero. | Diseño | Torre 1 | Revisar la ubicación de las columnetas donde van los tableros eléctricos con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 03/08/2020 | 3 | 31/07/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 02/09/2020 | 37 | 6.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | MENOR |  | La supervisión solicita el concepto de p&p, para la eliminación de 2 columnetas localizadas en la serie 6 zona de estar (Muebles linos), Las cuales de acuerdo al plano estructural e-12 están contempladas y al momento de la ejecución de los muros en bloque se descartaron, aludiendo al tamaño del muro y a la dificultad del proceso constructivo. | Procesos constructivos | Torre 1 apartamentos serie 6 | Consultar con diseñador | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 05/09/2020 | -7 | 12/09/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 02/09/2020 | 38 | 6.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | MENOR |  | La supervisión solicita el concepto de p&p, para la eliminación de 2 columnetas localizadas en la serie 6 zona de estar (Muebles linos), Las cuales de acuerdo al plano estructural e-12 están contempladas y al momento de la ejecución de los muros en bloque se descartaron, aludiendo al tamaño del muro y a la dificultad del proceso constructivo. | Procesos constructivos | Torre 1 apartamentos serie 6 | Consultar con diseñador | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides |  | ANULADA | 02/09/2020 |  | 12/09/2020 |  | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 06/11/2020 | 56 | 6.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | MENOR |  | De acuerdo al recorrido realizado el día 30 de octubre la supervisión solicita la corrección de la columneta ubicada en el acceso al baño de la serie 5, ya que en el apto 405 y 505 se evidencia que dicha columneta no tiene un anclaje acorde a los parámetros de la cartilla de elementos no estructurales al no contar con viga, vigueta o riostra que permite un anclaje con epoxico de 8cm de largo, de igual manera se solicita garantizar que los zapatos 305 y 205 también cumplan con los detalles | Procesos constructivos | Torre 1 apartamentos serie 5 | Correción de columneta | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno | 17/11/2020 | CERRADA | 19/11/2020 | 6 | 13/11/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 24/05/2021 | 79 | 6.3.5 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la modulación de los bloques | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica en reiteradas ocasiones ha informado que los diferentes acopios de material no cumplen con los lineamientos del plan de calidad, por tal motivo se solicita tomar los correctivos necesarios para: 1. Protección de arenas 2. Acopio de bloque 3. Acopio de enchapes | Calidad de materiales | Acopio de materiales etapa 1 | Organizar acopios de material en obra | Obra |  | Felipe Ospina | 28/06/2021 | CERRADA | 30/06/2021 | 30 | 31/05/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 07/10/2020 | 48 | 6.3.6 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita el cumplimiento de los procedimientos constructivos, teniendo en cuenta que la instalación de grafiles en mamposteria de bloque debe estar cada 3 hiladas, repartidos de manera uniforme en el ancho del muro, el grafil debe conectar con las columnetas y estos no deben ser cortados para la ejecución de instalaciones hidraulicas y eléctricas, en los casos donde se requiera traslapar grafiles se debe hacer con una dimensión no menor a 30cm. Por tal motivo la supervisión solicita se tomen los correctivos necesarios en los apartamentos: 409-303-302-306 informados con anterioridad. | Procesos constructivos | Torre 1 piso 4 | Correccion de cortes mediante traslapos | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno | 09/10/2020 | CERRADA | 10/10/2020 | -4 | 14/10/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 20/10/2020 | 51 | 6.3.6 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita el cumplimiento de los procedimientos constructivos, teniendo en cuenta que la instalación de grafiles en mampostería de bloque debe estar cada 3 hiladas, repartidos de manera uniforme en el ancho del muro, el grafil debe conectar con las columnetas y estos no deben ser cortados para la ejecución de instalaciones hidráulicas y eléctricas, en los casos donde se requiera traslapar grafiles se debe hacer con una dimensión no menor a 30 cm, las pegas verticales deben estar de 1 cm y máximo de 2 cm, las dilataciones de icopor deben ser de 1,5cm, los antepechos que superan los 1.50m de largo deben tener un refuerzo intermedio, si bien no se entrega el forme de los muros se deben ejecutar manteniendo un modulacion homogénea, las columnetas deben quedar fundidas de una medida de 15cm. | Procesos constructivos | Torre 1 | Tomar los correctivos necesarios en los apartamentos: 204-301-302-304-306-404-408-407-406 | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 20/10/2020 | CERRADA | 06/11/2020 | 13 | 24/10/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 19/09/2020 | 42 | 6.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | MENOR |  | La supervisión técnica alerta sobre el incumplimiento en la elaboración de muestras de mortero de relleno 17.5 mpa, se recuerda que el plan de calidad solicita: " Un ensayo por cada apartamento del proyecto" y el dia 18 de septiembre realizaron mezcla de esta resistencia y no tenemos muestra de seguimiento, por tal motivo la supervisión solicita se tomen los correctivos pertinentes para el cumplimiento del plan de calidad. | Calidad de materiales | Torre 1 piso 3 | Tomar muestras de acuerdo con plan de calidad | Obra |  | Diana Bravo Moreno | 23/09/2020 | CERRADA | 24/09/2020 | -1 | 25/09/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 24/09/2020 | 44 | 6.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | MENOR |  | La supervisión técnica informa que el pasado 22 de septiembre de 2020 concrelab realizó la publicación de los resultados del ensayo de cemento; A la cual se le solicitó realizar los siguientes ensayos : Superficie específica, estabilidad, tiempo de fraguado por las agujas de vicat, resistencia a la compresiòn y propiedades químicas. Sin embargo el informe contempla los siguientes resultados: Densidad aparato de le chatelier, finura permeabilímetro de blaine, consistencia, fraguado inicial , fraguado final, fluidez, resistencia a la compresión, información que difiere de lo solicitado. Por tal motivo la supervisión solicita se complemente la información y los ensayos con el fin de dar cumpliento a los requerimientos del plan de calidad. | Calidad de materiales | Etapa 1 | Verificar con laboratorio | Obra |  | Diana Bravo Moreno | 29/09/2020 | CERRADA | 29/09/2020 | -3 | 02/10/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 29/09/2020 | 46 | 6.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita se realicen los correctivos necesarios para que los mamposteros ejecuten adecuadamente la pega vertical de los muros de bloque , esta observación se ha realizado de manera repetitiva y se solicito la entrega del forme pero a la fecha no se ha realizado la entrega en los apartamentos donde se ha inicado la actividad. | Procesos constructivos | Torre 1 | Solicitar al contratista seguir procedimiento | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno | 29/09/2020 | CERRADA | 10/10/2020 | 1 | 09/10/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 20/10/2020 | 50 | 6.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | MENOR |  | La supervisión técnica alerta sobre el incumplimiento en la elaboración de muestras de mortero de pega de ladrillo 12.5 mpa, se recuerda que el plan de calidad solicita: " Un ensayo diario por tipo de mortero " y el dia 7 y 13 de octubre de 2020 realizaron mezcla de esta resistencia y no tenemos muestra de seguimiento | Calidad de materiales | Torre 1 | Tomar los correctivos pertinentes para el cumplimiento del plan de calidad. | Obra |  | Diana Bravo Moreno | 20/10/2020 | CERRADA | 26/10/2020 | 2 | 24/10/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 26/10/2020 | 52 | 6.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | MENOR |  | La supervisión técnica solicita el concepto de p&p sobre la resistencia baja a 28 días de la muestra: 14 de mampostería fachada occidental 1er. Piso. Área de circulación la cual dio como resultado el 69% de la resistencia especificada 12.5mpa mortero de pega para ladrillo. | Calidad de materiales | Torre 1 | Informar a p&p y fallar testigos | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno | 23/11/2020 | CERRADA | 24/11/2020 | 3 | 21/11/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 20/11/2020 | 63 | 6.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita se tomen los correctivos necesarios en la producción de mortero para las torres 1 y 2, teniendo en cuenta que de manera reiterativa se ha solicitado mejorar la consistencia del mortero producido en obra, la supervisión está realizando la prueba de la bolita como lo indica el asesor cs&l en repetidas oportunidades y no se ha encontrado resultados satisfactorios en el mezcladero ubicado en la fachada principal de torre 1, de igual manera en la primer verificación realizada en el mezcladero localizado en la torre 2 tampoco se obtuvo la consistencia adecuada. Se recuerda que las mezclas no se deben retemplar y de ser necesario solo se podría hacer una vez, esta práctica se ha evidenciado en la torre 1. | Procesos constructivos | Torre 1 | Capacitar al contratista | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 23/11/2020 | CERRADA | 07/12/2020 | 9 | 28/11/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 07/12/2020 | 64 | 6.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | Resisitencia baja muestras 42, 44, 45 mortero 12.5mpa pega de ladrillo | Calidad de materiales | Torre 1 | Consultar a p&p | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 11/12/2020 | CERRADA | 19/01/2021 | 32 | 18/12/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 03/02/2021 | 70 | 6.4.7 | Obra gris | Pañete de techos | Verificar la ubicación y dimensión de la iluminación | MENOR |  | Para el proyecto gran reserva de mallorca, según el diseño eléctrico y el memorando del 9/09/20 ( Planos diámetros iluminación torre 1-Gran reserva de mallorca), Deben alinear las salidas para iluminación y existe un diametro para las salidas de iluminacion segun su ubicacion. Se ha reportado en varias ocasiones que el incumpliendo de estas actividades de obra gris, como se menciona: 502 torre 1: Diámetro de bala blanco. 11 de diciembre 504 torre 1: Alineación de balas . 23 de diciembre 504 torre 1: Curva en sch40 isla cocina . 27 de noviembre 604 torre 1: Alineación de balas. 16 de diciembre 605 torre 1: Diámetro de bala y alineación. 15 de diciembre | Procesos constructivos | Torre 1 | La supervisión técnica solicita corregir las actividades anteriormente mencionadas por el contratista eléctrico | Contratista de eléctricos |  | Felipe Ospina | 08/02/2021 | CERRADA | 05/03/2021 | 21 | 12/02/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 03/09/2020 | 39 | 6.5.2 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar el espesor del mortero con las guías maestras | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica alerta sobre el incumplimiento en el envío de muestras de arena de mixta para la ejecución de ensayos programados de acuerdo al plan de calidad,(Ensayo de granulometría, pasa tamiz e impurezas orgánicas, el cual debe realizarse cada 15 días, a la fecha la obra deberiá contar con 2 informes). De igual manera se informa que los resultados publicados a la fecha no cuentan con el ensayo de impurezas orgánicas, por lo cual se solicita verificar con el laboratorio esta información. | Calidad de materiales | Torre 1 | Verificar con el proveedor de área de peña la calidad del material ya que de 3 muestras de arena que se tienen a la fecha, 2 no cumplen con el pasa tamiz por estar por encima del 10% establecido en el plan de calidad | Obra |  | Diana Bravo Moreno |  | CERRADA | 05/09/2020 | -7 | 12/09/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 07/10/2020 | 47 | 6.5.8 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar el acabado del pañete de muros | MENOR |  | La supervisión técnica solicita se realice el cierre de la obra gis para dar inicio con la obra blanca de acuerdo a lo establecido a los procedimientos constructivos de cusezar, ya que el día de hoy se dio inicio con la actividad en el apto 102 sin el visto bueno de la supervisión, es de recordar que a la fecha no hay entregas de afinados de pisos y control de entrega para obra blanca de ningún apartamento adicional a esto el apartamento 202 está en periodo de curado por tres días lo cual puede generar problemas de humedad en los techos del apto 101. | Procesos constructivos | Torre 1 piso 1 | Se solicita realizar entrega de la obra gris para inicio de estuco y pintura. | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno | 09/10/2020 | CERRADA | 10/10/2020 | -4 | 14/10/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 30/10/2020 | 53 | 6.5.8 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar el acabado del pañete de muros | MENOR |  | La supervisión técnica solicita el cumplimiento de los procedimientos constructivos, al realizar la entrega de las observaciones pendientes en obra gris antes de dar inicio a la actividad de estuco y pintura, en el transcurso de la semana se dio inicio al estuco y pintura de piso 2, sin dar cierre a las actividades de obra gris, generando reprocesos y actividades sin verificación. | Procesos constructivos | Torre 1 piso 2 | Cierre oportuno de observaciones con el contratista | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno | 05/11/2020 | CERRADA | 06/11/2020 | 0 | 06/11/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 06/11/2020 | 57 | 6.7.1 | Obra gris | Desagües instalaciónes hidráulicas | Verificar la presión del agua (150 psi durante 4 horas) | MENOR |  | La supervisiòn solicita se ejecuten las pruebas de presión acorde a lo estipulado en el "instructivo controles de obra " donde se solicitan las pruebas de presión después de ejecutadas las columnetas y antes de iniciar enchape, teniendo en cuenta que en varias ocasiones esta actividad no se ejecuta en los tiempos establecidos ejemplo de ello son los aptos del 2 piso los cuales iniciaron enchape sin pruebas de presión. | Procesos constructivos | Torre 1 piso 2 | Solcitar al contratista realizar oportunamente las pruebas | Contratista de hidráulicos |  | Diana Bravo Moreno | 17/11/2020 | CERRADA | 23/11/2020 | 10 | 13/11/2020 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 13/07/2021 | 85 | 7.2.2 | Obra blanca | Enchapes de muros y pisos | Verificar la modulación de las piezas de enchape | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica informó sobre las fallas constructivas encontradas en la ejecución del enchape de la escalera occidental pisos 2, 3 y 4 , en donde se detectan alteraciones en la dimensión establecida de 1.20m, dicha medida es normativa de la nsr 10 titulo k | Procesos constructivos | Torre 1 escaleras | Corrección correspondiente y realizar su respectiva entrega a la supervisión técnica | Contratista de acabados |  | Diana Bravo Moreno |  | CERRADA | 03/08/2021 | 7 | 27/07/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 09/09/2021 | 93 | 7.5.6 | Obra blanca | Barandas | Verificar la altura normativa de las barandas | MENOR |  | Una vez revisadas las consideraciones presentadas por avg ingeniería para la instalación de pasamanos y al no encontrarse sustento normativo, la supervisión técnica solicita incluir en el diseño el doble pasamanos para las escaleras del proyecto, con base en los requerimientos de la nsr 10, capítulo “k.3.8.3 — escaleras interiores — toda escalera interior de dos o más peldaños que sirva como medio de evacuación, debe cumplir los requisitos de este numeral, …”, numeral “k.3.8.3.6 — pasamanos — los pasamanos deben cumplir los requisitos de la ntc 4145 accesibilidad de la personas al medio físico. Edificios, escaleras, y ntc 4140 accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Pasillos.”, Así mismo, la ntc 4145 indica en el capítulo “3.3 pasamanos – las escaleras deben tener pasamanos a ambos lados que cumplan con ntc 4201”, que a su vez indica en el capítulo “3.2 pasamanos – los pasamanos deben ser colocados en paralelo, el superior a una altura comprendida entre 85 cm y 100 cm y el pasamanos inferior a una altura comprendida entre 60 cm y 75 cm de acuerdo con la figura 4…” | Diseño | Escaleras etapa 1 | Consultar con diseñador | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 14/09/2021 | -9 | 23/09/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 11/05/2021 | 76 | 7.5.7 | Obra blanca | Barandas | Verificar la ejecución de la prueba de carga | INTERMEDIA |  | La supervision técnica solicita dar cumplimiento al plan de calidad, dando inicio a las pruebas de carga de las barandas de la torre 1, teniendo en cuenta que estas han sido solicitadas desde el dia 10 de abril de 2021 y se encuentran en la programacion de ensayos enviada por el área de calidad cusezar; Adicional a esto tambien se solicita la entrega del cálculo estructural de estos elementos. | Procesos constructivos | Torre 1 | Ejecutar pruebas de barandas | Obra |  | Angela Maria Londoño | 19/08/2021 | CERRADA | 14/09/2021 | 122 | 15/05/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 02/03/2021 | 71 | 7.6.3 | Obra blanca | Ventaneria | Verificar la correcta instalación de los vidrios y empaques | MENOR |  | Por medio de la presente la supervisión técnica solicita la entrega de las actividades iniciadas en la ejecución de ventaneria de fachada piso 2 teniendo en cuenta los controles de obra y la cartilla de procedimientos constructivos para la instalación de la ventaneria, donde se solicita la verificación en la etapa de ejecución así: - Empaques completos y correctamente instalados - Cerramiento perimetral con silicona (Actividad que se realiza sin vidrios instalados) Etapa de terminación donde se verifica: - Funcionamiento en apertura y cierre. - Perfilería sin rayones y abolladuras - Vidrios sin rayones adicional a esto se solicita aclarar con el área de calidad, lo concerniente al lavado de fachada para el inicio de la actividad, ya que a la fecha se cuenta con un lavado de marcos pero la cartilla no especifica si esto es válido o no. | Procesos constructivos | Torre 1 | Coordinar entregas con contratista | Contratista de acabados |  | Diana Bravo Moreno |  | CERRADA | 04/03/2021 | -5 | 09/03/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 17/04/2021 | 72 | 7.6.6 | Obra blanca | Ventaneria | Inspecciónar los vidrios | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita la entrega de la terminación de ventaneria de fachada: Funcionamiento en apertura y cierre, perfilería sin rayones y abolladuras, vidrios sin rayones, con el objetivo de dar cierre al control de las actividades ya ejecutadas de esta actividad y como lo indica los procedimientos constructivos. Adicional a esto se solicita la entrega del cálculo estructural de la ventaneria utilizada en el proyecto. | Procesos constructivos | Torre 1 | Entregar ventanas instaladas y diseños estructurales | Contratista de elementos no estructurales |  | Felipe Ospina | 07/05/2021 | CERRADA | 30/06/2021 | 60 | 01/05/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 13/07/2021 | 86 | 7.12.2 | Obra blanca | Desagües instalaciónes de gas | Verificar montaje y funcionamiento de los gasodomésticos | INTERMEDIA |  | Debido a que la localización de las reguladoras y medidores de gas de zonas comunes y reguladores de torre 1, no estaban coordinadas con el diseño arquitectónico, se presentó cruce con las materas ubicadas en la torre 1 frente al control de acceso vehicular, con base en lo anterior es necesario proyectar una solución para dar cumplimiento a la “ntc 2505 – instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y comerciales, numeral 5.5.1 ubicación y protección de los centros de medición, literal a) Su localización debe ser en el exterior de las viviendas o en áreas comunes ventiladas, con facilidad de acceso apara su lectura y de dimensiones tales que permitan la realización de trabajos de mantenimiento, control, inspección, reparación y reposición” | Diseño | Torre 1 | Ajustar diseño arquitectónico para cumplir norma | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 06/09/2021 | 34 | 03/08/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 02/08/2021 | 88 | 7.15.3 | Obra blanca | Protección contra incendios | Verificar funcionalidad de los sistemas de extinción de incendios | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita se gestione la visita e inspección del cuerpo de bomberos de bogotá a las instalaciones de la torre 1 del proyecto gran reserva de mallorca, de acuerdo con la normativa nacional y distrital vigente como es la ley 1575 de 2012, ley general de bomberos de colombia, considerando que en su artículo 42 da la competencia para realizar inspecciones técnicas frente a sistemas de protección contra incendio y seguridad humana. | Procesos constructivos | Torre 1 | Solictar visita de cuerpo de bombereos | Obra |  | Diana Bravo Moreno | 19/08/2021 | CERRADA | 21/08/2021 | -16 | 06/09/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 17/08/2021 | 89 | 7.15.3 | Obra blanca | Protección contra incendios | Verificar funcionalidad de los sistemas de extinción de incendios | MAYOR |  | La supervisión técnica solicita dar pronto cumplimiento con los siguientes requerimientos de la nsr 10 que están pendientes por finalizar en la torre 1, en la cual ya hay apartamentos habitados: • “J.4.2.2 — dispositivos para la detección temprana de incendios — deberán instalarse equipos para la detección y la alerta temprana contra incendios en las edificaciones clasificadas en los grupos y sub-Grupos de ocupación” está pendiente finalizar la instalación de detectores de humos y alarma sonora en pasillos, escaleras y espacios comunes de circulación de acuerdo al diseño. • “J.4.3.8.2 – tomas fijas para bomberos y mangueras para extinción de incendios. Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación residencial multifamiliar (R-2) Debe estar protegida por un sistema de tomas fijas para bomberos y mangueras para extinción de incendios diseñados de acuerdo con la última versión del código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, ntc 1669.” Está pendiente la instalación de los gabinetes tipo ii en sótano, piso 1 y los rociadores del lobby • “j.4.3.8.3 – extintores de fuego portátiles. Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación residencial multifamiliar (R-2) Debe estar protegida por un sistema de extintores portátiles de fuego, diseñados de acuerdo con la última versión de la norma extintores de fuego portátiles, ntc 2885 y con la norma de extintores de fuego portátiles , nfpa 10.” No se han ubicado los extintores portátiles indicados en el diseño de seguridad y control • “k.3.2.3.2 — no se permite la instalación de cerraduras que bloquean la libre evacuación desde el interior…” la puerta del lobby principal aún no cuenta con los sistemas para apertura y funciona con cerradura y llave • “k.3.2.4.1 — toda salida o vía de escape debe ser claramente visible y estar completamente señalizada de tal manera que todos los ocupantes mentalmente capaces de la edificación, puedan encontrar sin problema la dirección de salida y en tal forma que la vía conduzca, de manera inequívoca a sitio seguro.” Está pendiente finalizar la instalación de la señalización de acuerdo con los diseños de seguridad y control • “k.3.2.4.3 — todos los medios de evacuación deben estar provistos de iluminación artificial y de emergencia” está pendiente finalizar la instalación de luces de emergencia • “k.3.8.2.5 — giro de puertas — las puertas de salida de espacios o habitaciones de edificaciones de carga de ocupación superior a 100 personas o clasificados en alta peligrosidad y de corredores desde habitaciones que requieren más de una puerta, deben girar en la dirección de evacuación…” la puerta del lobby tiene la opción de girar en la dirección de la evacuación, sin embargo, actualmente no opera bajo esta condición • “k.3.8.3.4 — huella y contrahuella — la huella y contrahuella de las escaleras interiores deben cumplir los requisitos de la ntc 4145 accesibilidad de la personas al medio físico. Edificios, escaleras, y ntc 4140 accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, pasillos, corredores y demás requisitos de la ntc 4140 que apliquen así: (J) Las escaleras deben estar debidamente señalizadas, de acuerdo con la ntc 4144” actualmente las escaleras no están terminadas ni señalizadas | Procesos constructivos | Torre 1 | Finalizar y entregar actividades pendeintes | Obra |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 18/12/2021 | 102 | 07/09/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 13/07/2021 | 84 | 7.15.4 | Obra blanca | Protección contra incendios | Verificar ubicación y funcionalidad de las tomas fijas de mangueras para la extinción de incendios | INTERMEDIA |  | Se evidencia que la ubicación del gabinete clase ii de la red contra incendio del eje a-9 de la torre 1 en la fachada oriental, indicado en el plano in-1 v4 instalación rede general contra incendio piso 1, no está coordinada con los planos arquitectónicos. | Diseño | Torre 1 piso 1 | Con base en lo anterior, se solicita el detalle para la reubicación e instalación de dicho elemento, teniendo en cuenta el libre acceso al gabinete y que la fachada está finalizada. | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Diana Bravo Moreno |  | CERRADA | 26/07/2021 | -1 | 27/07/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 30/04/2021 | 75 | 7.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | INTERMEDIA |  | En el proyecto mallorca el lobby principal que se encuentra en la torre 1, el contratista cointelco ejecutó el alambrado de esta zona, pero a la fecha no se ha sido entregado para su respectiva liberación, donde se verifica los circuitos, codigo de colores, cable libre de halógenos. En esta zona ya fue instalado el drywall | Procesos constructivos | Torre 1 lobby | Entrega de actividades a supervisión técnica | Contratista de eléctricos |  | Felipe Ospina | 07/05/2021 | CERRADA | 17/08/2021 | 95 | 14/05/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 15/06/2021 | 82 | 7.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | MENOR |  | En el proyecto gran reserva de mallorca actualmente se avanza con la instalación de las luminarias en el sótano y puntos fijos de la torre 1. De acuerdo con el diseño de iluminación realizado por carmenza henao, en el sótano la luminaria seleccionada fue "celsa s.A.S, 22w 3000k", y se están instalando zalux ref 10150411et 3000k 25w (Fotografía 1) Y en el punto fijo el diseño indica la referencia " moody core 1200 w vwfl+rd.Fij 5-8w pero se están instalando lumen led eco sport 3000 k (Fotografía 2). Al no coincidir las luminarias entre el diseño de iluminación y lo instalado, se pueden presentar no conformidades para obtener el certificado retilap al no cumplir con los niveles de iluminación- Uniformidad-Ugr entre otros exigidos en el retilap. Para la iluminación normal y de emergencia de zonas comunes se deben instalar las luminarias seleccionadas en el estudio fotométrico, de lo contrario es necesario realizar de nuevo el estudio con las luminarias que se van a instalar, debido a que cada luminaria tiene una fotometría diferente. Por otro lado se recuerda que la nsr 10 capítulo k.3.9.2.6 indica que "las unidades y baterías que integren el sistema de iluminación de emergencia deben certificar aprobación por ul 925, estándar para equipos de iluminación y fuente de poder de emergencia, u otro estándar reconocido internacionalmente al respecto del mismo tema." |  | Torre 1 | Con base en lo anterior, la supervisión técnica solicita realizar los estudios fotométricos de las luminarias que se están instalando en el proyecto, cumpliendo con lo exigido en la norma, así mismo, se debe tener en cuenta que de haber más cambios de referencias de las luminarias del estudio, se deberá realizar nuevamente las simulaciones con las luminarias instaladas en la obra | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Felipe Ospina | 19/08/2021 | CERRADA | 21/08/2021 | 53 | 29/06/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 24/06/2021 | 83 | 7.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita dar inicio con la entrega de actividades de instalación de aparatos eléctricos, alambrada de citofonía-Televisión e instalación de aparatos de comunicaciones y con la protección exigida en el plan de calidad de cusezar, para evitar daños con el avance de las actividades subsecuentes. | Procesos constructivos | Torre 1 | Entregar actividades | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 17/08/2021 | 40 | 08/07/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 06/09/2021 | 90 | 7.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | INTERMEDIA |  | En el proyecto gran reserva de mallorca, la torre 1, ya se encuentra parcialmente habitada, sin embargo, la planta de emergencias y la transferencia, aun no están funcionando de manera automática. La supervisión técnica alerta sobre incumplimiento del ntc 2050 artículo 700-12 sistemas de emergencia y 701-11 sistemas de reserva legalmente requeridos, ya que actualmente el sistema de suplencia para zonas comunes, como son la bombas contra incendios, ascensores, iluminación entre otros, no se encuentran con el respaldo y no funcionan de forma automática. Por lo anterior la supervisión técnica solicita se de cumplimiento con la normatividad y se realicen las pruebas de funcionamiento de la planta de emergencias-Transferencia. | Procesos constructivos | Planta eléctrica de emergencia | Cumplimiento con la normatividad y se realicen las pruebas de funcionamiento de la planta de emergencias-Transferencia. | Obra |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 08/07/2022 | 286 | 25/09/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 06/09/2021 | 91 | 7.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | MENOR |  | Con base en la respuesta a la notificación 119 dis, referente a la ventilación mecánica/Natural baños, la supervisión técnica informa que los baños de las zonas comunes del piso 1 de la torre 1, aún no cuentan con el punto eléctrico para el extractor de olores indicado en los planos actualizados. El contratista alambró los baños de la zonas comunes p1 t1, sin considerar las nuevas salidas. | Procesos constructivos | Torre 1 piso 1 | Instalar el extractor de olores de los baños de las zonas comunes del piso 1 torre 1. | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 08/07/2022 | 286 | 25/09/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 06/09/2021 | 92 | 7.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | MENOR |  | Con base en la respuesta a la notificación 180 dis, referente a las luminarias que no se instalaron en la pantalla frente al hall de ascensores en torre 1 piso 1, la supervisión técnica informa que aun no han sido instaladas de acuerdo con las indicaciones de ubicarlas en el antepecho del vacío en piso 2 | Procesos constructivos | Torre 1 piso 1 | Instalar las tres luminarias del piso 1 torre 1 de acuerdo con las indicaciones de diseño | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 08/07/2022 | 286 | 25/09/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 24/09/2021 | 95 | 7.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | MENOR |  | El proyecto gran reserva de mallorca cuenta con tres subestaciones, la subestación de la etapa 1 se encuentra en ejecución. Las celdas y tableros eléctricos son equipos con riesgo de arco eléctrico; Para minimizar este riesgo, se deben aplicar las siguientes prescripciones de acuerdo al retie art. 20.23.4 "cuando las conexiones van directamente a los terminales de los equipos, se deben aplicar los torques especificados por el producto" | Diseño | Subestación celda de entrada | Consultar con el fabricante la fuerza que se le debe aplicar a las conexiones de los tableros-Celda | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 08/07/2022 | 251 | 30/10/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 04/10/2021 | 96 | 7.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica alerta sobre incumplimiento de las dimensiones de los avisos de "salida" de las rutas de evacuación de la torre 1,según la nsr 10 capítulo k.3.10.2 menciona "toda señal de los medios de egreso debe tener la palabra "salida" escrita en caracteres legibles, no menores de 150 mm de alto, y trazo no menor de 20 mm de ancho, iluminados por una fuente de energía confiable", pero en obra se instalaron los avisos de salida con los caracteres de 100 mm de alto y un ancho de 15 mm. | Procesos constructivos | Torre 1salidas de emergencia | Verificar y/O coordinar las dimensiones de los avisos de salidas de las rutas de evacuación para cumplir con los requerimientos de norma | Contratista de acabados |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 04/11/2021 | 5 | 30/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 12/10/2021 | 97 | 7.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | MENOR |  | La supervisión técnica informa sobre el incumplimiento de las derivaciones de las luminarias ubicadas en el sótano de las torres, el material usado no es el adecuado de acuerdo a retie 20.2.9, este solicita cables libres de halógenos y están con encauchetado que no cumplen esta característica. | Procesos constructivos | Etapa 1 y 2 sótanos | Verificar y/O coordinar la instalación del cable libre de halógenos para las derivaciones en las luminarias de los sótanos | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 10/12/2021 | 41 | 30/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 12/10/2021 | 98 | 7.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | MENOR |  | La supervisión técnica evidencia que en los pasillos en frente de los apartamentos serie 2, la señal de salida de emergencia, no se encuentra según la ubicación de diseño, se solicita verificar y/O coordinar la ubicacion del aviso con el diseñador. | Diseño | Torre 1 aptos serie 2 | Consultar con diseñador de seguridad y control | Obra |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 04/11/2021 | 5 | 30/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 1 |  |  | 04/11/2021 | 99 | 7.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | INTERMEDIA | Observaciones Sistema de apantallamiento Torre 1 | La supervisión técnica alerta sobre el incumplimiento a los planos de Ingelecol en el apantallamiento de la torre 1, dado a que las especificaciones del apantallamiento este debe ir con un conductor de cable AWG 1/0 Al y esta con alambre rigido de aluminio, adicionalmente se evidencia que los soportes para la conexión de las puntas captoras son diferentes a los especificados en el detalle y adicionalmente se incumple con RETIE al no aterrizar todos los elementos metálicos que se encuentren en cubierta como indica el plano de Ingelecol, la Supervisión Técnica solicita se construya el sistema de apantallamiento según lo indicado en los planos de Ingelecol. | Procesos constructivos | TORRE 1 CUBIERTA | CORREGIR OBSERVACIONES | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 08/07/2022 | 223 | 27/11/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 06/04/2021 | 36 | 1.5.1 | Inicio general de obra | Verificar si se tiene la licencia de construcción | Verificar si se tiene la licencia de construcción | MENOR |  | Con el fin de actualizar los planos de licencia de construcción de la torre 2, a continuación, se enumeran las diferencias evidenciadas entre los planos de licencia con sello del 18 de noviembre de 2020 y los planos de construcción con los cuales se ejecutó la obra: 1. Plano e-5 planta de piso 1; Se actualizó diseño y dimensión de la viga 185 2. Plano e-5-8 despieces 184 a 188; Se actualizó despiece de viga 185 3. Plano e-6 planta de piso 2; Se modificó diseño de planta de cubierta ne+3,50 4. Plano e-6a detalles de piso 2; Se actualizó diseño de columna tipo 3 5. Plano a204-T fachadas laterales torre 2; La fachada requiere actualización con base en la coordinación de desfogues de la lavandería | Diseño | Torre 2 | Actualizar planos definitivos en curaduría | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 24/05/2021 | 5 | 19/05/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 16/07/2020 | 3 | 2.2.6 | Cimentación | Armado de refuerzo | Existencia del refuerzo de inicio de muros y escaleras | INTERMEDIA |  | Con la actualización del plano de cimentación e-3(T2)5146-Cm-V5 del 23 de junio, la viga de cimentación 027 ubicada en los ejes (6-7)(B-C) De la torre 2 fue desplazada hacia el occidente para ajustar el arranque de la escalera, sin embargo, este elemento fue vaciado parcialmente el 23 de mayo en la ubicación de la versión 4 del plano, como se muestra en la fotografía | Diseño | Viga de cimentación 027 torre 2 | Consultar con el diseñador estructural p&p el procedimiento a seguir | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides |  | ANULADA | 04/08/2020 |  | 30/07/2020 |  | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 16/07/2020 | 4 | 2.2.6 | Cimentación | Armado de refuerzo | Existencia del refuerzo de inicio de muros y escaleras | INTERMEDIA |  | Con la actualización del plano de cimentación e-3(T2)5146-Cm-V5 del 23 de junio, la viga de cimentación 027 ubicada en los ejes (6-7)(B-C) De la torre 2 fue desplazada hacia el occidente para ajustar el arranque de la escalera, sin embargo, este elemento fue vaciado parcialmente el 23 de mayo en la ubicación de la versión 4 del plano, como se muestra en la fotografía | Diseño | Viga de cimentación 027 torre 2 | Consultar con el diseñador estructural p&p el procedimiento a seguir | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 24/07/2020 | -6 | 30/07/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 05/06/2020 | 1 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | El informe no. 2 de resultados de la pruebas pit, relaciona novedad con el pilote 199, ubicado en la torre 2 eje a-8 | Diseño | Torre 2 cimentación | Concepto de ingeniero estructural sobre la novedad registrada | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Felipe Ospina | 16/06/2020 | CERRADA | 23/06/2020 | 13 | 10/06/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 07/12/2020 | 19 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | INTERMEDIA |  | Debido a que las instalciones hidráulicas del baño de alcobas del apartamento 101 de la torre 2 se realizaron de acuerdo con los planos de diseño, el registro quedó instalado en una ubicaion diferente a la requerida en el apartamento modelo, siendo necesario realizar una regata en el muro estructural m24, la cual tene las siguientes observaciones: 1. La reparacion de la regata se realizó con mortero para pañete y debe realizarce con mortero de reparación estructural 2. Se debe consultar con p&p el procedimiento a segur con el acero de refuerzo, ya que como está instalada impide la correcta manipulación de la válvula | Procesos constructivos | Apartamento 101 torre 2 | Consultar con diseñador estructural corte de acero de refuerzo. Solcitar reparación de regata a constratista | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 09/09/2021 | 265 | 18/12/2020 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 20/10/2020 | 13 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR |  | En la verificación de las posibles variaciones en el desplome de los muros estructurales, ocasionada por la interrupción en el proceso de vaciado, se evidencia que el terminado del muro m36, vaciado el 14 de octubre, ubicado en el piso 3 de la torre 2 en los ejes 5 con (D-E), Presenta desplome 8 mm en el extremo sur, siendo superior a la tolerancia de alineamiento de muros estructurales presentada en la tabla c.6.5-1 de la nsr10. | Procesos constructivos | Torre 2 piso 3 muro m36 | Se solicita corregir dicha imperfección y tomar las medidas del caso para garantizar el cumplimiento de la norma | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 02/02/2021 | 101 | 24/10/2020 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 11/05/2021 | 38 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica reitera la solicitud de los comités de obra para la ejecución de la juntas de control entre los muros estructurales m7-M38-M12 m41 y m10-M21m6-M6a-M29-M11 de acuerdo con las indicaciones de los planos y las recomendaciones del ingeniero estructural, ya que se evidencia avance de obra gris sin que se hayan ejecutado la totalidad de los cortes requeridos. | Procesos constructivos | Torre 2 | Realizar los cortes de las juntas de control | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 21/08/2021 | 95 | 18/05/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 13/04/2021 | 37 | 3.1.10 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA |  | Se solicita dar cumplimiento estricto al requerimiento del título c de la nsr 10, capítulo c.5.11 curado, c.5.11.1 “…el concreto debe mantenerse a una temperatura por encima de 10º c y en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros 7 días después de la colocación…”, así como a las indicaciones de los planos estructurales en cuanto al curado de losas y vigas, donde se indica que "se deberán mantener las placas y vigas prácticamente inundadas por lo menos 7 días, para así garantizar un adecuado curado, mitigar fisuras por retracción y lograr un aumento de resistencia adecuado...", Ya que se evidencia que a los elementos de concreto no se les realiza el curado durante los 7 días especificados. | Procesos constructivos | Etapa 1 y 2 | Coodinar el suministro de agua y solcitar a contratista cumplimiento | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 17/08/2021 | 119 | 20/04/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 30/07/2020 | 6 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Luego del retiro de la formaleta de los muros estructurales m13 y m43 del sótano de la torre 2, se evidencian hormigueros y acero descubierto por deficiencias en el proceso de vaciado y compactación del concreto. | Procesos constructivos | Sótano torre 2 - Muros estructurales m13 y m43 | Se requiere realizar reparación oportuna con mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 26/01/2021 | 159 | 20/08/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 16/07/2020 | 5 | 3.1.17 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA |  | Con motivo de la decisión de cusezar de omitir las mochetas de los fosos de los ascensores, identificadas en los planos estructurales como muros m8 y m9, atentamente se solicita el detalle del ajuste en el diseño generado por este cambio, tanto en la estructura como en la mampostería. Pese al aval del diseñador estructural p&p para realizar el ajuste en obra, este cambio requiere actualización de los planos arquitectónicos y estructurales correspondientes. | Diseño | Mochetas de los fosos de los ascensores de las torres de etapa 1 y 2 | Solicitar detalle a ingeniero estructural p&p | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 29/07/2020 | 5 | 24/07/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 07/09/2020 | 8 | 3.1.17 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA |  | En el avance de la construcción de la torre 2 se han evidenciado las siguientes inconsistencias en planos estructurales: 1. El plano estructural de localización de dovelas (T2-5146-Noes-P1-V1) No está actualizado con la última versión del plano de diseño arquitectónico (A 101.T-B v3) 2. La viga 151a para la escalera 6 que se presenta en el plano de planta de piso 1 (E5-T2-5146-P1-V9), No tiene despiece, además en el plano (E5.5-T2-5146-Dsp1-V4) Aparece una nota que dice que “el elemento 151a no existe”, sin embargo, en el plano de detalle de la escalera (E10.2-T2-5146-Esc6-V9) En el corte 12 – 12, figura como una viga de s=25x55, por favor aclarar si se debe construir. 3. El despiece de las columnas tipo 3 (E6a-T2-5146-Dtp2-V2) Presenta inconsistencias en la planta y los niveles indicados en el plano de piso 2, (E6-T2-5146-P2-V9), Adicionalmente, no se encuentran los despieces de las vp-01, vp-02 y vp-03 | Diseño | Torre 2 piso 1 | Se solicita consultar y validar con el diseñador estructural p&p las inquietudes presentadas y actualizar planos en caso de requerirse. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 24/09/2020 | 10 | 14/09/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 18/12/2020 | 25 | 3.1.19 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR |  | En el proyecto gran reserva de mallorca, se evidencia que en los planos arquitectónicos y eléctricos de los siguientes baños no se cuenta con ventilación natural, ni ventilación mecánica, : Torre 1 (Plano eléctrico # 2) • Baño lobby principal • baño punto fijo 1 piso 1 • baño de cuarto de control vehicular torre 2 (Plano eléctrico # 20) • Baño de cuarto de control vehicular piso 1 • baño lavandería piso 1 • baño empleados mujeres piso 1 • baño empleados hombres piso 1 torre 3 (Plano eléctrico # 56) • Baño portería piso 1 • baño lavandería piso 1 edificio zonas comunes (Plano eléctrico # 39) • Baño escalera 1 ejes ( C-D)/5 piso 5 | Diseño | Baños de servicio estapa 1 y 2 | Consltar con diseñadores requerimientos de ventilacion de estas áreas | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 31/03/2021 | 61 | 29/01/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 07/10/2020 | 10 | 3.2.1 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA |  | Atentamente se solicita requerir al contratisrta de estructura de la torre 2 con el cumplimiento de los procesos de entrega para verificación de la supervision tecnica, debido a que el pasado 5 de octubre al realizarce la inspección de los elementos a fundir de la placa del piso 2, se evidenció que en la camilla faltaba cimbrar los ductos para la red contra incendios y una viga, pese a la observación realizada, el contratista procedio con las instalación del casetón y realizó el vaciado de la torta inferior de la placa sin que quedara el negativo, motivo por el cual se debe proceder con la demolición. | Procesos constructivos | Torre 2 piso 2 | Solcitar al contratista seguir el procedimeinto de entrega a la supervisión técnica | Contratista de estructura |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 10/10/2020 | 0 | 10/10/2020 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 19/03/2021 | 35 | 3.2.4 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificar que en el armado de la losa se dejen las previsiones correspondientes: Pases para dovelas, ganchos, platinas, etc | MENOR |  | Con base en el retie articulo “20.14 dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (Dps), Numeral 20.14.2, requisitos de instalación, se indica que los dps deben cumplir los siguientes requisitos, adaptados de la norma ntc 4552”, la cual en la tabla 9 (Anexa), Indica que para estructuras de más de 25 m se exige como mínimo 4 bajantes para el sistema de apantallamiento, en un calibre awg 2/0 aluminio; El diseño eléctrico del proyecto gran reserva de mallorca establece que las bajantes del sistema de apantallamiento sean en calibre awg 1/0 aluminio, para las torres que son de 44.5 m de altura, estando por debajo de los requerimientos del retie. | Diseño | Torre 1 y 2 | Erificar con el diseñador el calibre de las bajantes del sistema de apantallamiento del proyecto. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica y construcciones s.A.s | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 24/03/2021 | -2 | 26/03/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 28/01/2021 | 30 | 3.2.6 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR |  | Se evidencia que, debido a los ajustes en la localización de salidas eléctricas y puntos hidráulicos y sanitarios, los contratistas hay realizado intervenciones en la placa de piso 2 de la torre 2 y a la fecha no se han realizado las reparaciones correspondientes. Con base en lo anterior, la supervisión técnica solicita que sean reparadas reconformando la sección de la placa afectada con concreto o mortero de reparación estructural. | Procesos constructivos | Placa piso 2 torre 2 | Solicitar corrección a contratistas | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 29/04/2022 | 449 | 04/02/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 05/06/2020 | 2 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR |  | Revisar y validar la inconsistencia en los niveles presentados en los planos estructural y arquitectónico de piso 1 de torre 2 en la zona de parqueaderos, así mismo, es necesario revisar el despiece del muro m47, ya que se debe hacer un cambio de nivel y el plano no lo presenta. | Diseño | Torre 2 piso 1 | Consulta con diseñador estructural y arquitectónico | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 23/06/2020 | 11 | 12/06/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 20/10/2020 | 14 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 255 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: -Muestra 855 correpondiente al concreto de la placa del apartamento 205 de la torre 2, con una resistencia promedio a los 28 días de 18,8 mpa, es decir, 77% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Torre 2 placa apartamento 205 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicaciones de acciones a tomar. Fallar testigos a 56 días | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 19/11/2020 | 6 | 13/11/2020 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 19/11/2020 | 16 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 275 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: Muestra 965 correpondiente al concreto de 24,5 mpa de la placa del apartamento 309 de la torre 2, con una resistencia promedio a los 28 días de 21.7 mpa, es decir, 88% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Torre 2 apto 309 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 09/12/2020 | -2 | 11/12/2020 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 19/11/2020 | 17 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR |  | En el informe 285 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: Muestra 1021 correpondiente al concreto de 24,5 mpa de la placa del apartamento 408 de la torre 2, con una resistencia promedio a los 28 días de 20.3 mpa, es decir, 83% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Torre 2 apto 408 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 16/12/2020 | -2 | 18/12/2020 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 20/11/2020 | 18 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 287 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: Muestra 1034 correspondiente al concreto de 24,5 mpa de la placa del apartamento 402 de la torre 2, con una resistencia promedio a los 28 días de 21.2 mpa, es decir, 87% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Torre 2 apto 402 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 19/12/2020 | 1 | 18/12/2020 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 07/12/2020 | 20 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 289 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 1041 correspondiente al concreto de 24,5 mpa de la placa del apartamento 401 de la torre 2, con una resistencia promedio a los 28 días de 22.6 mpa, es decir, 92% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Torre 2 apartamento 401 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 09/12/2020 | -9 | 18/12/2020 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 07/12/2020 | 21 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 289 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 1043 correspondiente al concreto de 21 mpa de la placa del apartamento 1209 de la torre 1, con una resistencia promedio a los 28 días de 18.5 mpa, es decir, 88% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Torre 1 apto 1209 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 19/12/2020 | 1 | 18/12/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 07/12/2020 | 22 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 292 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 1052 correspondiente al concreto de 21 mpa de la placa del apartamento 507 de la torre 2, con una resistencia promedio a los 28 días de 20 mpa, es decir, 95% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Torre 2 apartamento 507 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 09/12/2020 | -13 | 22/12/2020 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 07/12/2020 | 23 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 294 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 1060 correspondiente al concreto de 21 mpa de la placa del apartamento 508 de la torre 2, con una resistencia promedio a los 28 días de 16,4 mpa, es decir, 78% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Apartamento 508 torre 2 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 19/01/2021 | 27 | 23/12/2020 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 02/03/2021 | 31 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 359 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 1303 correspondiente al concreto de 21 mpa de la placa del apartamento 1006 de la torre 2, con una resistencia promedio a los 28 días de 19,7 mpa, es decir, 94% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Placa apartamento 1006 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 04/03/2021 | -26 | 30/03/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 02/03/2021 | 34 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 362 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 1314 correspondiente al concreto de 21 mpa de placa apartamento 1004, con una resistencia promedio a los 28 días de 19,6 mpa, es decir, 94% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Placa apartamento 1004 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 11/03/2021 | -19 | 30/03/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 02/09/2020 | 7 | 3.2.19 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR |  | Se solicita confirmar si para el ducto requerido por el diseño hidrosanitario en el cruce de ejes de 1-A en el piso 1 de la torre 2, que no se incluyó en los planos arquitectónicos ni estructurales, se requiere la construcción de riostras o el refuerzo adicional para ductos de acuerdo con el detalle del plano e-5a | Diseño | Torre 2 piso 1 | Consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 14/09/2020 | 2 | 12/09/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 09/10/2020 | 12 | 3.2.19 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR |  | Con base en el correo de reformas para la torre 2, apartamentos 208 y 1002, remitido por la arq. Diana bravo el 9 de octubre 2020, donde informa que dichos apartamentos tienen opción de estudio y no lleva hab secundaria, informamos que no se cuenta con diseño eléctrico y de comunicaciones para esta reforma. Adicionalmente la placa del apartamento 208 fue fundida el 18 de septiembre del año en curso, fecha en la cual no se conocía esta reforma, motivo por el cual es posible que haya necesidad de hacer demoliciones parciales para instalación de tubería electrica. | Diseño | Torre 2 piso 2 y piso 10 | Solcicitar diseño | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica y construcciones s.A.s | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 30/10/2020 | 7 | 23/10/2020 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 19/11/2020 | 15 | 3.2.19 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR |  | Debido a que en la placa de piso 1 de la torre 2, ejes e-2, no es posible dejar el vacío hacia el sótano para el ducto de evacuación de gases del calentador del apartamento 101, ya que se cruza con un muro estructural tal como se muestra en el esquema, se solicita confirmar la ubicación de este vacío así como la ubicación de la ventana de acceso de mantenimiento especificada en el plano gs-304 v5, para este y los demás ductos del proyecto. | Diseño | Torre 2 piso 1 | Consultar con diseñador redes gas y arquitectónica | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 20/11/2020 | -8 | 28/11/2020 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 19/01/2021 | 27 | 3.2.19 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de colocación de negativos para redes | INTERMEDIA |  | Para el proyecto gran reserva de mallorca, según el diseño eléctrico y el memorando del 9/09/20 ( Planos diámetros iluminación torre 1-Gran reserva de mallorca). El diámetro de las luminarias de los apartamentos para los baños, vestier, cocina y balcón, son de un diámetro de 15,5 cm aproximadamente 6". En estructura se deben dejar negativos de 6" con tuberia de ese diámetro. El contratista eléctrico cointelco, no cuenta con tubería de 6" para los negativos de las salidas para las luminarias en la obra, como se evidencio en la armada de la placa de los apartamentos 901-902-903 de la torre 2 y 302-303-304 de la torre 3. El contratista está dejando negativos de 4", después de la fundida de la torta inferior limpian alrededor de la salida, generando reprocesos en el proceso constructivo. | Procesos constructivos | Torre 2 y 3 | El contratista eléctrico cuenta con el material necesario para la ejecución de las actividades y evitar reprocesos. | Contratista de eléctricos |  | Andres Cubides |  | CERRADA | 26/01/2021 | 0 | 26/01/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 26/07/2021 | 43 | 3.2.19 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR |  | La supervisión técnica solicita coordinar la ubicación de la ventana de inspección para el claustro, ubicado entre serie 4 y 5; La cual está ubicada en placa y da a la zona de empleados de piso 1, esta zona lleva un cielo raso en drywall el cual no indica que lleve algún tipo de rejilla o acceso al claustro. | Diseño | Torre 2 claustro serie 4 y 5 | Revisión de diseño | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 02/08/2021 | -21 | 23/08/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 09/10/2020 | 11 | 3.3.1 | Estructura | En escaleras | Verificar la colocación del refuerzo indicado en planos | MENOR |  | Atentamente se solicita concepto sobre el arranque del refuerzo para la escalera tipo 1 de la torre 2, ya que en el replanteo, se evidenció que los aceros previstos en viga para el arranque están desplazados 35 cm aproximadamente. La viga se construyó de acuerdo con los planos estructurales e-5(T2)5146-P1-V10 y las escaleras se replantearon con base en las dimensiones del plano e-10(T2)5146-Esc1-V5 | Diseño | Torre 2 escaleras tipo 1 | Consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 20/10/2020 | 4 | 16/10/2020 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 19/09/2020 | 9 | 3.3.8 | Estructura | En escaleras | Verificar correcta geometría, especificación y calibre de materiales | INTERMEDIA |  | Se informa que las dimensiones de los descansos de las escaleras de las torre 1, 2 y 3 no se encuentran acorde con los requerimientos de la nsr 10 titulo k “capitulo k.3.8.3.5 — descansos — todo descanso debe tener una dimensión mínima, medida en la dirección del movimiento, igual al ancho de la escalera, pero tal dimensión no necesita exceder de 1.20 m.” | Diseño | Escaleras torres | Consultar con diseñadores arquitectónicos y estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 07/10/2020 | 8 | 29/09/2020 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 13/07/2021 | 42 | 3.3.8 | Estructura | En escaleras | Verificar correcta geometría, especificación y calibre de materiales | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita validar las dimensiones de muros estructurales de la escalera tipo 1 del piso 4 al 5 de torre 2 y en caso de encontrar variaciones con respecto a planos, consultar el procedimiento a seguir para cumplir con norma, teniendo en cuenta que en en la etapa de acabados no ha sido posible ajustar a las dimensiones establecidas en la nsr10 título k para la distancia libre en el descanso de 1.20 m, siendo la dimensión actual con enchape de 1.18m, generando incumplimiento de la norma. | Procesos constructivos | Torre 2 escaleras | Verificar geometria de escaleras | Contratista de estructura |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 26/07/2021 | -1 | 27/07/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 02/03/2021 | 33 | 6.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | La supervisión tecnica solicita se de cumplimiento a la programación de ensayos acorde al plan de calidad así: Muretes de bloque pisos 1-2 y 3 ( Solicitados desde el inicio de la actividad en los tres niveles) Ejecutar muretes de bloque pisos 4-5 y 6 ejecutar muretes ladrillo pisos 3-4 y 5-6 ejecutar extracción de anclajes pisos 5 y 6 torre 2 | Calidad de materiales | Torre 2 | Enviar muretes para falla | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 19/03/2021 | 10 | 09/03/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 20/09/2021 | 49 | 6.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | MENOR |  | La supervision tecnica solicita se consulte con p&p sobre la resistencias bajas a 28 dias de groutin de 17.5 mpa y mortero de pega de ladrillo de 12.5mpa. De las muestras 58 y 581 | Calidad de materiales | Torre 2 columnetas piso 12 y pega fachada piso 14 | Consultar con diseñador estructural | Contratista de mampostería |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 05/10/2021 | -3 | 08/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 04/11/2021 | 60 | 6.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA | Resistencia baja muestra 671 T2 | La Supervisión Técnica solicita se consulte con P&P sobre la resistencias bajas a 28 días de groutin de 17.5 Mpa y mortero de pega de ladrillo de 12.5Mpa | Calidad de materiales | torre 2 fachada 1507 | Fallar testigos | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 10/12/2021 | 13 | 27/11/2021 | Cesar Baez López | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 30/06/2021 | 40 | 6.2.3 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la dilatación contra el patín | MAYOR |  | La supervisión técnica solicita la ejecución de la corrección del patin de fachada localizado en piso 1 acorde a las indicaciones de p&p ( Dilatación entre estructuras diferentes torre y plazoletas para el inicio de mamposteria de ladrillo; Dilatación de 10cm ), Es importante tener en cuenta el avance de la fachada para no posponer mas la ejecucion de esta actividad. | Procesos constructivos | Torre 2 piso 1 | Ejecutar el patín con base en recomendaciones de estructural | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 17/08/2021 | 34 | 14/07/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 02/12/2022 | 68 | 6.2.3 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la dilatación contra el patín | MENOR | 393 PC Entrega de observaciones en mampostería bloque 1401 | La Supervisión técnica solicita la entrega de las dilataciones contra fachada en la habitación 2 (verificación de mampostería de bloque alcobas y sala) reportadas en la notificación 290PC, las cuales se deberán realizar en la garantia de fisuras del apartamento. | Procesos constructivos | habitación 2 apto 1401 torre 2 | entrega de las dilataciones contra fachada en la habitación 2 apto 1401 torre 2 | Contratista de mampostería |  | Roger Romero |  | CERRADA | 24/05/2023 | 152 | 23/12/2022 | Fredy Hernandez | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 05/06/2021 | 39 | 6.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR |  | De acuerdo a la programación de ensayos y verificación de resultados publicados por concrelab la supervisión técnica solicita la ejecución de muretes pendientes para torre 2: Muretes de ladrillo (1 muestra cada 2 pisos ) Para pisos 1, 8, 9 y cubierta. Muretes de bloque (1 muestra cada 3 pisos) Para pisos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. | Calidad de materiales | Torre 2 | Corregir inforamción emitida por laboratorio | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 21/08/2021 | 63 | 19/06/2021 | Cesar Baez López | Oscar Flautero Romero
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 28/01/2021 | 29 | 6.3.2 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el replanteo | MENOR |  | La supervisión solicita verificar la conformación del ducto localizado en el área de cocina, teniendo en cuenta que la bajante localizada en este ducto no permite realizar la conformacion del muros de bloque como se observa en las fotografías anexas aptos 204 y 304, adicional a esto se solicita retirar el pañete ejecutado en el ducto del apto 204 ya que este, está adherido a la tubería y el muro de bloque no está acorde a las especificaciones técnicas | Procesos constructivos | Torre 2 apto 204 | Verificar con diseño | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 17/02/2021 | 12 | 05/02/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 07/12/2020 | 24 | 6.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MENOR |  | En el apartamento 209 de la torre 2, se inició la actividad de mampostería sin terminar las prolongaciones de la tubería eléctrica, como se observa en las fotografías. En la cartilla de procedimientos constructivos, acta de liberación mampostería 6.2.1.3 prolongaciones menciona " verificar que las instalaciones hidráulicas y eléctricas ya se encuentren prolongadas antes de iniciar el muro, validando que cumplan con las alturas establecidas en los planos de detalles. Al realizar la actividad de la mampostería y luego las prolongaciones, es probable que se generen reprocesos, como daño en la modulación del bloque, corte de los grafiles, entre otros | Procesos constructivos | Apartamento 209 torre 2 | Coordinación por parte de contratistas eléctrico y mampostería | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 10/03/2021 | 82 | 18/12/2020 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 02/03/2021 | 32 | 6.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | INTERMEDIA |  | Para el proyecto gran reserva de mallorca, en el proceso de las prolongaciones eléctricas para dar inicio a la mampostería, se evidencia que el contratista cointelco no está aplicando soldadura pvc en la tubería, (Uniones entre tubería, en las terminales eléctricas) De las torres 1, 2 y 3. De acuerdo con el retie articulo 20.6, es de obligatorio cumplimiento la norma ntc 979 "plásticos.Tubos y curvas de poli(Cloruro de vinilo) Rígido (Pvc rígido) Para alojar y proteger conductores eléctricos y cableado telefónico", la cual en el artículo 1.9 indica: " Los tubos y curvas de pvc rígido cubiertos por esta norma están destinados a ser unidos a cajas y accesorios de pvc rígido en campo, por medio de un cemento que es o contiene un solvente para pvc". Con base en lo anterior, la supervisión técnica solicita que el contratista realice las correspondentes correcciones de las prolongaciones eléctricas sin soldadura con el fin de evitar futuros reprocesos. | Procesos constructivos | Torre 2 | Solcicitar a contratista cumplimento de norma | Contratista de eléctricos |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 19/03/2021 | 10 | 09/03/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 14/09/2021 | 47 | 6.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MENOR |  | En el proyecto gran reserva de mallorca, en el sótano 1, torre 2, de acuerdo al plano eléctrico 26 - Diseño acometidas parciales torre 2 - Sótano y piso 1 (Anexo 1), No contempla el tablero eléctrico para el sismógrafo, localizado en el plano arquitectónico a 102 g-C sótano 1 (Anexo 2). | Diseño | Torre 2 sótano | Verificar y/O coordinar el tablero eléctrico para el sismógrafo de la torre 2. | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 12/10/2021 | 10 | 02/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 10/11/2021 | 62 | 6.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MENOR | Abrazaderas eléctricas fabricadas | La Supervisión Técnica evidencia que el contratista eléctrico está fabricando sus propias abrazaderas metálicas y las está instalando en la torre 2 en parqueaderos del piso 1, lo cual no da garantía ni certificación de la correcta funcionalidad como elemento no estructural que cumpla la NSR 10. La Supervisión Técnica solicita se instalen en obra elementos certificados. | Calidad de materiales | parqueaderos piso 1 torre 2 | Solicitar cambio a contratista | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 10/12/2021 | 13 | 27/11/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 12/10/2021 | 59 | 6.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica informó el día 2 de octubre en la verificación de perforación para anclajes de columnetas, las inconsistencias encontradas en la ejecución de la mampostería de bloque del apto 1209, donde el ducto de la alcoba auxiliar 2 no está soportado en la placa y las piezas de bloque se encontraban fisuradas y el muros del ducto del gas tampoco cuenta con el soporte completo sobre la placa, el dia 7 de octubre en comité se solicitó nuevamente la corrección de esta actividad y el dia 11 de octubre la obra solicitó la liberación de la mampostería de bloque para inicio de pañete. La supervisión informa que no puede dar liberación de esta actividad, hasta que no se ejecuten los correctivos pertinentes. | Procesos constructivos | Torre 2 apto 1209 | Corregir observaciones | Contratista de mampostería |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 21/10/2021 | -9 | 30/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 12/10/2021 | 56 | 6.3.7 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita la corrección de las columnetas ejecutadas en el sótano de torre 2 (Imagen adjunta), Teniendo en cuenta que no tienen el aislamiento en icopor contra la estructura. Como lo indica la cartilla de elementos no estructurales. | Procesos constructivos | Torre 2 sótano 1 | Corregir observación | Contratista de mampostería |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 21/10/2021 | -9 | 30/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 04/11/2021 | 61 | 6.3.7 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | MENOR | Entrega de observaciones en mampostería bloque 1401 | La Supervisión técnica solicita la entrega de las dilataciones contra fachada reportadas desde el pasado 9 de octubre en la verificación de mampostería de bloque (alcobas y sala), de igual manera se informó que la verificación de la mampostería de la zona de cocina y ropas que se encontraba en ejecución estaba pendiente de revisión, y solo se autorizó avanzar con pañete en las zonas que no presentaban observaciones, sin embargo el día 26 de octubre solicitaron la verificación de pañetes del apartamento completo sin entrega de las observaciones de mampostería de bloque y sin entrega de la zona de cocina y ropas. | Procesos constructivos | Torre 2 apartamento 1401 | corregir y entregar observaciones | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 11/08/2022 | 257 | 27/11/2021 | Fredy Hernandez | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 18/12/2020 | 26 | 6.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | MENOR |  | La supervisión solicita se consulte al diseñador p&p con respecto a las muestra baja a 28 días de la resistencia de 12.5mpa pega de ladrillo de torre 2: M 65 pega ladrillo fachada apto 209-206-103 t-2 del 12/11/20 resultado a 14 dias: 41% resultado a 28 dias: 66% | Calidad de materiales | Torre 2 | Consultar al diseñador p&p | Obra |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 19/01/2021 | 4 | 15/01/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 04/10/2021 | 54 | 6.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | La supervision tecnica solicita se consulte con p&p sobre la resistencias bajas a 28 dias de groutin de 17.5 mpa y mortero de pega de ladrillo de 12.5mpa. De las siguientes muestras: 636-646-648-626-659 | Calidad de materiales | Fachada 1502, columnetas 1201 | Fallar testigos | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 10/12/2021 | 48 | 23/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 12/10/2021 | 57 | 6.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita se tomen los correctivos necesarios en la producción de morteros, teniendo en cuenta que en los dos últimos periodos se han reportado resistencias bajas que pueden generar reprocesos, de igual manera de forma reiterativa la supervisión ha solicitado mejoras y controlar los puntos de mezclado, ya que no se está cumpliendo con los tiempos de mezclado, separación de agregados finos, limpieza del punto de acopio del material, se ven modificaciones en la relación agua cemento,que son factores que influyen directamente en la calidad de los morteros producidos en obra. | Calidad de materiales | Torre 2 | Corregir observaciones | Contratista de mampostería |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 21/10/2021 | -9 | 30/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 21/01/2021 | 28 | 6.4.1 | Obra gris | Pañete de techos | Verificar la preparación de la superficie (Rugosidad y zafarreo) | INTERMEDIA |  | Por medio de la presente la supervisión solicita se retire el pañete ejecutado en las zonas reportadas para reparación por parte del área de estructura de la torta inferior de la placa; Localizadas en la sala del apto 509 como lo muestran las fotografías adjuntas, dicha solicitud se realizó desde la entrega de estructura al área de acabados el dia 18/12/2020 y en la verificación de entrega de maestras del dia 14/01/2021, se reiteró que estas reparaciones se encontraban sin ejecutar. | Procesos constructivos | Torre 2 apartamento 509 | Solcitar corrección a contratistas de estructura | Contratista de mampostería |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 29/04/2021 | 91 | 28/01/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 04/10/2021 | 52 | 6.6.1 | Obra gris | Nivelación pisos | Verificar la preparación de la superficie | MENOR |  | La supervisión técnica alerta sobre incumplimiento del plan de calidad, ya que se realizó el cargue del piso apartamento 1104 torre 2 sin la finalización y respectiva liberación del sondeo de la tubería eléctrica por piso. | Procesos constructivos | Apartamento 1104 torre 2 | Dar cumplimiento al procedimiento del plan de calidad y que se realicen las entregas oportunamente. | Contratista de mampostería |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 21/10/2021 | -9 | 30/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 04/10/2021 | 53 | 6.6.1 | Obra gris | Nivelación pisos | Verificar la preparación de la superficie | MENOR |  | La supervisión técnica alerta sobre incumplimiento del plan de calidad, ya que se realizó el cargue punto fijo piso 10 de la torre 2 sin la finalización y respectiva liberación del sondeo de la tubería eléctrica por piso. | Procesos constructivos | Punto fijo piso 10 torre 2 | Dar cumplimiento al procedimiento del plan de calidad y que se realicen las entregas oportunamente. | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 11/11/2021 | 12 | 30/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 04/10/2021 | 55 | 6.6.1 | Obra gris | Nivelación pisos | Verificar la preparación de la superficie | MENOR |  | La supervisión técnica alerta sobre incumplimiento del plan de calidad, ya que se realizó el cargue punto fijo piso 11 de la torre 2 sin la finalización y respectiva liberación del sondeo de la tubería eléctrica por piso. | Procesos constructivos | Punto fijo piso 11 de la torre 2 | Dar cumplimiento al procedimiento del plan de calidad y que se realicen las entregas oportunamente. | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 29/11/2021 | 30 | 30/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 10/12/2021 | 64 | 6.6.3 | Obra gris | Nivelación pisos | Verificar la nivelación de los pisos | MENOR | Afinado de pisos nivel 13 torre 2 | La Supervisión técnica desde el pasado 17 de noviembre solicitó la entrega de los afinados de pisos del nivel 1 y a la fecha no se ha realizado, así que el control de cierre de obra gris está abierto y se continuó con el avance de la obra blanca, donde la Supervisión ha informado de fallas constructivas en la ejecución de enchapes, es por esto que la Supervisión solicita la entrega y cierre del control de obra gris, así como la corrección de los enchapes ya reportados como el caso del 1301. | Procesos constructivos | torre 2 piso 13 | corregir y entregar observaciones | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 08/07/2022 | 160 | 29/01/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 13/07/2021 | 41 | 7.2.2 | Obra blanca | Enchapes de muros y pisos | Verificar la modulación de las piezas de enchape | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica informó sobre las fallas constructivas encontradas en la ejecución del enchape de la escalera en donde se detectó de manera aleatoria alteraciones en la dimensión establecida de 1.20m, dicha medida es normativa de la nsr 10 titulo k, | Procesos constructivos | Torre 2 escaleras | La supervisión solicita se verifique y entregue la actividad para su liberación. | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 08/07/2022 | 346 | 27/07/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 12/10/2021 | 58 | 7.3.10 | Obra blanca | Carpintería de madera | Verificar el acabado final de los muebles | MENOR |  | La supervisión técnica alerta sobre el incumplimiento retie, ya que las cajas eléctricas en superficies de madera deben ir a ras o superior, tal como lo indica la sección 20.5.2. Literal d. En los apartamentos serie 4 del proyecto mallorca se evidencia que estas se encuentran profundas | Procesos constructivos | Torre 2 aptos serie 4 | Validar procedimiento para solucionar esta no conformidad | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 04/10/2022 | 325 | 13/11/2021 | Fredy Hernandez | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 14/09/2021 | 48 | 7.6.3 | Obra blanca | Ventaneria | Verificar la correcta instalación de los vidrios y empaques | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica alerta el incumplimiento en los procedimientos constructivos para la instalación de ventaneria en torre 2 pisos 11 al 13, teniendo en cuenta que la cartilla de ventaneria solicita tener terminada la obra gris e iniciada la obra blanca estuco y primera mano, para dar inicio a la instalación de las ventanas. Por tal motivo la supervisión solicita tomar medidas preventivas y correctivas en la ejecución de la actividad. | Procesos constructivos | Torre 2 pisos 11 al 13 | Protecion a ventanas instalads durante el proceso de obra gris | Contratista de elementos no estructurales |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 24/09/2021 | -15 | 09/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 09/09/2021 | 46 | 7.14.2 | Obra blanca | Ascensores | Verificar la instalación de las acometidas eléctricas | INTERMEDIA |  | Debido a que el contratista de instalación de ascensores de la torre 2 ya inició actividades, se recuerda que de acuerdo al plan de calidad, los fosos de los ascensores deben ser entregados para su respectiva liberación, a la fecha no han sido recibidas ninguna de las actividades eléctricas, como son la instalación de la acometidas, alambrada, instalación de aparatos eléctricos, tableros eléctricos, breaker, necesarios para la inspección y la recepción del foso, como se evidencia en el anexo del powerbi. | Procesos constructivos | Foso ascensor torre 2 | Entrega oportuna de todas las actividades eléctricas para inspección y la recepción del foso de la torre 2. | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 21/10/2021 | 28 | 23/09/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 17/08/2021 | 44 | 7.15.3 | Obra blanca | Protección contra incendios | Verificar funcionalidad de los sistemas de extinción de incendios | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita dar pronto cumplimiento con los siguientes requerimientos de la nsr 10 que están pendientes por finalizar en la torre 2: • “J.4.2.2 — dispositivos para la detección temprana de incendios — deberán instalarse equipos para la detección y la alerta temprana contra incendios en las edificaciones clasificadas en los grupos y sub-Grupos de ocupación” está pendiente finalizar la instalación de detectores de humos y alarma sonora en pasillos, escaleras y espacios comunes de circulación de acuerdo al diseño en la entrada de los casilleros. • “J.4.3.8.2 – tomas fijas para bomberos y mangueras para extinción de incendios. Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación residencial multifamiliar (R-2) Debe estar protegida por un sistema de tomas fijas para bomberos y mangueras para extinción de incendios diseñados de acuerdo con la última versión del código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, ntc 1669.” Está pendiente la instalación rociadores de la zona de casilleros. • Panel de control de la alarma red contra incendios, está ubicado en el piso 1 de la torre 2, según el diseño de seguridad y control, no se tiene panel remoto, debido que este cuarto tendria personal 24 horas al dia para monitorear el panel, en este momento no se esta realizando, en caso de activarse la alarma no se conocerá la ubicación de la activación de la alarma. | Procesos constructivos | Torre 2 | Finalizar actividades pendientes | Obra |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 05/07/2022 | 301 | 07/09/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Oscar Flautero Romero
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 29/11/2021 | 63 | 7.15.3 | Obra blanca | Protección contra incendios | Verificar funcionalidad de los sistemas de extinción de incendios | INTERMEDIA | Cable de incendio calibre 2x18 | La Supervisión técnica alerta que en la torre 2 se utilizó de cable calibre 2x18 en la red de incendio (Imagen 1) de inferior especificación a la del diseño de seguridad y control que indica que debe ser de calibre 2x16 (Imagen 2), por lo anterior se solicita la corrección pertinente. | Procesos constructivos | torre 2 | consultar con diseñador y contratista | Contratista de eléctricos |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 10/12/2021 | -7 | 17/12/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 18/12/2021 | 65 | 7.15.3 | Obra blanca | Protección contra incendios | Verificar funcionalidad de los sistemas de extinción de incendios | INTERMEDIA | Vidrios gabinetes clase II | La Supervisión Técnica alerta que los gabinetes clase II de la red contra incendios del sótano 1, indicados en el plano IN-2, dispuestos en las zonas que actualmente se encuentran habilitadas para parqueaderos de la torre 2, no están en funcionamiento ya que carecen de la dotación por la falta de vidrio. Adicionalmente se indica que de acuerdo con el Título J de la NSR 10, capítulo J.2.4.7, las características técnicas de la RCI son las especificadas en la NTC 1669, que a su vez indica en el capítulo “4.6.1 Armarios y gabinetes - 4.6.1.2.1 Todo elemento transparente en la puerta debe ser de vidrio templado de seguridad o de plástico transparente en concordancia con ANSI Z97.1, Safety Glazing Materials Used in Buildings-Safety Performance Specifications and Methods of Test” Con base en lo anterior, la Supervisión técnica solicita que se complete la instalación de los gabinetes, así como la entrega de las correspondientes certificaciones de los vidrios templados instalados en dichos elementos. | Procesos constructivos | Torre 2 | Instalar vidrios y entregar certificados | Contratista de hidráulicos |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 08/07/2022 | 160 | 29/01/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 23/09/2022 | 67 | 7.15.3 | Obra blanca | Protección contra incendios | Verificar funcionalidad de los sistemas de extinción de incendios | INTERMEDIA | 402 PC Pendiente pruebas de control BCI | La Supervisión Técnica, en entrega de las pruebas de alarmas del tablero de las bombas contra incendio, BCI, programadas por Cusezar el 16 de septiembre de 2022, evidencia que este tablero se encuentra apagado, razón por la cual no fue viable la realización de las mismas, a su vez se evidencia que continua pendiente la conexión definitiva según diseño de este tablero. Es importante mencionar que al encontrarse el tablero de la BCI apagado, en las torres 1, 2 y 3 el sistema de la red contraincendios no se encuentra operativo, lo cual afecta la seguridad de los propietarios en caso de un incendio. Con base en lo anterior, la Supervisión Técnica redunda en la necesidad de contar con el tablero de la BCI en estado activo a fin de que los equipos se encuentren prestos a cualquier eventualidad. | Procesos constructivos | Torre 2 sotano 1 | La Supervisión Técnica solicita se entregue la conexión de acuerdo a los diseños del tablero de las bombas contra incendio y posteriormente se realicen las pruebas de las alarmas de este tablero. | Contratista de eléctricos |  | Roger Romero |  | CERRADA | 23/05/2023 | 183 | 21/11/2022 | Fredy Hernandez | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 06/09/2021 | 45 | 7.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | MENOR |  | Con motivo del inicio de entrega de los apartamentos de la torre 2 a servicio al cliente, la supervisión técnica alerta que de la parte eléctrica, solo se ha recibido la alambrada eléctrica (Sin parciales) Hasta piso 7, con observaciones pendientes (Se anexa listado). Así mismo, a la fecha está pendiente la entrega de las siguientes actividades: 1. Aparatos eléctricos 2. Alambrada de comunicaciones 3. Alambrada de parciales eléctricas 4. Pruebas eléctricas 5. Pruebas comunicaciones | Procesos constructivos | Torre 2 | Se solicita que se corrijan las observaciones realizadas y se inicie con las entregas de las actividades pendientes. | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 11/11/2021 | 40 | 02/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 24/09/2021 | 50 | 7.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | MENOR |  | La supervisión técnica alerta sobre la ejecución de actividades eléctricas que a la fecha está pendiente la correpondeinte entrega: 1. Se han instalado aparatos eléctricos en los apartamentos del piso 2 al 6,teniendo observaciones pendientes en la alambrada. 2. Se encuentra alambrado el apartamentos 709 y no ha sido entregado para su respectiva liberación. 3. Alambrada punto fijo piso 1 y 8, en estos pisos ya se encuentra instalado las luminarias, inclusive sin tener estuco ni pintura. 4. Sondeo del punto fijo piso 9 y 10. | Procesos constructivos | Torre 2 | Entrega oportuna de las actividades citadas. | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 11/11/2021 | 19 | 23/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 24/09/2021 | 51 | 7.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | MENOR |  | En el proyecto gran reserva de mallorca para la torre 2 en el primer piso, se tienen tres luminarias en el muro frente a los ascensores de acuerdo al plano electrico 20 (Anexo 1). Las tres salidas se encuentran tapadas por pañete y no cuentan con el correspondiente sondeo. | Procesos constructivos | Torre 2 piso 1 | Realizar el sondeo eléctrico de las tres luminarias y entregar a la supervisión técnica. | Contratista de eléctricos |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 04/10/2021 | -26 | 30/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 torre 2 |  |  | 23/12/2021 | 66 | 7.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | MAYOR | ENTREGA A PROPIETARIOS SIN CERTIFICACIÓN RETIE | La Supervisión Técnica solicita se realicen las verificaciones de las instalaciones eléctricas por parte del certificador RETIE de los apartamentos del piso 14 y piso 15 de la torre 2 del proyecto Gran Reserva de Mallorca, debido a que se han realizado entregas a propietarios sin esta verificación y/o certificación, por lo tanto, la instalación tiene categoría de provisional lo que genera que las instalaciones eléctricas habitadas sean responsabilidad de la constructora, según lo indicado en el párrafo 5 del articulo 34.1. del RETIE. (Se anexa norma). La Supervisión Técnica queda atenta a recibir las fechas en que se realizaran las inspecciones de los apartamentos entregados, pendientes de visita de la entidad certificadora RETIE, para realizar el acompañamiento previo y en sitio. | Procesos constructivos | Pisos 14 y 15 torre 2 | Programar visita de inspección RETIE | Obra |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 21/10/2022 | 266 | 28/01/2022 | Fredy Hernandez | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 28/09/2020 | 2 | 2.2.10 | Cimentación | Armado de refuerzo | Falta de detalle en plano estructural | MENOR |  | Se solicita aclarar las siguientes inquietudes de diseño de los sótanos 1 y 2 del edificio de zonas comunes: 1. Sótano 2: No se encuentra es despiece de la viga 004a del sótano 2 2. Sótano 2: El espacio entre las vigas de cimentación 014 para la ubicación del pozo eyector de acuerdo con los diseños hidrosanitarios, no es suficiente para garantizar las dimensiones del elemento 3. Sótano 2: Debido a que la cañuela proyectada en el perímetro del sótano 2 contra las pantallas no es continuo, ya que se cruza con las vigas de cimentación, en necesario proyectar sifones para cada espacio entre vigas, sin embargo, el diseño hidrosanitario no se prosenta de esta forma 4. Sótano 1: La zona achurada con refuerzo diferente para la sub estación eléctrica, no coincide con la distribución de los planos arquitectónicos para este espacio. 5. La dimensión de los descansos de las escaleras no cumple con la nsr 10 título k “capitulo k.3.8.3.5 — descansos — todo descanso debe tener una dimensión mínima, medida en la dirección del movimiento, igual al ancho de la escalera, pero tal dimensión no necesita exceder de 1.20 m.” | Diseño | Ed. Zonas comunes sótanos 1 y 2 | Consultar con diseñadores | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 26/10/2020 | 17 | 09/10/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 17/02/2021 | 6 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | MENOR |  | Para el proyecto gran reserva de mallorca, en el edificio de zonas comunes se encuentra ubicada la subestación 2, esta cuenta con una malla de puesta a tierra. De acuerdo a retie artículo 15.1 menciona " los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general". La conexión de la estructura del edificio de zonas comunes con la puesta a tierra no se encuentra según el diseño. | Diseño | Edificio zonas comunes | Supervisión técnica solicita verificar y/O coordinar la puesta a tierra de la estructura del edificio de zonas comunes | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 02/03/2021 | 6 | 24/02/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 30/06/2021 | 18 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | MENOR |  | De la revisión de los planos de diseño eléctrico se evidenciaron las siguientes observaciones: 1. En el edificio zonas comunes piso 4, plano 42 "diseño acometidas generales piso 4" no indica donde esta ubicado el tablero electrico de calentadores. 2. El tablero t-Sauna esta ubicado detras de la puerta, confirmar si cumple con el espacio de trabajo de acuerdo a la ntc 2050 art 110-16. 3. Los tableros electricos para el edificio de zonas comunes no cuentan con ilumimacion de emergencia de acuerdo a retie articulo 17 y retilap articulo 470.2.f | Diseño | Ed. Zonas comunes | Verificar y/O coordinar los puntos anteriormente mencionados. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Felipe Ospina |  | CERRADA | 02/08/2021 | 12 | 21/07/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 17/08/2021 | 25 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | En la revisión topográfica realizada a la columna tipo 29 del piso 3 en el cruce de ejes f/1 del edificio de zonas comunes, se evidencia que la parte superior tiene 10 cm de diferencia con la ubicación teórica, con base en lo anterior, la supervisión técnica solicita se consulte con diseño el procedimiento para llevar a cabo la corrección de la ubicación de este elemento. | Procesos constructivos | Ed zonas comunes piso 3 | Consultar con diseño la solución | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 21/08/2021 | -17 | 07/09/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 04/11/2021 | 34 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | Inconsistencia despiece columna 34 EZC | La Supervisión técnica solicita verificar el despiedce de la columna tipo 34 del edificio de zonas comunes en el piso 1, ya que en la planta se presentan 2 secciones diferentes, de 20cm x 20cm y de 25cm x 25cm, sin embargo el despiedce solo especifica la sección de 20cm x 20cm. Se aclara que ya se realizó el vaciado de los 3 elementos próximos al eje C con sección 25cm x 25cm y con el refuerzo mostrado en el despiece | Diseño | Pasarela piso 1 | Consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 11/11/2021 | -7 | 18/11/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 29/08/2022 | 64 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | NOT PC 397 Presencia de fisuras en viga postensada 635 entre los ejes A/B piso 5 EZC | La Supervisión Técnica ha evidenciado una fisura en la viga postensada 635 entre los ejes A y B del piso 5 del edificio de zonas comunes, por lo cual la Supervisión Técnica requiere se informe y consulte de forma inmediata la situación con PyP a fin de poder dar claridad sobre el paso a seguir referente a esta situación ya que se podría llegar a comprometer la estabilidad de la placa de dicha estructura. | Procesos constructivos | viga postensada 635 entre los ejes A/B piso 5 EZC | lineamientos a seguir por parte del diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 14/09/2022 | 5 | 09/09/2022 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 10/12/2021 | 43 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | Apuntalamiento columna ejes 1/F | La Supervisión técnica alerta del incumplimieto de las indicaciones del diseñador estructural, ya que se evidencia que la columna inclinada del piso 4 del eje 1/F no está apuntalada adecuadamente en en los tercios, ya que se retiró la camilla que soporta los parales para construcción de muros y placa de pasarela de comunicación entre torres; el apuntalamiento se debe mantener hasta el que se realice el vaciado de la placa de piso 5. Se solicita tomar las medidas correspondientes como agilizar el avance de la pasarela para dar cumplimiento a las indicaciones de apuntalamiento a la mayor brevedad posible. | Procesos constructivos | columna piso 4 ed. zonas comunes | acatar recomendaciones diseñador estructural | Obra |  | Angela Maria Londoño | 28/06/2022 | CERRADA | 05/07/2022 | 196 | 21/12/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 02/03/2021 | 13 | 3.2.1 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA |  | Debido a que la pantalla pre-Excavada del edificio de zonas comunes en el costado norte quedó desalineada hasta 20 cm de acuerdo con la posición indicada en planos, la viga 101 del sótano 1 tiene zonas puntuales donde no alcanza a amarrar el acero de la pantalla, por tal motivo solicitamos detalle constructivo para vincular la pantalla a la viga. | Diseño | Sótano 1 pantalla norte | Consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 10/03/2021 | 1 | 09/03/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 17/08/2021 | 22 | 3.2.1 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA |  | Debido a que los vanos indicados en planos de la placa de piso 1 para equipos de ventilación mecánica al occidente del eje 1 entre d y f fueron omitidos durante el proceso de vaciado (Figura 1), La supervisión técnica solicita se consulte con el diseñador estructural el procedimiento a seguir para que sean ejecutados técnicamente. | Procesos constructivos | Ed. Zonas comunes - Piso 1 | Consultar procedeimientno a estructural | Contratista de estructura |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 21/10/2021 | 47 | 04/09/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 25/03/2022 | 48 | 3.2.1 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 325 DIS - ACLARACIÓN DE DISEÑO PLANO ESTRUCTURAL E-10 EZC PISO 5 | En el plano Arquitectónico A-105 ZC planta de piso 5 Edificio de entrenamiento actualizado el 12-04-2021, en la placa de piso 5 eje A - 2 se indica la construcción de una escotilla (vacío) para un cuarto técnico, esta modificación no se encuentra contemplada en el plano estructural correspondiente - Plano E-10. | Diseño | Placa de piso 5 eje A - 2 Edif. Zonas Comunes | La Supervisión Técnica solicita incluir el detalle en el plano estructural de la placa respectiva. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 25/03/2022 | -3 | 28/03/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 29/03/2022 | 49 | 3.2.1 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 328 PC - Aprobación sistema de formaletas y apuntalamiento, placa de piso 5 Edif ZC | La Supervisión Técnica en recorrido de obra evidencia falencia en la instalación de parales y apuntalamiento de vigas y placa de piso 5 del edificio de zonas comunes. De acuerdo con lo indicado en planos de diseño estructural plano E-1-1 Notas Generales, sistema de formaletas y apuntalamiento y lo indicado en la Norma NSR - 10 C.1.3.2 " Es responsabilidad del contratista diseñar y construir las cimbras y encofrados adecuados y dejarlas en su sitio hasta que puedan retirarse con seguridad". | Procesos constructivos | Placa de piso 5 edificio de zonas comunes | Se requiere se verifique y apruebe por parte del diseñador estructural el sistema de encofrado y apuntalamiento de la placa en mención. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero | 12/04/2022 | CERRADA | 28/06/2022 | 84 | 05/04/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 17/02/2021 | 11 | 3.2.3 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | MENOR |  | Se solicita validar si los arranques en las vigas de sótano 1 para las vigas de la rampa vehicular que comunica sótano 1 y 2 en el edificio de zonas comunes, pueden ser de menor longitud, de manera que se evité la afectación a este acero durante la ejecución de otras actividades. | Diseño | Rampa vehiculñar sótano 1 | Consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 02/03/2021 | 6 | 24/02/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 05/06/2021 | 16 | 3.2.4 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificar que en el armado de la losa se dejen las previsiones correspondientes: Pases para dovelas, ganchos, platinas, etc | MENOR |  | El edificio de zonas comunes cuenta con una iluminación perimetral. En los planos de iluminación "mallorca-Ilu-Zonascomunes-Piso2" se registra la siguiente nota "perfiles angostos con cinta led y difusor opal, adosados a muro al perímetro de la fachada en medio de la dilatación del material flotante. Se debe coordinar con el proveedor de los drivers, así como el sitio y las dimensiones de la caja o rejilla de inspección, ya que debe ser manipulable y de fácil acceso en cualquier momento. Para estas potencias podría ser cada 5 metros pero se debe confirmar". En los detalles de iluminación que presentan no hay claridad de como se debe instalar, en los planos eléctricos "35 - Diseño iluminación - Tomas normales y de comunicación - Zonas comunes - Piso 2 (2)" En las esquinas indican " punto de derivación" que serian los únicos puntos de alimentación para la cinta led. | Diseño | Zonas comines piso 3 | Consultar, verificar y coordinar los detalles de la ubicación, cantidades, tipos de cajas, tanto como driver y puntos eléctricos, necesarios para la iluminacion perimetral del edificio de zonas comunes. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 15/06/2021 | -4 | 19/06/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 04/11/2021 | 33 | 3.2.4 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificar que en el armado de la losa se dejen las previsiones correspondientes: Pases para dovelas, ganchos, platinas, etc | MENOR | Ubicación sanitarios piso 4 EZC | La Supervisión técnica solicita revisar la ubicación de los aparatos sanitarios los baños del piso 4 del edificio de zonas comunes, por el eje 2 entre B y C, ya que debido al cruce con la viga postensada 544 no es posible ubicar los puntos sanitarios en el lugar requerido. | Diseño | baños por el eje 2 entre B y C piso 4 | consultar con diseñador arquitectónico | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 18/12/2021 | 21 | 27/11/2021 | Cesar Baez López | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 17/02/2021 | 5 | 3.2.6 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR |  | Para el proyecto gran reserva de mallorca, en el edificio de zonas comunes se encuentra ubicada la subestación 2, esta cuenta con una malla de puesta a tierra con una dimensión de 10x5 metros. La medición de la resistencia de la malla de puesta a tierra se debe realizar bajo los lineamientos del retie artículo 15.5.2. La diagonal de la malla es ?(?5^2+10?^2 )=11,2 metros, la ubicación del electrodo de corriente debe ubicarse 6,5 veces la dimensión de la malla a medir, es decir 11,18x6,5= 72,67 metros y para el electrodo de potencial debe estar a 61,8% del electrodo de corriente, a unos 44,91 metros (72,76x0,618), Según lo exigido por retie para obtener una precisión del 95%. El dia 10 de febrero, el contratista eléctrico cointelco, realizó la medición de la malla de puesta a tierra, ubicando el electrodo de corriente a 50 metros ( Longitud máxima del carrete del equipo que tenían en obra) Y el electrodo auxiliar a 45 metros, por tal motivo, no cumple con los parámetros establecidos por el retie. | Equipo y mano de obra | Edifici zonas comunes | Supervisión técnica solicita realizar nuevamente la medición de la malla puesta a tierra y presentar el informe de la medición. | Contratista de eléctricos |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 02/03/2021 | 6 | 24/02/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 02/03/2021 | 14 | 3.2.6 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR |  | En el proyecto gran reserva de mallorca, en el sótano 1 del edificio de zonas comunes, no es posible ejecutar el diseño como se encuentra en el plano eléctrico 45a version 1, para las acometidas de los gmbt-T-Sc/3 y gmbt-T-Sc/4, donde se solicitan 8 tubos imc 4" (Figura 1), Debido a que se cruzan con la viga 121 (Plano estructural e5.A (Figura 2)), Y no es posible el desarrollo del radio de curvatura de 60 cm de la tubería imc, para la instalación de los armarios en la ubicación que solicita el diseño. | Diseño | Sótano 1 | Verificar y coordinar la ubicación de los gabinetes con la estructura. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 19/03/2021 | 3 | 16/03/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 02/06/2021 | 15 | 3.2.6 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR |  | En el proyecto gran reserva de mallorca, para el edificio de zonas comunes, el plano 35 "35 - Diseño iluminación - Tomas normales y de comunicación - Zonas comunes - Piso 2 " tiene tres versiones (Anexo 1) En el sharepoint, para la versión 2 y 3, en el rótulo del plano registra la misma version 2 (Anexo 2-3). Una versión cuenta con tomas reguladas y la otra no. | Diseño | Ed. Zonas comunes | Verificar y/O corregir los rotulos de todos los planos eléctricos, para evitar confusiones en las versiones y así poder evitar reprocesos constructivos. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Felipe Ospina |  | CERRADA | 03/08/2021 | 48 | 16/06/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 26/07/2021 | 20 | 3.2.6 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR |  | En el proyecto gran reserva de mallorca, para la piscina ubicada en el piso 4 del edificio zonas comunes, no se cuenta en sharepoint con los diseños eléctricos de iluminacion interna de la piscina y los demas requerimientos eléctricos necesarios para su funcionamiento. Los 15 planos que están en la carpeta de piscina corresponden solo a instalaciones hidráulicas, inyectores, boquillas de aspirado, rejillas de fondo. El unico detalle eléctrico está en el plano mall-Dño-Hid-Pisc-H4 detalle 4 (Anexo 1). Los plano 37-38 de ingelecol contemplan la iluminación del piso 4, diferente al diseño eléctrico de la piscina. | Diseño | Ed. Zonas comunes piso 4 | Verificar y/O coordinar el diseño eléctrico de la piscina. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 02/08/2021 | -14 | 16/08/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 29/11/2021 | 37 | 3.2.6 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR | Incongruencia de ductos zona de ascensores y subestación en edificios zonas comunes | La Supervisión Técnica evidencia en obra que el ducto para las redes hidráulicas (HI-02), sanitarias (SA-04), RCI (RCI-IN-02), entre la subestación y ascensor del edificio de zonas comunes a nivel de sótano 1, es insuficiente, lo cual esta generando que el contratista de redes hidrosanitartias instale tuberías por la subestación, ocasionando incumplimiento RETIE y normativa Codensa, con base en lo anterior la Supervisión Técnica solicita la coordinación de recorrido de redes en esta zona, teniendo en cuenta que por la subestación no pueden pasar redes húmedas. Adicionalmente, se evidencia que en el ducto atras del ascensor de zonas comunes se presenta el desfogue de los calderas de la piscina (H-11) y en este mismo ducto se encuentran las parciales eléctricas (Plano 46), la Supervisión solicita la coordinación de redes y espacio de esta zona, teniendo en cuenta que debe existir una separación física entre los desfogues y las parciales eléctricas por la temperatura de los desfogues. | Diseño | subestación zonas comunes | consultar y coordinar con diseñadores | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 05/07/2022 | 200 | 17/12/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 29/11/2021 | 38 | 3.2.6 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | Espacio insuficiente cuarto técnico 4 piso edificio zonas comunes | La Supervisión Técnica evidencia en obra que el espacio del cuarto técnico del 4 piso del edificio de Zonas Comunes, donde se ubican las calderas con sus correspondientes tableros es insuficiente para ubicar dichos equipos y garantizar el espacio de trabajo requerido por RETIE de 90 cm frente a los tableros, adicionalmente, se presentan cruces directos con viga estructural (Plano estructural E-9) lo cual imposibilita la instalación de tubería eléctrica de 1 ¼”, 2” y 3” (Plano eléctrico 42) así como la tubería de gas de 1” (Plano de gas GS 113). También se evidencia que el plano arquitectónico (A 104) indica una escalera de gato para acceso al cuarto, sin embargo, no coordina con el plano de gas (GS 113) que la marca en la zona donde pasan la tubería eléctrica, Con base en lo anterior se solicita coordinar las redes que llegan a este cuarto, detallando como se deben realizar las conexiones teniendo en cuenta los cruces entre los planos de gas, eléctrico y arquitectónico. | Diseño | Ed. Zonas comunes cuarto técnico piso 4 | Consultar con diseño | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 18/12/2021 | 1 | 17/12/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 02/03/2021 | 12 | 3.2.7 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | INTERMEDIA |  | Se solcita dar cumplimiento a las indicaciones de las cartilla de elementos no estructurales, plano ne-9 en cuanto a la conformación de dilataciones con disco de corte, las cuales se deben realizar máximo 6 horas despues de fundida la placa, se evidencia a la fecha que la placa del sótano 1 del edificio de zonas comunes vaciada el vienes 19 de febrero entre los ejes c-E y 5-Oriente, no se le realizó la totalidad de los cortes en el tiempo estipulado. | Procesos constructivos | Zonas comunes sótano 1 | El contratista debe ralizar cortes de dilataciones en el tiempo estipulado | Contratista de estructura |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 04/03/2021 | -5 | 09/03/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 17/06/2022 | 59 | 3.2.8 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado, el vibrado y vaciado del concreto | INTERMEDIA | 342 PC Microfisuras en placa de piso 1 eje A-B 1-3 Edificios de zonas comunes | Luego de colocado el concreto de la placa de piso 1 eje A-B 1-3 el día 22 de mayo de 2021. Se evidencio la presencia de fisuras en la superficie de la placa en los dos sentidos, tema que fue consultado por parte de Cusezar con el diseñador estructural, quien solicito mediante registro en bitácora escarificar la superficie de la placa, reforzar mediante la colocación de acero adicional y aplicar un aditivo autonivelante. Por decisión de Cusezar el pasado jueves 10 de marzo de 2022 se inicio la instalación de la membrana de impermeabilización sin atender el requerimiento de reparación indicado por parte del diseñador estructural. | Procesos constructivos | Placa de piso 1 eje A-B 1-3 Edificios de zonas comunes | La Supervisión Técnica solicita que se entregue el concepto por parte del diseñador donde se aprueba la intervención del área sin que sea realizado ningún tratamiento de la reparación indicada. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 17/06/2022 | -1 | 18/06/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 17/02/2021 | 8 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR |  | El plano p102 z.C sotano 1 - Pisos - Torre 2, donde se presentan los niveles de depósitos y circulación con 10 cm de diferencia, sin embargo, indica que deben llevar el mismo acabado, concreto esmaltado / Concreto pulido; Dar este acabado solicitado en el sobrepiso de los depósitos puede causar dificultades con el proceso constructivo, por tal motivo, se solicita confirmar el tipo de acabado al interior de los depósitos. Adicionalmente, para el edificio de zonas comunes se confirmó por correo electrónico del 19 de marzo de 2020 que el nivel de acabado del sótano 2 es la cota n-7.20, sin embargo, no se especificó, si al igual que en sótano 1, los depósitos deben llevar un sobrepiso de 10cm. | Diseño | Depósotos sótanos 1 y 2 | Verificar con diseñador arquitectónico | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 02/03/2021 | 6 | 24/02/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 03/09/2022 | 65 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | 399 DIS Desfogue de ventilación en ducto de calderas | La Supervisión Técnica evidencia que el desfogue de ventilación mecánica del edificio de zonas comunes lo están instalando en ducto de calderas y este cuenta con un tamaño mas ancho que el ducto destinado para este red. La Supervisión solicita validación de este tema por parte del area de diseño, con respecto al tamaño de la ventilación mecánica y su respectivo ducto. | Diseño | ducto de calderas del edificio de zonas comunes | Validación por parte de diseño | Contratista de gas |  | Diana Torres |  | CERRADA | 07/09/2022 | -7 | 14/09/2022 | Fredy Hernandez | Diana Torres
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 17/06/2022 | 55 | 3.2.13 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 340 PC Microfisuras en vigas 626, 629 (Postensada), 631 y placa de piso 5 eje 2 - AC EdfZC | Luego de colocado el concreto de las vigas 626, viga postensada 629, viga 631 y la placa de piso 5 entre el eje 2 -4.00 metros y el eje 2 +4.00 metros y los ejes A- 6.00 metros y el eje C. Se evidencia la presencia de fisuras en el sentido trasversal (Oriente - Occidente) de las vigas y la placa y en algunos sectores de la placa el acero superior se evidencia superficial sin el recubrimiento requerido en el diseño, en estos sectores se observan microfisuras en los dos sentidos. | Procesos constructivos | Edif. ZC piso 5 | La Supervisión Técnica solicita que se evalué la posible afectación estructural por parte del diseñador y se indique el proceso de tratamiento, reparación o reconstrucción según se requiera. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO |  | ANULADA | 17/06/2022 |  | 18/06/2022 |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 17/06/2022 | 56 | 3.2.13 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 340 PC Microfisuras en vigas 626, 629 (Postensada), 631 y placa de piso 5 eje 2 - AC EdfZC | Luego de colocado el concreto de las vigas 626, viga postensada 629, viga 631 y la placa de piso 5 entre el eje 2 -4.00 metros y el eje 2 +4.00 metros y los ejes A- 6.00 metros y el eje C. Se evidencia la presencia de fisuras en el sentido trasversal (Oriente - Occidente) de las vigas y la placa y en algunos sectores de la placa el acero superior se evidencia superficial sin el recubrimiento requerido en el diseño, en estos sectores se observan microfisuras en los dos sentidos. | Procesos constructivos | Edif. ZC piso 5 | La Supervisión Técnica solicita que se evalué la posible afectación estructural por parte del diseñador y se indique el proceso de tratamiento, reparación o reconstrucción según se requiera. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO |  | ANULADA | 17/06/2022 |  | 18/06/2022 |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 17/06/2022 | 57 | 3.2.13 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 340 PC Microfisuras en vigas 626, 629 (Postensada), 631 y placa de piso 5 eje 2 - AC EdfZC | Luego de colocado el concreto de las vigas 626, viga postensada 629, viga 631 y la placa de piso 5 entre el eje 2 -4.00 metros y el eje 2 +4.00 metros y los ejes A- 6.00 metros y el eje C. Se evidencia la presencia de fisuras en el sentido trasversal (Oriente - Occidente) de las vigas y la placa y en algunos sectores de la placa el acero superior se evidencia superficial sin el recubrimiento requerido en el diseño, en estos sectores se observan microfisuras en los dos sentidos. | Procesos constructivos | Edif. ZC piso 5 | La Supervisión Técnica solicita que se evalué la posible afectación estructural por parte del diseñador y se indique el proceso de tratamiento, reparación o reconstrucción según se requiera. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO |  | ANULADA | 17/06/2022 |  | 18/06/2022 |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 17/06/2022 | 58 | 3.2.13 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 340 PC Microfisuras en vigas 626, 629 (Postensada), 631 y placa de piso 5 eje 2 - AC EdfZC | Luego de colocado el concreto de las vigas 626, viga postensada 629, viga 631 y la placa de piso 5 entre el eje 2 -4.00 metros y el eje 2 +4.00 metros y los ejes A- 6.00 metros y el eje C. Se evidencia la presencia de fisuras en el sentido trasversal (Oriente - Occidente) de las vigas y la placa y en algunos sectores de la placa el acero superior se evidencia superficial sin el recubrimiento requerido en el diseño, en estos sectores se observan microfisuras en los dos sentidos. | Procesos constructivos | Edif. ZC piso 5 | La Supervisión Técnica solicita que se evalué la posible afectación estructural por parte del diseñador y se indique el proceso de tratamiento, reparación o reconstrucción según se requiera. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO |  | CERRADA | 17/06/2022 | -1 | 18/06/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 10/09/2020 | 1 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA |  | Atentamente se solcita confirmar la resistencia del concreto de la viga cabezal de la pantalla pre-Excavada del edificio de zonas comunes, la cual vincula las vigas de cimentación de las plazoletas 6, 7 y 9 y la de sótano 1 de zonas comunes, ya que la resistencia especificada para las vigas de las plazoletas es 21 mpa y para las vigas del sótano 1 de zonas comunes es 28 mpa | Diseño | Sótano 1 viga cabezal | Consultar con diseñador estructural p&p | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 21/09/2020 | 5 | 16/09/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 10/11/2021 | 35 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | Diseño viga pasarela | La supervisión técnica solicita el detalle del diseño de las vigas y placa de la pasarela que conecta con la torre 3 (E-7A(ZC)5146-P2-V5-V6) | Diseño | Ed zonas comunes pasarela piso 1 | Consultar con diseñador | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 29/11/2021 | 2 | 27/11/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 29/11/2021 | 40 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Nivel vigas zona piscina niños P4 EZC | La Supervisión Técnica solcita consultar con el diseñador estructural, el nivel de las vigas 502, 508 y 556 del piso 4 (E-9 (ZC)5146-P4-V8) mostradas en amarillo en el gráfico, ya que no es claro como deben ser los cruces con las vigas 556A (N.E 12.70) y 568 (N.E 13.10) indicados en círculo rojo | Diseño | Ed. Zonas comunes piso 4 | Consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 10/12/2021 | -7 | 17/12/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 17/02/2021 | 10 | 3.2.17 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Correcto armado y geometría de vigas | INTERMEDIA |  | Se solicita verificar las dimensiones de los vanos y validar la localización de riostras en la placa de sótano 1 del edificio de zonas comunes para las rejillas, ya que los planos estructurales no coinciden con las dimensiones de los planos arquitectónicos. | Diseño | Placa sótano 1 | Consultar con diseñador arquitéctonico | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 02/03/2021 | 4 | 26/02/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 26/10/2020 | 3 | 3.2.19 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR |  | Atentamente se solicita verificar inquietudes del diseño de la puesta a tierra del edificio comunal y serie 3. 1. Según el diseño eléctrico de la puesta a tierra del edificio de zonas comunes en sótano 2 (Plano 49a), La malla pasa por dentro del foso del ascensor como se observa en el anexo (Dibujado en color verde), Según retie articulo 15 la profundidad del alambre debe ser de 75 cm, lo que dificulta pasar el alambre por debajo del foso, este baja 1,50 metros del nivel del sótano 2, el contratista cointelco sugiere cambiar la ubicación de la malla como se observa en el anexo (Dibujado en color rojo), Se respeta las dimensiones y la ubicación de las cajas de inspección. Con base en lo anterior, la supervisión técnica solicita revisar la propuesta de la reubicación de la malla de la puesta a tierra del edificio de zonas comunes. 2. Se solicita el diseño de la subestación (Serie 3) Del edificio aprobado por el operador de red enel condensa. | Diseño | Zonas comunes puesta a tierra | Consultar con diseñador eléctrico | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Felipe Ospina |  | CERRADA | 16/12/2020 | 36 | 10/11/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 17/02/2021 | 7 | 3.2.19 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de colocación de negativos para redes | INTERMEDIA |  | Con base en control de versiones de planos enviado por correo electrónico por el diseñador hidráulico indracol el pasado 10 de febrero, se evidencia que las versiones de los planos que se encuentran cargados en el share point no corresponden con las últimas para los siguientes planos: - Mallorca redes generales - Sa-3 - Instalación sanitaria piso 1 (Version 4 en share point) - Mallorca redes generales -Sa-4 - Instalación sanitaria colgante sótano 1 (Version 6 en share point) - Mallorca redes generales - Sa-5 - Instalación sanitaria en sótano 1 (Version 6 en share point) | Diseño | Planos sanitarios etapa 1 | Se solicita confirmar con diseño cuáles son los planos definitivos para construcción | Diseñador hidráulico | INGENIERÍA HIDRÁULICA DE COLOMBIA S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 16/03/2021 | 20 | 24/02/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 17/02/2021 | 9 | 3.2.19 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR |  | De acuerdo a la notificación 85, el contratista eléctrico solicitó reubicar la malla puesta a tierra del edificio de zonas comunes, para no pasar por el foso del ascensor, de acuerdo a la respuesta del ing. Luis carlos maestre ingelecol, menciono " confirmamos que no tenemos inconvenientes con el traslado de puesta a tierra propuesto, vamos a incluir este ajuste en los planos serie 3 a presentar en codensa", lo cual se realizó, pero no se actualizo el plano 49a diseño sistema de apantallamiento planta general de tierras. | Diseño | Edificio zonas comunes | La supervisión técnica solicita actualizar el plano 49a diseño sistema de apantallamiento planta general de tierras | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 02/03/2021 | 6 | 24/02/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 10/12/2021 | 41 | 3.2.19 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR | Coordinación ventilación y su acometida eléctrica | La Supervisión Técnica alerta que los planos de ventilación mecánica no se ajustan a los planos eléctricos (acometida eléctrica). A continuación se presente una imagen en el que se detalla las inconsistencias. Se solicita coordinar los diseños de ventilación y electricos con el fin de evitar reprocesos en obra. | Diseño | Ed. Zonas Comunes | Coordinar diseños | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 11/07/2022 | 163 | 29/01/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 17/08/2021 | 24 | 3.3.1 | Estructura | En escaleras | Verificar la colocación del refuerzo indicado en planos | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita corregir el muro que sirve de apoyo al descanso de la escalera tipo 1 de sótano 1 a piso 1 del edificio de zonas comunes, ya se evidencia que se construyó con bloque no. 4 de perforación horizontal y el detalle estructural indica que el apoyo se debe realizar en ladrillo estructural de perforación vertical. | Procesos constructivos | Ed zonas comunes escalera tipo 1 sótano1 a piso 1 | Realizar corrección de muro | Contratista de mampostería |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 23/08/2021 | -15 | 07/09/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 15/06/2021 | 17 | 3.3.2 | Estructura | En escaleras | Verificar el refuerzo de inicio y de llegada en las placas | INTERMEDIA |  | Para avanzar en la construcción de la escalera 1 del edificio de zonas comunes de cimentación a sótano 1, se solicita aclarar cuál plano se debe considerar, ya que en el a306.Zc v3-Corte g-G edificio de entretenimiento, se presenta que el nivel n-7,20 corresponde a acabado y estructura, mientras que en el plano de detalle d601.Zc el acabado es el nivel n-7,15. Adicionalmente se alerta que no coinciden las versiones en formatos pdf y cad de los siguientes planos que se encuentran en share point : A103-G-A, a103-G-B, a103-G-C y a103-G-d | Diseño | Escalera tipo 1 de sótano 2 a sótano 1 | Definir detalle y actualizar planos | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 24/06/2021 | 2 | 22/06/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 02/08/2021 | 21 | 3.3.2 | Estructura | En escaleras | Verificar el refuerzo de inicio y de llegada en las placas | MENOR |  | Debido a que no se dejaron los arranques en vigas para escalera tipo 3 en piso 1 y piso 2 del edificio de zonas, ni en las columnas para la viga e001, se solicita consultar con el diseñador estructural el procedimiento para anclaje a la estructura, adicionalmente, se solicita el detalle del refuerzo de los descansos. | Procesos constructivos | Ed. Zonas comunes escalera 3 piso 1 | Consultar con estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 03/09/2021 | 11 | 23/08/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 29/11/2021 | 39 | 3.3.5 | Estructura | En escaleras | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | Altura libre escalera tipo 1 EZC | La Supervisión Técnica evidencia el incumplimiento de la altura libre mínima de las escaleras tipo 1 del edificio de zonas comunes entre el piso 1 y 2 de acuerdo con la norma NSR 10 capitulo” K.3.8.3.10 — Altura libre mínima — Toda escalera debe disponer de una altura libre mínima de 2.05 m, medida verticalmente desde un plano paralelo y tangente a las proyecciones de los peldaños hasta la línea del cielo raso” Se solicita revisar el diseño de manera que se garantice el cumplimiento de norma. | Diseño | Ed. Zonas comunes escalera tipo 1 tramo 1 al 2 | Consultar con diseño | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 30/11/2021 | -10 | 10/12/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 17/08/2021 | 23 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | MENOR |  | De acuerdo con los requerimientos del capítulo a-9 de la nsr 10 para diseño sísmico de elementos no estructurales, especialmente el numeral a.9.5.2 — “elementos que requieren especial cuidado en su diseño, literal g) Paneles prefabricados de fachada - Cuando se utilicen paneles prefabricados de fachada, deben dejarse holguras suficientes que permitan la deformación de la estructura sin afectar el panel. Además, el panel debe estar adecuadamente adherido al sistema estructural de resistencia sísmica, para evitar su desprendimiento...”; Con base en lo anterior, la supervisión técnica solicita el envío de memorias de cálculo y planos de diseño de los anclajes a la estructura de los soportes para los paneles metálicos perforados que conforman la fachada del edificio de zonas comunes. | Diseño | Ed. Zonas comunes - Fachadas | Enviar diseño de anclaje de elementos no structurales | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 05/07/2022 | 294 | 14/09/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 05/02/2021 | 4 | 3.5.11 | Estructura | Elementos no estructurales | Buena modulación | INTERMEDIA |  | Atentamente se solicita consultar con diseño el procedimiento a seguir para el alineamiento del muro de limpieza del sótano 2 del edificio de zonas comunes, ya que hay puntos donde la pantalla ejecutada presenta cruces de acuerdo con el levantamiento topográfico | Diseño | Sótano 2 | Consultar con diseño posible ajuste de alineamiento de muro de limpieza | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 19/03/2021 | 28 | 19/02/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 11/07/2022 | 61 | 7.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | 375 DIS Actualización de planos Edificio zonas comunes. | La Supervisión técnica solicita la actualización planimetrica del edificio de zonas comunes con la siguiente información de acuerdo a la ejecución de obra. 1. los muros de la escalera tipo uno fueron construidos con bloque No 4 por disponibilidad de materiales lo cual genera cambio en el espesor de los mismos de 0.19mt a 0.13mt. (cambios en plantas Arquitectónicas.) 2. El pañete de fachada de la escalera tipo 1 por el cambio de espesor en el muro género filos no contemplados, lo cual implica cambios en los cortes y fachadas. 3. Se realizo cambio en la referencia de los enchapes de baterias de baños, se instaló la referencia Pared estructurada myra tortora 30*45 ( cambio planos de detalles para enchapes.) 4. En la pasarela se generó un bordillo para la instalación de la ventaneria, genera cambio en el plano A301G | Diseño | Edificio zonas comunes fachada y acabados | La Supervisión técnica solicita la actualización planimetrica del edificio de zonas comunes | Obra |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 21/07/2022 | 9 | 12/07/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 11/07/2022 | 63 | 7.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | 388 PC Dinteles fachada Edificio de Zonas Comunes ejecutados con una altura entre 1m y 1.7 | La Supervisión Técnica solicita el aval de los dinteles ejecutados para el Edificio de Zonas comunes ejecutados con una altura de 1.05, 1.57 y 1.70 mt con anclajes cada 50cm. | Procesos constructivos | Fachadas edificio zonas comunes | Presentar el diseño aprobado para la construcción de dinteles mayores a 1.0 m de altura | Diseñador de elementos no estructurales |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 28/07/2022 | 15 | 13/07/2022 | Fredy Hernandez | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 07/10/2022 | 70 | 7.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | 406 PC Dimensiones del cuarto técnico del piso 4 EZC con area inferior a lo mostrado en pl | La Supervisión Técnica reportó en la notificación 301 DIS que los espacios de trabajo del cuarto técnico del piso 4 destinado a la instalación de equipos, tableros eléctricos y escalera tipo gato eran insuficientes; razon por la cual, el área de diseño actualizo el plano GS-116 a Versión 6, ajustado la distribución del mismo a fin de garantizar los espacios de trabajo, considerando las condiciones mínimas requeridas. En revisión del día 04 de octubre del 2022, se evidencio que este fue materializado con una longitud que paso de 1,56 metros a 1,37 metros, encontrando una diferencia de 19 cm con respecto al plano GS-116 en Versión 6 | Procesos constructivos | cuarto técnico del piso 4 EZC | se solicita a CUSEZAR la confirmación de que con el area actual, una vez instalados los equipos, tableros eléctricos y escalera tipo gato se garantiza el área mínima de trabajo. | Contratista de mampostería |  | Roger Romero |  | CERRADA | 24/01/2023 | 99 | 17/10/2022 | Fredy Hernandez | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 26/07/2021 | 19 | 7.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | INTERMEDIA |  | En el edificio de zonas comunes piso 1, se inició la actividad de mampostería sin terminar las prolongaciones de la tubería eléctrica. En la cartilla de procedimientos constructivos, acta de liberación mampostería 6.2.1.3 prolongaciones menciona: " Verificar que las instalaciones hidráulicas y eléctricas ya se encuentren prolongadas antes de iniciar el muro, validando que cumplan con las alturas establecidas en los planos de detalles". Al realizar la actividad de la mampostería y luego las prolongaciones, es probable que se generan reprocesos, como daño en la modulación del bloque, corte de los grafiles, entre otros. | Procesos constructivos | Ed. Zonas comunes piso 1 | Cumplimiento de los procedimientos de la cartilla de mampostería y se entregue oportunamente la actividad. | Contratista de mampostería |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 25/08/2021 | 2 | 23/08/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 14/09/2021 | 26 | 7.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica alerta sobre el incumplimiento de lo requerimientos del título d de la nsr 10 para la construcción de muros en mampostería estructural del edificio de zonas comunes: 1. Se evidencian regatas eléctricas en los muros de la escalera tipo 2 del piso 1, contrario a los requerimientos del capítulo d.4.5.6.1 — regatas — se prohíbe la colocación de tuberías en los muros de mampostería estructural de unidades de perforación vertical mediante regatas 2. Las ventanas de inspección y limpieza (Ratoneras) Tienen dimensiones superiores a los requerimientos del capítulo d.4.5.10.2 — ventanas de inspección y limpieza — deben dejarse ventanas de inspección y limpieza en la base de los muros en cada celda que se vaya a inyectar y a distancia no mayor de 1.0 metro en mampostería de cavidad. Cumpliendo los siguientes requisitos: (A) Las dimensiones de las ventanas no deben ser menores de 75 mm x 75 mm, ni mayores de 100 mm x 100 mm. | Procesos constructivos | Ed. Zonas comunes piso 1 escaleras tipo 2 | Corregir observaciones | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 29/11/2021 | 51 | 09/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 12/10/2021 | 29 | 7.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MENOR |  | La supervisión técnica evidencia que no se estan ejecutando los puntos de datos y sonido del plano "domóticas rutas y salidas de audio - Salones sociales" tanto en muro como en techo (Ver imagen 1), Adicionalmente este plano no coordina en muros con los puntos de ingelecol plano 35 (Ver imagen 2) Y z-C caleo | Diseño | Ed. Zonas comunes piso 2 | Consultar con diseño | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 05/07/2022 | 234 | 13/11/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 04/11/2021 | 31 | 7.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MENOR | Conexiones eléctricas sauna y turco | La Supervisión Técnica evidencia que los planos de Ingelecol (Diseñador eléctrico-Imagen 1), no están coordinados con los de Ambiente Azul (Diseñador Humedo-Imagen 2), por lo tanto no se evidencia las especificaciones de conexión del sauna y el turco. La Supervisión Técnica solicita actualización del diseño eléctrico con las especificaciones de Ambiente Azul. | Diseño | Edificio zonas comunes Sauna y Turco piso 3 | Consultar a diseñadores | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 07/07/2022 | 222 | 27/11/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 10/11/2021 | 36 | 7.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MENOR | Diseño Breaker de caldera edificios zona | La supervisión técnica evidencia que no hay coordinación entre el calibre del cable de la caldera (3x6+6+6T) y su protección 3X200 (Indicado en rojo), adicionalmente se evidencia que no se cuenta con tablero del turco, se asocia que sea el tablero del calentador (Indicado en azul), se solicita se confirme si el tablero del calentador va a ser el de la zona del turco. | Diseño | Edificio Zonas comunes Piso 4 | Consultar con diseñador eléctrico | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 10/12/2021 | 13 | 27/11/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 10/12/2021 | 44 | 7.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MENOR | Puntos de seguridad y control de depósitos en sótano 2 | La Supervisión Técnica evidencia que no se han realizado entregas y avances en los puntos de seguridad y control en sótano 2, adicionalmente hay puntos de incendio dentro de los depósitos, que deben quedar fuera de esta ubicación. La Supervisión solicita la revisión y ajuste de estos planos por parte del diseñador de seguridad y control, para iniciar la ejecución de estos puntos. | Diseño | sótano 2 ed. zonas comunes | coordinar diseño | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 11/07/2022 | 163 | 29/01/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 24/09/2021 | 27 | 7.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica informa sobre el incumplimiento al plan de calidad, ya que el muro en mampostería estructural que sirve de apoyo al descanso de la escalera tipo 2 del edificio de zonas comunes en el piso 1, presentado en el plano “despiece de escalera 2 - E-12.2(Zc)5146-Esc2-V4”, no fue entregado a la supervisión, por tal motivo no fue posible verificar replanteo, forme, dovelas y prolongaciones, ni los requisitos del diseño estructural como son los anclajes y la distribución de grafiles para refuerzo, así mismo, se evidencian regatas para instalaciones eléctricas que no son permitidas por norma nsr 10 título d, capitulo “d.4.5.6.1 — regatas — se prohíbe la colocación de tuberías en los muros de mampostería estructural de unidades de perforación vertical mediante regatas.” Con base en lo anterior y de acuerdo con el alcance de la supervisión técnica definido en el título i de la nsr10, capítulo 1.2.3-1 literal (K), Se rechaza esta parte de la estructura ya que no cumple con los planos, especificaciones y controles exigidos en el plan de calidad. | Procesos constructivos | Ed. Zonas comunes piso 1 | Corregir muro | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 29/11/2021 | 52 | 08/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 12/10/2021 | 28 | 7.3.6 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita la corrección de los muros de bloque localizados en sótano 2 depósitos 624 al 630 del edificio de zonas comunes, teniendo en cuenta que no se ejecutaron acorde a la cartilla de elementos no estructurales, al no instalar los grafiles dobles cada 3 hiladas, de igual manera se solicita realizar apiques de confirmación en la mampostería aledaña a la zona. | Procesos constructivos | Ed. Zonas comunes sótano 2 | Corregir observaciones | Contratista de mampostería |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 04/11/2021 | 5 | 30/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 10/12/2021 | 42 | 7.3.6 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | INTERMEDIA | Ejecución de mampostería de bloque sótano 2 depósitos del 502 al 522 | La Supervisión técnica solicita la corrección y entrega de la mampostería ejecutada en el sótano 2, para los depósitos comprendidos del 502 al 522 teniendo en cuenta que el dia de hoy 2 de diciembre de 2021 se detecto fallas en la instalación de grafiles, práctica evidenciada en varias ocasiones, de igual manera se solicita capacitar el personal que ejecuta esta actividad. | Procesos constructivos | Sótano 2 ed. zonas comunes | Corregir y entregar observación | Contratista de mampostería |  | Augusto Herazo |  | CERRADA | 18/12/2021 | -42 | 29/01/2022 | Cesar Baez López | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 18/12/2021 | 45 | 7.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | MENOR | Cumplimiento plan de calidad ensayos arenas y certificados de calidad | La Supervisión Técnica solicita la actualización del sistema DSX como parte del plan de calidad de los materiales utilizados en obra: 1. Actualización de ensayos agregados finos mes de Noviembre y Diciembre. 2. Actualización certificados de calidad de acero y mallas utilizados en el año 2021 por el área de acabados. 3. Actualización certificados de calidad de bloque de perforación vertical y horizontal. 4. Copia de los ensayos ejecutados por el proveedor de vidrios para ventanería y barandas. 5. Actualización de certificados de calidad de las tuberías PVC y Metálica suministradas por W.C 6. Actualización de calibración de manómetros utilizados por WC. | Calidad de materiales | Etapa 1 | Cumplir con plan de calidad | Obra |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 08/07/2022 | 160 | 29/01/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 04/11/2021 | 32 | 7.5.8 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar el acabado del pañete de muros | MENOR | Solicitud de entrega pañetes Sótanos Ed. Zonas Comunes | La Supervisión técnica desde el pasado 6 de octubre está solicitando la entrega de los pañetes en la zona de los depósitos de los sótanos 1 y 2 del edificio de zonas comunes y a la fecha se realizó instalación de puertas y aplicación de pintura sin el cierre de la obra gris. |  | Muros depósitos sótano 2 ed. zonas comunes | cumplimiento estricto de los procedimientos constructivos que hacen parte del plan de calidad. | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 08/07/2022 | 230 | 20/11/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 08/11/2022 | 72 | 7.5.8 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar el acabado del pañete de muros | MENOR | 408 CM - Acopio agregados finos | correccion y/o mejoramiento del punto de acopio de los agregados finos | Calidad de materiales | acopio de los agregados finos | La Supervisión Técnica solicita la correccion y/o mejoramiento del punto de acopio de los agregados finos, ya que este no cumple con los parametros establecidos en el plan de calidad. | Obra |  | Augusto Herazo |  | CERRADA | 15/12/2022 | 30 | 15/11/2022 | Fredy Hernandez | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 11/11/2022 | 74 | 7.5.9 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar las dimensiones internas del espacio | MENOR | 410 CM - Mezcladero zonas comunes | La Supervisión Técnica solicita la corrección y/o mejoramiento del punto de mezclado de morteros y grouting, ya que este no cumple con los parámetros establecidos en el plan de calidad, proteccion de los agregados finos, limpieza del punto de acopio del mortero para evitar contaminación del producto. | Calidad de materiales | Mezcladero zonas comunes | La Supervisión Técnica solicita la corrección y/o mejoramiento del punto de mezclado de morteros y grouting, ya que este no cumple con los parámetros establecidos en el plan de calidad, proteccion de los agregados finos, limpieza del punto de acopio del mortero para evitar contaminación del producto. | Contratista de acabados |  | Augusto Herazo |  | CERRADA | 15/12/2022 | 28 | 17/11/2022 | Fredy Hernandez | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 21/10/2021 | 30 | 7.6.8 | Obra gris | Nivelación pisos | Verificar los acabado de los pisos | MENOR |  | La supervisión técnica informó el pasado 1 de octubre/21 en la verificación del cimbrado de la escalera 1 para enchape que esta, no está cumpliendo con la medida de 1.20m en el descanso requerida por la nsr 10 titulo k, de igual manera en comité del pasado 7 de octubre se reiteró el incumplimiento de norma en que se está incurriendo, es por esta razón que la supervisión técnica solicita se tomen las medidas correctivas en la ejecución del muro de bloque al nivel del descanso. | Procesos constructivos | Descanso escalera tipo 1 de sótano a piso 1 | Corregir o0bservaciones | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 08/07/2022 | 230 | 20/11/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 02/12/2022 | 79 | 6.5.7 | Obra blanca | Barandas | Verificar la ejecución de la prueba de carga | MENOR | 418 DIS Detalles constructivos y calculo estructural barandas escalera tipo 1 y 2 edificio | La Supervisión técnica solicita los detalles constructivos y calculo estructural de las barandas de escaleras tipo 1 y 2 del edificio de zonas comunes, dado que en los planos D601ZC a D610ZC solo contempla las características de los tubulares y menciona un anclaje expansivo, tal como se puede observar en las imágenes adjuntas, considerando lo anterior, hacen falta las características y detalles de los anclajes a utilizar, así como su respectivo calculo. Cabe mencionar que esta información se solicitó desde el pasado 28 de julio de 2022 en comités de obra. | Diseño | barandas escalera tipo 1 y 2 Edificio Zonas Comunes | La Supervisión técnica solicita los detalles constructivos y calculo estructural de las barandas de escaleras tipo 1 y 2 del edificio de zonas comunes | Diseñador estructural |  | Roger Romero |  | CERRADA | 25/04/2023 | 136 | 10/12/2022 | Fredy Hernandez | Diana Torres
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 20/09/2022 | 68 | 6.15.1 | Obra blanca | Protección contra incendios | Verificar conexiones de la tubería | MENOR | 401 PC Pendiente instalación de seguridad y control en sótano 2. | La Supervisión Técnica evidencia que según el avance constructivo y entregas de sótano 2 en la zona de depositos, continua pendiente infraestructura de red contraincendio, camaras y ruta de evacuación | Procesos constructivos | sotano 2 Edificio xonas comunes | se solicita la instalación y entrega de estas redes cumpliendo requerimiento de la NSR 10 título J | Contratista de hidráulicos |  | Roger Romero |  | CERRADA | 27/01/2023 | 68 | 20/11/2022 | Fredy Hernandez | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 24/05/2023 | 84 | 6.15.3 | Obra blanca | Protección contra incendios | Verificar funcionalidad de los sistemas de extinción de incendios | MENOR | 437 PC Pendiente pruebas de control BCI | La Supervisión Técnica, informa que una vez realizadas las las pruebas de alarmas del tablero de las bombas contra incendio, BCI, quedaron por realizar las siguientes: 1. Flujo de agua en red principal 2. Control de valvula principal Con base en lo anterior, la Supervisión Técnica redunda en la necesidad de contar con el tablero de la BCI en estado activo a fin de que los equipos se encuentren prestos a cualquier eventualidad. | Procesos constructivos | tablero de las bombas contra incendio, BCI | La Supervisión Técnica solicita se reliacen y entreguen las pruebas mencionadas y solicitados de acuerdo a los diseños del tablero de las bombas contra incendio. | Contratista de hidráulicos |  | Roger Romero |  | CERRADA | 17/11/2023 | 157 | 13/06/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 08/03/2022 | 46 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 321DIS - Movimientos de puntos eléctricos por puertas corredizas piso 2 EZC | La Supervisión Técnica evidencia que la puerta corrediza instalada entre los salones sociales 1 y 2 (Cuadros verdes) , obstruye los puntos eléctricos de 2 interruptores, un citófono (Cuadros rojos) y un punto de termostatos (Cuadro naranja) | Diseño | ED. ZONAS COMUNES Piso 2 | La Supervisión solicita al área de diseño de Cusezar, que según lo reportado se reubiquen estos puntos eléctricos; Adicionalmente se realiza la consulta de la confirmación de la altura de 1,8 metros de los termostatos (Cuadro amarillo), puesto que se considera muy alta para su manipulación. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Augusto Herazo |  | CERRADA | 08/03/2022 | -1 | 09/03/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 25/03/2022 | 47 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 332 DIS Altura no definida luminaria piso 4 y 5 | Se encuentra pendiente definición de altura de luminaria tipo cilindro en el edificio de zonas comunes zonas de sauna (Imagen 1 y 2) esta situación se repite en zona bbq de piso 5 edificio de zonas comunes donde los muros son de 50 cm (Imagen 3). | Diseño | Edif. de zonas comunes, zona de sauna Y zona bbq de piso 5 | Se solicita corrección de planos de diseño | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Augusto Herazo |  | CERRADA | 25/03/2022 | -6 | 31/03/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 29/04/2022 | 50 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 322 DIS Puntos de calentador pendientes piso 3 EZC | La Supervisión Técnica en comparación del plano HI 17 hidráulico con respecto a la plancha 36 eléctrica evidencia la existencia de unos calentadores eléctricos los cuales no están contemplados en los planos de Ingelecol. La Supervisión solicita al área de diseño de Cusezar que se incluya estos puntos eléctricos en los planos de Ingelecol. | Diseño | ED. ZONAS COMUNES Piso 3 | La Supervisión solicita al área de diseño de Cusezar que se incluya estos puntos eléctricos en los planos de Ingelecol. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Augusto Herazo |  | CERRADA | 29/04/2022 | -7 | 06/05/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 29/04/2022 | 51 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 331 PC Cárcamos con diferentes volúmenes subestación | Cárcamos de Subestación se encuentran con volúmenes diferentes en los planos serie 3, Cóitenlo especifica que los volúmenes están acorde para la distribución de tubería y pozo de aceite | Procesos constructivos | Sótanos ZC | La Supervisión Técnica solicita construir los cárcamos según serie 3 o que el contratista eléctrico sustente distribución de cárcamos y esa respuesta se valide por parte del diseñador eléctrico. | Contratista de acabados |  | Augusto Herazo |  | CERRADA | 29/04/2022 | -3 | 02/05/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 30/04/2022 | 52 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 333 DIS Disponibilidad de conexión de sensor de flujo tubería RCI - Sótanos | En la tubería de red contra incendio se evidencia disponibilidad de instalar dispositivo de control, de sensor de flujo esta instalación no se encuentra en los diseños de seguridad y control | Diseño | Sótanos | Se solicita consulta al área de diseño de Cusezar - aclaración de diseño | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Roger Romero |  | CERRADA | 08/07/2022 | 44 | 25/05/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 30/04/2022 | 53 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 334 DIS Material tubería piso 3 EZC redes secas | Se evidencia que en el piso 2 en edificio zonas comunes se realiza instalación de la espuma de poliuretano adherida a placa y rodeando las vigas, la supervisión solicita validar el material de la tubería de la infraestructura de redes secas (Eléctrica, comunicaciones y seguridad y control). debido a que esta tubería queda a la vista y debe cumplir con especificaciones diferentes a las indicadas en diseño. | Diseño | Piso 3 EZC redes secas | La supervisión solicita validar el material de la tubería de la infraestructura de redes secas (Eléctrica, comunicaciones y seguridad y control). | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Augusto Herazo |  | CERRADA | 30/04/2022 | -2 | 02/05/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 30/04/2022 | 54 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 335 DIS Cámaras faltantes frente edificio zonas comunes | Se encuentra pendiente infraestructura de cámaras en parqueaderos frente a edificio zonas comunes muro occidental | Diseño | Parqueaderos frente a edificio zonas comunes | La supervisión solicita validar con el diseñador de seguridad y control la instalación en el edificio continuo de las cámara, para no afectar zona de parqueaderos ya ejecutada e impermeabilizada. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Augusto Herazo |  | CERRADA | 30/04/2022 | -2 | 02/05/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 11/07/2022 | 60 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR | 374 PC Protecciones de transferencias 3 y 4 no concuerdan con lo especificado en diseño | En la transferencia 3 y 4, se evidencia que las protecciones instaladas no concuerdan con el diseño eléctrico. En la imagen de esta notificación se evidencia en naranja que el anterior diseño contaba con protecciones en el banco de condensadores, en el nuevo diseño no contemplaron estas protecciones, en azul especifica una protección diferente a la contemplada en diseño y en rojo protecciones que no se tuvieron en cuenta el tablero actual, en la transferencia 3 falta una protección y en la transferencia 4 faltan ocho protecciones, el tablero instalado no cumple con lo especificado en diseño. | Procesos constructivos | Sótano 1 edificio de zonas comunes | La Supervisión Técnica solicita a CUSEZAR realizar la instalación del tablero según lo especificado en diseño. | Contratista de eléctricos |  | Catalina Gualdron |  | CERRADA | 26/07/2022 | 15 | 11/07/2022 | Fredy Hernandez | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 11/07/2022 | 62 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 382 DIS Aclaración calentadores edificio zonas comunes | La Supervisión Técnica presenta las siguientes consultas respecto a la instalación eléctrica de los calentadores del edificio de zonas comunes. 1. En los planos de Ingelecol no se especifica el tamaño de la tubería y el calibre del cable ¿Cuales son estas especificaciones?. 2. ¿Por qué aparecen dos puntos eléctricos de calentadores por zona si en los planos arquitectónicos D509 y D510 aparece solo un calentador por zona? | Diseño | Edificio de zonas comunes | Se solicita la asistencia del proveedor de los calentadores para definir la parte eléctrica e hidráulica de estos puntos, tal como se indica en los planos hidráulicos. Se solicita respuesta de las dos consultas por parte del diseñador eléctrico para poder verificar esta instalación en obra. | Diseñador hidráulico | INGENIERÍA HIDRÁULICA DE COLOMBIA S.A.S | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 14/09/2022 | 63 | 13/07/2022 | Fredy Hernandez | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 08/09/2022 | 66 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 382 DIS Aclaración calentadores edificio zonas comunes | La Supervisión Técnica presenta las siguientes consultas respecto a la instalación eléctrica de los calentadores del edificio de zonas comunes. 1. En los planos de Ingelecol no se especifica el tamaño de la tubería y el calibre del cable ¿Cuales son estas especificaciones?. 2. ¿Por qué aparecen dos puntos eléctricos de calentadores por zona si en los planos arquitectónicos D509 y D510 aparece solo un calentador por zona? Se solicita la asistencia del proveedor de los calentadores para definir la parte eléctrica e hidráulica de estos puntos, tal como se indica en los planos hidraulicos. Se solicita respuesta de las dos consultas por parte del diseñador eléctrico para poder verificar esta instalación en obra. | Diseño | Edificio Zonas Comunes | Se solicita respuesta de las dos consultas por parte del diseñador eléctrico para poder verificar esta instalación en obra. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Diana Torres |  | CERRADA | 08/09/2022 | 0 | 08/09/2022 | Fredy Hernandez | Diana Torres
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 14/09/2022 | 67 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 398 DIS Altura de iluminación cancha multiple | La Supervisión Técnica evidencia que la iluminación de la cancha multiple del edificio de zonas comunes actualmente tiene una altura de 7,5 mts, debido al cruce de otras redes y en diseño se especifica 8,4 mts, por los cruces mencionados y las respectivas vigas no se puede cumplir esta altura, por lo tanto, la Supervisión solicita validación de las luminarias instaladas por parte del diseñador Carmenza Henao. | Diseño | cancha multiple del edificio de zonas comunes | Consulta con diseñador de iluminación | Contratista de eléctricos |  | Diana Torres |  | CERRADA | 14/09/2022 | 0 | 14/09/2022 | Fredy Hernandez | Diana Torres
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 28/09/2022 | 69 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 404 DIS Luminarias piscina y zonas humedas EZC | La Supervisión Técnica en revision del plano arquitectonico CR114-ZC, evidencia secciones entre las estructuras tipo Drywall, dejando en la zona demarcada en amarillo zonas sin drywall, correspondiente a la imagen 1 del plano CR114-ZC, lo cual difiere con la simulación de Carmenza Henao correspondiente a la imagen 2, ademas imposibilita la instalación de las luminarias de empotrar y no cumple RETIE por que la tubería PVC SCH 40 se encuentra expuesta, Adicionalmente se evidencia en el plano de carmenza henao correspondiente a la imagen 3 que las luminarias normal y emergencia de la piscina y zonas humedas cuentan con IP 44 y según la norma NTC 2050 680-6-b. las luminarias de esta zona deben ser tipo cerrado. | Diseño | Luminarias piscina y zonas humedas EZC | Validar desde el area de diseño la continuidad de la estructura tipo drywall. 2. Validar si el nivel de hermeticidad de estas luminarias es suficiente o debe ser superior para cumplir la norma especificada | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 29/10/2022 | 17 | 12/10/2022 | Fredy Hernandez | Diana Torres
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 25/10/2022 | 71 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 400 PC Tuberia de red contraincendio por encima de la subestación 2 | La Supervisión Técnica evidencia que la tuberia de la red contraincendio pasa por encima de la celda de media tensión, la cual fue tapada con superboard, considerando lo anterior y teniendo en cuentas que las juntas entre los paneles usados son tapados con cinta papel o malla se genera un riesgo eléctrico ya que en el caso de fuga de agua de la red contra incendio se podrian generar chorros o goteos de agua en la celda de media tensión que podrian terminar en un fallos electricos y hasta en un posible incendio. | Procesos constructivos | Subestacion 2 | La Supervisión solicita que desde obra se revisen alternativas a fin de prevenir este riesgo eléctrico. | Obra |  | Catalina Gualdron |  | CERRADA | 25/10/2022 | 1 | 24/10/2022 | Fredy Hernandez | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 10/11/2022 | 73 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 409 DIS Iluminación y rociadores en zona de marquesina escalera 3 EZC | La Supervisión Técnica en revisión de los planos arquitectonicos Plano CR 114 ZC y 115 ZC, evidencia que se plantean en el techo del piso 4 y 5 en la escalera 3 instalaciones de luminarias y rociadores en techo, tal como se muestra en la imagen 1 y 2, teniendo en cuenta que se planea instalar una marquesina en cubierta, no se ve viable la instalacion de los puntos mencionados. | Diseño | techo del piso 4 y 5 en la escalera 3 del EZC | La Supervisión Técnica solicita que desde el area de diseño de CUSEZAR se revalue el diseño de las redes de iluminación y de los rociadores de esta area. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Diana Torres |  | CERRADA | 01/12/2022 | 6 | 25/11/2022 | Fredy Hernandez | Diana Torres
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 16/11/2022 | 75 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 411 DIS Disposición de calentadores EZC | La Supervisión Técnica en revisión con CUSEZAR y el contratista de piscina y zonas humedas BITINGO, evidencia que el calentador a instalar en el cuarto tecnico de piso 4 del Eduficio de Zonas Comunes, se encuentra en el area de trabajo de la escalera tipo gato y calderas a isntalar en esta mima area, tal como se muestra en la imagen 1, de acuerdo con el plano HI 18 en piso 4 Versión 10. En versiones anteriores del plano HI 18, este calentador figuraba en la sala de relajación y CUSEZAR diseño indico que el cuarto técnico no contaba con espacios de trabajo adicional. El contratista BITINGO manifiesta que el calentador no podria ir en esta zona, ya que las calderas generan un calor intenso que podrian llegar afectar el equipo en cuestión, con base en lo anterior se solicita al area de diseño de CUSEZAR dar claridad sobre el punto definitivo de instalación del calentador indicado en la imagen 1, considerando la recomendación por parte del contratista. | Diseño | cuarto tecnico de piso 4 del Edificio de Zonas Comunes | se solicita al area de diseño de CUSEZAR dar claridad sobre el punto definitivo de instalación del calentador indicado en la imagen 1, considerando la recomendación por parte del contratista. | Obra |  | Diana Torres |  | CERRADA | 15/12/2022 | 15 | 30/11/2022 | Fredy Hernandez | Diana Torres
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 16/11/2022 | 76 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 412 PC Tablero de EZC en sótano 2 | En la respuesta de la notificación 374 DIS, se especificó que el contratista Cointelco realizaria la instalación de un tablero adicional para reemplazar las protecciones faltantes del Edificio de zonas Comunes, diseño CUSEZAR definio la ubicación de este tablero en sótano 2. Considerando que la ultima fecha de entrega informada por Cusezar es el proximo 30 de noviembre, llama la atencion que a la fecha no hay accion alguna por parte del contratista eléctrico. | Procesos constructivos | sótano 2 EZC | la Supervisión Técnica se encuenta al pendiente de la entrega del tablero con las cargas faltantes ubicado en sótano 2. | Contratista de eléctricos |  | Roger Romero |  | CERRADA | 23/05/2023 | 174 | 30/11/2022 | Fredy Hernandez | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 18/11/2022 | 77 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 407 DIS Sensores sin diseño en zona de piscina Mallorca | La Supervisión Técnica especifico en la reunión de diseño del día 30 de septiembre del 2022 realizada al interior del proyecto Gran Reserva de Mallorca, que se evidencia en el plano 9 de 17 de seguridad y control unos sensores en la zona de piscina de adultos, tal como se muestra en la Imagen 1 enmarcados en amarillo. Considerando que en los planos mencionados anteriormente, si bien, en respuesta emitida por el area de diseño de correo via correo electronico el 7 de octubre del 2022 a las 3:47pm no es lo suficientemente clara, ya que no especifica la conexión de los sensores, con base en lo anterior se solicita dar claridad precisa y concisa sobre los diseños de estos sensores. | Diseño | Piscina 4 piso EZC | se solicita dar claridad precisa y concisa sobre los diseños de estos sensores. | Diseñador hidráulico | INGENIERÍA HIDRÁULICA DE COLOMBIA S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 18/11/2022 | 0 | 18/11/2022 | Fredy Hernandez | Diana Torres
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 02/12/2022 | 78 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 419 CM INCUMPLIMIENTO PLAN DE CALIDAD AGREGADOS FINOS | La Supervisión Técnica informa el incumplimiento del plan de calidad con respecto a la frecuencia de envío de los agregados finos, teniendo en cuenta que a la fecha se deben los ensayos de los últimos cuatro periodos, tal como se describe a continuación: - Semana del 24 al 30 octubre arena de peña, - Semana del 31 al 06 de noviembre arena mixta, - Semana del 07 al 12 de noviembre arena de peña - Semana 13 al 20 de noviembre arena mixta. El plan de calidad establece que el muestreo es semanal, de manera intercalada para los dos tipos de arena, tal como se muestra en la Figura 1. | Calidad de materiales | GENERAL | Dar cumplimiento con lo establecido en el plan de calidad de Cusezar | Obra |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 13/01/2023 | 29 | 15/12/2022 | Fredy Hernandez | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 13/12/2022 | 80 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | NOT DIS 420 Iluminación muro fachada escalera central EZC | La Supervisión Técnica en revisión del plano de detalles de iluminación ubicado en Sharepoint como "MALLORCA-ILU-ZONASCOMUNES-DETALLES" evidencia que esta se encuentra de sobreponer en un estructura no uniforme lo cual imposibilita su instalación en obra, tal como se muestra en la imagen 1, CUSEZAR manifiesta la instalación en su lugar de una cinta led de 300 lm/m, | Diseño | La Supervisión Técnica en revisión del plano de detalles de iluminación ubicado en Sharepoint como "MALLORCA-ILU-ZONASCOMUNES-DETALLES" evidencia que esta se encuentra de sobreponer en un estructura no uniforme lo cual imposibilita su instalación en obra, tal como se muestra en la imagen 1, CUSEZAR manifiesta la instalación en su lugar de una cinta led de 300 lm/m, | Con base en lo anterior, se solicita la validación por parte del area de diseño de ese cambio en la especificación. | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 23/12/2022 | -20 | 12/01/2023 | Fredy Hernandez | Diana Torres
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 13/12/2022 | 81 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 421 CM Solicitud de certificado de IP Luminarias en techo de piscina | La Supervisión Técnica con base en lo tratado en comités de obra, se encuentra pendiente de recibir el certificado o la especificación que indique que las luminarias en techo de la zonas de piscinas en piso 4 del edificio de zonas comunes son IP44 o superior de acuerdo a lo especificado en los diseños. | Calidad de materiales | luminarias en techo de la zonas de piscinas en piso 4 del edificio de zonas comunes | recibir el certificado o la especificación que indique que las luminarias en techo de la zonas de piscinas en piso 4 del edificio de zonas comunes son IP44 o superior de acuerdo a lo especificado en los diseños. | Contratista de eléctricos |  | Roger Romero |  | CERRADA | 07/02/2023 | 26 | 12/01/2023 | Fredy Hernandez | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 18/01/2023 | 82 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | NOT DIS 423 Cambio en el diseño del tablero T ILUM 1 (Plano 44) | La Supervisión Técnica en revisión de las instalaciones de iluminación en la etapa 3 evidencia que el Tablero Ilum 1, presentó cambios en el plano 44 versión 4, pasando de 12 a 24 circuitos (Ver Imagen 2) y en la versión 3 con la cual fue instalado y liberado (Ver imagen 1) contaba con 12 circuitos, este cambio no fue reportado a obra por parte del área de diseño, ni se preguntó si el tablero estaba instalado al momento de realizar esta variación. | Diseño | Sotano 1 EZC | solicita revisión del área de diseño de CUSEZAR en sitio a fin dar claridad sobre la nueva distribución de los circuitos instalados y por instalar. | Contratista de eléctricos |  | Diana Torres |  | CERRADA | 27/01/2023 | -10 | 06/02/2023 | Fredy Hernandez | Diana Torres
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 zonas comunes |  |  | 27/01/2023 | 83 | 9.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 425 PC Calentadores con tierras diferentes a lo especificado en diseño en el EZC | La Supervisión Técnica durante el proceso verificaciones de las acometidas de los calentadores del edificio de zonas comunes evidencia que no esta acorde al diseño de Ingelecol y no cumple las condiciones técnicas de la tabla 250-95 de la NTC 2050 ya que el conductor calibre 12 solo es valido hasta 20 Amperios y por el equipo puede pasar 38 Amperios tal como se muestra en la figura 1. | Procesos constructivos | Edificio de zonas comunes | se solicita a CUSEZAR iniciar la coordinación del cambio de estas acometidas, según lo especificado el plano Electrico No. 42. versión 7 "Diseño de acometidas generales piso 4" | Contratista de eléctricos |  | Augusto Herazo |  | CERRADA | 10/02/2023 | -6 | 16/02/2023 | Fredy Hernandez | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 02/09/2020 | 4 | 1.5.1 | Inicio general de obra | Verificar si se tiene la licencia de construcción | Verificar si se tiene la licencia de construcción | MENOR |  | Con la presente notificación advertimos que los planos con los cuales se avanza en la construcción de la viga guía para la pantalla pre-Excavada del costado oriental de plazoleta 12, difieren sustancialmente con los planos aprobados por la curaduría en la licencia de construcción que se encuentra vigente de la etapa 1. Solicitamos se informe a la supervisión técnica, las fechas estimadas para la modificación que requiere la licencia de construcción para esta unidad estructural, de manera que se avance con la ejecución del proyecto en los términos de ley. | Diseño | Plazoleta 12 | Consultar con departamento de diseño | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 24/09/2020 | 12 | 12/09/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 02/09/2020 | 5 | 1.5.1 | Inicio general de obra | Verificar si se tiene la licencia de construcción | Verificar si se tiene la licencia de construcción | MENOR |  | Con la presente notificación advertimos que los planos con los cuales se avanza en la construcción de la viga guía para la pantalla pre-Excavada del costado oriental de plazoleta 12, difieren sustancialmente con los planos aprobados por la curaduría en la licencia de construcción que se encuentra vigente de la etapa 1. Solicitamos se informe a la supervisión técnica, las fechas estimadas para la modificación que requiere la licencia de construcción para esta unidad estructural, de manera que se avance con la ejecución del proyecto en los términos de ley. | Diseño | Plazoleta 12 | Consultar con departamento de diseño | Obra |  | Andres Cubides |  | ANULADA | 02/09/2020 |  | 12/09/2020 |  | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 02/09/2020 | 6 | 1.5.1 | Inicio general de obra | Verificar si se tiene la licencia de construcción | Verificar si se tiene la licencia de construcción | MENOR |  | Con la presente notificación advertimos que los planos con los cuales se avanza en la construcción de la viga guía para la pantalla pre-Excavada del costado oriental de plazoleta 12, difieren sustancialmente con los planos aprobados por la curaduría en la licencia de construcción que se encuentra vigente de la etapa 1. Solicitamos se informe a la supervisión técnica, las fechas estimadas para la modificación que requiere la licencia de construcción para esta unidad estructural, de manera que se avance con la ejecución del proyecto en los términos de ley. | Diseño | Plazoleta 12 | Consultar con departamento de diseño | Obra |  | Andres Cubides |  | ANULADA | 02/09/2020 |  | 12/09/2020 |  | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 06/11/2020 | 8 | 2.1.3 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar geometría y comportamiento de taludes | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita acatar las recomendaciones del estudio de suelos, ya que la dimensión de la trinchera para construccion de cimentación y muro de contencion de la plazoleta 3 en el eje a entre 3 y 4 es de 7m, excediendo en 2m la recomendación, así mismo, se evidencia que no se ha realizado el vaciado del concreto de limpieza y se avanza en el armado de acero de refuerzo. | Procesos constructivos | Plazoleta 3 sótano 1 | Solcitar recomendaciones a geotecnista | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 09/02/2021 | 88 | 13/11/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 28/01/2021 | 12 | 2.1.3 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar geometría y comportamiento de taludes | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita consultar con el ingeniero geotecnista la tolerancia para excavación de las trincheras, ya que la dimensión de la trinchera para construcción de cimentación y muro de contención de la plazoleta 2 en el eje b entre 3 y 4 es de 10m, duplicando la recomendación del estudio de suelos, así mismo, se recomienda que para futuras ocasiones se consulte con el diseñador las variaciones que se requieren por proceso constructivo antes de acometer las actividades. | Procesos constructivos | Plazoleta 2 eje b (3-4) | Consultar con diseñador geotécnico | Obra |  | Andres Cubides |  | CERRADA | 09/02/2021 | 5 | 04/02/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 20/04/2021 | 19 | 2.1.3 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar geometría y comportamiento de taludes | INTERMEDIA |  | Se solicita implementar las recomendaciones del geotecnica para la estabilidad del talud de la plazoleta 12, ya que el control semanal reporta que la niveleta v12 se desplazó 2.9 cm durante el último periodo para un acumulado de 16.5 cm, ademas se evidencian nuevas fallas localizadas, esta vez en la excavación donde se ejecutan pilotes manuales para la torre grúa. Adiconalmente y debido a que en la trinchera de la esquina sur-Occidental en la plazoleta 1 se presentó movimiento de material y se excavaron taludes a 90° para conformacion de muros, se solcita consultar con el geotecnista las medidas a tomar para mitigar el impacto de posibles deslizamientos que afecten la vía o el lote vecino. | Procesos constructivos | Plazoletas 1 y 12 | Solcitar y acatar recomendaciones de geotecnista | Geotecnista | Jeo probe sas | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 06/09/2021 | 132 | 27/04/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 05/02/2020 | 1 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto amarre a las vigas | MENOR |  | La supervision tecnica evidencia que entre los ejes b y c de la plazoleta 4 , el dado de torre 1 eje b-9 interrumpe la viga 006 de la plazoleta. Por lo anterior se solicita al diseñador py p realizar la evaluación y recomendación respectiva para desplazar la viga. | Diseño | Plazoleta 4 | Realizar consulta al diseñador para desplazar la viga | Obra |  | Andres Cubides | 07/02/2020 | CERRADA | 07/02/2020 | 2 | 05/02/2020 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 15/06/2021 | 20 | 2.3.9 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de dilataciónes estructurales | INTERMEDIA |  | Con el proceso de excavacion para la cimentación de la torre 4 se evidenció el acabdo irregular de las vigas de cimentacion de la plazoleta 9 (Fotografía adjunta). Debido a que no hay espacio entre las vigas de cimentación de las dos unidades estructurales, es posible que se afecte la seeción de los elementos de la torre 4. | Procesos constructivos | Plazoleta 9 vigas de cimentación | La supervisón técnica solicita verificar el alinemaiento de la viga 014 entre los ejes f-C de plazoleta 9 y proceder a perfilar de ser necesario. | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 26/07/2021 | 34 | 22/06/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 20/11/2020 | 10 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 31 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: Muestra 1037 correspondiente al concreto tremie de 28 mpa del módulo de pantalla m11 de la plazoleta 14, con una resistencia promedio a los 28 días de 23.9 mpa, es decir, 85% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Plazoleta 14 módulo pantalla m11 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 18/12/2020 | -1 | 19/12/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 17/08/2021 | 24 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | INTERMEDIA |  | Debido a los cruces evidenciados entre las redes eléctricas aprobadas en el serie 3 por parte de enel (Figura 1) Y las redes de gas aprobadas por vanti (Figura 2), Así como con el cuarto de equipos de ventilación mecánica (Figura 3) Ubicado en el sótano de la plazoleta 1, la supervisión técnica solicita se genere plano de coordinación con el fin de ubicar adecuadamente los pases requeridos en el muro de contención cumpliendo con las distancias mínimas requeridas. | Diseño | Plazoleta 2 sótano 1 | Coordinar recorrido de redes | Diseñador hidráulico | INGENIERÍA HIDRÁULICA DE COLOMBIA S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 30/08/2021 | 2 | 28/08/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 26/04/2020 | 2 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | MAYOR |  | Falta de registros de temperatura en la recepción de concretos por daño del termómetro desde el 30 de enero 2020. | Equipo y mano de obra | Pilotes (T3-T4-Zonas comunes); Estructura muros y vigas piso 1 t1 ). | Reemplazo del termómetro | Obra |  | Felipe Ospina | 27/04/2020 | CERRADA | 23/06/2020 | 58 | 26/04/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 05/06/2020 | 3 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Se presentan dos observaciones del proceso constructivo relacionado con el vaciado de concreto de la columna del eje b-1 de la plazoleta 4 realizado el pasado 1 de junio, primero, se evidencia hormigueo generalizado en las caras del elemento y segundo, el icopor instalado como junta, se movió durante el vaciado, quedando dentro de la sección de la columna. | Procesos constructivos | Plazoleta 4 columnas sótano | Reparación del elemento por parte del contratista | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina | 17/02/2021 | CERRADA | 02/08/2021 | 418 | 10/06/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 17/02/2021 | 13 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Con el fin de evitar afectación a la verticalidad de los muros de contención del costado oriental del proyecto, en las plazoletas 6 y 7, se solicita retirar el escombro acopiado contra esta estructura. (Fotografía 1) Adicionalmente se solicita validar la capacidad portante de la placa de piso 1 de la plazoleta 4 para el acopio de bloque, ya que se observan 36 estibas en la zona sur (Fotografía 2) | Procesos constructivos | Muros de conte nción plazoletas 4, 6 y 7 | Retirar escombros apoyados en muro de contención | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 31/03/2021 | 35 | 24/02/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 30/08/2021 | 27 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicta se realicen las reparaciones a los hormigueos de las columnas ubicadas en el sótano de la plazoleta 9, ejes f-1 y g-2 con mortero de reparación estructural, ya que se evidencia que se utilizó mortero para pañete. | Procesos constructivos | Plazoleta 9 sótano | Realizar reparación | Contratista de estructura |  | Andres Cubides |  | CERRADA | 06/09/2021 | -5 | 11/09/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 02/03/2021 | 16 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 365 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 1323 correspondiente al concreto de 21 mpa de muro de contencíon plazoleta 2 trinchetra 11, con una resistencia promedio a los 28 días de 19,6 mpa, es decir, 93% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Muro de contención trinchera 11 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 11/03/2021 | -19 | 30/03/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 21/08/2021 | 26 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe no. 17 del 12 de agosto generado por concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 1875 correspondiente al concreto de 21 mpa de la columna de plazoleta 5 ej 6-A-D, con una resistencia promedio a los 28 días de 18 mpa, es decir, 86% de la resistencia de diseño | Calidad de materiales | Plazoleta 5 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 14/09/2021 | -4 | 18/09/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 09/10/2020 | 7 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de columnas (Diámetro, longitud, etc.) | MENOR |  | Atentamente se solicita revisar la ubicacion de la columna tipo 3 de la plazoleta 1, ubicada en los ejes b-2, ya que de acuerdo con el plano general de sótano 1 (E-G4.1-5146-Cim-V1), Su localizacion coincide con el dado de cimentación de los ejes b-9 de la torre 2 | Diseño | Sótano plazoleta 1 | Consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 16/10/2020 | 0 | 16/10/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 07/12/2020 | 11 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 294 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 1056 correspondiente al concreto de 21 mpa de la placa de la rampa de la plazoleta 4, con una resistencia promedio a los 28 días de 18,5 mpa, es decir, 88% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Rampa sótano a piso 1 plazoleta 4 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 19/01/2021 | 27 | 23/12/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 02/03/2021 | 14 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 359 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 1306 correspondiente al concreto de 21 mpa de vigas cimentación plazoleta 1, eje 5 al a, con una resistencia promedio a los 28 días de 20,2 mpa, es decir, 96% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Vigas cimentación plazoleta 1, eje 5 al a | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 31/03/2021 | 1 | 30/03/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 19/11/2020 | 9 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | MENOR |  | Con motivo del cambio del proceso constructivo de la plazoleta 12 para la excavación del sótano dos, atentamente se solicita confirmar si la viga cabezal para la pantalla a nivel n - 4.00 debe incorporarse con la viga de cimentación 001b de la plazoleta 7. | Diseño | Vigas entre plazoleta 7 y 12 | Consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 20/11/2020 | -7 | 27/11/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 02/03/2021 | 15 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | MENOR |  | Se solicita validar los niveles presentados en planos estructurales de la pasarela en plazoleta 5 (E-5(Pz5)5146-P1-V6), Ya que no coinciden con los presentados en los cortes arquitectónicos de fachada (A204.T). | Diseño | Plazoleta 5 piso 1 | Consultar con diseño arquitectónico y estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 10/03/2021 | 1 | 09/03/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 26/07/2021 | 22 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | MENOR |  | La supervisión técnica solicita coordinar la ubicación de los pases en placa para ductos de la toma de aire para sótanos, con base en la localización presentada en el plano de ventilación mecánica de piso 1-A102, en los planos estructurales de las plazoletas 5, 9 y 11, así mismo, se requiere el detalle de los nichos para las rejillas de toma de aire, indicados en el plano a103. | Diseño | Plazoletas 5, 9, 11 | Coordinar diseño ventilación con estructura | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 02/08/2021 | -21 | 23/08/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 17/08/2021 | 25 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita aclarar las siguientes inconsistencias en planos del piso 1 de la plazoleta 5 (E5(Pz5)5146-P1-V7; E5.1(Pz5)5146-D1-V3): • Ubicación de la viga 102, ¿corresponde a la indicada en la figura 1? • La viga 102 en planta presenta una sección de 30x65 y en el despiece figura de 20x65 (Figura 2) | Diseño | Plazoleta 5 piso 1 | Consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 21/08/2021 | -17 | 07/09/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 17/04/2021 | 18 | 3.2.19 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de colocación de negativos para redes | INTERMEDIA |  | Se solicita dar cumplimiento con los detalles para cimentación de redes hidrosanitarias indicados en el plano hi 14a- Detalles constructivos, ya que las redes para sifones indicadas en el plano no cumplen con dicha especificación y no fueron debidamente entregadas a la supervisión técnica. | Procesos constructivos | Plazoleta 3 | Corregir instalción de tubería | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 11/05/2021 | 17 | 24/04/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 13/07/2021 | 21 | 5.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | INTERMEDIA |  | En el proyecto gran reserva de mallorca, en el sótano 1, plazoleta 7, de acuerdo al plano hidraulico sa 05 versión 8 ( Anexo 1), Esta el pozo eyector no. 2. Pero el plano eléctrico "46 - Diseño acometidas generales - Sótano 1 y 2" (Anexo 2), No se contempla ningún tablero eléctrico para la alimentación de dicho pozo. | Diseño | Plazoleta 7 | Verificar y/O coordinar el tablero eléctrico y la alimentación eléctrica para el pozo eyector 2 del sótano 1 plazoleta 7. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica y construcciones s.A.s | Andres Cubides |  | CERRADA | 02/08/2021 | -1 | 03/08/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 17/04/2021 | 17 | 5.10.5 | Obra gris | Impermeabilización de cubierta | Verificar la instalación de la membrana sintética o manto | MENOR |  | La supervisión técnica solicita el detalle para la dilación de la impermeabilización en las juntas constructivas entre estructuras (Torre 1 con plazoletas 3 y 4 ), Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha contemplado este procedimiento. Adicional a esto se les recuerda que para la ejecución de estas actividades se deben tener en cuenta los procedimientos de la cartilla del agua (Versión 4) Donde se recomienda que la impermeabilización "se debe ejecutar cuando no haya trabajos simultáneos en el área". | Procesos constructivos | Junta entre plazoletas 3 y 4 con torre 1 | Consultar diseño junta y seguir procedimientos del plan de calidad | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 02/06/2021 | 39 | 24/04/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 21/10/2021 | 30 | 5.10.5 | Obra gris | Impermeabilización de cubierta | Verificar la instalación de la membrana sintética o manto | MENOR |  | La supervisión técnica ha informado en repetidas ocasiones los resultados de las pruebas de estanqueidad para inicio de impermeabilización en las zonas de plazoletas 1, 2 y parte de la zona sur de la torre 2, tanto en comités como en la verificación de la actividad, de igual manera se ha solicitado de manera reiterativa la generación de controles para llevar el registro de la misma. Cuando iniciaron las actividades en estas plazoletas el 25 agosto/21 para ejecutar anclajes y muros, no se contaba con instalacion de manto y membrana, dejando de esta manera áreas vulnerables en donde no se podría ejecutar al 100% la instalación de la impermeabilización; El dia 14 de septiembre/ 21 cuando se iniciaron las pruebas de estanqueidad y hasta la fecha ,se ha informado de filtraciones que se han detectado, si bien se han realizado correcciones, a la fecha se siguen presentado filtraciones y el avance de actividades ha continuado su curso normal, es por esto que la supervisión técnica alerta y solicita tomar los correctivos necesarios en los puntos donde se evidencian filtraciones. | Procesos constructivos | Plazoletas 1 y 2 | Corregir observaciones | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 23/09/2022 | 307 | 20/11/2021 | Fredy Hernandez | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 26/07/2021 | 23 | 6.15.1 | Obra blanca | Protección contra incendios | Verificar conexiones de la tubería | MENOR |  | La supervisión técnica alerta sobre las siguientes diferencias encontradas entre la instalación y el diseño del equipo de bombeo de la red contra incendios, sin que se encuentren avalados por el diseñador: 1. La conexión de la bomba jockey se hizo antes de la válvula de espárrago 2. No se instaló junta de expansión anti vibratoria de 2” en la línea de la bomba jockey 3. No se instaló junta de expansión anti vibratoria de 6” entre la bomba jockey y la bomba principal 4. No se evidencian las válvulas de pie | Procesos constructivos | Plazoleta 1 cuarto de bombas | Solcitar concepto a diseñador | Diseñador hidráulico | INGENIERÍA HIDRÁULICA DE COLOMBIA S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 02/08/2021 | 0 | 02/08/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 24/09/2021 | 28 | 6.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | MENOR |  | En el proyecto gran reserva de mallorca, la red de media tensión para la alimentación de la subestación 2, tiene recorrido desde la subestación 1. El contratista eléctrico cointelco, cambió la trayectoria de la tubería indicada en los planos, ocasionando servidumbre en 2 parqueaderos | Procesos constructivos | Plazoleta 7 sótano | Verificar y/O coordinar con diseñador eléctrico la trayectoria de la tubería de media tensión para la alimentación de la subestación 2. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica y construcciones s.A.s | Angela Maria Londoño | 28/06/2022 | CERRADA | 08/07/2022 | 251 | 30/10/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 04/10/2021 | 29 | 6.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | MENOR |  | La supervisión técnica alerta que se realizó la instalación de las luminarias del piso 1 exterior de las plazoletas 3 y 4, sin realizar la entrega de la alambrada de acuerdo al plano "45 - Diseño iluminación exterior - Primer piso". Adicionalmente, y aunque no ha sido entregada la actividad, se evidencia que se usaron tapas en las cajas que no están permitidas para el uso exterior | Procesos constructivos | Jardineras plazoletas 4 y 4 | Entrega de alambrada e instalación de las luminarias exterior plazoleta 3 y 4 para dar cumplimiento al plan de calidad y requerimientos retie | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 08/07/2022 | 251 | 30/10/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 25/03/2022 | 31 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 324 DIS - Diferencias iluminación pasillo EZC a Torre 4 entre Ingelecol y Carmenza Henao | La Supervisión Técnica en comparación del plano ILU-PISO 1B de iluminación con respecto a la plancha 45 eléctrica se evidencia diferencias en los puntos de iluminación en el pasillo entre edificio de zonas comunes y torre 4. | Diseño | Plazoleta 9 - Pasillo entre edificio de zonas comunes y torre 4. | La Supervisión solicita al área de diseño de Cusezar que se actualice el plano de Ingelecol plancha 45. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica y construcciones s.A.s | Augusto Herazo |  | CERRADA | 25/03/2022 | -6 | 31/03/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 29/03/2022 | 32 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 327 DIS - Planos para pozo eyector plazoleta 10 | Se encuentra pendiente el diseño eléctrico de control de bomba eyector en la plazoleta 10 en sótano 1 (pozo eyector aparece en plano SA 3A), Adicionalmente en el plano no se evidencia el recorrido de tubería de salida para descarga de las bombas eyectoras. | Diseño | Plazoleta 10 | Se solicita inclusión de planos eléctricos e hidráulicos para pozo eyector. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica y construcciones s.A.s | Roger Romero |  | CERRADA | 07/07/2022 | 93 | 05/04/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 1 plazoletas |  |  | 11/07/2022 | 33 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 365 PC Pendiente protección física de cajas de iluminación exterior (dados) | La supervisión técnica informo desde la notificación 260 que se encuentra pendiente instalar las tapas tipo intemperie de iluminación exterior en plazoletas, De acuerdo a la respuesta recibida a la notificación mencionada, entre SGS y CUSEZAR definieron realizar la protección física (dados) de los puntos eléctricos. | Procesos constructivos | Urbanismo - plazoletas etapa 1 y 2 | La supervisión técnica solicita se realice y se haga entrega de dicha actividad. | Contratista de eléctricos |  | Augusto Herazo |  | CERRADA | 23/09/2022 | 73 | 12/07/2022 | Fredy Hernandez | Augusto Herazo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 27/01/2020 | 2 | 1.1.1 | Inicio general de obra | Estudio estructural | Planos impresos y completos | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica revisando los planos actualizados en el share point de cusezar estableció que se omitió el despiece en el tanque para succión que aparece en los planos e-3.4-(Zc)-5174-Tq v5 y e-3.5-(Zc)-5174-Tq v1 esta estructura también aparece en el plano hidrosanitario hi -09 detalle de tanque v.3. Donde se observa su existencia, muy comedidamente solicitamos aclaración. | Diseño | Tanque de proyecto nueva vista | Entregar actualizado plano | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 15/02/2020 | -6 | 21/02/2020 | Alcibiades Patiño | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 30/06/2021 | 27 | 1.1.3 | Inicio general de obra | Estudio estructural | Matriz de planos actualizada | INTERMEDIA |  | 28 dis 12 - De acuerdo con lo establecido en la norma sismo resistente nsr-10 en su numeral "a.1.5.2 — planos — los planos arquitectónicos, estructurales y de elementos no estructurales, que se presenten para la obtención de la licencia de construcción deben ser iguales a los utilizados en la construcción de la obra, y por lo menos una copia debe permanecer en archivo de la curaduría, departamento administrativo o dependencia distrital o municipal encargada de expedir las licencias de construcción ..." Los planos estructurales radicados en curadurìa debe ser iguales a los utilizados en la construcción de la obra; Sin embargo, se evidencia que los planos radicados en curaduría del proyecto view 63 no coinciden con los planos de construcción, encontrando que el contenido de los planos difiere para un mismo código de identificación. | Diseño | Obra en general | Se solicita tomar las medidas correctivas necesarias para salvaguardar la condición presentada | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Pedro Rincon Cadena | 22/07/2021 | CERRADA | 23/07/2021 | -38 | 30/08/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 27/01/2020 | 1 | 1.1.5 | Inicio general de obra | Estudio estructural | Especificaciones técnicas para la construcción de la estructura | INTERMEDIA |  | En la cartilla noes de calidad de cusezar se observa que el mortero de pega de mampostería tiene una de 7.5 mpa. En los planos de construcción se observa que esta resistencia mínima a la compresión es de 8mpa. Muy comedidamente se solicita confirme en cuál de estas resistencias debemos trabajar. | Diseño | Proyecto nueva vista 19 casas | Especificar cuál resistencia debemos trabajar | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Isabel Acevedo |  | CERRADA | 15/02/2020 | -6 | 21/02/2020 | Alcibiades Patiño | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 22/07/2020 | 11 | 1.3.2 | Inicio general de obra | Toma de ensayos de los materiales constitutivos de la estructura | Instalaciónes para el almacenamiento y curado del concreto y/O mortero de pega y grouting | MENOR |  | De acuerdo con los resultados de la auditoria de calidad de cusezar, realizada el pasado 3 de julio de 2020, la supervisión tecnica reitera la necesidad de contar con sistema adecuado de curado de muestras de concreto, donde se garantice el curado de la totalidad de la muestra y donde no generen condiciones de apilamiento como las evidenciadas | Calidad de materiales | Proyecto | Implementar piscinas o tanque adecuado de curado | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 17/09/2020 | 41 | 07/08/2020 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 18/02/2020 | 7 | 2.1.1 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar estrato portante (Color, textura, etc) | INTERMEDIA |  | De acuerdo con el estudio de suelos del proyecto el diseñador menciona que en caso de encontrarse presencia de agua en los caissons excavados se debe solicitar la visita del ingeniero de diseño para el concepto pertinente. Teniendo en cuenta que en los caissons no. 60, no. 65, no. 66 y no. 67 se encontró esta presencia muy comedidamente solicitamos la presencia del diseñador para el concepto técnico. | Calidad de materiales | Caisson no. 60, no. 65, no. 66 y no. 67 | Concepto técnico del diseñador | Geotecnista | Luis fernando orozco rojas y cia ltda | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 20/02/2020 | -12 | 03/03/2020 | Alcibiades Patiño | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 29/01/2020 | 4 | 2.1.3 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar geometría y comportamiento de taludes | INTERMEDIA |  | En el estudio de suelos, elaborado por la firma lfo, se menciona que los taludes definidos a 60° deberán contar con pañetes para su protección y evitar en lo posible la meteorización del material. Consideramos conveniente proceder con la aplicación de pañete. | Procesos constructivos | Proyecto view 63, taludes realizados | Aplicar pañete | Contratista de cimentación |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 07/02/2020 | -5 | 12/02/2020 | Alcibiades Patiño | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 30/01/2020 | 5 | 2.1.3 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar geometría y comportamiento de taludes | INTERMEDIA |  | Según lo tratado en la pasada reunión técnica del 14-01-2020, con personal de cusezar, lfo e ingetec y p&p, mencionó cusezar la instalación de tres tuberías para lecturas con inclinómetro, de 25 m de profundidad, localizadas hacia el costado oriental del proyecto view 63 y en los costado norte y sur del mismo proyecto. La instalación de los inclinómetros se realizará una vez se cuente con las bermas y trincheras indicadas en los informes de suelos y en la presentación del proceso constructivo. Mientras se avanza con el proceso de excavación para la instalación de los inclinómetros, cusezar ha dispuesto inicialmente con 4 puntos de control y a medida que se encuentre con el espacio disponible se instalaran mas puntos de control experimentalmente a las excavaciones. Muy comedidamente solicitamos un plano o esquema de los puntos instalados y por instalar así como los resultados de las lecturas obtenidas. | Procesos constructivos | Proyecto view taludes | Entrega de esquema de los puntos instalados y por instalar así como los resultados de las lecturas obtenidas. | Contratista de cimentación |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 07/02/2020 | -21 | 28/02/2020 | Alcibiades Patiño | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 29/01/2020 | 3 | 2.1.4 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | INTERMEDIA |  | En el estudio de suelos, elaborado por la firma lfo, se menciona que los rellenos en el proyecto nueva vista deberán utilizarse un relleno seleccionado compactado en capas no mayores a 20 cm y en cada capa se debe lograr una densidad mínima del 95% del proctor modificado. Por lo tanto, es preciso determinar cuál material se utilizará para los rellenos, que para nuestro caso es tipo b200. Como ya se estableció el tipo de material, se deberá establecer su humedad optima y densidad seca máxima. Durante la colocación del relleno se debe contar el equipo necesario para medir la humedad al momento de la colocación, de tal manera que esta no supere el 2% de la humedad optima. Una vez colocado el material se compactará en capas máximas de 20 cm de espesor con un equipo pesado, que debe ser definido por el diseñador, y con un numero de pasadas de este equipo también por definir de tal forma que se alcance el % de compactación establecido en el diseño. | Procesos constructivos | Cimentación de los rellenos en nueva vista. | Establecer la humedad optima y densidad seca máxima del tipo suelos b200 | Contratista de cimentación |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 15/02/2020 | -12 | 27/02/2020 | Alcibiades Patiño | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 08/03/2022 | 68 | 2.2.7 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de pilotes y/O caissons | INTERMEDIA | 61 PC 013 - MODIFICACIÓN CAISSON DE ZONAS COMUNES DE MEDIA CIRCUNFERENCIA A CIRCUNFERENCIA | La Supervisión Técnica manifiesta que los caisson 73 y 76 localizados en la zona del edificio de zonas comunes, en el plano E-3 se muestra con media circunferencia y en la obra se están construyendo con circunferencia completa. CUSEZAR informa que para mayor facilidad para la construcción de los mismos, se realizó esta modificación, la cual está en proceso de aprobación del diseñador estructural P&P. | Procesos constructivos | Cimentación de zonas comunes nivel +8.7 m | Se solicita aprobación por parte del diseñador de la modificación realizada | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 16/03/2022 | CERRADA | 16/03/2022 | -13 | 29/03/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 11/02/2020 | 6 | 2.3.4 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | INTERMEDIA |  | Como lo expresamos en el pasado comité de obra del 7 de febrero 2020, en la obra se requiere contar con camisas para la toma de cilindros de ensayos durante los vaciados. Igualmente se requiere contar con un tanque de curado para los mismos cilindros y un termómetro digital para controlar las temperaturas de los concretos. Dado el avance en la construcción de los caissons esta solicitud es urgente para el control de los concretos en estos elementos. | Calidad de materiales | Proyecto view 63 - Nueva vista | Tener disponibilidad de las camisas para la toma de cilindros, termómetro y tanque de curado | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena | 18/02/2020 | CERRADA | 25/02/2020 | 0 | 25/02/2020 | Alcibiades Patiño | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 13/05/2020 | 10 | 2.3.4 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | INTERMEDIA |  | Como lo expresamos mediante correo electrónico el día 9 de mayo, en la obra se requiere contar con un termómetro digital para controlar la temperatura de los concretos; Ya que este se daño. Para dar alcance a los requisitos del plan de calidad cusezar. Dado el avance en la construcción de las obras esta solicitud es urgente para el control de los estos elementos estructurales. | Calidad de materiales | Proyecto view estructuras | Tener un termómetro digital en obra | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena | 05/06/2020 | CERRADA | 05/06/2020 | -8 | 13/06/2020 | Alcibiades Patiño | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 11/03/2021 | 18 | 2.3.4 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | INTERMEDIA |  | Las muestras 159 y 161 correspondientes a los caisson no. 10 y 48 respectivamente, no alcanzaron la resistencia especificada f'c de 28 mpa a los 28 días de edad. | Calidad de materiales | Cimentación | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Roger Romero | 23/04/2021 | CERRADA | 24/04/2021 | 12 | 12/04/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 11/03/2020 | 8 | 2.4.2 | Cimentación | Verificación del adecuado almacenamiento de los materiales | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | Como se ha comentado anteriormente sigue pendiente el suministro, por parte de la firma salazar ferro, del procedimiento para la instalación de los inclinómetros en el talud del proyecto view 63. | Procesos constructivos | Talud proyecto view 63 | Entregar el procedimiento de inclinómetros | Contratista de cimentación |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 17/03/2020 | -15 | 01/04/2020 | Alcibiades Patiño | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 03/05/2020 | 9 | 2.4.2 | Cimentación | Verificación del adecuado almacenamiento de los materiales | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | Se solicita conocer el procedimiento constructivo que ejecutará el subcontratista ancos para la instalación de los tendones de anclaje. Se recomienda: Incluir lechada para el bulbo, etapas de tensionamiento, periodo transcurrido entre la finalización del bulbo y el comienzo del proceso de tensionamiento. | Procesos constructivos | Muros anclados de la torre view 63 | Recibir procedimiento constructivo de los anclajes | Contratista de cimentación |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 16/05/2020 | -8 | 24/05/2020 | Alcibiades Patiño | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 08/06/2021 | 23 | 3.1.1 | Estructura | En los muros | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA |  | Durante la verificación por parte de la suvervisión técnica de los aranques del muro m12 que van dentro de la viga 040 en el nivel +8.70 m, se observó que hizo falta incluir dos fles de la nomenclarura (6), Un fleje de la nomenclatura (2) Y un fleje de la nomenclarura (9) Y los respectivos ganchos asociados a estos. Ver adjuntos. Esta viga ya se encuentra fundida. | Procesos constructivos | Cimentanión +8.7m , muro m12 en el arranque | Cusezar debe tomar las medidas correctivas pertinenetes necesarias para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 24/12/2021 | 185 | 22/06/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 13/07/2022 | 80 | 3.1.4 | Estructura | En los muros | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 73 EQ 002 - FORMALETA METALICA PARA MUROS EN MAL ESTADO | Teniendo en cuenta el avance que lleva la obra y el uso que se le ha dado a la formaleta metálica de los muros estructurales, se ha evidenciado el deterioro de la misma, lo cual genera afectación en la calidad del producto final, entre los que se encuentran los mencionados a continuación: Desplome de muros, desalineación, espesores superiores a los establecidos y en algunos casos mal acabado de la superficie. Por otro lado, aunque CUSEZAR realizó el reemplazo de 450 camillas que se encontraban en mal estado, se evidencia que en algunas zonas persiste el uso de estas camillas lo cual genera reprocesos para la obra gris. | Equipo y mano de obra | Obra en general | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda | 16/11/2022 | CERRADA | 23/11/2022 | 107 | 08/08/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 13/07/2022 | 81 | 3.1.4 | Estructura | En los muros | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 73 EQ 002 - FORMALETA METALICA PARA MUROS EN MAL ESTADO | Teniendo en cuenta el avance que lleva la obra y el uso que se le ha dado a la formaleta metálica de los muros estructurales, se ha evidenciado el deterioro de la misma, lo cual genera afectación en la calidad del producto final, entre los que se encuentran los mencionados a continuación: Desplome de muros, desalineación, espesores superiores a los establecidos y en algunos casos mal acabado de la superficie. Por otro lado, aunque CUSEZAR realizó el reemplazo de 450 camillas que se encontraban en mal estado, se evidencia que en algunas zonas persiste el uso de estas camillas lo cual genera reprocesos para la obra gris. | Equipo y mano de obra | Obra en general | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | ANULADA | 13/07/2022 |  | 08/08/2022 |  | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 07/04/2021 | 20 | 3.1.9 | Estructura | En los muros | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | 21 dis 006 - En los planos hi-24 y hi25 correspondiente a los detalles de los tanques de reserva de agua de los niveles 1, 3 y 4, se muestra que estos cuentan con un cárcamo de succión de 40 cm de profundidad. Sin embargo; En los planos estructurales no se contempla la construcción de estos cárcamos. | Diseño | Niveles 1, 3 y 4 | Se solicita a cusezar las aclaraciòn o complementaciòn correspondiente. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Pedro Rincon Cadena | 23/04/2021 | CERRADA | 24/04/2021 | -2 | 26/04/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 10/06/2022 | 79 | 3.1.9 | Estructura | En los muros | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 72 PC 022 - DESPLAZAMIENTO PRESENTADOS EN MURO DE CONTENCCIÓN Y COLUMNAS DEL ED. DE ZONAS | Teniendo en cuenta lo informado por CUSEZAR, en el edificio de zonas comunes nivel +8.7m, se presentó un desplazamiento del muro de contención del costado norte y aproximadamente 4m del muros de contención del costado sur. Adicionalmente, las columnas 1 , 2 y 5 también se encuentran desplazadas. El desplazamiento en forma general según lo informado por topografía, corresponde a 12 cm aproximadamente con respecto a la localización en planos. Así las cosas, se solicita a CUSEZAR presentar las medidas correctivas a implementar para salvaguardar la condición presentada y que dichas medidas cuenten con el aval del diseñador estructural. | Procesos constructivos | Edificio de zonas comunes novel +8.7m | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda | 13/06/2022 | CERRADA | 13/06/2022 | 0 | 13/06/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 01/03/2022 | 63 | 3.1.11 | Estructura | En los muros | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 56 DIS 022 - RECORIDOS Y DUCTOS DE LAS BLINDOBARRAS | Tendiendo en cuenta que en la obra se está realizando la expansión de los ductos de las blindobarras ubicado en el punto fijo en el eje 2-4 y C-D. La Supervisión Técnica solicita los diseños y recorrido de este ducto y sus blindobarras en el eje 2-4 y C-D. Igualmente, se solicita las dimenciones del ducto y recorrido de las blindobarras cercano a las zonas comunes en los ejes 8-10 y C-D. | Diseño | Eje 2-4 y C-D / ejes 8-10 y C-D, en todos los pisos del edificio de apartamentos | Se solicita hacer entrega de las dimensiones de los ductos de las blindibarras y los recorridos. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Roger Romero |  | CERRADA | 13/07/2022 | 127 | 08/03/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 01/03/2022 | 64 | 3.1.11 | Estructura | En los muros | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 57 PC 012 - MURO DE CONTENCIÓN FUNDIDO NO MONOLITICAMENTE EN SU ALTURA | El 28 de febrero del 2022, CUSEZAR realizó la fundida de un tramo del muro de contención (1,3 m de longitud) de forma no monolítica en su altura, lo cual no corresponde al correcto proceso constructivo del mismo. | Procesos constructivos | Esta ubicado en el costado norte del edificio de zonas comunes, el el nivel +8.70m, entre los ejes 10 y 11. | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 10/03/2022 | CERRADA | 10/03/2022 | 2 | 08/03/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 29/07/2021 | 31 | 3.1.12 | Estructura | En los muros | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | La muestra 369 de 42 mpa correspondiente al muro de contención tipo 5a del nivel 3 no alcanzó la resistencia de diseño f`c a los 28 días de edad. La muestra alcanzó una resistencia de 91. 59%. Cusezar informa que ya remitió testigos para fallar a los 56 días. | Calidad de materiales | Muro de contención tipo 5a nivel 3 | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 11/08/2021 | CERRADA | 11/08/2021 | 0 | 11/08/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 09/05/2022 | 75 | 3.1.12 | Estructura | En los muros | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 68 CM 022 - MUESTRA DE CONCRETO 714 QUE NO CUMPE CON LA RESISTENCIA F`C A LOS 28 DÍAS | La muestra de concreto 714 correspondiente a los Muros M8 y M9 del nivel 16, no alcanzó la resistencia de diseño f`c a los 28 días de edad. La muestra alcanzó una resistencia de 40 MPa que corresponde a un 96% de f`c. Teniendo en cuenta lo anterior, la Supervisión Técnica solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Calidad de materiales | Muros M8 y M9 nivel 16 | Se solicita tomar las acciones correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 17/05/2022 | CERRADA | 17/05/2022 | 0 | 17/05/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 18/07/2022 | 84 | 3.1.12 | Estructura | En los muros | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 76 CM 024 - MUESTRAS DE CONCRETO CON RESISTENCIAS BAJAS A LOS 28 DÍAS DE EDAD | Las muestras de concreto que se relacionan a continuación, no alcanzaron la resistencia de diseño f`c a los 28 dìas de edad: * Muestra No. 808 correspondiente a los muros de la subestación del nivel 1, alcanzó una resistencia del 94% a los 28 días de edad y del 101% a los 56 días de edad. * Muestra No. 849 correspondiente al caisson 75 del edificio de zonas comunes, alcanzó una resistencia del 90 % a los 28 días de edad y del 108% a los 56 día de edad. * Muestra No 879 correspondiente a los Muros M27, M28, M21 y M14 del nivel 22, alcanzó una resistencia del 94% a los 28 días de edad. * Muestra No. 903 correspondiente a las vigas de cimentación 003 y 004 del edificio de zonas comunes, alcanzó una resistencia del 91% a los 56 días de edad. | Calidad de materiales | Muros subestación nivel 1, Caisson 75 y muros M27, M28, M21 y M14 del nivel 22 | la Supervisión Técnica solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda | 20/08/2022 | CERRADA | 21/08/2022 | 6 | 15/08/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 20/08/2021 | 34 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA |  | 035 pc 010 - En reiteradas ocaciones, se ha presentado la no entrega de la actividad de cimbrado por parte de cusezar a la supervisión técnica, lo cual trae consigo una seri de reproceso. | Procesos constructivos | Piso 8 y piso 7 | Se solicita cumplir con la entrega del 100 % de las actividades del cimbrado. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 03/09/2021 | CERRADA | 03/09/2021 | 0 | 03/09/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 07/10/2021 | 52 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica en seguimiento realizado a los equipos que se utilizan para el armado de los muros y las placas de concreto, ha venido evidenciado el deterioro de la formaleta, alineadores, esquineros y camillas. Al respecto, se ha solicitado en reiteradas ocasiones que se realice el cambio de la misma; Sin embargo, a la fecha no se ha hecho la reposición de estos elementos, lo cual se está reflejando en el acabado de los elementos estructurales y por ende en la calidad de la obra. | Equipo y mano de obra | Obra en general | Realizar la reposición de los elementos (Camillas y testeros de muros) Que se encuentran deteriorados. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena | 22/12/2021 | CERRADA | 06/07/2022 | 251 | 28/10/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 04/11/2021 | 54 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 47 DIS 021 - INCONSISTENCIA ENTRE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES | En el plano estructural E-12 V3 , contempla la viga 885 sobre el eje A; sin embargo, en los planos arquitectónicos no se contempla esta viga, lo cual genera una inconsistencia entre ambos planos. Actualmente, esta viga ya se encuentra construida y se requiere aclaración al respecto. | Diseño | Eje A entre ejes 4 al 9 | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Arquitecto |  | Pedro Rincon Cadena | 11/11/2021 | CERRADA | 11/11/2021 | 0 | 11/11/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 08/09/2021 | 36 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | MAYOR |  | 37 pc 011 - El 7 de septiembre del 2021 se realizó el descimbrado de la placa del nivel 7 entre los ejes del 6 al 8 y del a al c, sin contar con resultados que evidenciaran que estuviera al 80% de su resistencia. Adicionalmente, entre los ejes del 6 al 9 y del a al c, no se esta realizando el apunlatamiento en la totalidad de las vigas y viguetas como lo estableció el diseñador estructural, p&p. Por lo anterior, la supervición tecnica no da liberación a la placa del nivel 7 en la zona mencionada. | Procesos constructivos | Placa piso 7 entre ejes 6 al 9 y del a al f. | Realizar el apuntalamiento correcto de la zona y dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de desencofrado | Obra |  | Roger Romero | 30/09/2021 | CERRADA | 07/10/2021 | 8 | 29/09/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 07/04/2021 | 19 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA |  | 20 dis 005 - Teniendo en cuenta que dentro de los planos estructurales se tiene el plano n° e-1.2 correspondiente a "especificaciones y convenciones detalles empalmes y desarrolllo de barras" la supervisión solicita a cusezar se tenga en cuenta el mismo para las longitudes de traslapo. Asi mismo se solicitan las validaciones del diseñador frente a las consultas eefctuadas sobre este mismo tema. Adjunto se relacionan la observaciones encontradas. | Diseño | Vigas | Atención de observaciones | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Pedro Rincon Cadena | 09/04/2021 | CERRADA | 10/04/2021 | -16 | 26/04/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 22/07/2021 | 29 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA |  | 30 pc 009 - Observaciones a las instalaciones hidrosanitarias en placa - Ver adjunto | Procesos constructivos | Placas de piso 5 en adelante | Concepto del diseñador | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 02/08/2021 | CERRADA | 05/08/2021 | 7 | 29/07/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 22/07/2021 | 30 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA |  | 31 dis 014- Ventilación baños vivienda vip - Ver adjunto | Diseño | Piso 6, 7 y 8 | Aclaración por parte de diseño respecto a la ventilación de los baños de la vivienda vip | Diseñador sanitario | INGENIERÍA HIDRÁULICA DE COLOMBIA S.A.S | Roger Romero | 11/08/2021 | CERRADA | 11/08/2021 | 13 | 29/07/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 02/09/2021 | 35 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA |  | La supervisiòn tècnica mediante notificaciòn 30 pc 009 (Cod 029 pltaforma bolivar), Informò sobre el no cumplimiento del plan de calidad en lo que respecta a que no existan accesorios dentro de las vigas. Desde diseño cusezar se manifesto que de piso 9 en adelante no se presentarian esos cruces ; Sin embargo, observamos que en la placa de piso 9 se tienen nuevamente accesorios dentro de las vigas como se evidencia en el archivo adjunto. | Diseño | Piso 9 en adelante | Se solicita a cusesar tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 30/09/2021 | CERRADA | 30/09/2021 | 7 | 23/09/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 07/03/2022 | 66 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | 59 DIS 024 - PENDIENTE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE GAS 1 1/4" DE PISO 7 | En el piso 7 del edificio de apartamentos, se contempla por diseño la instalación de una tubería de gas con un diámetro de 1 1/4", por afinado de piso de 3 cm; sin embargo, por el diámetro y el recubrimiento de la tubería, este no cabe por el afinado de piso. quedando expuesta. | Diseño | Piso 7 | Se solicita a CUSEZAR presentar la acción correctiva a implementar para salvaguardar la condición presentada. | Diseñador gas | INGENIERÍA HIDRÁULICA DE COLOMBIA S.A.S | Pedro Rincon Cadena | 05/04/2022 | CERRADA | 06/04/2022 | 9 | 28/03/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 09/09/2022 | 94 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | 85 DIS 031 - INCONSISTENCIAS ENTRE LOS PLANOS DE LA RED DE GAS Y LOS PLANOS ARQUITECTONICO | La Supervisión Técnica solicita aclaración frente al diseño de instalación de gas, para los pisos 6 y 8, teniendo en cuenta que el plano GS - 103 de instalaciones de gas, indica que el suministro para la chimenea va por afinado de piso en el nivel 6; sin embargo, en el plano arquitectónico ZC-03 la chimenea está ubicada en el nivel 8. Tener presente que en caso de realizar modificaciones a los planos de gas, estos deben contar con la aprobación de gas natural para el recibo de la red. | Diseño | Pisos 6 y 8 del edificio d zonas comunes | Se solicita aclarar. | Arquitecto |  | Maria Duran | 22/09/2022 | CERRADA | 23/09/2022 | -6 | 29/09/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Maria Duran
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 10/10/2022 | 98 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | 89 DIS 032 - POCETA NIVEL 33 DE LA TORRE DE APARTAMENTOS | El plano hidráulico HI-15 indica, que se tiene prevista una poceta aproximadamente cada 4 pisos y la última sería la del piso 33; sin embargo, por reducción del edificio en este eje, esta área desaparece y no hay lugar a esta poceta. Se solicita, si la última poceta prevista es la del piso 26 o si se requiere de la instalación de otra poceta en los pisos altos. Por otro lado, en el piso 8 de zonas comunes se tienen dos cocinas; sin embargo, en el plano sanitario SA-11, se tiene previsto solo un sifón de piso para una de las cocinas. Se solicita aclarar, si se debe realizar la instalación del sifón de piso en la segunda cocina. | Diseño | Nivel 33 del edificio de apartamento y nivel 8 del edificio de zonas comunes | Se solicita aclarar y definir los puntos anteriormente mencionados | Arquitecto |  | Maria Duran | 12/10/2022 | CERRADA | 03/11/2022 | 3 | 31/10/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Maria Duran
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 16/09/2021 | 38 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | Lamuestra 430 correspondientes al muro m10 nivel 5 y muros m6 y m7 nivel 6, y la muestra 457 correspondiente a la placa del nivel 5 entre los ejes del e al f y los ejes del 8 al 9, no alcanzaron la resistencia de diseño f'c a los 28 días de edad. Las muestras alcanzaron una resistencia del 94 y 95 % respectivamente. | Calidad de materiales | Piso 5 y 6 | Se solicita consultar al diseñador estructural. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 13/10/2021 | CERRADA | 13/10/2021 | 5 | 08/10/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 04/11/2021 | 56 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 49 CM 014 - MUESTRAS DE CONCRETO BAJA: No. 510, 517 y 543 | Las muestras de concreto No. 510 correspondiente a "Muros nivel 8 M8-M23-M33-M37 517 y 543", No. 517 correspondiente a "Placa nivel 9 eje A-C // 4-6" y la muestra No. 543 correspondiente a "Placa nivel 10 (mixer) eje C-F// 2-4", no alcanzaron la resistencia de diseño f´c a los 28 días de edad. Las muestras alcanzaron una resistencia del 94% , 85% y 83% respectivamente. | Calidad de materiales | Niveles 8, 9 y 10. | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar las condiciones presentadas. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 03/12/2021 | CERRADA | 07/12/2021 | 0 | 07/12/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 10/10/2022 | 97 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 88 CM 027 - MUESTRA DE CONCRETO No. 1036 CON RESISTENCIAS BAJAS A LOS 28 DÍAS DE EDAD | La muestra de concreto No. 1036, correspondiente a la placa del nivel 27 entre los ejes 8 al 9 por A al D, no alcanzó la resistencia de diseño f`c a los 28 dìas de edad. La muestra alcanzó una resistencia de 33 MPa que corresponde al 94% de la resistencia de diseño, la cual es 35MPa. | Calidad de materiales | Placa nivel 27 ejes 8 al 9 por A al D | Teniendo en cuenta lo anterior, la Supervisión Técnica solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda | 16/11/2022 | CERRADA | 23/11/2022 | 23 | 31/10/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 30/09/2021 | 40 | 4.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA |  | La muestra #13, correspondiente al grouting de las dovelas de la fachada occ 2do nivel a-B y la columnetas 1er piso a-B, no alcanzó la resistencia especificada en el plan de calidad a los 28 días de edad. | Calidad de materiales | Fachada occ 2do nivel a-B y la columnetas 1er piso a-b | Se solicita tomar las medidas correctivas necesarias para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 15/12/2021 | 42 | 03/11/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 02/05/2023 | 106 | 4.1.2 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | MENOR | 96 PC 029 - PENDIENTE CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETAS DE AMARRE DE MUROS DE FACHADA | La Supervisión Técnica solicita a CUSEZAR realizar la construcción de las columnetas de borde, amarre o cierre de la mampostería de fachada sur de las series 1 y 5, entre los nivel 23 al 28, las cuales se encuentran pendientes de construir, como se observa en las imágenes adjuntas. Lo anterior, dando cumplimiento al proceso constructivo y lo indicado en la cartilla de elementos no estructurales. Adicionalmente, esto puede representar un peligro para transeúntes en los piso inferiores. | Procesos constructivos | Fachada sur piso 23 al 28, serie 1 y 5. | Realizar la construcción de las columnetas mencionadas. | Obra |  | Roger Romero | 23/06/2023 | CERRADA | 23/06/2023 | 35 | 19/05/2023 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 31/03/2022 | 70 | 4.1.6 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 63 PC 015 - MEZCLA DE MORTERO DE GROUTING CON ASENTAMIENTO QUE DIFICULTA LA FUNDIDA | La mezcla de grouting fabricada en obra, tiene un asentamiento promedio entre 5 y 6 pulgadas. Teniendo en cuenta que la mezcla no es tan fluida, dificulta el proceso de fundida de las dovelas, pudiendo ocasionar que la dovela no quede llena en toda su longitud. | Procesos constructivos | Obra en general | Se solicita a CUSEZAR tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 09/08/2022 | 99 | 02/05/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 27/05/2022 | 77 | 4.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | 70 PC 020 - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES - MURO EN MAMPOSTERÍA CONSTRUIDO EN TABICON | Dentro de las funciones de la Supervisión Técnica está el verificar que los elementos no estructurales se construyan de acuerdo con los diseños y especificaciones de estos. La obra en el piso 6 de la torre, realizó el levantamiento de un muro en mampostería (elementos no estructural) en tabicon; el diseño de este muro no se encuentra enmarcado y/o diseñado dentro de la cartilla de elementos no estructurales del proyecto VIew 63, el cual se encuentra radicado en la curaduría y está avalado por el diseñador estructural. | Procesos constructivos | Piso 6, 7 y 8 apartamento VIP, zona de ascensor | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada | Obra |  | Isabel Acevedo | 01/06/2022 | CERRADA | 02/06/2022 | -21 | 23/06/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 06/10/2021 | 41 | 4.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA |  | El pasado 4 de octubre de 2021, se realizaron los ensayos de los anclajes de columnetas y dovelas de los pisos 1 al 6 de la torre. Resultado de lo anterior, se informa que los anclajes de columnetas para mampostería interna ensayados en los pisos 3, 5 y 6 no llegaron al 90% de la carga de fy. Adicionalmente, se evidencia falta de limpieza en las perforaciones, falta de epóxico y profunfidad entre 5 cm o 6 cm incumpliendo lo establecido en la cartilla de elementos no estructurales. | Procesos constructivos | Piso 3, 5 y 6 | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar las condiciones presentadas. | Obra |  | Isabel Acevedo | 14/10/2021 | CERRADA | 14/10/2021 | -6 | 20/10/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 06/10/2021 | 42 | 4.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA |  | 43 pc 012 - El pasado 4 de octubre de 2021, se realizaron los ensayos de los anclajes de columnetas y dovelas de los pisos 1 al 6 de la torre. Resultado de lo anterior, se informa que los anclajes de columnetas para mampostería interna ensayados en los pisos 3, 5 y 6 no llegaron al 90% de la carga de fy. Adicionalmente, se evidencia falta de limpieza en las perforaciones, falta de epóxico y profunfidad entre 5 cm o 6 cm incumpliendo lo establecido en la cartilla de elementos no estructurales. | Procesos constructivos | Piso 3, 5 y 6 | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar las condiciones presentadas. | Obra |  | Isabel Acevedo |  | ANULADA | 07/10/2021 |  | 20/10/2021 |  | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 06/10/2021 | 43 | 4.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA |  | 43 pc 012 - El pasado 4 de octubre de 2021, se realizaron los ensayos de los anclajes de columnetas y dovelas de los pisos 1 al 6 de la torre. Resultado de lo anterior, se informa que los anclajes de columnetas para mampostería interna ensayados en los pisos 3, 5 y 6 no llegaron al 90% de la carga de fy. Adicionalmente, se evidencia falta de limpieza en las perforaciones, falta de epóxico y profunfidad entre 5 cm o 6 cm incumpliendo lo establecido en la cartilla de elementos no estructurales. | Procesos constructivos | Piso 3, 5 y 6 | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar las condiciones presentadas. | Obra |  | Isabel Acevedo |  | ANULADA | 07/10/2021 |  | 20/10/2021 |  | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 06/10/2021 | 44 | 4.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA |  | 43 pc 012 - El pasado 4 de octubre de 2021, se realizaron los ensayos de los anclajes de columnetas y dovelas de los pisos 1 al 6 de la torre. Resultado de lo anterior, se informa que los anclajes de columnetas para mampostería interna ensayados en los pisos 3, 5 y 6 no llegaron al 90% de la carga de fy. Adicionalmente, se evidencia falta de limpieza en las perforaciones, falta de epóxico y profunfidad entre 5 cm o 6 cm incumpliendo lo establecido en la cartilla de elementos no estructurales. | Procesos constructivos | Piso 3, 5 y 6 | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar las condiciones presentadas. | Obra |  | Isabel Acevedo |  | ANULADA | 07/10/2021 |  | 20/10/2021 |  | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 06/10/2021 | 45 | 4.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA |  | 43 pc 012 - El pasado 4 de octubre de 2021, se realizaron los ensayos de los anclajes de columnetas y dovelas de los pisos 1 al 6 de la torre. Resultado de lo anterior, se informa que los anclajes de columnetas para mampostería interna ensayados en los pisos 3, 5 y 6 no llegaron al 90% de la carga de fy. Adicionalmente, se evidencia falta de limpieza en las perforaciones, falta de epóxico y profunfidad entre 5 cm o 6 cm incumpliendo lo establecido en la cartilla de elementos no estructurales. | Procesos constructivos | Piso 3, 5 y 6 | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar las condiciones presentadas. | Obra |  | Isabel Acevedo |  | ANULADA | 07/10/2021 |  | 20/10/2021 |  | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 06/10/2021 | 46 | 4.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA |  | 43 pc 012 - El pasado 4 de octubre de 2021, se realizaron los ensayos de los anclajes de columnetas y dovelas de los pisos 1 al 6 de la torre. Resultado de lo anterior, se informa que los anclajes de columnetas para mampostería interna ensayados en los pisos 3, 5 y 6 no llegaron al 90% de la carga de fy. Adicionalmente, se evidencia falta de limpieza en las perforaciones, falta de epóxico y profunfidad entre 5 cm o 6 cm incumpliendo lo establecido en la cartilla de elementos no estructurales. | Procesos constructivos | Piso 3, 5 y 6 | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar las condiciones presentadas. | Obra |  | Isabel Acevedo |  | ANULADA | 07/10/2021 |  | 20/10/2021 |  | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 06/10/2021 | 47 | 4.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA |  | 43 pc 012 - El pasado 4 de octubre de 2021, se realizaron los ensayos de los anclajes de columnetas y dovelas de los pisos 1 al 6 de la torre. Resultado de lo anterior, se informa que los anclajes de columnetas para mampostería interna ensayados en los pisos 3, 5 y 6 no llegaron al 90% de la carga de fy. Adicionalmente, se evidencia falta de limpieza en las perforaciones, falta de epóxico y profunfidad entre 5 cm o 6 cm incumpliendo lo establecido en la cartilla de elementos no estructurales. | Procesos constructivos | Piso 3, 5 y 6 | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar las condiciones presentadas. | Obra |  | Isabel Acevedo |  | ANULADA | 07/10/2021 |  | 20/10/2021 |  | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 06/10/2021 | 48 | 4.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA |  | 43 pc 012 - El pasado 4 de octubre de 2021, se realizaron los ensayos de los anclajes de columnetas y dovelas de los pisos 1 al 6 de la torre. Resultado de lo anterior, se informa que los anclajes de columnetas para mampostería interna ensayados en los pisos 3, 5 y 6 no llegaron al 90% de la carga de fy. Adicionalmente, se evidencia falta de limpieza en las perforaciones, falta de epóxico y profunfidad entre 5 cm o 6 cm incumpliendo lo establecido en la cartilla de elementos no estructurales. | Procesos constructivos | Piso 3, 5 y 6 | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar las condiciones presentadas. | Obra |  | Isabel Acevedo |  | ANULADA | 07/10/2021 |  | 20/10/2021 |  | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 07/10/2021 | 49 | 4.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA |  | 43 pc 012 - El pasado 4 de octubre de 2021, se realizaron los ensayos de los anclajes de columnetas y dovelas de los pisos 1 al 6 de la torre. Resultado de lo anterior, se informa que los anclajes de columnetas para mampostería interna ensayados en los pisos 3, 5 y 6 no llegaron al 90% de la carga de fy. Adicionalmente, se evidencia falta de limpieza en las perforaciones, falta de epóxico y profunfidad entre 5 cm o 6 cm incumpliendo lo establecido en la cartilla de elementos no estructurales. | Procesos constructivos | Piso 3, 5 y 6 | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar las condiciones presentadas. | Obra |  | Isabel Acevedo |  | ANULADA | 07/10/2021 |  | 21/10/2021 |  | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 07/10/2021 | 50 | 4.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA |  | 43 pc 012 - El pasado 4 de octubre de 2021, se realizaron los ensayos de los anclajes de columnetas y dovelas de los pisos 1 al 6 de la torre. Resultado de lo anterior, se informa que los anclajes de columnetas para mampostería interna ensayados en los pisos 3, 5 y 6 no llegaron al 90% de la carga de fy. Adicionalmente, se evidencia falta de limpieza en las perforaciones, falta de epóxico y profunfidad entre 5 cm o 6 cm incumpliendo lo establecido en la cartilla de elementos no estructurales. | Procesos constructivos | Piso 3, 5 y 6 | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar las condiciones presentadas. | Obra |  | Isabel Acevedo |  | ANULADA | 07/10/2021 |  | 21/10/2021 |  | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 11/01/2023 | 102 | 4.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | MENOR | FUNDIDA DE COLUMNETAS CON MEZCLA PREPARADA DE FORMA MANUAL | Desde el 04 de enero de 2023, la obra ha realizado la fundida de 14 columnetas en zonas comunes de piso 9 en sala de proyecciones y billar con mezcla preparada de forma manual (sin el uso del mezclador) lo cual no garantiza el correcto mezclado de la misma y por ende afectar la resistencia de la mezcla. La supervisión técnica solicita implementar la buena práctica del uso del mezcladero y los resultados de los ensayos de las mezclas con el fin de validar dichas resistencias. | Procesos constructivos | 14 columnetas en zonas comunes de piso 9 en sala de proyecciones y billar | Se solicita implementar la buena práctica del uso del mezcladero y los resultados de los ensayos de las mezclas con el fin de validar dichas resistencias | Obra |  | Angela CORREDOR VALENZUELA | 09/02/2023 | CERRADA | 09/02/2023 | 1 | 08/02/2023 | Sandra Roncallo Contreras | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 13/07/2022 | 82 | 4.6.2 | Obra gris | Nivelación pisos | Verificar el espesor de los pisos | INTERMEDIA | 74 EQ 003 - Solicitud entrega de actividades de obra gris a la Supervisión Técnica | Desde el inicio de la obra gris en la torre, en diferentes oportunidades y de manera reiterativa, la Supervisión Técnica ha informado que los Contratistas inician actividades de obra gris sin la respectiva verificación y posterior liberación de actividades previas. Es por lo anterior que ha corte del 22 de junio de 2022 se tienen 55 actividades sin entregar a la Supervisión, correspondientes a variables de fachada, mampostería, pañete de techo, pañete de muros y/o afinado de piso. De acuerdo con lo anterior, se informa, que nuevamente, el día de 21 de junio de 2022, el Contratista de pisos ingresó al apartamento 1518 a realizar la fundida del mortero, sin entregar la variables de PREPARACION / Humedecimiento de superficie, EJECUCION / Espesor (Mayor a 3cm inst. malla) y EJECUCION / Dilataciones (Contra elementos verticales), a la Supervisión Técnica, y donde adicionalmente tampoco se realizó la entrega del pañete de muros. Situación similar sucedío en el apto 1419, el cual se fundió el 15 de junio de 2022, sin la entrega de la actividades previas descritas anteriormente; así como en los 1429 y 1430, donde se evidenció que se fundieron los pisos sin haber realizado el sondeo respectivo. | Equipo y mano de obra | Apartamentos 1419, 1429, 1430 y 1518 | Nuevamente se solicita a Cusezar, realizar la entrega de todas las actividades dando cumplimiento a lo indicado en el Plan de Calidad, y así mismo, tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Angela CORREDOR VALENZUELA |  | CERRADA | 09/08/2022 | 8 | 01/08/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 09/05/2022 | 72 | 5.2.11 | Obra blanca | Enchapes de muros y pisos | Verificar la instalación de la protección del enchape | MENOR | 65 PC 017 - SOLICITUD PROTECCIÓN DE ENCHAPES | a Supervisión Técnica, en los recorridos realizados diariamente, ha observado que los enchapes instalados tanto en los apartamentos VIP como NO VIP se encuentran desprotegidos. Se evidencia que por falta de protección, el enchape del área del calentador del apartamento 903, se encuentra desportillado. Es por lo anterior, que se solicita nuevamente realizar la debida protección, evitando futuros reprocesos con la actividad y así dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Calidad el cual indica que: "Durante el proceso de instalación del enchape se debe tener en cuenta que este debe estar siempre protegido, ya que el continuo tránsito del personal de la obra y el movimiento de otros materiales a través de las áreas enchapadas, causan rayones, manchas y desportille de piezas". | Procesos constructivos | Obra en general en espacios de obra blanca | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada | Obra |  | Roger Romero | 12/05/2022 | CERRADA | 02/06/2022 | 20 | 13/05/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 22/07/2022 | 85 | 5.5.1 | Obra blanca | Barandas | Verificar los anclajes de la baranda | INTERMEDIA | 77 CM 025 - Solicitud de memorias de cálculo de las barandas del proyecto | Considerando que las barandas son un elemento no estructural del proyecto contenido en la NSR-10, atentamente la Supervisión Técnica solicita las memorias de cálculo de acuerdo con los requerimientos del código, de las barandas instaladas en la escalera tipo 3 de la vivienda VIP. Adicionalmente, se solicita programar la prueba de carga de las barandas dando cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Calidad. | Calidad de materiales | Escalera tipo 3 de la vivienda VIP | Se solicita hacer entrega de la memoria de calculo de las barandas. | Obra |  | Isabel Acevedo | 16/09/2022 | CERRADA | 21/09/2022 | 41 | 11/08/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 23/07/2022 | 87 | 5.5.4 | Obra blanca | Barandas | Verificar dimensiones de las barandas | INTERMEDIA | 79 DIS 027 - DISEÑO DE BARANDAS ESCALERAS DE EVACUACIÓN | Se adjunta documento donde se describe la notificación. | Diseño | Barandas escalera ruta de evacuación | Se solicita atender Notificación | Arquitecto |  | Maria Duran | 03/08/2022 | CERRADA | 21/08/2022 | 9 | 12/08/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Maria Duran
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 07/09/2022 | 92 | 5.5.7 | Obra blanca | Barandas | Verificar la ejecución de la prueba de carga | INTERMEDIA | 83 CM 026Solicitud de memorias de cálculo de las barandas del proyecto puntos fijos No Vip | Considerando que las barandas son un elemento no estructural del proyecto contenido en la NSR-10, atentamente la Supervisión Técnica solicita las memorias de cálculo de acuerdo con los requerimientos del código de las barandas de la vivienda No VIP, lo anterior teniendo en cuenta que se cuenta con el diseño y la instalación de la baranda de prueba en la escalera tipo 4. Adicionalmente, es importante recordar , que se deben realizar las pruebas de carga de las barandas dando cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Calidad, cuando se inicie su instalación. | Calidad de materiales | Puntos Fijos No Vip | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Angela CORREDOR VALENZUELA |  | CERRADA | 11/11/2022 | 25 | 17/10/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 17/05/2022 | 76 | 5.6.1 | Obra blanca | Ventaneria | Inspecciónar los sistemas de fijación como son los anclajes y chazos | INTERMEDIA | 69 PC 019 - MEMORIAS DE CALCULO - INSTALACIÓN DE VENTANERÍA | Para dar cumplimiento con lo estipulado en la Cartilla de Ventanería GC-P004-CA13, nuevamente se solicita la entrega de los planos detallados y las memorías de cálculo de la ventanería ya instalada en los apartamentos VIP de los pisos 6, 7 y 8. Lo anterior con el fin de verificar que los anclajes se estén realizando según lo especificado, así como el debido cumplimiento de la norma NSR10. Adicionalmente, la Supervisión Técnica reitera lo establecido en la cartilla acerca de la instalación perimetral del sello de silicona, el cual debe realizarse antes de la instalación de los vidrios para poder realizar una correcta inspección del mismo. De igual forma, al momento de la instalación, deben estar completos el repello y todos los remates interiores y exteriores de la ventana, y cuando aplique, el estuco y primera mano de pintura. | Procesos constructivos | apartamentos VIP | Se solicita hacer entrega de las información correspondiente | Obra |  | Isabel Acevedo | 01/06/2022 | CERRADA | 02/06/2022 | -1 | 03/06/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 23/11/2022 | 101 | 5.6.1 | Obra blanca | Ventaneria | Inspecciónar los sistemas de fijación como son los anclajes y chazos | INTERMEDIA | 92 PC 026 - MEMORIA DE CÁLCULO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES - VENTANERIA ZONAS COMUNES | Dando cumplimiento a lo establecido en la NSR-10, se solicita hacer entrega de las memorias de cálculo de los elementos no estructurales, ventaneria de zonas comunes, teniendo en cuenta que se adelanta la instalación de las mismas y no se cuenta con la respectiva memoria avalada por un profesional calculista. Adicionalmente, se notifica que las tres ventanas tipo V-1 instaladas en el nivel 6 en la zona para trabajo colaborativo, no cuenta con la liberación del anclaje y sello perimetral por parte de la Supervisión técnica, teniendo en cuenta que esta actividad no fue entregada. | Procesos constructivos | Nivel 6 - trabajo colaborativo y edificio de zonas comunes | Hacer entrega de las memorias de cálculo de las ventanas y hacer entrega de sistema de fijación de las ventanas descritas en la notificación. | Obra |  | Roger Romero | 16/12/2022 | CERRADA | 21/12/2022 | 8 | 13/12/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 24/01/2023 | 103 | 5.6.1 | Obra blanca | Ventaneria | Inspecciónar los sistemas de fijación como son los anclajes y chazos | INTERMEDIA | 94 PC 028- ANCLAJE VENTANA DE FACHADA DEL EDIFICIO DE ZONAS COMUNES | CUSEZAR OBRA realizó la instalación de la ventana de la fachada nor-oriental del edificio de zonas comunes del nivel 7 al 8. El anclaje de la ventana se realizó en la parte inferior en la viga estructural, lateralmente a la mampostería y en la parte superior a un perfil de aluminio, al cual se le soldó una varilla de 1/2" en 6 puntos que se ancló a la placa estructural con epóxico. El sistema de anclaje implementado, no hace parte de la cartilla de elementos no estructurales avalada por el diseñador estructural, ni se especifica dentro de las memorias de cálculo estructurales de la ventanas entregadas por CUSEZAR. Por lo anterior, se solicita a CUSEZAR validar con el diseñador de elementos no estructurales el sistema de anclaje o fijación utilizado. | Procesos constructivos | Nivel 7 - Edificio de zonas comunes | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Roger Romero |  | VENCIDA |  | 1163 | 14/02/2023 |  | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 26/01/2023 | 104 | 5.6.1 | Obra blanca | Ventaneria | Inspecciónar los sistemas de fijación como son los anclajes y chazos | INTERMEDIA | 94 PC 028 - ANCLAJE VENTANA FACHADA NIVEL 7 EDF ZONAS COMUNES | CUSEZAR OBRA realizó la instalación de la ventana de la fachada nor-oriental del edificio de zonas comunes del nivel 7 al 8. Frente a lo cual la Supervisión indica que el sistema de anclaje implementado, no hace parte de la cartilla de elementos no estructurales avalada por el diseñador estructural, ni se especifica dentro de las memorias de cálculo estructurales de la ventanas entregadas por CUSEZAR. Por lo anterior, se solicita a CUSEZAR validar con el diseñador de elementos no estructurales el sistema de anclaje o fijación utilizado. El anclaje de la ventana se realizó en la parte inferior en la viga estructural, lateralmente a la mampostería y en la parte superior a un perfil de aluminio, al cual se le soldó una varilla de 1/2" en 6 puntos que se ancló a la placa estructural con epóxico. | Procesos constructivos | Nivel 7 - Edificio de zonas comunes | Se solicita tomar las acciones correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Isabel Acevedo |  | ANULADA | 08/02/2023 |  | 14/02/2023 |  | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 17/09/2020 | 12 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR |  | 13 cm 005 - La muestra 038 correspondiente a los elementos de concreto anillo 9 del caisson 60 y anillo 64 del caisson 64, no cumplieron con la resistencia especificada de 28 mpa a los 28 días de edad. Esta muestra alcanzó una resistencia promedio de 21,2 mpa que corresponde al 75% |  | Cimentación profunda - Anillo 9 del caisson 60 y anillo 64 del caisson 64 | Se solicita informar al diseñador estructural el resultado de estas muestras bajas y que se indiquen las medidas correctivas a implementar | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 01/10/2020 | 2 | 29/09/2020 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 10/10/2020 | 13 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | El día de hoy se realizó la fundida del muro 75 y el muro 68 ubicado en la parte superior se encuentra tensionado al 50%. De acuerdo con el concepto técnico del diseñador lfo para bajar al siguiente nivel todos los anclajes deben estar tensionados al 80%. |  | Costado sur del proyecto nivel -2,90m | Se solicita tensionar el muro 68 y 67 antes de continuar con los trabajos de excavación en el nivel inferior e informar al diseñador. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 05/11/2020 | 22 | 14/10/2020 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 26/01/2021 | 14 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 15 cm 006 - De acuerdo con lo establecido en el plan de calidad de cusezar, referente al control de los equipos de medición, la verificación y/0 calibración del termómetro se debe realizar anual; Sin embargo, la ultima verificación realizada al termómetro utilizado en obra, es de mas de un año. |  | Obra en general | Se solicita a cusezar obra tomar las medidas correctivas necesarias para salvaguardar la condición presentada y dar cumplimiento a lo establecido en el plan de calidad de cuasezar. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 05/05/2021 | CERRADA | 06/05/2021 | 94 | 01/02/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 27/01/2021 | 15 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 16 pc 007 - El 10 de diciembre del 2020, el diseñador de suelos, lfo, presentó tres alternativas para la estabilización del talud del costado norte. Cusezar decidió implementar la alternativa 2 que corresponde al llenado de la cavidad con lonas de arena; Sin embargo, a la fecha esta actividad no se ha ejecutado. |  | Talud costado norte | Ejecutar las actividades de estabilización del talud indicadas por el diseñador de suelos. | Obra |  | Roger Romero | 11/02/2021 | CERRADA | 16/02/2021 | 8 | 08/02/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 09/02/2021 | 16 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 17 dis 003 - Después de revisar los planos hidráulicos subidos en el share point del proyecto de view 63, se observa que la obra no cuenta con los planos y detalles de las bajantes hidráulicas, sanitarias y rci. |  | Obra en general | Suministras los planos de las bajantes de las instalaciones hidraulicas, sanitarias y rci. | Diseñador sanitario | INGENIERÍA HIDRÁULICA DE COLOMBIA S.A.S | Pedro Rincon Cadena | 11/02/2021 | CERRADA | 03/03/2021 | -6 | 09/03/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 05/03/2021 | 17 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 18 dis 004 - Se evidencia que en los planos de seguridad y control del proyecto view 63, se especifica gráficamente que la tubería embebida sea en material emt, la cual es metálica y por el proceso constructivo en placa y muro tendrá contacto con otros metales (Acero de refuerzo de los elementos estructurales y no estructurales), Lo cual según la norma ntc 2050 sección 348.1 ocasiona reacción galvánica “corrosión”. Teniendo en cuenta lo anterior, la supervisión técnica solicita aclaración por parte del diseñador de seguridad y control, respecto del material de la tubería que debe ir embebida en el proyecto. |  | Torre | Se requiere aclaración de lo especificado en los planos por parte del diseñador. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Pedro Rincon Cadena | 12/04/2021 | CERRADA | 12/04/2021 | 7 | 05/04/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 23/04/2021 | 21 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 22 dis 007 - Se adjunta documento con observaciones relizadas a los planos electricos. | Diseño | Obra en general | Corrección de planos | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Roger Romero | 22/06/2021 | CERRADA | 22/06/2021 | 28 | 25/05/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 23/04/2021 | 22 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 23 dis 008 se adjunta documento con observaciones a planos de iluminación y coordinacióin de ductos. | Diseño | Obra en general | Corrección de planos | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Roger Romero | 12/07/2021 | CERRADA | 12/07/2021 | 48 | 25/05/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 10/06/2021 | 24 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 25 dis 009 - En las especificaciones técnicas no se tiene claridad en relación con las características del dvr, para recibir todas las señales de las cámaras del edificio. Igualmente, en el plano vertical, no se evidencia directamente la conexión a este dvr desde el piso 8, así como tampoco en el plano 22 no se evidencia fuente de alimentación. | Diseño | Edificio de vivienda | Se solicita aclaración por parte del diseñador | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Pedro Rincon Cadena | 22/06/2021 | CERRADA | 22/06/2021 | -29 | 21/07/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 10/06/2021 | 25 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 26 dis 010. La supervisión técnica evidencia que actualmente en los planos de ingelecol, en el cuarto de control todas la cargas están conectadas al tablero de parqueadero 3, no observándose las cargas reguladas, ni la conexión en la ups. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que en los planos de seguridad y control en los pisos 2, 5, 11, 22 y 32 solicitan una toma independiente y regulada. Estas solicitaciones de los planos de seguridad y control no se contemplan en los planos electricos. | Diseño | Edificio de vivienda | Consultar al diseñador y tomar las medidas correctivas pertinentes | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Roger Romero | 25/08/2021 | CERRADA | 02/09/2021 | 43 | 21/07/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 10/06/2021 | 26 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 27 dis 011 - En relación con los ductos ejecutados según plano estructural en los pisos del 1 a 3, y efectuada la revisión de las dimensiones frente a los planos arquitectónicos, se observa una reducción en el espacio disponible, dado que en algunos casos el plano arquitectónico no contempló vigas que estaban pasando por el mismo sitio. | Diseño | Edificio de vivienda | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 22/06/2021 | CERRADA | 22/06/2021 | -29 | 21/07/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 08/07/2021 | 28 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 29 dis 013 - Se revisan los planos actualizados de iluminanión y se evidencia que existen zonas que aun no cuentan con la iluminación de emergencia. Ver documento adjunto. | Diseño | Obra en general | Incluir en los planos la luminarias faltante. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Roger Romero | 11/08/2021 | CERRADA | 12/08/2021 | 10 | 02/08/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 12/08/2021 | 32 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | En el plano de arquitectura a - 10 correspondiente a los piso 7 y 8 de la vivienda vip, se muestra el diseño arquitectonico de un apartamento para personas con moviilidad reducida; Sin embargo, no se indica dentro de la distribución de la torre la locaclización de este tipo de apartamento. Actualmente, se avanza con la construcción de estos pisos en obra. | Diseño | Piso 7 y 8 apartamento de vivienda vip | Se solicita indicar la locacilización de este tipo de apartamento en la torre. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 25/08/2021 | CERRADA | 02/09/2021 | 7 | 26/08/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 12/08/2021 | 33 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | Revisión de luminarias en cuartos técnicos | Diseño | Obra en general | Incluir dentro del diseño de iluminación las luminarias de emergencia faltante en los cuartos técnicos | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Isabel Acevedo | 16/09/2021 | CERRADA | 17/09/2021 | 3 | 14/09/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 16/09/2021 | 37 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | En reunión con el contratista del calentador, se socializó ficha técnica del equipo, evidenciando que este tiene una potencia de 9500 w y en el plano de cuadro de cargas, este equipo tiene una potencia de 5000w. Por lo anterior, se solicita la revisión del diseñador eléctrico, teniendo en cuenta que esta variación puede generar que la carga diseñada no sea suficiente. | Diseño | Obra en general | Se solicita tomar las acciones correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Isabel Acevedo | 22/09/2021 | CERRADA | 29/09/2021 | -1 | 30/09/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 23/09/2021 | 39 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | Se solicita a diseño cusezar aclarar las inconsistencias presentadas entre los planos estructurales y los arquitectónicos, en lo referente a los baños del edificio de zonas comunes, teniendo en cuenta que en los planos arquitectónicos se muestran dos baños en los pisos 7 y 8; Sin embargo, en el bim, pese a que no es un plano constructivo, se muestra la existencia de los baños en un solo nivel del edificio de zonas comunes. | Diseño | Piso 7 y 8 | Tomar las medidas correctivas necesarias para salvaguardar la condición presentada | Obra |  | Isabel Acevedo | 12/10/2021 | CERRADA | 12/10/2021 | -9 | 21/10/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 07/10/2021 | 51 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | Revisando el plano vertical de apantallamiento y tierras se evidencia el anillo perimetral en los pisos 11 y 23 (Ver imagen 1), Pero en los planos eléctricos no se incluyó estos anillos perimetrales en vista de planta, se solicita al área de diseño de cusezar estos planos para la correcta instalación en obra. | Diseño | Piso 11 | Se solicitan los planos correspondientes para la correcta instalación del anillo perimetral. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Pedro Rincon Cadena | 13/10/2021 | CERRADA | 13/10/2021 | -8 | 21/10/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 14/10/2021 | 53 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 45 cm 011 - La muestra 33 correspondiente al mortero de pega de bloque de la fachada occidental entre los ejes eje 1/F nivel 1, no alcanzó la resistencia de diseño a los 28 días de edad. La muestra alcanzo una resistencia del 57%. | Calidad de materiales | Fachada occidental entre los ejes eje 1/F nivel 1 | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada | Obra |  | Isabel Acevedo |  | CERRADA | 11/11/2021 | -6 | 17/11/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 04/11/2021 | 55 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 48 CM 013 - MUESTRAS DE MORTERO DE FACHADA No. 76 Y GROUTING 77 BAJAS A LOS 28 DÍAS | La muestra No. 76 correspondiente al Mortero de pega de ladrillo de fachada occ entre ejes 1 H-I nivel 5 y la muestra No. 77 correspondiente a la mezcla de Grouting para columnetas escaleras 1 nor-occ ejes 1 al B nivel 4, no alcanzaron la resistencia de diseño a los 28 días de edad. las muestras alcanzaron una resistencia del 58% y 61% respectivamente. | Calidad de materiales | Muestra No. 76 " Mortero pega ladrillo fachada occ ejes 1 H-I nivel 5" y No. 77 "Grouting para columnetas escaleras 1 nor-occ ejes 1 al B nivel 4 | Se solicita tomar las acciones correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Isabel Acevedo |  | CERRADA | 15/12/2021 | 5 | 10/12/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 10/11/2021 | 57 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Muestras de mortero y grouting que no cumplen la resistencia de diseño a los 28 días | 50 CM 015 - Activar la compatibilidad con lectores de pantallaA continuación se relacionan las muestras de mortero y gruoting que no cumplieron con la resistencia de diseño a los 28 días de edad. * Muestra No. 84: Mortero pega ladrillo fachada norte eje A-1-3 nivel 3 - Resistencia alcanzada 62% * Muestra No. 88: Mortero pega ladrillo fachada sur - Resistencia alcanzada 62% * Muestra No. 89: Mortero pega ladrillo fachada sur eje I /ascensor 6 eje 3 nivel 2 comedor empleados, planta nivel 2 - Resistencia alcanzada 58%. * Muestra No. 91: Grouting columnetas cuarto de basuras escalera noroccidental nivel 5 - Resistencia alcanzada 73%. * Muestra No. 94: Mortero pega fachada norte eje A / 1-3 nivel 3 - Resistencia alcanzada 62%. * Muestra No. 97: Pega ladrillo fachada norte eje 4 4/3 nivel 4 - Resistencia alcanzada 58% | Calidad de materiales | Mampostería entre los niveles 2 al 4 | Se solicita tomar las mediadas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Isabel Acevedo |  | CERRADA | 15/12/2021 | 2 | 13/12/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 18/11/2021 | 58 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 51 CM 016 - Muestras de mortero con resistencias bajas | A continuación se relacionan las muestras de mortero que no alcanzaron la resistencia de diseño a los 28 días de edad. No. 99 "Mortero pega ladrillo fachada norte eje A1/2 nivel 4", 72% a los 28 días. No. 104 "Mortero pega ladrillo fachada norte eje A 4/5 nivel 4", 46% a los 28 días. No. 105 "Mortero pañete muro puntos fijos escalera 7 noroccidental nivel 4", 71% a los 28 días. No. 106 "Grouting columnetas depósito comunal y zona trabajo nivel 6", 66% a los 28 días. No. 107 "Mortero pega ladrillo suroccidental ejes 1 HI eje I / 1 nivel 6", 43% a los 28 días. No. 110 "Mortero pega ladrillo fachada norte eje A 1-2 nivel 5", la cual solo llegó al 58% a los 28 días | Calidad de materiales | Obra en general | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Roger Romero | 25/01/2022 | CERRADA | 26/01/2022 | 37 | 20/12/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 18/11/2021 | 59 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 52 CM 017 - Muretes que no cumplen con la relación 1,3:5 | De acuerdo con el informe de muretes de mampostería de ladrillo y bloque, emitido por Concrelab, los muretes enviados no cumplen con la relación (altura/espesor) dada la referencia del bloque. La norma exige que la muestra debe tener una relación 1,3:5. | Calidad de materiales | Murete de ladrillo de piso 1 - 2 Murete de bloque de piso 1 - 3 | Se solicita tomar las acciones correctivas pertinentes, para que los ensayos que se realicen cumplan con lo exigido por la normativa. | Obra |  | Roger Romero | 23/11/2021 | CERRADA | 13/01/2022 | 24 | 20/12/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 07/12/2021 | 60 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 53 CM 018 - MUESTRAS BAJAS DE MORTERO DE MORTERO Y GROUTING | A continuación se relacionan las muestran de mortero y grouting que no alcanzaron las resistencia de diseño f`c a los 28 días de edad: No. 115 "Mortero pega ladrillo fachada norte eje A 4-5 nivel 5", 72% a los 28 días. No. 121 "Mortero pega de ladrillo fachada norte eje A 7-8 nivel 5", 69% a los 28 días. No. 131 "Grouting columnetas apartamento 606-605 nivel 6", 51% a los 28 días. No. 136 "Mortero pega ladrillo fachada sur eje I H P /5-6-7 al 8 nivel 5", 56% a los 28 días. No. 137 "Mortero pega bloque apto 707-708-709 nivel 7", 61% a los 28 días. No. 139 "Mortero pega ladrillo fachada norte eje A/8-9 nivel 5", 68% a los 28 días. | Calidad de materiales | Obra en general | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Roger Romero | 15/12/2021 | CERRADA | 26/01/2022 | 8 | 18/01/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 18/01/2022 | 61 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 54 CM 019 - Muestras bajas de mortero | A continuación se relacionan las muestras de mortero que no alcanzaron la resistencia f'c a los 28 días de edad. No. 257 "Mortero ladrillo fachada norte 719 715 fachada oriental eje 8-F 6-fachada norte 808 1028-1029", 60% a los 28 días. No. 260 "Mortero para ladrillo fachada norte 1024 1025 1030 1031 fachada norte 808 fachada sur eje I ascensor 6 al eje 2 nivel 7 6", 60% a los 28 días. No. 263 "Mortero para ladrillo fachada sur eje I ascensor 6 al eje 2 nivel 7 eje IS-6-N7 fachada norte 809", 60% a los 28 días. | Calidad de materiales | Obra en General | Se solicita tomar las acciones correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Isabel Acevedo | 24/02/2022 | CERRADA | 25/02/2022 | 11 | 14/02/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 27/01/2022 | 62 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 55 CM 020 - MUESTRA DE MORTERO DE FACHADA No. 265 PRESENTA RESISTENCIAN BAJA | la muestra No. 265 "Mortero pega ladrillo fachada norte aptos 809 -917", no alcanzó la resistencia de diseño F`c a los 20 días de edad. La muestra alcanzó una resistencia del 72%. | Calidad de materiales | fachada norte aptos 809 -917 | Se solicita tomar las acciones correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Isabel Acevedo | 24/02/2022 | CERRADA | 25/02/2022 | -3 | 28/02/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 07/03/2022 | 65 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 58 DIS 023 - VENTILACIÓN BAÑOS APARTAMENTOS DE LA SERIE 09, 10 y 11 DE LOS PISOS 7 Y 8. | Los baños de las series 09, 10 y 11 de los pisos 7 y 8 de los apartamentos VIP y el baño del salón comunal del piso 14 no contemplan ventilación o extracción de olores. | Diseño | series 09, 10 y 11 de los pisos 7 y 8 de los apartamentos VIP y el baño del salón comunal del piso 14 | Se solicita a CUSEZAR tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Arquitecto |  | Isabel Acevedo | 30/03/2022 | CERRADA | 30/03/2022 | -8 | 07/04/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 08/03/2022 | 67 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 60 DIS 025 - VALIDACIÓN REPLANTEO RAMPA DEL NIVEL DE SOTANO AL NIVEL 1 | La rampa del costado oriental entre el nivel de sótano y el nivel 1, en donde CUSEZAR ya finalizó la construcción de la misma; se observan dos puntos de quiebre ubicados en el costado occidental de la misma, que podrían dificultar la maniobra de los vehículos. Al respecto, CUSEZAR indica que lo construido corresponde al Diseño aprobado, y las modificaciones realizadas fueron mínimas en obra y con el fin de mejorar los puntos de quiebre. La Supervisión Técnica solicita la aprobación por parte de diseño de las modificaciones realizadas en obra. | Diseño | Sótano costado oriental | Se solicita la revisión y validación por parte de Diseño | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 23/03/2022 | CERRADA | 23/03/2022 | -5 | 28/03/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 09/03/2022 | 69 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR | 62 PC 014 - INESTABILIDAD TALUD COSTADO NORTE Y ORIENTAL ED. ZONAS COMUNES | Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en la zona, se ha observado la constante inestabilidad de los taludes del costado norte y oriental del edificio de zonas comunes. Teniendo en cuenta lo indicado por el especialista de suelos, en la visita realizada el 7 de marzo, es importante ejecutar las actividades descritas por el. No obstante a lo anterior, la Supervisión Técnica se permite realizar las siguientes precisiones: 1. Se solicita la instalación de diferente puntos de control como complemento a los que ya se encuentran instaladas, sobre el borde de la vía en el costado norte, corona del talud sobre el costado oriental y sur, y puntos de control sobre la zona de baños provisionales de los trabajadores de la obra. 2. Realizar el correspondiente manejo de aguas de escorrentía sobre la parte alta del talud y a la largo de la vía, para evitar el ingreso de mas agua a estos taludes. 4. Realizar la protección del talud con polietileno y sellar gritas visibles. | Procesos constructivos | Edificio de zonas comunes | Tomar medidas correctivas y preventivas necesarias para garantizar la estabilidad de los taludes y de las obras | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 23/03/2022 | CERRADA | 05/04/2022 | -1 | 06/04/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 05/04/2022 | 71 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 64 PC 016 - DILATACIONES PLACA DE CONTRAPISO | De acuerdo con lo establecido en plano estructural E-4.2 V2 y el plano NE -9 de la cartilla de elementos no estructurales, se deben realizar las dilataciones de la placa de contrapiso, en máximo 6 horas después de fundida la placa. La placa de contrapiso entre los ejes 1 al 3 y del A al C se fundió el 29 de marzo del 2022 y a la fecha no se han realizado las dilataciones. | Procesos constructivos | Placa de contrapiso nivel sótano, entre ejes 1 al 3 y del A al C | Se solicita realizar los cortes de la placa de acuerdo con lo establecido en los planos. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 20/04/2022 | CERRADA | 21/04/2022 | 8 | 13/04/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 09/05/2022 | 73 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 66 CM 021 - Muestras bajas de mortero y Grouting | A continiación se relacionan las muestras de mortero de fachada y grautin que no cumplieron con la resistencia f`c a los 28 días de edad: *No. 412 "Grouting para dovelas fachadas sur aptos 1106- 1105 nivel 11 fachada occ aptos 1412-1413 nivel 14", 72% a los 28 días. *No. 419 "Grouting para columnetas aptos 1208 nivel 12 aptos 1020-1021 nivel 10", 68% a los 28 días. *No. 428 "Mortero para ladrillo fachada sur apto 1001-1002- 813", 72% a los 28 días. Teniendo en cuenta lo anterior se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Calidad de materiales | Pisos 8 , 10 , 11 y 12 | SE solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Isabel Acevedo | 09/05/2022 | CERRADA | 09/05/2022 | -8 | 17/05/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 09/05/2022 | 74 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 67 PC 018 - Entrega de Obra Gris a Obra Blanca aptos pisos 9 y 11 | En el numeral 6.5 Control afinado de pisos del Plan de Calidad de Cusezar, se referencia que para dar inicio a las actividades de obra blanca se debe haber solicitado de manera digital mediante la “APP-Controles de Obra” las liberaciones y aprobaciones de la obra gris en cada uno de los apartamentos. Realizando la revisión de dicho control, se evidencia por parte de la Supervisión que para los aptos 921, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, a la fecha no se han realizado los debidos registros de liberación por parte del personal de obra encargado, pero si se han iniciado las actividades de obra blanca como son la instalación de impermeabilizantes, de enchapes y/o de estuco. Por lo anterior, se solicita a Cusezar realizar el diligenciamiento oportuno para aprobación de las actividades ya finalizadas, a fin de cumplir con los protocolos especificados en el Plan de Calidad anteriormente enunciado. | Procesos constructivos | Piso 9 y 11 | Se solicita tomar las acciones correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Angela CORREDOR VALENZUELA | 27/05/2022 | CERRADA | 27/05/2022 | -3 | 30/05/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 10/06/2022 | 78 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 71 PC 021 - Tubería eléctrica soportada con alambre y amarraderas plásticas | La Supervisión Técnica indica que según la NTC 2050 en las secciones 300-11 y 318-6-j específica que se deben utilizar materiales certificados para soportar canalizaciones y tubería, secciones incumplidas en el piso 9 del edificio VIEW. Se solicita la corrección de los soportes de estas instalaciones antes de realizar la instalación del drywall, adicionalmente se aclara que los amarres plásticos no son elementos aprobados para soportar tubería. | Procesos constructivos | Hall de piso 9 | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Contratista de eléctricos |  | Angela CORREDOR VALENZUELA |  | CERRADA | 16/06/2022 | -14 | 30/06/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 18/07/2022 | 83 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 75 CM 023 - MUESTRAS DE GROUTING No. 593 BAJA A LOS 28 Y 56 DÍAS | La muestra de grouting No. 593 correspondiente a dovelas de fachada de los aptos 1608, 1609, 1610, 1611 y 1612 del nivel 16, no alcanzó la resistencia de diseño f`c a los 28 y 56 días de edad. La muestra alcanzó una resistencia de 12.6 MPa que corresponde a un 72% de f`c. | Calidad de materiales | Dovelas de fachada aptos 1608-1609-1610-1611-1612 | Teniendo en cuenta lo anterior, la Supervisión Técnica solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Isabel Acevedo | 18/07/2022 | CERRADA | 19/07/2022 | -30 | 18/08/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 22/07/2022 | 86 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 78 DIS 026 - ACLARACIÓN RUTA DE EVACUACIÓN PISOS 5 Y 6 POR PUNTOS FIJOS SUR ORIENTAL | En el plano arquitectónico A-08/V7 del 13 de mayo de 2022 correspondiente al piso 5, en las escaleras tipo 5 y 6, se observan unas puertas de salida al exterior que llevan a un mismo punto, el cual se encuentra localizado entre los ejes D 8/9 costado sur oriental de la torre. Al verificar el plano de ruta de evacuación del nivel 6 (planos No. 5), se identifica que la escalera tipo 5 es la ruta de evacuación de la zona VIP, mientras que la zona NO VIP, no estaría evacuando por la escalera tipo 6. De acuerdo con lo anterior, se solicita aclarar que función tendría la escalera No. 6 en el piso 5 y si se econtrarían las circulaciones VIP y NO VIP en el espacio exterior localizado entre los ejes D 8/9 así como el diseño de dicho espacio, teniendo en cuenta que en el plano se observa una nota que indica un cerramiento. | Diseño | Escalera tipo 5 y 6 en el nivel 5 | Se solicita hacer aclaración del diseño. | Obra |  | Angela CORREDOR VALENZUELA |  | ANULADA | 27/07/2022 |  | 11/08/2022 |  | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 27/07/2022 | 88 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 78 DIS 026 - ACLARACIÓN RUTA DE EVACUACIÓN PISOS 5 Y 6 POR PUNTOS FIJOS SUR ORIENTAL | En el plano arquitectónico A-08/V7 del 13 de mayo de 2022 correspondiente al piso 5, en las escaleras tipo 5 y 6, se observan unas puertas de salida al exterior que llevan a un mismo punto, el cual se encuentra localizado entre los ejes D 8/9 costado sur oriental de la torre. Al verificar el plano de ruta de evacuación del nivel 6 (plano No. 5), se identifica que la escalera tipo 5 es la ruta de evacuación de la zona VIP, mientras que la zona NO VIP, no estaría evacuando por la escalera tipo 6. De acuerdo con lo anterior, se solicita aclarar que función tendría la escalera No. 6 en el piso 5 y si se encontrarían las circulaciones VIP y NO VIP en el espacio exterior localizado entre los ejes D 8/9 así como el diseño de dicho espacio, teniendo en cuenta que en el plano se observa una nota que indica un cerramiento. | Diseño | Escalera tipo 5 y 6, en el piso 5 | Se solicita aclaración al diseño | Arquitecto |  | Maria Duran | 03/08/2022 | CERRADA | 03/08/2022 | -13 | 16/08/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Maria Duran
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 17/08/2022 | 89 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 80 DIS 028 - Remisión de planos definitivos de recorrido y detalle de blindobarra. | CUSEZAR mediante correo electrónico del 01/08/2022, remitió los planos eléctricos en los cuales se realizaron las modificaciones de los recorridos de las blindobarras; sin embargo, una vez revisada la información, la Supervisión Técnica evidencia que esta no se encuentra completa. Teniendo en cuenta lo anterior se solicita a CUSEZAR hacer entrega de los planos definitivos del recorrido, manual de instalación para las referencias de blindobarras dispuestas para el edificio, especificar las referencias de los soportes a instalar según corresponda a la orientación de la pieza (vertical, horizontal), así como también especificar las medidas y referencias de las blindobarras tanto típicas como las que son fabricadas a la medida del proyecto, lo anterior con el fin de realizar la correcta supervisión a la instalación de las blindobarras. | Diseño | Obra en general - Torre de apartamentos | Se solicita a CUSEZAR hacer entrega de la información enunciada en la descripción de la presente notificación | Obra |  | Roger Romero | 13/01/2023 | CERRADA | 18/01/2023 | 134 | 06/09/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 29/08/2022 | 90 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 81 DIS 029 - ACLARACIÓN AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO - CUARTOS TÉCNICOS DE BLINDOBARRAS | La Supervisión Técnica solicita aclaración frente al diseño arquitectónico de los cuartos técnicos de las blindobarras del costado oriental en los pisos 7 y 8, teniendo en cuenta que para el piso 8 no se cuenta con un plano en planta en el que se identifique las dimensiones del mismo ni su acceso. Así mismo, para el piso 7 se requiere aclaración respecto al acceso, teniendo en cuenta que existe una diferencia de 70 cm entre la placa del hall de acceso y la placa del cuarto. En ambos pisos se solicita identificación y la correcta localización del ducto de las blindobarras. Adicionalmente, se solicita remitir las modificaciones estructurales a realizar en la placa del piso 8, debidamente avaladas por el diseñador, teniendo en cuenta que esta se fundió de acuerdo con los planos estructurales los cuales difieren de los planos arquitectónicos. Ver imágenes en documento adjunto. | Diseño | Cuartos técnicos blindobarras pisos 7 y 8 costado oriental | SE solicita remitir las aclaraciones pertinentes al diseño | Arquitecto |  | Maria Duran | 16/09/2022 | CERRADA | 04/10/2022 | 15 | 19/09/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Maria Duran
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 07/09/2022 | 91 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 82 DIS 030 - ACLARACIÓN AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO - DETALLE DE ANTEPECHO FACHADA OCCIDENTAL | La Supervisión Técnica solicita aclaración frente al diseño arquitectónico de los antepechos de fachada occidental que se están construyendo según plano de detalle DET-09A a partir del piso 18. Lo anterior teniendo en cuenta que en sitio, tal y como se observa en la foto que se adjunta a la presente notificación, los antepechos no cuentan con un punto de desagüe que permita la no acumulación de agua, generando reprocesos a futuro. De igual forma, se evidencia que será un posible foco de acumulación de residuos y basura. | Diseño | Fachada occidental | Se solicita a CUSEZAR revisar la situación mencionada y tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Arquitecto |  | Maria Duran | 19/09/2022 | CERRADA | 19/09/2022 | -8 | 27/09/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Maria Duran
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 09/09/2022 | 93 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 84 PC 23 - INSTALACIÓN INCORRECTA DEL NÚMERO DE CALIBRE DE CONDUCTOR DE TIERRA | Durante la actividad de entrega del cableado de los apartamentos de 30.5 m2 de los piso 9 y 10, la Supervisión Técnica encontró que se instaló un conductor de calibre número 12, lo cual no se encuentra acorde con lo establecido en el plano No. 16 del diseño eléctrico, el cual establece que se debe instalar para el circuito de la estufa eléctrica, un conductor de puesta a tierra de calibre número 10. | Procesos constructivos | APTOS DE 30,5M2 DE LOS PISOS 9 Y 10. | Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada y dar cumplimiento a lo establecido en los planos de diseño y lo indicado en la NTC 2050 en la tabla "250 - 95. Calibre mínimo de los conductores de puesta a tierra de equipos para puesta a tierra de canalizaciones y equipos" | Contratista de eléctricos |  | Angela CORREDOR VALENZUELA |  | CERRADA | 23/09/2022 | 0 | 23/09/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 10/10/2022 | 95 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 86 PC 024 - CAMBIO DE CALIBRE PARA EL CABLE DE MEDIA TENSIÓN | La Supervisión Técnica solicita a CUSEZAR, realizar el cambio de calibre del cable de media tensión que va al transformador VIP, puesto que, en el plano serie 3 aprobado por CODENSA, estipula para la instalación un calibre de 95mm y en la obra se encuentra instalado un calibre de 75mm. | Procesos constructivos | Sótano VIP | Realizar la instalación del cable en el calibre correspondiente 95 mm. | Contratista de eléctricos |  | Roger Romero | 13/01/2023 | CERRADA | 09/02/2023 | 101 | 31/10/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 10/10/2022 | 96 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 87 PC 025 - DILATACIONES EN PLACAS AÉREAS EN CONCRETO NIVEL 5 DEL EDIFICIO DE ZONAS COMUNE | De acuerdo con lo establecido en el plano NE-9 de la cartilla de elementos no estructurales, se deben realizar dilataciones en las placas aéreas en concreto a la vista sin acabado, como es el caso de la placa del nivel 5 del edificio de zonas comunes; sin embargo, a la fecha no se han realizado las respectivas dilataciones en esta placa. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a CUSEZAR realizar las dilataciones a la placa y así dar cumplimiento a lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto. | Procesos constructivos | Nivel 5 edificio de zonas comunes | Realizar las dilataciones a la placa y así dar cumplimiento a lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto. | Obra |  | Roger Romero |  | VENCIDA |  | 1269 | 31/10/2022 |  | Jenny CAñON JARAMILLO
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 12/10/2022 | 99 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 90 DIS 033 - ALTURA LIBRE PARQUEADERO 1 Y 2 DE LA VIVIENDA VIP AFECTADA POR CAJA ELÉCTRICA | La Supervisión Técnica, solicita validar con el área de diseño la altura libre para los parqueaderos de motos 1 y 2 de la vivienda VIP, teniendo en cuenta que la caja de acometidas parciales y la bandeja de seguridad y control, se encuentra ubicados sobre estos dos parqueaderos, quedando una altura libre de 2,11m. | Diseño | SOTANO 1 VIP | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Arquitecto |  | Roger Romero | 28/10/2022 | CERRADA | 23/06/2023 | 234 | 01/11/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Maria Duran
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 18/10/2022 | 100 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 91 DIS 034 - DUCTO INSUFICIENTE PARA SERVICIOS - EDIFICIO DE ZONAS COMUNES | La Supervisión Técnica, solicita al área de diseño, validar la capacidad del ducto del edificio de zonas comunes, desde el nivel 8 hasta cubierta, teniendo en cuenta que por este, se tiene previsto el paso de la tubería de gas, bajante de aguas lluvias, bajante de aguas servidas y la red contraincendios. Adicionalmente, tener presente que el ducto de la tubería de gas debe ser independiente o independizado de los demás servicios. No obstante a lo anterior, cabe mencionar que la placa de piso 8 ya se encuentra construida y las del piso 9 está prevista su fundida para el miércoles 19 de octubre. | Diseño | EDIFICIO DE ZONAS COMUNES, ENTRE PISO 8 Y CUBIERTA | Se solicita verificar capacidad del ducto para contener los sistemas mencionados. | Arquitecto |  | Maria Duran | 09/11/2022 | CERRADA | 29/11/2022 | 22 | 07/11/2022 | Sandra Roncallo Contreras | Maria Duran
Cusezar S.A | View 63 | View 63 |  |  | 22/03/2023 | 105 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | MEMORIA DE CALCULO ELEMENTO NO ESTRUCTURAL - CIELO RASO ENCHAPADO EN CERÁMICA TURCO | En el plano de detalle D-16 ZONAS COMUNES NIVEL 12 - TURCO, se especifica un cielo raso en Superboard, enchapado en cerámica. Frente a lo anterior, la Supervisión Técnica solicita, la memoria de cálculo y manual de instalación del cielo raso como elemento no estructural, en el cual se garantice la estabilidad del elemento incluyendo el enchape en cerámica previsto adosado al cielo raso. | Diseño | Edificio zonas comunes piso 12 - turco | Hacer entrega de la memoria de calculo y manual de instalación. | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | Roger Romero | 19/04/2023 | VENCIDA |  | 1107 | 11/04/2023 |  | Maria Duran
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 30/07/2020 | 1 | 2.1.3 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar geometría y comportamiento de taludes | MAYOR |  | De acuerdo con el proceso constructivo aprobado por el geotecnista para excavación a cielo abierto del sótano 1, se evidencia incumplimiento de las recomendaciones de inclinación de taludes contra la etapa 2 del proyecto, la cual debe ser 2h:1v, pudiéndose afectar la estabilidad de la planta de concreto. | Procesos constructivos | Talud de la torre 3 contra torre 4 | Se recomienda consultar dicha situación con geotecnista para que plantee alternativas para garantizar la estabilidad del terreno. | Geotecnista | Jeo probe sas | Felipe Ospina |  | CERRADA | 24/08/2020 | 18 | 06/08/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 10/09/2020 | 3 | 2.2.4 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de vigas de cimentación | INTERMEDIA |  | Atentamente se solcita validar las siguientes inquietudes de la cimentacion de la torre 3: 1. Confirmar si el dado del eje 1-F corresponde a un dado tipo 5, ya qe en los despieces indica que es un dado para 2 pilotes y el dado en meción cuenta con un solo pilote. 2. Los pilotes del eje b entre 1 y 2, están desplazados hacia el sur 40 cm, qué manejo se debe dar al pilote del eje b-1, ya que se sale del alineamiento de la viga de cimentación e interfiere con la viga de cimentación de la plazoleta 5 | Diseño | Torre 3 cimentación | Consultar con diseñador estructural p&p | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 24/09/2020 | 8 | 16/09/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 19/09/2020 | 5 | 2.2.13 | Cimentación | Armado de refuerzo | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA |  | Validar el diseño de la viga 001 de la torre 3, entre los ejes 1 y 2, donde se presenta de ancho 35 cm, ya que el despidece considera la viga desde el eje 2 hasta el 12 con seccion s=40x100 | Diseño | Torre 3 vigas de cimentación | Consultar con diseñador estructural p&p | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 24/09/2020 | -1 | 25/09/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 07/12/2020 | 11 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | MENOR |  | Se solicita confirmar la ubicación de los registros hidráulicos de 3/4" de los baños de la alcoba principal de los apartamentos serie 4 y serie 6 de la torre 3, ya que los planos hidrosanitarios hi-5a-V1 y hi-6a-V1, indican que la ubicación es bajo el lavamanos y no detrás de la puerta como se especifica en el apartamento modelo. | Diseño | Torre 3 apartamentos serie 4 y 6 | Consultar con diseño arquitectónico y diseñador hidrosanitario | Diseñador hidráulico | INGENIERÍA HIDRÁULICA DE COLOMBIA S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 29/01/2021 | 38 | 22/12/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 28/05/2021 | 22 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | INTERMEDIA |  | La supervision técnica solicita que las regatas en elementos estructurales como muros y placas realizadas por reprocesos electricos, se reparen con mortero de reparación estructural o concreto de la misma resistencia, ya que se evidenció que en los pisos 1 y 2 de la torre 3 se realizaron reparaciones con mortero para pañetes. | Procesos constructivos | Torre 3 piso 2 | Relizar reparaciones con mortero para reparaciones estructurales | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño | 19/08/2021 | CERRADA | 04/11/2021 | 146 | 11/06/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 26/07/2021 | 34 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | MENOR |  | En el proyecto gran reserva de mallorca, en el sótano 1, torre 3, de acuerdo al plano eléctrico 54 - Diseño iluminación y tomas normales - Torre 3 - Sótano ( Anexo 1), Indica que está el tablero eléctrico para el sismógrafo. Pero el plano arquitectónico a102.G-D - Sótano 1 torre 3 (Anexo 2), Indica que el cuarto es un depósito. | Diseño | Torre 3 sótano | Verificar y/O coordinar la ubicación del sismógrafo. | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Laura Ximena Cifuentes Salazar |  | CERRADA | 02/08/2021 | -21 | 23/08/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 17/08/2021 | 41 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | INTERMEDIA |  | Debido a que el muro m30 del apartamento 1502 de la torre 3 no fue entregado por parte del contratista eléctrico a la supervisión técnica, el muro el muró se fundió sin que se instalaran las prolongaciones para dos interruptores (Anexo 1), Esta misma situación se presentó en el apartamento 1508 en el muro m33, y aunque en esta ocasión sí se instalaron las prolongaciones eléctricas, estas no fueron liberadas. | Procesos constructivos | Torre 3 apto 1502 | Realizar corrección de instalción de tubería eléctrica | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño | 30/06/2022 | CERRADA | 05/07/2022 | 311 | 28/08/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 12/10/2021 | 52 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica alerta sobre la afectación al refuerzo del muro estructural m38 a nivel del piso 15, ya que fue cortada la malla electrosoldada para corregir la ubicación del punto de la red contra incendios. | Procesos constructivos | Torre 3 piso 15 escaleras sur | Corregir observación | Contratista de hidráulicos |  | Angela Maria Londoño | 30/06/2022 | CERRADA | 11/07/2022 | 254 | 30/10/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 24/11/2020 | 8 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR |  | Luego del retiro de la formaleta de los muros estructurales m16 y m31 del piso 1 de la torre 3, se evidencian hormigueros y acero descubierto por deficiencias en el proceso de vaciado y compactación del concreto. | Procesos constructivos | Torre 3 piso 1 muros m16 y m31 | Se solicita que el contratista realice la reparación oportuna de dichos elementos. | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 02/02/2021 | 64 | 30/11/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 02/03/2021 | 13 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 359 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 1302 correspondiente al concreto de 35 mpa de muros apartamento 303, con una resistencia promedio a los 28 días de 32,6 mpa, es decir, 93% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Murosapartamento 303 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 31/03/2021 | 1 | 30/03/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 26/07/2021 | 35 | 3.1.17 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR |  | La supervisión técnica solicita aclarar la conformacion del cuarto tecnico y la ubicacion de la ventana de inspeccion del claustro de serie 4 ya que en planos muestra una sola area con distintos niveles y no es claro su manejo. | Procesos constructivos | Torre 3 serie 4 | Definición diseño arquitectónico | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Laura Ximena Cifuentes Salazar |  | CERRADA | 02/08/2021 | -21 | 23/08/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 16/09/2020 | 4 | 3.1.19 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR |  | En la trayectoria de las parciales eléctricas de la torre 3 en el sótano 1, la tubería de los armarios 3a-3b-3c pasan por el muro estructural m6 como se observa en el plano 61 de las acometidas del la torre 3 (Anexo 1), Sin embargo, en el plano estructural e-4-3 no se indica el pase de esta tubería por el muro. | Diseño | Torre 3 sótano 1 | La supervisión técnica solicita coordinar el recorrido de la tubería eléctrica por el muro estructural con p&p, o cambiar la trayectoria de la tubería eléctrica con ingelecol. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica y construcciones s.A.s | Felipe Ospina |  | CERRADA | 06/11/2020 | 38 | 29/09/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 09/10/2020 | 6 | 3.1.19 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR |  | De acuerdo la la ntc 2050 art 210.52 " en comedores, cuartos de estar, salas, salones, bibliotecas, cuartos de estudio, solaris, dormitorios, cuartos de recreo, habitaciones o zonas similares en unidades de vivienda, se deben instalar salidas de tomacorrientes de modo que ningún punto a lo largo de la línea del suelo en ninguna pared esté a más de 1,80 m de un tomacorriente en ese espacio, medidos horizontalmente, incluyendo cualquier pared de 0,6 m o más de ancho y el espacio de pared ocupado por paneles fijos en los muros exteriores, pero excluyendo los paneles corredizos en los muros exteriores" en las habitaciones principales de las series 1-4-6 y 9 de la torre 1-2, no cumplen con la distribución para las tomacorrientes, estas habitaciones tienen espacios a más de 1,80 m de una tomacorriente, como se observa las anexos 1-2 y 3, estas habitaciones tienen mas de 9 m2. | Diseño | Torre 3 | Verificar con diseñador eléctrico la distribución de las tomacorriente en las habitaciones principales de la series de los apartamentos 1-4-6 y 9 | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica y construcciones s.A.s | Andres Cubides |  | CERRADA | 30/10/2020 | 7 | 23/10/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 09/10/2020 | 7 | 3.1.19 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR |  | Segun el diseño eléctrico para la lavadora y plancha se contemplan un circuito exclusivo para la lavadora de 20 amperios y otro circuito para la plancha de 20 a, pero no especifica el amperaje de la tomacorriente, el amperaje de una tomacorriente si no se especifica es de 15 amperios. Por lo que se debe coordinar la protección de 20a con la tomacorriente a 20a. Según el retie articulo 28.1. G.2 menciona "un circuito para conexión de plancha y lavadora de ropa, de capacidad no menor a 20 a. | Diseño | Torre 3 | Verificar con diseñador eléctrico la coordinación de tomacorriente de la lavadora y plancha con la protección | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica y construcciones s.A.s | Andres Cubides |  | CERRADA | 30/10/2020 | 7 | 23/10/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 07/12/2020 | 10 | 3.2.13 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR |  | La supervisión técnica solicita se realicen los correctivos necesarios en el acabado y nivel de las placas fundidas el dia 30 de noviembre de 2020, correspondientes a los apartamentos 201 y 202, teniendo en cuenta que: 1. Después del vaciado de concreto no se realizó la nivelación y afinado adecuado 2. Las duchas de los baños de alcobas y principales deben quedar con una diferencia de niveles de -3cm acorde a los detalles constructivos de la zona de baños. | Procesos constructivos | Torre 3 piso 1 | Solcitar corrección a contratista | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina | 17/02/2021 | CERRADA | 09/09/2021 | 265 | 18/12/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 24/05/2021 | 20 | 3.2.13 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Se alerta que el estado de la camilla y de la formaleta utilizada actualmente en piso 11 de la torre 3 para placa y muros, no está encondiciones óptimas, generando acabados irregulares que ocasionan reprocesos en obra gris, asi como concreto segregado en muros. | Procesos constructivos | Torre 3 piso 11 | Se solcita tomar las medidas necesarias para mejorar las condiciones del equipo. | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 26/07/2021 | 56 | 31/05/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 02/03/2021 | 12 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 359 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 1308 correspondiente al concreto de 24,5 mpa de placa apartamento 301, con una resistencia promedio a los 28 días de 20,3 mpa, es decir, 83% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Placa apartamento 301 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 31/03/2021 | 1 | 30/03/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 02/03/2021 | 14 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 362 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 1318 correspondiente al concreto de 24,5 mpa de placa apartamento 309, con una resistencia promedio a los 28 días de 23,8 mpa, es decir, 97% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Placa apartamento 309 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 11/03/2021 | -19 | 30/03/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 02/03/2021 | 15 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe 366 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 1330 correspondiente al concreto de 24,5 mpa de placa apartamento 404, con una resistencia promedio a los 28 días de 22,4 mpa, es decir, 91% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Placa apartameto 404 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 11/03/2021 | -19 | 30/03/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 19/03/2021 | 17 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR |  | En el informe 376 de concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 1364 correspondiente al concreto de 21 mpa de placa apartamento 504, con una resistencia promedio a los 28 días de 18,99 mpa, es decir, 90% de la resistencia de diseño | Calidad de materiales | Torre placa apto 504 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 13/04/2021 | 4 | 09/04/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 21/08/2021 | 43 | 3.2.14 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | En el informe no. 17 del 12 de agosto generado por concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 1876 correspondiente al concreto de 21 mpa de la placa del apartamento 1401, con una resistencia promedio a los 28 días de 18.6 mpa, es decir, 89% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Torre 3 placa 1401 | Con base el plan de calidad se debe dar aviso a p&p para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 14/09/2021 | -4 | 18/09/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 10/09/2020 | 2 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA |  | Atentamente se solicita aclarar las siguientes inquietudes de los planos estructurales de piso 1 de la torre 3: 1. El despiece de la viga 161 no presenta el cambio de nivel en el eje b 2. El despiece de la viga 112 no presenta el cambio de nivel en el eje 9 3. El despiece de la viga 109 no especifica cómo se debe realizar el cambio de nivel 4. El despiece del muro m12 no indica el cambio de sección de la viga 109 5. El despiece del muro m7 no indica los cambios de sección de la viga 105 6. El muro m41 apoya la viga 123 que está en el nivel n+0.00 y en el despiece se presenta en n+0.75 7. No está indicado el número de la viga que va apoyada en el muro m38 | Diseño | Torre 3 piso 1 | Consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 07/10/2020 | 21 | 16/09/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 17/08/2021 | 42 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | MENOR |  | La supervisión técnica solicita consultar con el diseñador estructural el procedimiento para instalar los tensores requeridos para la ampliación de la placa para inspección del claustro del eje b/10, ya que, al presentarse modificación posterior al vaciado de la viga, estos no quedaron embebidos y las recomendaciones de los planos no permiten realizar anclajes epóxicos post-Instalados, adicionalmente en el piso superior ya se construyeron muros y se realizó el cargue del piso. | Diseño | Torre 3 piso 1 | Consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 21/08/2021 | -10 | 31/08/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 15/06/2021 | 23 | 3.2.19 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Verificación de colocación de negativos para redes | INTERMEDIA |  | Se evidenció que en la torre 3 hay ductos en los cuales no coordinan los planos estructurales con los arquitectonicos, por ejemplo en el ducto de ventilación de la zona de ropas de los apartamentos de la serie 6, el ducto en estructura es de menor dimensión ocasionanado que la mamposteria no quede a plomo con la viga como se presenta en la fotografía, asi mismo, el ducto para desfogue de calentador del serie 1 tiene una dimension menor que ocasiona que la sección del ducto en lámina se deba reducir y que se deba recalzar la riostra para apoyo de la fachada en ladrillo. | Diseño | Torre 3 serie 6 | La supervision tecnica solcita revisar la coordinacion de los planos y definir los procedimientos a seguir para corregir las diferencias evidenciadas. | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Laura Ximena Cifuentes Salazar |  | CERRADA | 30/06/2021 | 1 | 29/06/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 18/12/2021 | 61 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | Instalación puerta de emergencia | La Supervisión Técnica alertó sobre la altura de la puerta de emergencia y depósito localizado en la fachada sur de torre 3, ya que en obra se ejecutó de 2.16m y el plano A202T Fachadas laterales establecen una altura de 2.40m; esta inconsistencia también se alertó para las torres 1 y 2 en el comité 96 del 23 de septiembre de 2021, en donde se manifestó que se ejecutaría una corrección en la altura de las mismas. Teniendo en cuenta que a la fecha no se han tomado correctivos y en la torre 3 se vuelve a presentar, la Supervisión Técnica solicita se ejecuten las acciones correctivas correspondientes. | Procesos constructivos | Fachada torre 3 | Realizar correcciones correspondientes | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 08/07/2022 | 160 | 29/01/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 26/07/2021 | 36 | 5.1.3 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la modulación de los mampuestos | INTERMEDIA |  | Cuando se dio inicio a la ejecución de la torre 1 se consultó sobre los antepechos de las series 2, 3 , 7 y 8 localizados en la alcobas principales, ya que en planos marcaba una dimensión de 18cm y para su ejecución se debía trabajar como muro doble pero con pieza y media, sin embargo, la cartilla de elementos no estructurales establece que no se debe manejar bloque de un solo ojo, por tal motivo el área de diseño aprobo dejar el muro de una medida de 13cm, es decir muros sencillo más pañete alineado con las estructura. Al dar inicio a la obra gris de torre 3 se inicio bajo estos parámetros, no obstante la obra tomó la decisión de volver a la medida original de 18cm, bajo este escenario la supervisión solicita el detalle constructivo para la ejecución de estos antepechos y la corrección de los ya construidos teniendo en cuenta que están ejecutados con fallas constructivas, se generó un sobre espesor de 5cm sin ningún tipo de refuerzo. | Procesos constructivos | Torre 3 alcobas serie 1-2-3-7 y 8 | Corrección de antepechos | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 06/09/2021 | 14 | 23/08/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 30/08/2021 | 44 | 5.1.4 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | INTERMEDIA |  | La supervision tecnica solicita la correccion de la fachada del apartamento 707 por falta de instalacion de grafiles cada 60cm, reportada desde el dia 22 de junio de 2021, teniendo en cuenta que la obra gris continuó su avance sin esta ejecucion; De igual manera se solicita la correccion de la fachada del apto 1205 verificado el día de hoy y donde se evidenció la misma inconsistencia. | Procesos constructivos | Torre 3 aptos 707 - 1205 | Corrección de observación | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño | 22/09/2021 | CERRADA | 28/06/2022 | 290 | 11/09/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 10/12/2021 | 56 | 5.1.4 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | INTERMEDIA | Mampostería de ladrillo cubierta serie 9 | La Supervisión técnica solicita la entrega del acero correspondiente al contrafuerte de cubierta serie 9 de mampostería de ladrillo, ya que se informó que estaba pendiente sin embargo continuaron con la actividad, sin previa verificación de la Supervisión. | Procesos constructivos | Torre 3 cubierta | corregir observaciones | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño | 30/06/2022 | CERRADA | 05/07/2022 | 157 | 29/01/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 11/07/2022 | 70 | 5.1.4 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | INTERMEDIA | 234PC MAMPOSTERIA DE LADILLO APTO 707 | La Supervisión técnica solicita la corrección de la fachada del apartamento 707 por falta de instalación de grafiles cada 60cm, reportada desde el día 22 de junio de 2021, teniendo en cuenta que la obra gris continuó su avance sin esta ejecucion | Procesos constructivos | Torre 3 fachada occidente Apto 707 | Instalar grafiles faltantes en mampostería de fachada Apto 707 | Contratista de mampostería |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar |  | CERRADA | 01/08/2022 | 20 | 12/07/2022 | Fredy Hernandez | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 11/07/2022 | 71 | 5.1.4 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | INTERMEDIA | 234PC MAMPOSTERIA DE LADILLO APTO 707 | La Supervisión técnica solicita la corrección de la fachada del apartamento 707 por falta de instalación de grafiles cada 60cm, reportada desde el día 22 de junio de 2021, teniendo en cuenta que la obra gris continuó su avance sin esta ejecucion | Procesos constructivos | Torre 3 fachada occidente Apto 707 | Instalar grafiles faltantes en mampostería de fachada Apto 707 | Contratista de mampostería |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar |  | CERRADA | 18/11/2022 | 129 | 12/07/2022 | Fredy Hernandez | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 17/06/2021 | 26 | 5.1.10 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la limpieza de los muros de la fachada | MENOR |  | La supervisión solicita se revise y se tomen los correctivos necesarios en la ejecución de enchapes de torre 3 ya que esta actividad se está ejecutando incumpliendo con los procedimientos constructivos (Instructivo controles de obra y cartilla de enchapes), Al dar inicio sin culminar al 100% la obra gris lo cual no permite ejecutar la actividad en su totalidad y puede generar reprocesos. | Procesos constructivos | Torre 3 fachada | Cumplir con instructivos y secuencia de actividades | Obra |  | Felipe Ospina | 02/07/2021 | CERRADA | 13/07/2021 | 13 | 30/06/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 20/09/2021 | 47 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | MENOR |  | La supervisión técnica solicita se consulte con p&p sobre la resistencias bajas a 28 días de grouting de 17.5 mpa y mortero de pega de ladrillo de 12.5mpa. De las muestras 559 y 577 | Calidad de materiales | Torre 3 pega fachada piso 11 | Consulta con diseñador estructural | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño | 30/06/2022 | CERRADA | 05/07/2022 | 270 | 08/10/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 04/11/2021 | 54 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA | Resistencia baja muestra 682-676-728-733-740-787-796-788 T3 | La Supervisión Técnica solicita se consulte con P&P sobre la resistencias bajas a 28 días de groutin de 17.5 Mpa y mortero de pega de ladrillo de 12.5Mpa. | Calidad de materiales | torre 3 pisos 10 al 14 | Fallar testigos a 56 días | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño | 30/06/2022 | CERRADA | 05/07/2022 | 220 | 27/11/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 10/12/2021 | 58 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA | CUMPLIMIENTO PLAN DE CALIDAD | La Supervisión Técnica alerta el incumplimiento del Plan de Calidad en la ejecución de ensayos a los agregados finos: Arena de Peña y Mixta, teniendo en cuenta que en los meses de Agosto a Noviembre no hay evidencia que se hayan enviado 4 muestras de Arena de Peña y 3 muestras de Arena Mixta. | Calidad de materiales | torre 3 | cumplir plan de calidad | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño | 30/06/2022 | CERRADA | 05/07/2022 | 157 | 29/01/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 17/06/2022 | 67 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | 341 PC SOLICITUD ENTREGA DE ACTIVIDADES DE OBRA GRIS TORRE 3 | Se presenta atraso con la corrección de observaciones indicadas por parte de la Supervisión Técnica | Procesos constructivos | Torre 3 | La Supervisión Técnica solicita Ejecutar la entrega de las actividades conforme se especifica en los controles de obra. | Contratista de elementos no estructurales |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar |  | CERRADA | 17/06/2022 | -1 | 18/06/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 07/12/2020 | 9 | 5.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MENOR |  | 1. En la habitación principales de las series 1-9 de la torre 3, no cumplen con la distribución para las tomacorrientes, estas habitaciones tienen espacios de pared de más de 60 cm sin tomacorriente, como se observa las anexos 1, el área de estas es mayor de 9 m2. 2. En la sala comedor de las serie 1-9 de la torre 3, no se cumple con el criterio que ninguna pared este a más de 1,8 m de una tomacorriente como se observa en el anexo 2, la salida de fuerza de piso no cuenta por estar a más de 0.5 m, en los planos se muestra un mueble tv, este mobiliario es suministrado por cusezar? 3.En la cocina de las series 1-2-3-7-8-9, no se esta cumpliendo con la ubicación de las salidas de tomacorriente, se deben instalar de modo que ningún punto a lo largo de la línea de la pared quede a más de 0,6 m, se están dejando espacios del mostrador sin cobertura como se observa en el anexo 4. 4.El detalle arquitectónico de la cocina del apartamento de la serie 1-9 de la torre 3, no concuerdan con la ubicación de las salidas electricas y citofono con los planos eléctricos, en el corte cc, se observa que las tomas quedan dentro del salpicadero, pero segun el plano electrico la tomacorriente esclava quedaría por fuera del salpicadero. Por lo que se solicita coordinar el detalle arquitectonico con los planos eléctricos. 5. Para las torres 1-2, para la serie 4, la tomacorriente de la isla de la cocina, se reubico, para la torre 3, se reubicara? Se solicita detalle del mueble con la tomacorriente | Diseño | Torre 3 | Verificar la distribución de las tomacorriente de los puntos anteriormente mencionados con el diseñador eléctrico | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica y construcciones s.A.s | Felipe Ospina |  | CERRADA | 09/02/2021 | 53 | 18/12/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 30/04/2021 | 19 | 5.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | INTERMEDIA |  | En el apartamento 305-306-307-308 de la torre 3, se inició la actividad de mampostería sin terminar las prolongaciones de la tubería eléctrica. En la cartilla de procedimientos constructivos, acta de liberación mampostería 6.2.1.3 prolongaciones menciona " verificar que las instalaciones hidráulicas y eléctricas ya se encuentren prolongadas antes de iniciar el muro, validando que cumplan con las alturas establecidas en los planos de detalles. Al realizar la actividad de la mampostería y luego las prolongaciones, es probable que se generan reprocesos, como daño en la modulación del bloque, corte de los grafiles, entre otros. Por otro lado, de acuerdo con el procedimiento, para realizar el cargue del piso se debe contar con la respectiva liberación del sondeo eléctrico, así mismo, se evidencia que se va a realizar el cargue del piso de los apartamentos 202-203 de la torre 3, sin la respectiva liberación del sondeo. | Procesos constructivos | Torre 3 piso 3 | Entrega de las actividades pendientes a la supervisión técnica | Contratista de eléctricos |  | Felipe Ospina | 07/05/2021 | CERRADA | 24/05/2021 | 10 | 14/05/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 30/06/2021 | 28 | 5.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MENOR |  | La supervisión técnica solicita la entrega de las prolongaciones hidraulicas y las pruebas de presion acorde al instructico de controles de obra | Procesos constructivos | Torre 3 | Entrega de prolongaciones | Contratista de hidráulicos |  | Angela Maria Londoño | 14/07/2021 | CERRADA | 25/08/2021 | 42 | 14/07/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 13/07/2021 | 32 | 5.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MENOR |  | La supervisión técnica solicita la entrega de la limpieza de las tuberías como esta establecido en el control de instalaciones sanitarias, teniendo en cuenta que a la fecha se ha solicitado esta entrega y no se ha realizado de manera continua, esta práctica se ejecuta con el fin de evitar posventas en el momento del desprendimiento del material adosado a las tuberías. | Procesos constructivos | Torre 3 | Entregar tuberia sanitaría limpia | Contratista de mampostería |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar |  | CERRADA | 03/08/2021 | 0 | 03/08/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 13/07/2021 | 33 | 5.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | INTERMEDIA |  | Por medio del presente la supervisión técnica informa sobre los incumplimeintos presentados en la ejecución de las diferentes actividades segun los lineamientos del plan de calidad, el instructivo de controles de obra y cartillas de procesos, incluyendo la ejecución y culminación de los respectivos controles de obra. Lo anterior se evidencia con el inicio de mampostería sin entrega de prolongaciones, lo cual se ha presentado desde piso 4 a piso 9 donde tenemos ejecucion de la actividad, se inician pañetes sin ejecutar pruebas de presión como se ha presentado de piso 4 a piso 7, se realizan alistados de pisos sin sondeos, sin pruebas de presión y sin remates de pañetes en pisos 4 y 5, inicio de enchape sin pruebas de presión y cruce de actividad con estuco y pintura. | Procesos constructivos | Torre 3 | La supervisión solicita se validen los tiempos, la disponibilidad de personal y los planes de acción a tomar con el fin de mitigar los reprocesos generados y los incumpliemtos del plan de calidad que están afectando el desarrollo normal de la obra. | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño | 11/08/2021 | CERRADA | 17/08/2021 | 14 | 03/08/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 26/07/2021 | 38 | 5.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | INTERMEDIA |  | En el apartamento 903 de la torre 3, se inició la actividad de mampostería sin terminar las prolongaciones de la tubería eléctrica. En la cartilla de procedimientos constructivos, acta de liberación mampostería 6.2.1.3 prolongaciones menciona: " Verificar que las instalaciones hidráulicas y eléctricas ya se encuentren prolongadas antes de iniciar el muro, validando que cumplan con las alturas establecidas en los planos de detalles". Al realizar la actividad de la mampostería y luego las prolongaciones, es probable que se generan reprocesos, como daño en la modulación del bloque, corte de los grafiles, entre otros. Por otra parte, en los apartamentos 904-905 y escaleras del piso 1 al 7, que ya cuenta con prolongaciones eléctricas, se ha solicita la entrega de la actividad al contratista y a la fecha no se ha realizado. | Procesos constructivos | Torre 3 | Cumplimiento de los procedimientos de la cartilla de mampostería y que se entreguen las prolongaciones eléctricas de 903-904-905 y escaleras del piso 1 al 7 t3. | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño | 11/08/2021 | CERRADA | 14/09/2021 | 22 | 23/08/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 02/08/2021 | 39 | 5.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MENOR |  | En la cartilla de procedimientos constructivos, acta de liberación mampostería 6.2.1.3 prolongaciones menciona: " Verificar que las instalaciones hidráulicas y eléctricas ya se encuentren prolongadas antes de iniciar el muro, validando que cumplan con las alturas establecidas en los planos de detalles". Al realizar la actividad de la mampostería y luego las prolongaciones, es probable que se generan reprocesos, como daño en la modulación del bloque, corte de los grafiles, entre otros. En la torre 3 en los puntos fijos hasta el piso 7 se tiene las siguientes observaciones: 1.Las prolongaciones eléctricas de las escaleras, cuarto técnico, basura y deposito, no se ha realizado la entrega de esta actividad. La mampostería de esta zona va en el piso 7. En ninguno de los cuartos se ha realizado las prolongaciones eléctricas y las de la escalera se encuentra incompleta. 2. No se han instalado las cajas de comunicaciones, ni la prolongación de la tubería de comunicaciones, en los punto fijo hasta el piso 7. | Procesos constructivos | Torre 3 puntos fijos | Cumplimiento de los procedimientos de la cartilla de mampostería y entrega oportuna de actividades | Contratista de estructura |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 14/09/2021 | 22 | 23/08/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 17/06/2021 | 24 | 5.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | MENOR |  | La supervisión solicita se revise y se capacite al personal encargado de la ejecución de los anclajes, teniendo en cuenta que en 2 oportunidades las extracciones de anclajes han presentado falla por adherencia del epóxico, adicional a esto, en obra se está evidenciando anclajes sueltos y mezclado del epóxico en tablas. | Procesos constructivos | Torre 3 | Capacitar al personal del contratista | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 02/07/2021 | CERRADA | 03/08/2021 | 40 | 24/06/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 24/05/2021 | 21 | 5.3.5 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la modulación de los bloques | MENOR |  | La supervisión técnica solicita se ejecuten las siguientes correcciones informadas con anterioridad : Apto 104 del muro de acceso a sala donde cointelco realizó una regata para prolongación de tuberia y se afectó la continuidad de los grafitis del muro. Apto 304 construcción de la columneta faltante en alcoba 3 ya que la separación máxima entre columnetas es de 1.50mt. Apto 307 alcoba 2 corrección de grafiles faltantes. Apto 309 funden columneta sin entrega previa, adicional se solicito corrección de registro hidraulico de igual manera se solicita capacitación al personal de obra teniendo en cuenta las constantes fallas en el proceso constructivo de la mampostería de bloque | Procesos constructivos | Torre 3 | Entregar observaciones | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño | 19/08/2021 | CERRADA | 04/11/2021 | 157 | 31/05/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 30/06/2021 | 29 | 5.3.5 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la modulación de los bloques | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita se ejecuten los correctivos necesarios para el mejoramiento continuo en la ejecucion de mamposteria de bloque, teniendo en cuenta que son constantes las fallas en la ejcucuion de la actividad (Modulacion, pegas verticales, manejo de grafiles, columnetas etc), Los parámetros de aceptacion de la actividad estan dados en el instructivo de controles de obra | Procesos constructivos | Torre 3 | Solcitar correcciones a contratistas | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 14/07/2021 | CERRADA | 03/08/2021 | 13 | 21/07/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 10/12/2021 | 55 | 5.3.5 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la modulación de los bloques | INTERMEDIA | Mampostería de bloque aptos 1307-1308-1401 depósitos | La supervisión técnica solicita la corrección de la mampostería ejecutada en piso 13 y 14 teniendo en cuenta que las pegas verticales están en un rango de 2cm a 4cm y por normativa NSR 10 deben ser de 1cm con tolerancia de +/- 4mm, adicional a esto en la zona de depósitos entre los parqueaderos 559 y 558 la Supervisión detectó la fundida de columnetas guanteadas, es por este motivo que se solicita la pronta entrega de las correcciones a esta actividad. | Procesos constructivos | torre 3 sótano y pisos 1 y 14 | corregir y entregar observaciones | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño | 30/06/2022 | CERRADA | 05/07/2022 | 157 | 29/01/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 06/09/2021 | 46 | 5.3.6 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | INTERMEDIA |  | Debido a que la reubicacion de puntos electricos y de comunicaciones para reforma del apartamento 309 de la torre 3 implicó realizar regatas en muros y placas, la supervisión técnica alerta sobre la afectación a los muros en bloque por corte de los grafiles, a los muros estructurales por retiro del recubrimiento, a las placas por demolición de la torta superior y al encamidsado de la tuberia de gas. Por lo anterior se solcita que para realizar las correspondientes reparaciones se corrija adecuadamente la continuidad de grafiles, la reparación de muros y placas debe relizarce con mortero de reparacion estructural y ante la posible afactacion a las tuberías de gas embebidas en la placa, es necesario realizar prueba de presión | Procesos constructivos | Tore 3 - Apto 309 | Realizar reparaciones y entregar a supervisión ténica | Contratista de mampostería |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar | 22/09/2021 | CERRADA | 04/10/2021 | 2 | 02/10/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 21/10/2021 | 53 | 5.3.6 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | MENOR |  | La supervisión técnica informó el pasado 7 de octubre/21 en la verificación de columnetas el incumpliiento en la instalacion de grafiles dobles cada 3 hiladas en los muros de la cocina del apartamento 1102 y a la fecha no se ha ejecutado ninguna acción correctiva, adicionalmente la supervisión técnica solicita ejecutar apiques en los demás muros que conforman el apartamento para comprobar la adecuada instalación del refuerzo, así como la entrega del muro de la cocina con los correctivos de la actividad. | Procesos constructivos | Torre 3 apartamento 1102 | Corregir observaciones | Contratista de mampostería |  | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 04/11/2021 | -16 | 20/11/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 23/12/2021 | 62 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | RESISTENCIAS BAJAS T3 976-983 | a Supervisión Técnica solicita se consulte con P&P sobre la resistencias bajas a 28 días de grouting de 17.5 Mpa de las siguientes muestras: 976-983 | Calidad de materiales | Torre 3 aptos 1203-1204 | Fallar testigos a 56 días | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 13/08/2022 | 197 | 28/01/2022 | Fredy Hernandez | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 05/03/2021 | 16 | 5.3.10 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la dimensión de los vanos en puertas y ventanas | MENOR |  | Se solicita aclaración de la ubicación de la ventana de inspección para el ducto de ventilación de ropas y baños de los apartamentos serie 9 de la torre 3, ya que, de acuerdo con los planos estructurales, la ventana quedó ubicada en un muro estructural a 1,35m del ducto. | Diseño | Torre 3 piso 1 | Consultar con diseñador arquitectónico caleo | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 30/06/2021 | 96 | 26/03/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 13/04/2021 | 18 | 5.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | MENOR |  | La supervisión técnica solicita se tomen los correctivos necesarios en el manejo de la mezclas de mortero, teniendo en cuenta que de manera repetitiva se ha solicitado no agregar agua a la mezcla, una vez sale del trompo (Salvo para safarreo y afinado de muros), | Procesos constructivos | Torre 3 | Solcitar corrección al contratista | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno |  | CERRADA | 29/04/2021 | 9 | 20/04/2021 | Cesar Baez López | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 30/06/2021 | 27 | 5.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica en reiteradas ocasiones ha informado que los diferentes acopios de material no cumplen con los lineamientos del plan de calidad, por tal motivo se solicita tomar los correctivos necesarios para: 1. Protección de arenas 2. Acopio de bloque 3. Acopio de enchapes 4. Mortero | Calidad de materiales | Torre 2 y 3 | Mejorar las condiciones de acopio de materiales | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 21/08/2021 | 31 | 21/07/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 04/10/2021 | 50 | 5.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | La supervision tecnica solicita se consulte con p&p sobre la resistencias bajas a 28 dias de groutin de 17.5 mpa y mortero de pega de ladrillo de 12.5mpa. De las siguientes muestras: 638-667-629-643-669 | Calidad de materiales | Fachada 1107, columnetas 907 | Fallar testigos | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 18/12/2021 | 56 | 23/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 12/10/2021 | 51 | 5.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita se tomen los correctivos necesarios en la producción de morteros, teniendo en cuenta que en los dos últimos periodos se han reportado resistencias bajas que pueden generar reprocesos, de igual manera de forma reiterativa la supervisión ha solicitado mejoras y controlar los puntos de mezclado, ya que no se está cumpliendo con los tiempos de mezclado, separación de agregados finos, limpieza del punto de acopio del material, se ven modificaciones en la relación agua cemento,que son factores que influyen directamente en la calidad de los morteros producidos en obra. | Calidad de materiales | Torre 3 | Corregir observaciones | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 10/12/2021 | 41 | 30/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 17/08/2021 | 40 | 5.4.7 | Obra gris | Pañete de techos | Verificar la ubicación y dimensión de la iluminación | MENOR |  | Debido a que el apartamento 406 t3 presentó reforma que fue informada luego del vaciado de placa, consistente en salidas 6 adicionales de iluminación (Anexo 1), La supervisión técnica alerta que a la fecha no han sido realizadas y que el apartamento se encuentra en obra blanca, lo cual genera reprocesos por las regatas para instalación de las salidas. | Procesos constructivos | Torre 3 apto 406 | La supervisión técnica solicita que instalen y entreguen las salidas de iluminación adicionales en el apartamento 406 t3. | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 04/11/2021 | 69 | 27/08/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 30/06/2021 | 30 | 5.6.1 | Obra gris | Nivelación pisos | Verificar la preparación de la superficie | MENOR |  | Se evidencia que se realizó el cargue del piso del apartamento 406 torre 3 sin cumplir con el procedimiento del plan de calidad ya que no se contaba con la respectiva liberación del sondeo eléctrico porque no estaba finalizado el sondeo de la tubería por parte del contratista eléctrico, quien había manifestado que se presentaban taponamientos en la tubería que va por el piso. | Procesos constructivos | Torre 3 apto 406 | Realiozar y entregar sondeos | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 14/07/2021 | CERRADA | 03/08/2021 | 20 | 14/07/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 06/09/2021 | 45 | 5.6.1 | Obra gris | Nivelación pisos | Verificar la preparación de la superficie | MENOR |  | La supervisión técnica alerta sobre incumplimiento del plan de calidad, ya que se realizó el cargue del piso del punto fijo piso 2 torre 3 sin la finalización y respectiva liberación del sondeo de la tubería eléctrica por piso, la cual presentaba taponamientos según informó el contratista. | Procesos constructivos | Torre 3 - Punto fijo piso 2 | Cumplimiento al procedimiento del plan de calidad y que se realicen las entregas oportunamente. | Contratista de mampostería |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar | 22/09/2021 | CERRADA | 24/09/2021 | -1 | 25/09/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 10/12/2021 | 57 | 5.6.10 | Obra gris | Nivelación pisos | Verificar la instalación de refuerzo (Si el espesor es > 3 cm) | MENOR | Placa aligerada Depósitos y hall costado sur piso 1 | La Supervisión técnica el pasado sábado 4 de diciembre informó en la verificación de la placa aligerada de piso 1 el incumpliemiento en el aligeramiento realizado en la zona de depósitos y hall, ya que este tiene un espesor de 25cm y se ejecutó con detalle constructivo para placas menores a 20 cm, en la Cartilla de Elementos No estructurales se tiene el detalle constructivo para placas aligeradas mayores a 20cm, sin embargo se continuó con la ejecución de la actividad y se fundió la placa; Por tal motivo la Supervisión solicita la corrección del elemento. | Procesos constructivos | torre 3 placa aligerada sótano | corregir y entregar observaciones | Contratista de mampostería |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 08/07/2022 | 160 | 29/01/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 17/06/2021 | 25 | 6.1.1 | Obra blanca | Estuco y pintura | Verificar la correcta aplicación del estuco | MENOR |  | La supervisión solicita se revise y se tomen los correctivos necesarios en la ejecución de estuco y pintura de las torres 2 y 3, ya que esta actividad se esta ejecutando incumplioendo con los procedimientos constructivos (Instructivo controles de obra y chek list de pintura), Al dar inicio con pañetes húmedos y sin culminar al 100% la obra gris. Adicional a esto se solicita dar inicio con la entrega de la actividad, en sus diferentes etapas como fueron estipuladas en los controles de obra cusezar (Tablet). | Procesos constructivos | Torre 3 piso 1 | Cumplir procedimientos constructivos | Contratista de acabados |  | Felipe Ospina | 02/07/2021 | CERRADA | 13/07/2021 | 13 | 30/06/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 26/07/2021 | 37 | 6.2.2 | Obra blanca | Enchapes de muros y pisos | Verificar la modulación de las piezas de enchape | INTERMEDIA |  | La supervisión solicita se revise y corrija de ser necesario las modulaciones de los enchapes en duchas, teniendo en cuenta que se está iniciando sin algunas correcciones pendientes por parte de wc, lo cual genera cambios en la modulación, que no están de acuerdo a los detalles o a los modelos ejemplo de ello son el apto 206 donde el sifón no quedó a 4 puntas y el 301 donde se generaron corte de piezas. | Procesos constructivos | Torre 3 aptos 206 y 301 | Corregir modulación de enchape | Contratista de acabados |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar | 11/08/2021 | CERRADA | 17/08/2021 | -6 | 23/08/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 13/07/2021 | 31 | 6.2.3 | Obra blanca | Enchapes de muros y pisos | Verificar el emboquillado (Antes de 36 horas) | MENOR |  | La supervisión técnica solicita se tomen los correctivos necesarios en la ejecución del emboquillado de enchape teniendo en cuenta que no se está cumpliendo con las 72 horas maximas de tiempo para ejecutar esta actividad, de igual manera se ha detectado fallas en la protección de enchapes con cartón lo cual deja que las juntas se llenen de polvo, estas condiciones están establecidas en la cartilla de enchapes. | Procesos constructivos | Torre 3 | Cumplir plan de calidad | Contratista de acabados |  | Angela Maria Londoño | 14/07/2021 | CERRADA | 30/08/2021 | 34 | 27/07/2021 | Cesar Baez López | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 18/12/2021 | 59 | 6.5.1 | Obra blanca | Barandas | Verificar los anclajes de la baranda | CRITICA | Entrega instalación y anclajes barandas aptos torre 3 | La Supervisión Técnica alerta que se están ejecutando elementos no estructurales como son las barandas de los balcones de la torre 3 sin la correspondiente entrega para verificación por parte de la Supervisión, adicionalmente se están instalando sin tener en cuenta los detalles y especificaciones de los planos de diseño E-1-5146-PL-BAL01-02-V2 realizados por P&P. De acuerdo con lo anterior, se solicita la entrega de las barandas instaladas del piso 2 al 4 en las series 1-2-3 y 4, con base en los planos avalados por el diseñador P&P. | Procesos constructivos | Balcones Torre 3 | Ejecutar actividades de acuerdo con planos | Contratista de elementos no estructurales |  | Roger Romero | 30/06/2022 | CERRADA | 05/07/2022 | 157 | 29/01/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 25/03/2022 | 63 | 6.5.1 | Obra blanca | Barandas | Verificar los anclajes de la baranda | INTERMEDIA | 323 PC BARANDAS PUNTO FIJO | La Supervisión Técnica solicita se realicen las entregas de las barandas instaladas en las escaleras norte hasta piso 2 y escalera sur hasta piso 8 teniendo en cuenta que a la fecha esta actividad se está ejecutando sin su respectiva verificación y control (actividad solicitada en comité desde que se inicio la ejecución) | Procesos constructivos | Torre 3 escaleras norte hasta piso 2 y escalera sur hasta piso 8 | La Supervisión Técnica solicita se realicen las entregas de las barandas instaladas y la entrega del diseño estructural de las mismas. | Obra |  | Roger Romero | 07/07/2022 | CERRADA | 08/07/2022 | 99 | 31/03/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 18/12/2021 | 60 | 6.6.2 | Obra blanca | Ventaneria | Verificar los sellos en silicona | MENOR | Entrega sello de silicona alcoba 2 serie 1 del piso 2 al 4 | La Supervisión Técnica solicita la entrega del sello de silicona de la ventanería instalada en serie 1 alcoba 2 piso 2 al 4, teniendo en cuenta el avance de la actividad sin la previa verificación por parte de la Supervisión. | Procesos constructivos | Ventanería torre 3 | Entraga para verificación de supervisión | Contratista de elementos no estructurales |  | Angela Maria Londoño | 30/06/2022 | CERRADA | 05/07/2022 | 157 | 29/01/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 30/04/2022 | 66 | 6.11.2 | Obra blanca | Desagües instalaciónes hidráulicas | Verificar montaje y funcionamiento de aparatos hidráulicos | INTERMEDIA | 339 PC Solicitud Pruebas de presión red hidráulica y red de gas obra blanca | La Supervisión Técnica solicita Ejecutar las pruebas de presión hidráulica de los aptos 907-1101-1205- y gas de los aptos 1103-1104-1109-1302-1306-1307 de obra blanca, teniendo en cuenta que no se ejecutó antes de iniciar enchape y a la fecha no se han presentado para verificación. | Procesos constructivos | Pruebas de presión obra blanca torre 3 | Realizar la verificación de redes | Obra |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar |  | CERRADA | 30/04/2022 | -2 | 02/05/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 24/09/2021 | 48 | 6.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | MENOR |  | La supervisión técnica alerta sobre el incumplimiento del plan de calidad, ya que se han alambrado los aparamentos 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 302 ,303, 304, 305, 306, 307,308, 402, 403, 404,405, 406, 407, 408, 502, 503, 504, 505, 506, 507 y 508 de la torre 3 estando a la fecha pendiente la entrega de esta actividad. | Procesos constructivos | Torre 3 | Entrega oportuna de esta actividad. | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 10/12/2021 | 48 | 23/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 24/09/2021 | 49 | 6.16.1 | Obra blanca | Otras actividades | Verificar el apantallamiento de la torre | MENOR |  | En el proyecto gran reserva de mallorca para la torre 3 en el primer piso, se tienen tres luminarias en el muro frente a los ascensores de acuerdo al plano electrico 55 (Anexo 1). Las tres salidas se encuentran tapadas por pañete y el punto fijo del primer piso no se ha entregado el sondeo eléctrico. | Procesos constructivos | Torre 3 piso 1 | Realizar el sondeo eléctrico del punto fijo del piso 1 incluyendo las salidas de las luminarias. | Contratista de eléctricos |  | Angela Maria Londoño | 30/06/2022 | CERRADA | 05/07/2022 | 248 | 30/10/2021 | Andres Espinosa Cardenal | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 30/04/2022 | 64 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 336 PC Luminarias nuevas en fachada en torre 3 - puntos de iluminación adicional | La Supervisión revisa actualización de planos eléctricos (Plano 45) y evidencia que se incluyen luminarias adicionales en fachada de torre 3, por lo tanto estaría pendiente de ejecución en obra. | Procesos constructivos | Fachada de torre 3 | Pendiente de ejecución en obra | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 08/07/2022 | 65 | 04/05/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 30/04/2022 | 65 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 338 PC Solicitud planos RECORDS eléctricos torre 3 | La Supervisión Técnica solicita los planos RECORDS eléctricos de torre 3, para realizar la respectiva revisión. | Procesos constructivos | Etapa 2 torre 3 | Documentar los cambios realizados durante la etapa de construcción | Obra |  | Roger Romero | 07/07/2022 | CERRADA | 12/07/2022 | 71 | 02/05/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 18/06/2022 | 68 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 356 CM Luminarias con diferentes lumines en torre 3. | Se evidencia en torre 3 cambio de iluminación de emergencia bajando los lumens de 200 a 170 | Calidad de materiales | Zona común, hall torre 3 | La Supervisión Técnica evidencia en torre 3 cambio de iluminación de emergencia bajando los lm de 200 a 170, se solicita cambiar las luminarias o aval de diseñador de iluminación. | Obra |  | Roger Romero | 07/07/2022 | CERRADA | 08/07/2022 | 20 | 18/06/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 18/06/2022 | 69 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR | 358 PC Pendiente deslastre de carga y conexión transferencia 3 con planta eléctrica | En la notificación 238, La Supervisión Técnica reporto que se encontraba pendiente la conexión de las transferencias 1 y 2 con la planta eléctrica de emergencia y el respectivo deslastre de carga, CUSEZAR realizo entrega de las transferencias 1 y 2 con la planta, quedando pendiente por ejecutar el deslastre de carga, tema que se indico se realizaría con la entrega de la transferencia 3 | Procesos constructivos | Sótano 1 Edificio de Zonas comunes - Torre 3 | La Supervisión Técnica solicita se ejecute y se entregue el deslastre de carga y la conexión de la transferencia 3 con la planta eléctrica. Realizar esta actividad, reduce la probabilidad de fallos eléctricos en luminarias, ascensores y bomba contra incendios. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 24/08/2022 | 67 | 18/06/2022 | Fredy Hernandez | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 11/07/2022 | 72 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 367 PC Adecuación de tomas de piso debido a instalación de muebles en sala apartamentos | La supervisión técnica viene reportando la instalación inapropiada de la toma de piso en muebles de madera en la sala de las series 1 y 9, situación reiterativa, evidenciada nuevamente el apartamento 601, con lo cual se incumple la normativa RETIE 20.5.2. d., se especifica que en caso de no instalar el mueble y que las tomas queden expuestas, se deben cambiar las tomas convencionales a tomas de piso. | Procesos constructivos | Sala de los apartamentos series 1 y 9 de torre 3 | Se deben cambiar las tomas convencionales a tomas de piso. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica y construcciones s.A.s | Laura Ximena Cifuentes Salazar |  | CERRADA | 24/08/2022 | 43 | 12/07/2022 | Fredy Hernandez | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 11/07/2022 | 73 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR | 376 PC Armarios de medida de la torre 3 sin protecciones, sin tierras y con provisional | La Supervisión Técnica evidencia que en los armarios de medida de la torre 3 las acometidas de los apartamentos se encuentran conectadas a una provisional de obra sin protecciones eléctricas y sin tierras eléctricas (Según lo especificado en diseño), lo cual representa riesgo eléctrico para los apartamentos entregados. | Procesos constructivos | Sótano 1 de torre 3 y 4. | La Supervisión Técnica solicita la entrega de actividades pendientes en armarios de medida de la torre 3. | Contratista de eléctricos |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar |  | CERRADA | 07/10/2022 | 87 | 12/07/2022 | Fredy Hernandez | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 3 |  |  | 11/07/2022 | 74 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 378 PC No negociables pendientes torre 3 | La Supervisión Técnica desde el pasado 10 de marzo del 2022 reporto previo a la firma del CTO de torre 3, que se encuentra pendientes los items definidos por CUSEZAR como "no negociables", el día de hoy 26 de mayo continua pendiente termina la instalación y realizar la entrega a la supervisión de los siguientes items: - Señalización ruta de evacuación. - Seguridad y control. - Completar apantallamiento (aterrizar medidores, completar puntas captoras, aterrizar elementos metalicos, sellar bajantes). - Conexión de transferencia de torre 3 a la planta. - Foso de ascensor - marquillar, diagramas y tomas gfci. - Impermeabilización cubierta. - Subsanar informe de permeabilidad de fachadas. - Culminar pruebas de flujo. | Procesos constructivos | Torre 3 | Culminar las actividades y realizar la entrega a La Supervisión Técnica | Obra |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar |  | CERRADA | 08/09/2022 | 59 | 11/07/2022 | Fredy Hernandez | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 05/02/2020 | 1 | 2.2.9 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de pilotes y/O caissons | MENOR |  | Segun el plano de diseño e-2.1 torre 3 y e-2.1 torre 4 ¨ despiece de pilotes¨, en los pilotes de seccion de 0,80 mts de diametro, el desarrollo de los flejes circulares de refuerzo es de 2,58 mts como se muestra en el detalle. La supervisión técnica evidencia que los flejes llegado a obra para la torre 3 y torre 4 es de 2,40 mts y al armar la canasta no esta cumpliendo con el diseño especificado en el plano. | Procesos constructivos | Torre 4 y torre 3 | Realizar consulta al diseñador py p | Obra |  | Andres Cubides | 07/02/2020 | CERRADA | 07/02/2020 | 2 | 05/02/2020 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 05/02/2020 | 2 | 2.2.9 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de pilotes y/O caissons | MENOR |  | En los cuadros de información de los planos de los pilotes t-4 se encontraron una serie de pilotes con resistencias de 35mpa ; Se solicito a pyp la aclaración al respecto. En el dia de ayer se realizo la colocacion de concreto de resistencia 28 mpa al pilote p510 diferente a la definida en planos que es de 35 mpa. Para lo cual solicitamos al diseñador p y p realizar la evaluación y recomendación correspondiente ya que se fundio el pilote no cumpliendo con la resistencia del plano de diseño. | Procesos constructivos | T-4 | Recomendacion del diseñador | Obra |  | Andres Cubides | 07/02/2020 | CERRADA | 07/02/2020 | 2 | 05/02/2020 | Jose Polanco Sanchez | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 29/05/2020 | 4 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | MENOR |  | Debido a que los pilotes 493 y 494 (Eje 11 - (F-G)) De la torre 4 y el pilote 341 (Eje f-1) De la plazoleta 9 fueron ubicados y construidos con versiones de planos anteriores | Diseño | Cimentación torre 4 | Se solicita validar ubicación real y actualizar planos estructurales correspondientes con diseñador p&p | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Felipe Ospina | 17/02/2021 | CERRADA | 10/03/2021 | 285 | 29/05/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 29/04/2022 | 20 | 2.4.1 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 329 PC Control de densidades para lodo en excavación de pilotes - Torre 5 | La Supervisión Técnica durante la inspección de actividades de pilotaje evidencia que el lodo de perforación aparenta un grado alto de contaminación, considerando que el inicio de esta actividad fue el día 17 de Enero de 2022 y que según el plan de ensayos para pilotaje GC-P004-PE05 versión 01, indica que se debe realizar un ensayo de densidad y contenido de arenas en lodos con una frecuencia mensual. | Procesos constructivos | Excavación de pilotes - Torre 5 | Se requiere programar ensayos cumpliendo con lo indicado en el plan de calidad. | Contratista de cimentación |  | Roger Romero |  | CERRADA | 24/08/2022 | 114 | 02/05/2022 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 13/05/2020 | 3 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR |  | En el informe no. 161 de concrelab registra las siguientes resistencias bajas: -Muestra no. 523 correspondiente al p564 registra una resistencia a los 65 dias de 26,97 mpa. -Muestra no 581 correspondiente al p569 registra una resisrtencia a los 61 dias de 20,1 mpa. Por lo anterior de acuerdo con el plan de calidad se debe dar aviso a p & p de estas bajas resistencias, para que ellos estén informados y oficialmente indiquen qué acción tomar y avalen estas estructuras | Procesos constructivos | Torre 4 | Solicitar al diseñador p&p acciones a tomar | Obra |  | Felipe Ospina | 16/06/2020 | CERRADA | 23/06/2020 | 35 | 19/05/2020 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 24/06/2021 | 5 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | MENOR |  | De la revisión de los planos de diseño eléctrico se evidenciaron las siguientes observaciones: 1. Cruce entre el tablero eléctrico con columneta apartamentos serie 1 y 9 (Anexo 1). 2. En la serie 2-3-7-8, el interruptor del balcón se cruza con la columneta de la mocheta, se sugiere revisar ubicación en el muro largo (Anexo 2). 3. En la cocina de las series 5, no se cumple la ubicación de las salidas de tomacorriente con base en la ntc 2050 art 210.52, se deben instalar de modo que ningún punto a lo largo de la línea de la pared quede a más de 0,6 m, así mismo, los espacios del mostrador deben tener cobertura (Anexo 3). 4. La habitación principal de la serie 4 de la torre 4, no cumple con la distribución para las tomacorrientes de acuerdo con la ntc 2050 art 210.52.(Anexo 4) 5. Se requiere detalle arquitectónico de la cocina del apartamento de la serie 5 de la torre 4. | Diseño | Torre 4 diseño eléctrico | Verificar la distribución y ubicación de las tomacorriente | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica y construcciones s.A.s | Felipe Ospina |  | CERRADA | 17/08/2021 | 26 | 22/07/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 24/09/2021 | 8 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica alerta sobre la inconsistencia evidenciada en los planos estructurales de la torre 4, ya que el muro m15 presenta cambio de sección de l=4,73m a l=4,27m en el piso 1, continuando en l=4.73m en el piso 2, sin embargo, el despiece no presenta dicho cambio, actualmente el muro esta fundido a nivel de sótano quedando los arranques en piso 1 para una sección de l=4,73m. | Diseño | Torre 4 piso 1 | Concepto del ingeniero estructural para el manejo del acero en el cambio de sección. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 04/10/2021 | -26 | 30/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 24/09/2021 | 9 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | Debido a que la placa para el balcón del apartamento 102 de la torre 4, localizada por el eje g entre 8 y 9 se encuentra en el cambio de nivel de n+0.25 a n+0.75, la supervisión técnica solicita aclaración para instalación de los arranques del refuerzo en la zona de cambio de nivel para dar continuidad al nivel n+0.65 de la placa del balcón. | Diseño | Torre 4 piso 1 | Consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 04/10/2021 | -26 | 30/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 04/11/2021 | 12 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | Inconsistencias borde de placa balcones P2 T4 | La Supervisión técnica alerta sobre la diferencia evidenciada en el borde de placa de los balcones del piso 2 de la torre 4, ya que no coincide el presentado en el plano estructural E6(T4) 5146-P2-V6 (en rojo) con el plano arquitectonico A111.T-B V3 (en blanco) | Diseño | Torre 4 piso 2 balcones orientales | Se solicita coordinar y actualizar los planos correspondientes | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 29/11/2021 | 11 | 18/11/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 04/11/2021 | 13 | 3.2.11 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | Diferencias sección vigas piso 2 y piso tipo T4 | La Supervisión técnica alerta sobre la diferencia en las vigas 2031 y 2018 del piso 2, plano estructural E6(T4) 5146-P2-V6, y las vigas 3031 y 3018 del piso tipo, plano estructural E7(T4) 5146-PT-V3, entre los ejes 4 y 8, ya que la sección presentada en la planta difiere con la presentada en el despiece. | Diseño | Torre 4 placa piso 2 | Consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 11/11/2021 | -7 | 18/11/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 26/07/2021 | 6 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | MENOR |  | La supervisión técnica solicita aclarar las sigueintes inquietudes del diseño de torre 4: 1. La ventana de inspección en el muro estructural m1 no conecta con el ducto de serie 9 2. La inspección del ducto de la serie 1 da hacia el área de lavandería 3. Ducto de series 4 y 5 no cuenta con ventana de inspección 4. Ducto de serie 6 no cuenta con ventana de inspección | Diseño | Torre 4 claustros | Coordinación en diseño arquitectónico | Arquitecto | Caleo Arquitectura S.A.S | Andres Cubides |  | CERRADA | 03/08/2021 | -20 | 23/08/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 26/07/2021 | 7 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | MENOR |  | La supervisión técnica solicita aclarar las siguientes observaciones evidenciadas en los planos estructurales de la torre 4: 1. Piso 1 viga 112 se presenta continua en el despiece y no muestra el cambio de nivel del n.E 0,75 al ne 0,25 en el eje f/9 (Plano e-5.4(T4)5146-D2-V1) 2. Piso 1 viga 126 en el eje f/9 el despiece presenta cambio de altura de 0.25 m, sin embargo, el cambio de nivel es de 0.50 m, del n.E 0,75 al ne 0,25 (Plano e-5.6(T4)5146-D4-V1) 3. Piso 1 hay 2 vigas identificadas como 157, por el eje 3 entre a y c, y entre los ejes e-F junto al foso de las escaleras tipo 2. (Plano e-5(T4)5146-P1-V4) 4. Piso 1 se solicita detalle para deprimido de duchas en placa 5. Piso 2 no se indica el vacío para ducto de inspección de apartamento serie 9 (Plano e-6(T4)5146-P2-V4) 6. Piso 2 se solicita detalle para deprimido duchas en placa con y sin torta inferior 7. Piso 2 no se indica negativo en placa para ducto de zona de ropas apartamento serie 4 eje b entre 2 y 3 (Plano e-6(T4)5146-P2-V4) | Diseño | Torre 4 pisos 1 y 2 | Revisión de ingeniero estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 29/11/2021 | 98 | 23/08/2021 | Cesar Baez López | Andres Cubides
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 04/10/2021 | 10 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica solicita verificar el apoyo para las vigas 160 del piso 1 de la torre 4, ya que la viga 111 en el tramo entre el eje 2-3 en el nivel n+0,75, presenta una sección de 20x65, la cual no es suficiente para recibir las vigas 160 del nivel n+0,00 | Diseño | Torre 4 piso 1 | Consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 12/10/2021 | -11 | 23/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 12/10/2021 | 11 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | MENOR |  | La supervisión técnica solicita aclarar las siguientes inconsistencas evidenciadas en los planos de diseño estructural del piso 1 de la torre 4: 1 - El corte d-D presenta 2 vigas, la 157 del nivel n+0.75 de la cual no se cuenta con despiece para la sección del elemento, y la 158 del nivel n0.00 que presenta el despiece unicamente entre los muros estructurales de los ejes c-E 2 - La viga 106 presenta un cambio de altura en el eje 4 de 1,40 m a 0,65 m, la contunuidad del refuerzo inferior presentada en el despiece no está acorde con el cambio. 3 - La viga 109 presenta un cambio de altura en el eje 3 de 1,40 m a 0,65 m, la contunuidad del refuerzo inferior presentada en el despiece no está acorde con el cambio. | Diseño | Torre 4 piso 1 | Consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 21/10/2021 | -2 | 23/10/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 10/11/2021 | 14 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | Diseño viga 2037 piso 2 Torre 4 | La supervisión técnica solicita confirmar con el diseñador estructural, el diseño de la viga 2073 del piso 2 de la torre 4, ya que en la planta (E-6 (T4)5146-P2-V7) se presenta entre los ejes 1 al 9 y en el despiece (E-6.5 (T4)5146-D5-V1) entre los ejes 3 y 9 | Diseño | piso 2 Torre 4 | consultar con diseñador | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 29/11/2021 | 3 | 26/11/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 10/11/2021 | 15 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | Vigas no marcadas piso 2 Torre 4 | La supervisión técnica solicita validar con el diseñador estructural, los diseños de las vigas resaltadas en el plano E-6 (T4)5146-P2-V7, ya que no se indica a qué número de despiece corresponden | Diseño | torre 4 placa piso 2 | consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 29/11/2021 | 2 | 27/11/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 29/11/2021 | 16 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Inconsistencias despieces vigas piso 3 Torre 4 | La supervisión técnica solicita validar con el diseñador estructural, los diseños de las vigas resaltadas en el plano E-7 (T4)5146-PT-V3, asi: vigas 3103, 3145 y 3037 longutud despiece no coincide con planta, 2 vigas entre los ejes 2-3 con F no indican número de despiece | Diseño | Torre 4 piso tipo | consultar con diseñador estrutural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 30/11/2021 | -10 | 10/12/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 29/11/2021 | 17 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Inconsistencias despieces vigas piso 3 Torre 4 PARTE 2 | La supervisión técnica solicita validar con el diseñador estructural, los diseños de las vigas resaltadas en el plano E-7 (T4)5146-PT-V3, asi: vigas 3004, 3021 y 3070 longutud despiece no coincide con planta; las vigas 3120, 3005A, 3041A, 3055 no cuentan con despiece | Diseño | Torre 4 placa tipo | Consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 30/11/2021 | -10 | 10/12/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 29/11/2021 | 18 | 3.2.15 | Estructura | Placa maciza o aligerada | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Despiece viga no marcada piso 3 Torre 4 | La supervisión técnica solicita validar con el diseñador estructural, el despiece de la viga ubicada por el eje 4 entre A y C del piso tipo de la torre 4 ya que no se encuantra marcada en el plano E-7 (T4)5146-PT-V5 | Diseño | torre 4 piso tipo | consultar con diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Luz Ruge Ramírez |  | CERRADA | 30/11/2021 | -10 | 10/12/2021 | Cesar Baez López | Luz Ruge Ramírez
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 29/04/2022 | 21 | 3.3.2 | Estructura | En escaleras | Verificar el refuerzo de inicio y de llegada en las placas | MENOR | 330 DIS Aclaración de diseño escalera sótano 1 a piso 1, tramo 2 - Torre 4 | En el plano Arquitectónico A 312-T CORTE P-P´ Y CORTE Q-Q´ ESCALERAS TORRE 3 Y TORRE 4 actualizado el 14-08-2020, en el corte Q -Q escalera 10 se indica modificación en el nivel A -4,00 al nivel A+0.15 para dicha escalera, lo cual concuerda con el plano de piso 1 - A 110 T B V5 donde los niveles de llegada a salida protegida corresponden al nivel A+0,15. Esta modificación no se encuentra contemplada en el plano estructural correspondiente - Plano E-10.2. | Diseño | Escalera sótano 1 a piso 1, tramo 2 - Torre 4 | La Supervisión Técnica solicita verificar y aclarar el detalle en el plano estructural de la escalera respectiva. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero | 28/06/2022 | CERRADA | 08/07/2022 | 66 | 03/05/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 18/06/2022 | 25 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | 354 CM RESISTENCIAS BAJAS 12.5MPa muestras 1176-1184-1191 T4 | Resistencias bajas a 28 días de pega de ladrillo 12.5 MPa | Calidad de materiales | Fachada occidental y oriental de Torre 4 muestras 1176-1184-1191 | La Supervisión Técnica solicita se consulte con P&P sobre la resistencias bajas a 28 días de pega de ladrillo 12.5 MPa de las muestras que no cumplen la resistencia especificada en diseño. | Contratista de acabados |  | Roger Romero | 30/06/2022 | CERRADA | 05/07/2022 | 17 | 18/06/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 11/07/2022 | 27 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | 379 CM - MUESTRAS 1283- 12.5MPa 1400-17.5 MPa BAJAS TORRE 4 | La Supervisión Técnica solicita el concepto del diseñador con respecto a los resultados a 28 días de las muestras que no cumplen con la resistencia especificada a 28 días de edad. | Calidad de materiales | Fachada costado sur apto 309, columnetas apto 601 Torre 4 | Entregar concepto o aval por parte del diseñador. | Contratista de acabados |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ | 26/07/2022 | CERRADA | 26/07/2022 | 15 | 11/07/2022 | Fredy Hernandez | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 18/06/2022 | 26 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | 355 CM RESISTENCIAS BAJAS 17.5MPa muestras 1124-1128-1132 T4 | Resistencias bajas a 28 días, grouting de 17.5 MPa | Calidad de materiales | Lavandería, Apto 104 y hall | La Supervisión Técnica solicita se consulte con P&P sobre la resistencias bajas a 28 días de grouting de 17.5 MPa de las siguientes muestras | Contratista de mampostería |  | Roger Romero | 30/06/2022 | CERRADA | 05/07/2022 | 17 | 18/06/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 11/07/2022 | 28 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | 380 CM - MUESTRA 1401-17.5 MPa BAJAS ED ZONAS COMUNES | La Supervisión Técnica solicita el concepto del diseñador con respecto a los resultados a 28 días de las muestras que no cumplen la resistencia especificada a 28 días de edad. | Calidad de materiales | Zona común de piso 3 | Entregar el concepto o aval del diseñador | Contratista de mampostería |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ |  | CERRADA | 21/07/2022 | 8 | 13/07/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 11/07/2022 | 29 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | 386 CM - Muestras bajas a 28 días torre 4 12.5MPa 1494- 17.5MPa 1497-1510-1242-1278 | La Supervisión Técnica solicita el concepto del diseñador con respecto a los resultados a 28 días de las muestras que no cumplen con la resistencia especificada a 28 días de edad. | Calidad de materiales | Torre 4, pisos 3, 4, 7 y 8 | Concepto o aval por parte del diseñador | Contratista de mampostería |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ |  | ANULADA | 23/07/2022 |  | 13/07/2022 |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 12/07/2022 | 30 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | 391 CM - Muestras bajas a 28 días torre 4 / 17.5MPa 1546-1547 | La Supervisión Técnica solicita el concepto del diseñador con respecto a los resultados de las muestras que no alcanzan la resistencia especificada a edad de 28 días. | Calidad de materiales | Torre 4 Aptos 806 y 809. | Presentar el concepto o aval por parte del diseñador | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ | 24/08/2022 | CERRADA | 24/08/2022 | -6 | 30/08/2022 | Fredy Hernandez | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 23/07/2022 | 31 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | 386 CM - Muestras bajas a 28 dias torre 4 12.5MPa 1494- 17.5MPa 1497-1510-1242-1278 | La Supervisión Técnica solicita el concepto del diseñador con respecto a los resultados a 28 dias de las muestras que no cumplen la resistencia especificada a 28 dias de edad. | Calidad de materiales | Columnetas mampostería interna de aptos y fachada | Concepto del diseñador con respecto a los resultados a 28 días | Contratista de mampostería |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ | 26/07/2022 | CERRADA | 26/07/2022 | -20 | 15/08/2022 | Fredy Hernandez | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 30/04/2022 | 23 | 5.3.9 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar los plomos y la escuadra | INTERMEDIA | SOLICITUD ENTREGA DE ACTIVIDADES DE OBRA GRIS TORRE 3 | La Supervisión Técnica solicita Ejecutar la entrega de las actividades pendientes de obra gris previo al inicio de actividades de obra blanca | Procesos constructivos | Torre 3 piso 1 y 2 | Verificación y cierre conforme de actividades | Contratista de mampostería |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ |  | ANULADA | 30/04/2022 |  | 02/05/2022 |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 30/04/2022 | 24 | 5.3.9 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar los plomos y la escuadra | INTERMEDIA | 341 PC Ejecutar la entrega de las actividades de obra gris previo a inicio de obra blanca | La Supervisión Técnica solicita Ejecutar la entrega de las actividades de obra gris previo al inicio de actividades de obra blanca | Procesos constructivos | Piso 1 y 2 Torre 4 | Entregar las actividades para verificar el cierre conforme de obra gris | Contratista de mampostería |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ |  | ANULADA | 30/04/2022 |  | 02/05/2022 |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 25/03/2022 | 19 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | Solicitud planos redes etapa 3 | Teniendo en cuenta el avance en obra, la Supervisión Técnica solicita se suba a Sharepoint los planos eléctricos, hidráulicos, sanitario, gas, ventilación, seguridad y control, domótica entre otros de la etapa 3, para su respectivo control. | Diseño | Torre 5 y Torre 6 - Plazetas | Entrega de diseño | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica y construcciones s.A.s | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO |  | CERRADA | 25/03/2022 | -6 | 31/03/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 30/04/2022 | 22 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 337 DIS Observaciones de diseño redes eléctricas etapa 3 | La Supervisión Técnica en revisión de los planos de etapa 3, se evidencia las siguientes observaciones a diseño: - Eléctrico: Pendiente Serie 3 etapa 3 - Eléctrico: Documentos etapa 3 (Análisis de riesgo, memorias de cálculo y especificaciones mallorca) - Eléctrico: No se evidencia sismógrafo en torre 5 y 6. - Eléctrico: Aclarar si el proyecto aplica o no RITEL. - Eléctrico: No se evidencia anillo intermedio en torre 5 y 6 - Eléctrico: Plano de tierras 49AS2 se adiciona prolongación de tierras de etapa 2 hacia torre 5 y ya los parqueaderos están fundida (Ver Imagen) - Hidráulica: Se solicita validar pozos eyectores para etapa 3, que estos coincidan con los tableros eléctricos. - Eléctrico: Plano 46 aparecen repetidos con diferentes pesos en MB. | Diseño | Redes eléctricas etapa 3 | La Supervisión solicita se aclaren los ítems de diseño mencionados. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica y construcciones s.A.s | Roger Romero |  | CERRADA | 08/07/2022 | 63 | 06/05/2022 | Andres Espinosa Cardenal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca etapa 2 torre 4 |  |  | 07/10/2022 | 32 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 405 PC Calibre acometidas serie 5 apartamentos torre 4 | La Supervisión Técnica durante el proceso de liberación de las acometidas entregadas por el contratista eléctrico el día 5 de octubre, evidencia que en los apartamentos serie 5 de la torre 4 se realizó el cableado de fases en calibre 6 en vez de calibre 4, tal como se especifica en los diseños, | Procesos constructivos | serie 5 apartamentos torre 4 | se solicita a CUSEZAR iniciar la coordinación del cambio de estas acometidas, según lo especificado el plano Electrico No. 71 | Contratista de eléctricos |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ |  | CERRADA | 21/10/2022 | 11 | 10/10/2022 | Fredy Hernandez | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 15/05/2020 | 6 | 1.1.1 | Inicio general de obra | Estudio estructural | Planos impresos y completos | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica revisando los planos estructurales actualizados en el share point de cusezar estableció que se omitió el diseño estructural y planos del muro de contención en el costado sur localizado entre las casas 10 y 11 en el plano (E-1 planta general de muros de contención del urbanismo) Correspondiente al área estructural. En los planos arquitectonicos (A - 01 localización general 1 - Nivel + 2629 m) Y el plano (A - 05a corte casa 11 vs escaleras); Se observa la existencia del muro mencionado. Comedidamente solicitamos la aclaracion correspondiente. | Diseño | Muro contención entre casa 10 y 11 | Diseñar el muro contención y actualizar plano | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Pedro Rincon Cadena | 05/06/2020 | CERRADA | 05/06/2020 | -5 | 10/06/2020 | Alcibiades Patiño | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 03/05/2020 | 3 | 1.8.1 | Inicio general de obra | Recopilación de las empresas o profesionales a cargo de los estudios técnicos, estructura, arquitectura, suelos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, otros | Recopilación de las empresas o profesionales a cargo de los estudios técnicos, estructura, arquitectura, suelos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, otros | INTERMEDIA |  | En los planos eléctricos de acometidas generales no se precisa como se va alimentar la planta para el suministro de la red contra incendios, que debe ser una acometida diferente a la potable. Muy comedidamente se solicita como esta prevista esta acometida para el seguimiento por parte de la supervisión. | Diseño | Zonas comunes - Acometida de red contra incendios | Entrega concepto por parte de diseño | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Isabel Acevedo | 23/05/2020 | CERRADA | 27/05/2020 | 3 | 24/05/2020 | Alcibiades Patiño | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 10/06/2020 | 7 | 1.8.1 | Inicio general de obra | Recopilación de las empresas o profesionales a cargo de los estudios técnicos, estructura, arquitectura, suelos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, otros | Recopilación de las empresas o profesionales a cargo de los estudios técnicos, estructura, arquitectura, suelos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, otros | INTERMEDIA |  | Detalle sistema puesta a tierra. La supervisión técnica revisando los planos actualizados en el share point de cusezar solicita lo siguiente: 1. El cálculo del sistema de puesta a tierra dado a que el plano 08-Diseño de acometidas generales nivel 1 se muestra un spt grande y se requiere aclarar por que esta por fuera de la subestación. 2.Se requiere los proyectos serie 1 y serie 3 que se presentaron al operador codensa-Enel. 3. Se requiere planos de detalle eléctrico es decir (Tablero de distribución de casas, tableros de s/E, conexionado) | Diseño | Nueva vista | Concepto del diseñador porque subestación por fuera del puesta tierra. Planos serie 1 y serie 3 planos de detalle eléctrico es decir (Tablero de distribución de casas, tableros de s/E, conexionado) | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Isabel Acevedo |  | ANULADA | 10/06/2020 |  | 11/06/2020 |  | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 10/06/2020 | 8 | 1.8.1 | Inicio general de obra | Recopilación de las empresas o profesionales a cargo de los estudios técnicos, estructura, arquitectura, suelos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, otros | Recopilación de las empresas o profesionales a cargo de los estudios técnicos, estructura, arquitectura, suelos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, otros | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica revisando los planos actualizados en el share point de cusezar manifiesta lo siguiente: 1. De acuerdo con lo indicado el reglamento técnico de instalaciones eléctricas retie, capitulo 3, numeral 20.6 canalizanciones subnumeral b) Establece "cuando en una misma canalización se instalen conductores eléctricos con cableados o tuberías para otros usos, debe existir una separación física entre ellos". Por lo cual se debe separar la tubería eléctrica de la de aguas y de gas (Ver imagen) | Diseño | Nueva vista | Separar del ducto la tubería eléctrica, concepto diseñador | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Isabel Acevedo | 24/06/2020 | CERRADA | 25/06/2020 | -15 | 10/07/2020 | Oscar Castellanos | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 10/06/2020 | 9 | 1.8.1 | Inicio general de obra | Recopilación de las empresas o profesionales a cargo de los estudios técnicos, estructura, arquitectura, suelos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, otros | Recopilación de las empresas o profesionales a cargo de los estudios técnicos, estructura, arquitectura, suelos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, otros | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica revisando los planos actualizados en el share point de cusezar solicita lo siguiente: 1. El cálculo del sistema de puesta a tierra dado a que el plano 08-Diseño de acometidas generales nivel 1 se muestra un spt grande y se requiere aclarar por que esta por fuera de la subestación. 2.Se requiere los proyectos serie 1 y serie 3 que se presentaron al operador codensa-Enel. 3. Se requiere planos de detalle eléctrico es decir (Tablero de distribución de casas, tableros de s/E, conexionado) | Diseño | Nueva vista | Planos de detalle eléctrico es decir (Tablero de distribución de casas, tableros de s/E, conexionado) Concepto sistema puesta tierra grande aclarando por que esta por fuera de la subestación. Se requiere los proyectos serie 1 y serie 3 | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Isabel Acevedo | 17/06/2020 | CERRADA | 25/06/2020 | -20 | 15/07/2020 | Oscar Castellanos | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 03/03/2020 | 1 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | INTERMEDIA |  | Al verificar el muro de contención del modulo 1 en el eje o entre 1 a 2, luego de fundida la zarpa correspondiente a este tramo se identifica que el acero externo cuyo calibre es no. 4 se ubicó fuera del alineamiento de este muro, por lo cual el contratista corto las primeras cuatro varillas al costado noroccidente. Se solicita corregir este daño en el acero del muro contención y la aprobación por parte del diseñador. |  | Módulo 1, muro de contención entre en el eje o entre 1 a 2 | Reparar el acero de refuerzo del muro contención, con aprobación diseñador | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 11/03/2020 | -13 | 24/03/2020 | Alcibiades Patiño | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 25/04/2020 | 2 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | INTERMEDIA |  | Al verificar el muro de contención del modulo 1 en el eje o entre 1 a 2, luego de fundida la zarpa correspondiente a este tramo se identifica que el acero externo cuyo calibre es no. 4 se ubicó fuera del alineamiento de este muro, por lo cual el contratista corto las primeras cuatro varillas al costado noroccidente. | Procesos constructivos | Muro de contención del modulo 1 en el eje o entre 1 a 2 | Reparar el acero de refuerzo, con aprobación del diseñador | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | ANULADA | 04/03/2020 |  | 23/05/2020 |  | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 05/09/2020 | 22 | 2.2.3 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto amarre a las vigas | INTERMEDIA |  | Se solicita dar cumplimiento con el recubrimiento indicado en planos, respetando los detalles de las vigas de cimentacion. En obra por proceso constructivo se realiza un cambio a lo especificado en planos, modificando la altura de la viga de 0.40m a 0.50m. | Procesos constructivos | Modulo 4 | Cumplir con el recubrimiento indicado en planos. Solicitar concepto del diseñador en caso de no poder dar cumplimiento a los recubrimientos indicados. | Contratista de cimentación |  | Roger Romero |  | CERRADA | 17/09/2020 | 8 | 09/09/2020 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 14/05/2020 | 5 | 2.3.2 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | INTERMEDIA |  | Al verificar el muro de concreto m - 1, entre los ejes a y 1 hasta 3; Localizado en el modulo 3 casa 14 se observo en el proceso desencofrado que el eje 2 del correspondiente muro presenta una franja horizontal con hormigueros. Se solicita corregir este daño en el elemento estructural del muro y la aprobación por parte del diseñador. | Procesos constructivos | Muro m1 en el modulo 3 de las casa 14 | Reparar y presentar concepto diseñador | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 01/06/2020 | -11 | 12/06/2020 | Alcibiades Patiño | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 14/05/2020 | 4 | 2.3.4 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | INTERMEDIA |  | Como lo expresamos mediante correo electrónico el día 9 de mayo, en la obra se requiere contar con un termómetro digital para controlar la temperatura de los concretos; Ya que este se daño. Para dar alcance a los requisitos del plan de calidad cusezar. | Calidad de materiales | Proyecto nueva vista | Tener un termómetro | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 01/06/2020 | -9 | 10/06/2020 | Alcibiades Patiño | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 07/07/2020 | 11 | 3.1.2 | Estructura | En los muros | Colocación del refuerzo de dovelas/Verificación de arranques | INTERMEDIA |  | De la revisión realizada a los planos estructurales del proyecto nueva vista, la supervisión ha evidenciado las siguientes inconsistencias en los planos de escaleras para los módulos 1, 2, 2a, 3 y 4 (Planos e8 módulos 1, 2, 2a, 3 y 4 y e7 módulo 3 despiece de escaleras): - Los planos indicados presentan plantas para las escaleras sin descansos, mientras que el detalle y los despieces indican descansos. - El detalle presentado indica que los descansos se deberán apoyar sobre muros en mamposteria, de donde salen refuerzos para dicho descanso, detalle que a la fecha no fue previsto por cusezar en las casas del modulo 1. Por lo anterior, se solicita el concepto del diseñador estructural para definir el despiece y anclaje de las escaleras de las casas del proyecto nueva vista. Se debe tener en cuenta que las casas del modulo 3 en el sector de la escalera presentan un muro en concreto, por lo cual se deberá presentar un detalle particular para esta. | Diseño | Modulo 1 - Modulo 3 | - Presentar concepto de diseñador estructural para anclaje de escaleras - Adelantar las correcciones correspondientes en los planos. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 09/07/2020 | -12 | 21/07/2020 | Oscar Castellanos | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 07/07/2020 | 13 | 3.1.2 | Estructura | En los muros | Colocación del refuerzo de dovelas/Verificación de arranques | INTERMEDIA |  | De acuerdo con las inspecciones realizadas por la supervisión, se evidenció que cusezar adelanta la construcción del muro de la casa 9 (Modulo 2a), Localizado en el eje 1, entre ejes a -D, en concreto. El plano e-3.2 modulo 2a - Planta de refuerzo vertical de placa cimentación a placa de piso 2, indica que el diseño del muro corresponde a mamposteria estructural. De esta forma, la supervisión solicita a cusezar el concepto del diseñador para la construcción del mencionado en muro en concreto, así como los detalles correspondientes a los ajustes en el diseño que se deriven de tal modificación. | Procesos constructivos | Casa 9 - Modulo 2a | Presentar concepto del diseñador estructural y ajustes al diseño originidos por la modificación realizada. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 09/07/2020 | -22 | 31/07/2020 | Oscar Castellanos | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 03/07/2020 | 10 | 3.1.5 | Estructura | En los muros | Buena modulación | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica y cusezar han evidenciado un desplome del muro localizado en el primer nivel de la casa 11, sobre el eje l entre ejes 3-4, de aproximadamente 1.5 cm, ocasionado durante el armado y apuntalamiento de la camilla para la placa de entrepiso (2piso). Se debe anotar que este desplome supera ampliamente las tolerancias indicadas en el documento gc-P004-I001 instructivo controles de obra. Teniendo en cuenta que los muros de mampostería hacen parte del sistema estructural de las casas del proyecto, la supervisión solicita a cusezar el concepto del diseñador estructural a este hallazgo, así como informar las acciones correctivas a aplicar en este caso, y preventivas para para evitar futuros desplomes ocasionados por el armado y apuntalamiento de las camillas de las placas de entrepiso. | Diseño | Modulo 3 - Casa 11 | - Verificar las afectaciones para la etapa de acabados del desplome notificado. - Implementar medidas para evitar nuevos casos de desplome de muros durante el armado de camillas para placas de entrepiso. | Contratista de estructura |  | Isabel Acevedo | 28/07/2020 | CERRADA | 29/07/2020 | 5 | 24/07/2020 | Oscar Castellanos | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 22/07/2020 | 14 | 3.1.5 | Estructura | En los muros | Buena modulación | INTERMEDIA |  | Los planos e-2.7(Modulo 3), Y e-3.1detalles de muros de mamposteria estructural,indican que para la union en l de dos muros, la modulación de los ladrillos debe ser trabada; Actualmente en el proyecto las uniones las uniones en l de muros de mamposteria estructural se ejecutan dilatadas. Por lo anterior la supervisión técnica solicita a cusezar el concepto aclaratorio del diseñador estructural al respecto. | Procesos constructivos | Proyecto | Solicitar concepto diseñador estructural | Obra |  | Isabel Acevedo |  | ANULADA | 22/07/2020 |  | 22/07/2020 |  | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 22/07/2020 | 15 | 3.1.5 | Estructura | En los muros | Buena modulación | INTERMEDIA |  | Los planos e-2.7(Modulo 3), Y e-3.1detalles de muros de mamposteria estructural,indican que para la union en l de dos muros, la modulación de los ladrillos debe ser trabada; Actualmente en el proyecto las uniones las uniones en l de muros de mamposteria estructural se ejecutan dilatadas. Por lo anterior la supervisión técnica solicita a cusezar el concepto aclaratorio del diseñador estructural al respecto. | Procesos constructivos | Proyecto | Solicitar concepto diseñador estructural | Obra |  | Isabel Acevedo | 29/07/2020 | CERRADA | 29/07/2020 | -9 | 07/08/2020 | Oscar Castellanos | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 19/08/2020 | 19 | 3.1.6 | Estructura | En los muros | Buena colocación del mortero de pega | INTERMEDIA |  | El dia de hoy se presento una suspensión de energia, por causa de un daño en la planta eléctrica, lo que genero que en la obra se iniciara con la producción de mortero sin contar con el equipo adecuado, lo cual perjudica la calidad del mortero de pega de los muros. Se requiere que la obra cuente con suministro de energia adicional para cuando se presenten inconvenientes con la planta eléctrica. | Equipo y mano de obra | Obra - Nueva vista | Garantizar que la obra cuente con energia, evitar mezclar sin el equipo adecuado. | Obra |  | Isabel Acevedo | 21/08/2020 | CERRADA | 25/08/2020 | 1 | 24/08/2020 | Oscar Castellanos | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 13/08/2020 | 18 | 3.1.14 | Estructura | En los muros | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA |  | De acuerdo con los resultados presentados por el laboratorio concrelab, los muretes de mampostería estructural correspondientes al módulo 3 piso 1, tienen resultados inferiores a 15 mpa especificados en el diseño. Por lo anterior se solicita a cusezar, el concepto del diseñador estructural al respecto. Del mismo modo se reitera a cusezar que de acuerdo con lo establecido en el plan de calidad, documento gc-P004-Pe06, la frecuencia de elaboración de muretes de mampostería estructural corresponde a 3 muretes por cada 500 m2, por lo anterior se solicita a cusezar se ejecuten los ensayos correspondientes de acuerdo con el avance de la obra. | Calidad de materiales | Proyecto | - Solicitar concepto diseñador estructural. - Elaboración de muretes de acuerdo con el avance de la obra | Obra |  | Isabel Acevedo | 29/08/2020 | CERRADA | 14/09/2020 | 0 | 14/09/2020 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 29/09/2020 | 27 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Se realizó la verificación del acabado del concreto de la placa de de piso 3 de la casa 8 y las escaleras de piso 2 a 4 de la casa 5, y ambos elementos se encontraron con el acero expuesto. |  | Piso 3 casa 8 - Placa casa 5 - Escaleras | Se solicita a cusezar informar las medidas correctivas a implementar para reparar los elementos estructurales | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | ANULADA | 29/09/2020 |  | 20/10/2020 |  | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 29/09/2020 | 28 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Se realizó la verificación del acabado del concreto de la placa de piso 3 de la casa 8 y las escaleras de piso 2 a 4 de la casa 5, y ambos elementos se encontraron con el acero expuesto. |  | Piso 3 casa 8 - Placa casa 5 – escaleras | Se solicita a cusezar informar las medidas correctivas a implementar para reparar los elementos estructurales | Contratista de estructura |  | Roger Romero | 25/11/2020 | CERRADA | 25/11/2020 | 29 | 27/10/2020 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 07/07/2020 | 12 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | Una vez revisados los planos arquitectónicos, eléctricos y estructurales actualizados en el share point de cusezar, la supervisión evidenció las siguientes inconsistencias en el área de la subestación: '-En el plano diseño de iluminación y tomas zonas comunes, no se muestra el muro divisorio indicado en el plano diseño de acometidas nivel 1, este muro tampoco se muestra en los planos arquitectónicos y/O estructurales. Así mismo la luminaria planteada en el plano de iluminación, interferirá con el muro indicado el plano de diseño de acometidas. Se aclara que el muro divisorio y toda el área determinada para la subestación debe cumplir con lo indicado en las normas codensa cts516-1 y cts500, por lo cual se solicita a cusezar revisar con sus diseñadores aspectos como la ventilación, verificación del dimensionamiento del espacio de la subestación y sus equipos, foso de aceite para el transformador, cárcamos de media y baja tensión e iluminación. Se reitera que estos detalles deben incluirse en los planos serie 3 solicitados por el por el operador de red enel codensa. | Diseño | Área subestación - Zonas comunes -P1 | - Revisar el cumplimiento de la normatividad vigente para el área de la subestación. Realizar la coordinación y ajustes en los planos (Eléctricos, arquitectónicos, estructurales) Correspondientes que se deriven de esta revisión. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Roger Romero | 30/07/2020 | CERRADA | 04/08/2020 | 8 | 27/07/2020 | Oscar Castellanos | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 25/07/2020 | 16 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR |  | La supervisión técnica solicita a cusezar informar el detalle y procedimiento constructivo para el cierre de la dilatación generada entre los muros de concreto m1, m2, m3, m4 y m5; Y los muros de fachada de mamposteria. | Procesos constructivos | Modulo 3 | Informar procedimiento constructivo para cierre de dilatación | Obra |  | Isabel Acevedo | 19/08/2020 | CERRADA | 25/08/2020 | 0 | 25/08/2020 | Oscar Castellanos | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 25/07/2020 | 17 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR |  | Una vez revisados los planos arquitectónicos y eléctricos del proyecto nueva vista (Share point), La supervisión técnica solicita a cusezar las siguientes aclaraciones: Modulo 1: En el plano eléctrico diseño de iluminación, tomas y comunicación modulo 1, detalles modulo 1 piso 2, se muestra el closet cl3 en el costado occidental (Eje 1); Mientras que en el plano arquitectónico modulo 1 - Casas 1, 2, 3 y 4, cuarto de basuras plantas arquitectónicas se presenta la ubicación del closet cl3 en el costado oriental (Eje 3). De esta forma, no es posible determinar claramente la localización de las tomas en el segundo piso de las casas del módulo 3, se solicita aclaración y actualización de planos correspondientes. Modulo 2 b no se presentan planos eléctricos para este módulo. Se solicita aclaración del diseño eléctrico para este modulo y actualización de planos correspondientes. Modulo 4 no se presentan planos eléctricos para este módulo. Se solicita aclaración del diseño eléctrico para este modulo y actualización de planos correspondientes. | Diseño | Modulo 1, 2b y 4 | Presentar aclaraciones solicitadas . Actualizar planos | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Isabel Acevedo | 14/08/2020 | CERRADA | 18/08/2020 | 1 | 17/08/2020 | Oscar Castellanos | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 01/09/2020 | 20 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | Una vez verificados los planos eléctricos, planos serie 3, planos atquitectonicos, detalle estructural, se adjuntan las observaciones encontradas. | Diseño | Casas nueva vista | Dar claridad a las observaciones presentar corrección de planos si aplica | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Isabel Acevedo |  | ANULADA | 03/09/2020 |  | 01/09/2020 |  | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 03/09/2020 | 21 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | Una vez verificados los planos eléctricos, planos serie 3, planos atquitectonicos, detalle estructural, se adjuntan las observaciones encontradas. | Diseño | Subestación | Dar claridad a las observaciones presentar corrección de planos si aplica | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Isabel Acevedo | 09/09/2020 | CERRADA | 14/09/2020 | -11 | 25/09/2020 | Mónica Arrubla Tovar | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 16/09/2020 | 24 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 023 pc 010 - El 9 de septiembre de 2020, se realizó la fundida de la escalera de la casa 4 de piso 2 a 3, y el día de hoy, con siete días de fundido, descimbraron el elemento, sin contar con resultados de resistencia del material ni criterios establecidos por el diseñador estructural que indique los tiempos mínimos para descimbrar los elementos. Es necesario garantizar que la resistencia del concreto sea suficiente y los elementos autosoportantes. Por otro lado, se descimbraron las placas de piso 3 de las casas 1- 2, y 3 - 4, fundidas el 28 de agosto y 3 de septiembre respectivamente, y aunque estos elementos cuentan con resistencias a loas 7 dias que superan el 80%, es importante que se establezca dentro del proceso constructivo, aprobado por el diseñador, unos tiempos mínimos o criterios para realizar el descimbrado de los elementos estructurales. |  | Casa 4 escaleras de piso 2 a 3 casa 1 y 2 placa de piso 3 casa 3 y 4 placa de piso 3 | Establecer tiempos mínimos o criterios para descimbrar los elementos estructurales debidamente aprobado por el diseñador estructural. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 01/10/2020 | 10 | 21/09/2020 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 16/09/2020 | 25 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR |  | 13 cm 005 - La muestra 038 correspondiente a los elementos de concreto anillo 9 del caisson 60 y anillo 64 del caisson 64, no cumplieron con la resistencia especificada de 28 mpa a los 28 días de edad. Esta muestra alcanzó una resistencia promedio de 21,2 mpa que corresponde al 75%. |  | Cimentación profunda - Anillo 9 del caisson 60 y anillo 64 del caisson 64 | Se solicita informar al diseñador estructural el resultado de estas muestras bajas y que se indiquen las medidas correctivas a implementar. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | ANULADA | 17/09/2020 |  | 28/09/2020 |  | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 17/09/2020 | 26 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 024 pc 011 - El 10 y 11 de septiembre de 2020, se realizó la fundida de la escalera de la casa 2 y 1 de piso 1 a 2, respectivamente, y el 16 de septiembre, con seis y cinco días de fundido, descimbraron los elementos, sin contar con resultados de resistencia del material ni criterios establecidos por el diseñador estructural que indique los tiempos mínimos para descimbrar los elementos. Es necesario garantizar que la resistencia del concreto sea suficiente y los elementos autosoportantes. Es importante que se establezca dentro del proceso constructivo, aprobado por el diseñador, unos tiempos mínimos o criterios para realizar el descimbrado de los elementos estructurales. |  | Modulo 1 escaleras de piso 1 a 2 de las casas 1 y 2 | Establecer tiempos mínimos o criterios para descimbrar los elementos estructurales debidamente aprobado por el diseñador estructural. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 01/10/2020 | 10 | 21/09/2020 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 29/09/2020 | 29 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | Desde el 12 de agosto de 2020 se ha venido presentando una baja en los resultado de la mezcla de mortero de 8 mpa. No están cumpliendo con la resistencia especificada de 8mpa a los 28 días de edad. |  | En el archivo adjunto se especifica la locacización del mortero | Se solicita tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Roger Romero | 29/10/2020 | CERRADA | 03/11/2020 | 5 | 29/10/2020 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 29/09/2020 | 30 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | La muestra 117 correspondiente a las columnas del salón comunal tercer piso, b1, b2, c1 y c2, no alcanzó la resistencia especificada a los 28 días de edad. La muestra alcanzó una resistencia del 91% de la especificada, 28 mpa. |  | Salón comunal tercer piso | Presentar las acciones correctivas a implementar para salvaguardar la condición presentada | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 29/10/2020 | 24 | 05/10/2020 | Sandra Roncallo Contreras | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 06/10/2020 | 33 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | Se presentan cutaro muestras de grouting por debajo de la especificación. |  | Ver archivo adjunto | Informar al diseñador estructural y enviar muestras a los 56 días | Obra |  | Isabel Acevedo | 27/10/2020 | CERRADA | 03/11/2020 | 6 | 28/10/2020 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 15/10/2020 | 34 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | Se realiza verificación de la mampostería estructural del piso 3 de la casa 3, y se encuentra que el muro del baño que mide 2,16 m, se encuentra desplomado en 1,5 cm, lo cual supera el máximo establecido en la nsr-10, que corresponde a 1,2 m |  | Baño de piso 3 de la casa 3 | Se solicita a cusezar tomar las medidas correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Contratista de mampostería |  | Roger Romero | 14/11/2020 | CERRADA | 25/11/2020 | 27 | 29/10/2020 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 20/10/2020 | 35 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 32 eq 002 - En obra no se esta realizando el prehumedecimiento de las piezas de ladrillo antes de su instalación. Pese a que en reunión de contratistas se ha reiterado la observación, el subcontratista de la mampostería no ha iniciado con esta buena practica. |  | Obra en general | Realizar el prehumedecimiento de las piezas de ladrillo previo a de su instalación | Contratista de mampostería |  | Isabel Acevedo | 26/10/2020 | CERRADA | 29/10/2020 | 2 | 27/10/2020 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 20/10/2020 | 36 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 33 cm 006 - Se presentan cuatro muestras de grouting por debajo de la especificación. |  | Ver archivo adjunto | Informar al diseñador estructural y enviar muestras a los 56 días | Obra |  | Roger Romero | 22/01/2021 | CERRADA | 26/01/2021 | 71 | 16/11/2020 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 28/10/2021 | 37 | 7.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 46 cm 012 - Los resultados de las muestras de fachada no. 57, 58, 69 no alcanzaron la resistencia de diseño a los 28 dias de edad. Las muestras alcanzaron una resistencia del 70%, 74% y 64% respectivamente. | Calidad de materiales | Las muestras son las no. 57 " mortero pega ladrillo fachada occi eje 1 f-H nivel 6", la no. 58 "mortero pega ladrillo fachada occidental ejes 1 c-E nivel 5" y la no. 69 "mortero pega ladrillo fachada occidental eje 1 h-I nivel 5" | Se solicita tomar las acciones correctivas pertinentes para salvaguardar la condición presentada. | Obra |  | Isabel Acevedo | 30/11/2021 | CERRADA | 30/11/2021 | -6 | 06/12/2021 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 05/09/2020 | 23 | 4.2.8 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | Se solicita dar cumplimiento con lo indicado en el plan de calidad, con relacion a la frecuencia en la toma de ensayos de los agregados finos, a la fecha solo se cuenta con un resultado. El plan de calidad indica 1 ensayo semanal, la obra en comite del 14 de agosto de 2020, indico que realizaria uno por cada viaje. | Calidad de materiales | Casas nueva vista | Cumplir lo indicado en el plan de calidad | Contratista de mampostería |  | Roger Romero | 12/09/2020 | CERRADA | 24/09/2020 | 13 | 11/09/2020 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 06/10/2020 | 31 | 4.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA |  | Las columnetas de la casa 1 del piso 2 no fueron entregadas a la supervisión técnica para la verificación del acero. Estas fueron cargadas y después de desencofrada se observa perdida de sección el elemento y acero expuesto. Ver fotografías adjuntas |  | Casa 1 piso 2 | Demoler las columnetas y realizar el cargue correcto de las mismas. | Contratista de mampostería |  | Isabel Acevedo | 14/10/2020 | CERRADA | 15/10/2020 | 1 | 14/10/2020 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Nueva vista | Nueva vista casas |  |  | 06/10/2020 | 32 | 5.2.3 | Obra blanca | Enchapes de muros y pisos | Verificar el emboquillado (Antes de 36 horas) | INTERMEDIA |  | El 29 de septiembre se finalizó la instalación del enchape del baño de piso 2 de las casa 14 y 13, y el 1 de octubre finalizó la instalación del enchape del baño de piso 2 de la casa 12; Sin embargo, a la fecha no se ha instalado la boquilla. |  | Piso 2 de la casas 12, 13 y 14. | Se solicita emboquillar lo mas pronto posible. | Contratista de acabados |  | Roger Romero | 14/10/2020 | CERRADA | 29/10/2020 | 16 | 13/10/2020 | Sandra Roncallo Contreras | Isabel Acevedo
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 23/04/2021 | 24 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | Solicitud acta de entrega de estructura a obra gris - | Procesos constructivos | Apto 104 - Torre 9 | No ejecutar actividades de obra gris hasta tanto no se halla hecho entrega del acta con las reparaciones pertinentes. | Obra |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 09/06/2021 | 46 | 24/04/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 3 | 27/05/2021 | 38 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | Solicitud acta de entrega de estructura a obra gris | Procesos constructivos | Torres 3, 9 y 10. | Publicar actas y corregir observaciones | Obra |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 02/07/2021 | 34 | 29/05/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 26/08/2021 | 79 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | El negativo de la ventana del baño del apto 602 de torre 9 quedó lleno de concreto. No se observa el vano. | Procesos constructivos | Vano ventana baño - Apto 602 - Torre 9 | Se solicita corregir y entregar a la supervisión técnica. | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 01/09/2021 | -1 | 02/09/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 4 | 06/09/2021 | 88 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | No se ha realizado el acta de entrega de estructura a obra gris del punto fijo desde los pisos 4 a 6 de la torre 4 y el contratista ya repelló los muros de estos sectores. Por lo anterior no se dará liberación a esta actividad hasta tanto no se tomen las medidas correctivas pertinentes. Esta acta se ha solicitado en varias oportunidades. | Procesos constructivos | Punto fijo - Pisos 4 al 6 - Torre 4 | Realizar el acta de entrega | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 11/09/2021 | 2 | 09/09/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 14/09/2021 | 90 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | En revisión a los muros del apto 304 de torre 7 se encontraron las siguientes observaciones: 1. El ancho de la alcoba se reduce de 2.72 m a 2,69 m. 2. El muro m11 presenta desplome de 7 mm. 3. El muro m12 presenta un desplome de 8 mm. 4. El vano de la puerta del baño es mayor en 2 cm. | Procesos constructivos | Alcoba principal y baño - Apto 304 - Torre 7 | Se solicita que el contratista revise y entregue las correcciones respectivas a cusezar y a la supervisión técnica. | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina | 20/10/2021 | CERRADA | 27/10/2021 | 36 | 21/09/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 5 | 10/11/2021 | 136 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Observaciones en vanos de ventanas sobre muros M3 en pisos 1,2 y 3 -Torre 5 | Los vanos de las ventanas sobre el muro M3 de los pisos 1, 2 y 3 de la torre 5 tienen observaciones que se deben corregir ya que presentan inconsistencias en el ancho, en la altura , en la ubicación, desnivelados y de medio lado. | Procesos constructivos | Muro M3 - Pisos 1, 2 y 3 - Torre 5 | Para que todos queden en la misma ubicación se debe tener en cuenta lo siguiente: de la cimbra que está marcada en los muros se debe medir hacia arriba 81 cm y de esa medida hacia abajo 71 cm. Los vanos deben quedar de 71 x 71 cm. | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 07/12/2021 | 20 | 17/11/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 5 | 24/11/2021 | 152 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Acta de entrega de estructura a obra gris y reparación muro M5 - Apto 101 - Torre 5 | No se ha realizado el acta de entrega de estructura a obra gris del apartamento 101 de torre 5 por cuanto hay reparaciones en proceso. Se observa que se dió inicio al repello de muros y techos. Se recomienda a Cusezar agilizar el proceso de entrega de las actividades pendientes de reparar. En lo que se refiere al muro M5 que lo picaron en exceso se debe corregir con mortero de reparación. | Procesos constructivos | Apto 101 - Torre 5 | Entregar la estructura con observaciones corregidas. El muro M5 se debe corregir con mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 07/12/2021 | 6 | 01/12/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 3 | 18/03/2021 | 6 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Los siguientes muros hormigoneados que se han reportado no han sido reparados por el contratista: Torre 3: Apto 201 : M2, m5 y m15. Apto 202: M7 (Este muro fue reparado con material diferente al solicitado). Se solicita que el procedimiento que se realice, se haga en presencia de la supervisión técnica y con el material recomendado por p&p. | Procesos constructivos | Torre 3: Apto 201 : M2, m5 y m15. Apto 202: M7 (Este muro fue reparado con material diferente al solicitado). | Picar y reparar con mortero de reparacion | Contratista de estructura |  | Diego Arguello | 23/03/2021 | CERRADA | 29/03/2021 | 6 | 23/03/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 3 | 10/04/2021 | 11 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Not pc 038. Muros que presentan hormigoneo | Procesos constructivos | Apto 601 : Muros m2, m7, m10 y m14 apto 602: Mruos m5, m13 y m15 | Seguir recomendacion del calculista estructural y entregar a la supervisión técnica | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte | 15/04/2021 | CERRADA | 06/05/2021 | 26 | 10/04/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 16/04/2021 | 19 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Se presenta hormigoneo en los muros m5- M19, m13 y m15 de los apartamentos 203 y 204 de torre 9 | Procesos constructivos | Aptos 203 y 204 - Torre 9 | Reparar con el producto recomendado por p&p y entrega a la supervision técnica | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte | 23/04/2021 | CERRADA | 26/04/2021 | 9 | 17/04/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 1 | 19/04/2021 | 21 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Remates en ventanas y otras actividades, según acta de entrega de estructura a obra gris - Torre 1: Remates en ventanas: 101, 103, 302, 303, 401, 403, 501, 502, 503, 504, 601, 604. Picar dinteles ventanas: 202, 303, 304, 501, 502, 602, 604, picar muros: 303 (Sala), 304 (Sala), 401 (Alcoba), 403 (Alcoba), 404 (Sala y alcobas), 503 (Alcobas). En recorrido de obra se observa que la lista de remates pendientes no se ha relizado en su totalidad ya que los vanos de las ventanas del baño 1 y del baño de la alcoba principal no están al mismo nivel en los apartamentos descritos en el acta. | Procesos constructivos | Remates en ventanas: 101, 103, 302, 303, 401, 403, 501, 502, 503, 504, 601, 604. Picar dinteles ventanas: 202, 303, 304, 501, 502, 602, 604, picar muros: 303 (Sala), 304 (Sala), 401 (Alcoba), 403 (Alcoba), 404 (Sala y alcobas), 503 (Alcobas). | Corregir y entregar a la supervision tecnica | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui | 23/04/2021 | CERRADA | 26/04/2021 | 5 | 21/04/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 14/05/2021 | 30 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Hormigoneo en muros m8 (2 unidadees), M10, m13, m14. El muro m13 requiere tratamiento especial y concepto de p&p | Procesos constructivos | Apto 301 - Torre 9 | Reparar siguiendo las indicaciones de p&p y con el material recomendado. | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui | 22/05/2021 | CERRADA | 24/05/2021 | 7 | 17/05/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 4 | 19/05/2021 | 33 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Se solicita mantenimiento o cambio de los vibradores de concreto ya que en varias ocasiones han fallado y se presentan muros hormigoneados. Se ha evidenciado falta de iluminacion para los vaciados de concreto en la noche, solo se ilumina con la torre grúa y con los celulares de los trabajadores, lo cual ocasiona problemas para plomado de muros y mala calidad en los trabajos. Se presentan condiciones inseguras al laborar sin iluminacion. | Equipo y mano de obra | Torres 4 y 9 | Realizar mantenimiento o cambio de vibradores y dotar a los contratistas de reflectores portátiles. | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui | 22/05/2021 | CERRADA | 24/05/2021 | 3 | 21/05/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 16/06/2021 | 42 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | A continuación se presenta listado de observaciones en muros en el piso 4 de la torre 9 con el fin de que el contratista realice las reparaciones respectivas reparaciones e informe para su revisión: Apartamento 401: El vano de la ventana del baño quedó 8 cm más bajo. Apartamento 402: El vano de la ventana del baño quedó 9 cm más bajo. Apartamento 404: La bocapuerta de la cocina tiene un desplome de 1 cm. Apartamento 404 : Muro m13 presenta desplome de 1 cm. Hacia la cuarto de ropas y curvatura por zona de ropas. | Procesos constructivos | Apartamentos 401, 402, 404 de torre 9 | Reparar e informar para su aprobacion | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/12/2021 | 161 | 23/06/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 29/06/2021 | 49 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR |  | Se presentan muros hormigoneados, con mal acabado, sobredimensionados: M-6 (501): Presenta hormigoneo. M-8 (501): Presenta hormigoneo. M-10 (501): Presenta hormigoneo. Vano ventana baño apto 501: Quedó 2 cm más abajo m-6 (502): El espesor del muro quedó de 11 cm y debe ser de 10 cm. M-13 (502) : Mal acabado. M10 (502): Debajo de la caja eléctrica el concreto no cubrió las tuberías. | Procesos constructivos | Aptos 501 y 502 - Torre 9 | Reparar y entregar a la supervision técnica antes de dar inicio a la obra gris | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 04/08/2021 | 33 | 02/07/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 30/06/2021 | 50 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Observaciones en muros: M8- Apto 501 - Torre 9: En la base del muro el concreto no quedó uniforme (Visto desde la fachada principal), Está retrocedido 5 cm desde el tercior inferior m16- Apto 501 - Torre 9: Malla expuesta y mal acabado del concreto. M1 - Apto 502 - Torre 9: Durante el vaciado de concreto del muro m1 del apartamento 502 de torre 9 se hizo la obsevarción de acompañamiento de | Procesos constructivos | Apartamentos 501 y 502 de torre 9 | Reparar y entregar a la supervision técnica | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 04/08/2021 | 33 | 02/07/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 06/07/2021 | 53 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Se presentan hormigoneos , segregacion y problemas de plomos en los siguientes muros de torre 8: Apartamento 101 y 102 : M8; La medida excede en 2 cm. Apartamento 101 : M9: Hormigoneo (Acero expuesto). Apartamento 101 : La bocapuerta de alcoba principal presenta mayor espesor y problema de plomo. Apartamento 102: M15: Mayor espesor en la parte inferior. Apartamento 103: M7; Mayor espesor frente a la ventana del baño. Apartamento 103: M10; Sin concreto bajo la caja eléctrica. Apartamento 103: M11: Presenta curvatura de 1,5 cm en el centro. | Procesos constructivos | Apartamentos 101, 102 y 103 de torre 8 | Reparar de acuerdo a los procedimientos establecidos y entregar a la supervision técnica | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte | 12/07/2021 | CERRADA | 30/07/2021 | 22 | 08/07/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 4 | 06/07/2021 | 54 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Se presentan observaciones en los siguientes muros de la torre 4: Apartamento 601: M2: Hormigoneo y acero expuesto. Apartamento 601: M5: Hormigoneo. Apartamento 601: M6: Segregación en el centro del muro (Gravilla expuesta). Apartamento 601 m13: Hormigoneo en la base. Apartamento 602: M1: Segregación lateral. Apartamento 602: M5 y m9: Segregación en la base.Y hormigoneo. | Procesos constructivos | Apartamentos 601 y 602 de torre 4 | Reparar de acuerdo a los procedimientos establecidos y entregar a la supervision tecnica | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte | 29/07/2021 | CERRADA | 30/07/2021 | 22 | 08/07/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 08/07/2021 | 57 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Los siguientes muros presentan observaciones : Muro m5: Sobredimensionamiento en la junta con el muro que forma la escuadra y adicionalmente el concreto no cubrió las tuberías eléctricas. Muro m11: Hormigoneo . Muro m14: Junta hormigoneada en el muro de segunda etapa de cocina y hormigoneo en la cara de la bocapuerta | Procesos constructivos | Apartamento 104 - Torre 8 | Revisar, reparar y entregar a la supervision tecnica | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte | 12/07/2021 | CERRADA | 11/08/2021 | 32 | 10/07/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 12/07/2021 | 60 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | En revisión a los muros del apartamento 201 y placa del apto 204 de torre 8, se encontraron las siguientes observaciones reiterativas: Apto 201: Muro m3: Sobreepesor en esquina interior. Apto 201: Muro m11: El acero de refuerzo adicional no quedó centrado en el muro. Apto 204: El borde de placa no es uniforme (3 cm de diferencia desde el eje en una esquina). | Procesos constructivos | Aptos 201 y 204 - Torre 8 | Revisar con el contratista ya que son observaciones reiterativas, corregir y entregar. | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 09/08/2021 | 25 | 15/07/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 22/07/2021 | 62 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Observaciones en muros: Apto 301: -Muro m16: Plástico bajo el muro, y acero de dintel expuesto. -Vano de la ventana del baño: Quedó 3 cm más abajo y 2 cm corrida de la cara del muro. - M8 sobre eje 2: En la fachada hacia torre 7 quedó desplazado 1 cm. Por la cara interna hay que picar. - Borde de placa : Quedó 1 cm hacia adentro en el eje 2, bajo el muro m8. Apto 302: - Muro m9: Picar y reparar con mortero. - Muro m16: Se debe reparar en el punto donde hace contacto con el dintel de la sala. | Procesos constructivos | Apartamentos 301 y 302- Torre 8 | Reparar y entregar a la supervision técnica | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina | 09/08/2021 | CERRADA | 25/08/2021 | 30 | 26/07/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 12/08/2021 | 71 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Se presentan observaciones en muros del apto 601: - Vano de ventana cocina con cumple con dimensiones. - Muro m8: Acero dintel expuesto.. - Reparación bocapuerta alcoba ppal. - Reparación vano de ventana baño. Observaciones en muros apto 602: - Reparación vano de ventana baño. . - M16 : Acero dintel expuesto. | Procesos constructivos | Aptos 601 y 602 - Torre 8 | Reparar y entregar a la supervisión técnica | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina | 04/09/2021 | CERRADA | 21/10/2021 | 63 | 19/08/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 12/08/2021 | 72 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Apto 603: Observaciones para corregir . - Vano puerta del baño quedó de 68 cm. La medida debe ser 71 cm.. - M8 (Eje 6) Y m8 (Eje 7): Resanar. - M11. Terminar de picar y resanar.. Apto 604: - M11: Vano puerta del baño quedó de 69 cm. La medida debe ser 71cm. | Procesos constructivos | Aptos 603 y 604 -Torre 9 | Corregir y entregar a la supervision técnica | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina | 04/09/2021 | CERRADA | 21/10/2021 | 63 | 19/08/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 11/09/2021 | 89 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | En revisión conjunta entre cusezar e ingetec se encontraron las siguientes observaciones que deben ser corregidas por el contratista: M11 (Eje 8), Apto 103 : Desplome de 8 mm. M11 (Eje 8), Apto 104 : Desplome de 10 mm. Placa 104. Altura de piso a techo en sala y baño presenta un desnivel de 1,5 cm. Vano en el hall quedó de 90 cm ( Se debe picar para garantizar el ancho): Apto 201. Muro 16- Apto 202: Quedó 2 cm por fuera del borde de placa muro m8 - Apto 204 (Sala): Se debe picar en la base. | Procesos constructivos | Piso 1 y 2 - Torre 7 | Corregir y entregar | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina | 20/10/2021 | CERRADA | 27/10/2021 | 39 | 18/09/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 15/09/2021 | 91 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | En revisión a los muros del apto 301 de torre 7 se encontraron las siguientes observaciones: Muro m9: Hormigoneo muro m14: Hormigoneo muro m16: Picar en la base | Procesos constructivos | Apartamento 301 - Torre 7 | Las reparaciones se deben realizar utilizando el mortero recomendado por p&p. Se solicita hacer entrega de los trabajos a la supervisión técnica. | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 30/09/2021 | 8 | 22/09/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 15/09/2021 | 92 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | En revisión a los muros del apto 302 de torre 7 se encontraron las siguientes observaciones: - Muro m9: Hormigoneo. - La medida del vano del hall no cumple con lo estipulado en planos; Debe quedar de 92 cm. | Procesos constructivos | Apto 302 - Torre 7 | Las reparaciones se deben realizar utilizando el mortero recomendado por p&p. Se solicita hacer entrega de los trabajos a la supervisión técnica. | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 14/10/2021 | 22 | 22/09/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 10 | 17/09/2021 | 99 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR |  | En el muro m8 ubicado sobre el eje d y entre ejes 6 y 8 se presenta una fisura en diagonal tanto por el costado del apartamento 603 como por el costado del apto 604. Se requiere hacer seguimiento con la topografía, enviar registro fotográfico a p&p y solicitar concepto técnico acerca de las medidas que se deben tomar en este caso. | Procesos constructivos | Aptos 603 y 604 - Torre 10 | Concepto técncio de p&p | Obra |  | Felipe Ospina | 20/10/2021 | CERRADA | 23/10/2021 | 29 | 24/09/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 29/09/2021 | 109 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Observaciones en muros apto 401: - Vano ventana alcoba ppla quedó de 1,09 m. - Vano ventan baño, quedó desplazado 2 cm - Muros m8 y m16. Se debe picar en la base observaciones en muros apto 402. - Muro m9: Hormigoneado | Procesos constructivos | Aptos 401 y 402 de torre 7 | Corregir dimensiones y resanar con mortero de reparacion. | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 14/10/2021 | 8 | 06/10/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 29/09/2021 | 110 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Observaciones en muros apto 503 - Torre 7: - Muro m3: Hormigoneado. - Muro m11:Vano ventana alcoba ppal quedó de 1,13 m; 2 cm más ancho. Rematar muro en zona de la ventana. - Vano puerta de alcoba 2; Quedó de 89,5 cm; Su medida correcta debe ser 92 cm. - Muro m16: Se debe picar en la base. - M8: Llenar o recalzar. | Procesos constructivos | Apto 503 - Torre 7 | Corregir las observaciones utilizando el mortero recomendado por p&p y entregar a cusezar y a la supervision tecnica. | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina | 20/10/2021 | CERRADA | 25/10/2021 | 19 | 06/10/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 29/09/2021 | 111 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Observaciones en muros apto 603 de torre 7: - Vano puerta de baño quedó de 68,5 cm y debe ser de 70,5 cm. - Muro m8 y m16: Se deben picar y resanar en la base. - Muro m5: Presenta hormigoneo | Procesos constructivos | Apartamento 603- Torre 7 | Reparar de acuerdo a las recomendaciones dadas por p&p. | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 25/10/2021 | 19 | 06/10/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 30/09/2021 | 113 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Revisados los claustros de la torre 9 se encuentra que del piso 2 al 6 hay observaciones por corregir como son: - Bordes de placa: Se debe retirar madera, plásticos y alambres. - Retirar rebabas de concreto. - Corregir vanos de ventanas. - Resanar hormigoneos. - Retirar corbatas. | Procesos constructivos | Claustros - Piso 2 al 9 - Torre 7 | Se solicita realizar las reparaciones respectivas y hacer entrega a la supervisión técnica | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/12/2021 | 55 | 07/10/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 10 | 17/11/2021 | 144 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | Fisuras en muro M8 en apartamentos 601, 602 , 603, 604 - Torre 10 | Mediante la notificación PC 111, se solicitó concepto de P&P por las fisuras en el muro M8 de los apartamentos 603 y 604 de torre 10 . P&P emitió concepto el 28 de septiembre de 2021 .En los apartamentos 601 y 602 de torre 10 también se presentan fisuras en el muro M8. Esta semana Cusezar retiró el acabado de los muros y colocó grapas | Procesos constructivos | Muro M8 apartamentos 601, 602, 603 y 604 de torre 10 | Solicitar nuevamente concepto de P&P y aprobación del procedimiento realizado esta semana al colocar grapas en los muros (se aclara que no se colocó epóxico). | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 07/12/2021 | 18 | 19/11/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 5 | 02/12/2021 | 160 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | PC 137 - Fisura en muro M14 - Apto 601 - Torre 5 | Se presenta una fisura en el punto donde se encuentran el muro M14 y el muro M2 del apartamento 601 de torrre 5. La fisura se observa por ambas caras del muro. | Procesos constructivos | Muro M14 . Apto 601 . torre 5 | Se solicita concepto del calculista P&P. | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 30/12/2021 | 21 | 09/12/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 5 | 11/11/2021 | 137 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Solicitud certificados de calibraciones y verificaciones de equipos. | En revisión a la documentación en el DSX se encuentra que los certificados de calibración y verificación de los siguientes equipos deben ser renovados: - Certificado de calibración del nivel Topcon ATG - 6. - Certificado de calibración del manómetro IH - 001.ç - Verificación de flexómetros de: residente de estructura y acabados, maestro de estructura y acabados, ejeros de estructura y acabados, herreros y almacenista. - Verificación de manómetros de agua y gas (trimestral). | Equipo y mano de obra | General | Calibrar los equipos y realizar las verificaciones. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 23/12/2021 | 39 | 14/11/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 14/05/2021 | 31 | 3.1.10 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación correcta aplicación del desmoldante y limpieza en la base (Unión columna-Placa) | INTERMEDIA |  | No se ha realizado la segunda revision de la formaleta y la estructura se encuentra en el 50%. | Procesos constructivos | Torre 9 | Revision por parte del contratista y entrega al maestro y a la supervision tecnica | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 12/07/2021 | 57 | 16/05/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 3 | 10/04/2021 | 12 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA |  | Not pc 039: Acopio de formaletas y equipos sobre muros con menos de 24 horas de haberse fundido | Procesos constructivos | Piso 6 - Torre 3 | Retirar formaletas y equipos y acopiar sobre placa y hacer llamado de atencion al contratista | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui | 15/04/2021 | CERRADA | 15/04/2021 | 5 | 10/04/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 14/04/2021 | 16 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA |  | De forma conjunta cusezar e ingetec, revisaron parte de la formaleta para los muros de torre 9 y se marcó con pintura de color azul los paneles que estaban en buen estado. En inspección a la formaleta que se está instalando para los muros de piso 2 de la torre 9 se ha evidenciado que el contratista está utilizando formaleta que fue rechazada y/O no se ha revisado. Por lo anterior, se solicita retirar la formaleta instalada en los muros de piso 2 que no está marcada y que el contratista continúe con la entrega para terminar la revisión. Hasta tanto no se haga el cambio de la formaleta no se dará liberación para el vaciado de los muros. | Equipo y mano de obra | Piso 2 - Torre 9 | Retirar la formaleta que no fue revisada y se colocó para encofrar los muros del piso 2 de torre 9 | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui | 15/04/2021 | CERRADA | 15/04/2021 | 1 | 14/04/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 10 | 16/03/2021 | 3 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA |  | De acuerdo al plano electrico 8 - Diseño y comunicaciones -Version inicial, las cajas pau se localizan a 1.50 m del piso al eje de la caja. En obra se observa que en la torre 10 se está cortando el muro del cuarto de ropas y se estan instalando a 70 cm del piso. | Procesos constructivos | Pisos 1 al 6 . Torre 1o | Concepto del diseñador ingelecol, modificacion del plano y concepto de p&p. | Obra |  | Cesar Duarte | 24/03/2021 | CERRADA | 29/03/2021 | 13 | 16/03/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 14/07/2021 | 61 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA |  | En recorrido de obra se encontraron las siguientes observaciones que deben ser corregidas y entregadas a la supervisión técnica: Apartamento 201: Vano ventana cocina: Presenta diferencia en altura. Apartamento 301: - Vano ventana cocina: Presenta diferencia en altura. - Placa: Los arranques delos muros m8 y m11 no quedaron centrados (Reiterativo). | Procesos constructivos | Aptos 201 y 301 - Torre 8 | Revisar, corregir y entregar a la supervisión técnica | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 09/08/2021 | 23 | 17/07/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 26/08/2021 | 80 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA |  | Se observa que un sector de placa de techo de la alcoba principal del apartamento 601 de torre 9 presenta un desnivel de 1.5 cm. | Procesos constructivos | Placa de techo alcoba principal - Apartamento 601 - Torre 9 | Se solicita corregir y entregar a la supervisión técnica. | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina | 04/09/2021 | CERRADA | 27/10/2021 | 55 | 02/09/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 23/04/2021 | 23 | 3.2.5 | Estructura | En la placa | Verificación de la colocación de distanciadores, de las alturas y tamaños apropiados | MAYOR |  | Instalación distanciadores (Panelas) - No se colocan de forma adecuada y en la calidad y cantidad indicada en planos. | Procesos constructivos | Muros apto 303 y placa apto 201 - Torre 9 | Exigir al contratista la fabricacion de distanciadores en calidad, cantidad y de las dimensiones especificadas en planos. | Contratista de excavaciones |  | Jenny Upegui | 23/04/2021 | CERRADA | 23/04/2021 | -1 | 24/04/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 5 | 02/12/2021 | 159 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | PC 136: Altura libre de piso a techo - Punto fijo - Piso 1 - Torre 5 | En recorrido de obra, realizando la entrega de estructura a obra gris de los pisos 1 de la torre 5 se evidenció que la altura libre de piso a techo en en el sector del punto fijo por donde pasa la tubería de gas, es menor a los 2.40 metros requeridos. | Procesos constructivos | Punto fijo piso 1 - Torre 5 | Se solicita a Cusezar revisar con el contratista WC e informar las acciones correctivas que se van a implementar. | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 28/01/2022 | 50 | 09/12/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 4 | 18/06/2021 | 44 | 3.2.8 | Estructura | En la placa | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado, el vibrado y vaciado del concreto | INTERMEDIA |  | Se reporta que durante el vaciado del concreto de la placa del apto 602 de torre 4, solo se vibró 9/48 m2., Por problemas con el equipo | Procesos constructivos | Apto 602. Torre 4 | Solicitar al contratista contar con 2 vibradores para cada vaciado de concreto | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui | 19/06/2021 | CERRADA | 19/06/2021 | 0 | 19/06/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 09/06/2021 | 40 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | En la revisión de altura de piso a techo del apartamento 504 de torre 9 se encontró que no se garantiza la altura de 2.40 metros, hay diferencias que van de 2 a 4 cm en general. Esto se evidenció con ocasión del armado de la placa del apto 604. Es importante recordar que parte de la placa del apartamento 504 se demolió porque el contratista agregó agua al concreto porque éste se estaba fraguando. Se solicita que el contratista tome las acciones correctivas pertinentes. | Procesos constructivos | Apto 504 - Torre 9 | Garantizar la altura de 2.40 metros de piso a techo | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/12/2021 | 168 | 16/06/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 01/09/2021 | 84 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | Se requiere que el departamento de diseño de cusezar nos informe qué cambios se deben a realizar en obra para las torres 5, 6, 7 y 8, basados en el hallazgo no. 2 de la auditoría del pasado 24 de agosto. A continuación se transcribe el hallazgo: " Diseño - Se incumple con el alto mínimo de 2,20 en el tramo de dinteles de escaleras de punto fijo, debido a que desde el diseño no se contempla el espesor de los acabados de pisos y techo (Ver imagen 3 y 4). Es necesario realizar el ajuste a los diseños, teniendo en cuenta el corte estructural con la altura del dintel de 20cms y el espesor de los acabados especificados para el proyecto de los próximas torres a construir 5, 6 , 7 y 8. " En la torre 7, ya se terminaron de fundir los muros de primer piso y la placa del apto 203, por lo consiguiente es importante conocer el concepto y detalle solicitado para la liberación del punto fijo de piso 2 el cual se fundirá en el transcurso de la semana. | Diseño | Puntos fijos piso 1 al 6 - Torres 5, 6, 7 y 8 | Concepto tecnico del departamento de diseño de cusezar y ejecutar en obra | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Jenny Upegui |  | CERRADA | 11/09/2021 | 7 | 04/09/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 17/09/2021 | 98 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MAYOR |  | En revisión al cimbrado para los muros del apartamento 402 de torre 7 se evidenció que la placa quedó corta 2 cm ya que los muros m1, m3 y m15 quedan apoyados 8 cm, de igual forma el muro m16 queda apoyado 9 cm, es decir le hizo falta 1 cm a la placa. . | Procesos constructivos | Apto 402 - Torre 7 | Se solicita que cusezar nos informe la acción correctiva y se nos haga entrega de la ejecución de la misma | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 27/10/2021 | 33 | 24/09/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 22/05/2021 | 36 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR |  | El personal del contratista adicionó agua al concreto ya que se estaba fraguando para darle manejabilidad. Adicionalmente la demora en contar con el vibrador contribuyó. | Procesos constructivos | Apto 504 de torre 9 | Capacitar al personal de obra en no incurrir en ese tipo de malas practicas en obra y contar con los equipos a tiempo. | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui | 22/05/2021 | CERRADA | 24/05/2021 | -1 | 25/05/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 22/07/2021 | 63 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Las siguientes son observaciones que se presentan en los bordes de placa de los claustros del piso 1 a 3, las cuales deben ser reparadas y entregadas a la supervisión técnica: - Apto 201: Retirar plástico y reparar borde de placa. - Apto 202: Presenta hormigoneo, rebabas. Pendiente retirar madera. - Apto 204: Presenta hormigoneo, rebabas. Pendiente retirar plástico. El borde de placa está adentro respecto al muro. - Apto 301: Presenta hormigoneo, rebabas. Pendiente retirar madera. - Apto 302: Retirar madera y rebaba. | Procesos constructivos | Claustros piso 1 a 3 - Torre 8 | Reparar y entregar a la supervision técnica | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 10/08/2021 | 15 | 26/07/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 22/07/2021 | 64 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR |  | Revisada la mampostería de fachada de los pisos 1 y 2 de la torre 9 se observa que el contratista no colocó el icopor que va en la parte superior de las mochetas. Se aclara que los icopores verticales contra los elementos estructurales se instalaron y se dejó el espacio sin grouting en las dolevas | Procesos constructivos | Mochetas en fachadas de piso 1 a 2 - Torre 9 | Colocar los icopores en las mochetas y entregar a la supervision técnica | Contratista de mampostería |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 11/08/2021 | 16 | 26/07/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 29/09/2021 | 112 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR |  | De acuerdo al informe de concrelab de referencia no. 43-18334 los resultados de la muestra no. 459 de concreto de 21 mpa correspondiente a las placas de contrapiso de los apartamentos 101 y 102 de torrre 7 fallada a 28 días son bajos; Su promedio fue del 82,70%. Por lo anterior y de acuerdo al plan de calidad de cusezar se debe informar a p&p y solicitar su concepto. | Calidad de materiales | Apartamentos 101 y 102 - Torre 7 | Se debe informar a p&p y solicitar su concepto. | Obra |  | Felipe Ospina | 20/10/2021 | CERRADA | 23/10/2021 | 17 | 06/10/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 6 | 30/12/2021 | 169 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MAYOR | PC 141 - Incumplimiento control de asentamientos de edificaciones - Torre 6 | La estructura de la torre 6 se encuentra con las placas del tercer piso terminadas y los muros de los apartamentos 301 y 304 fundidos y a la fecha Topoprieto no ha tomado la primer lectura de los asentamientos lo cual es un incumplimiento a lo establecido en el Control No GC-P004-I001-F003. Esta misma situación se presentó en la torres 5 y 7 y se le comunicó directamente por parte de Cusezar al contratista pero se repite nuevamente. | Procesos constructivos | Torre 6 | Se solicitan de manera urgente las lecturas de los asentamientos. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 28/01/2022 | 26 | 02/01/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 5 | 10/12/2021 | 166 | 3.3.1 | Estructura | En escaleras | Verificar la colocación del refuerzo indicado en planos | MAYOR | PC 139 - Incumplimiento toma de muestra de concreto - escalera de piso 5 a 6 - Torre 5 | Se solicitó al encargado de la toma de muestras de concreto informar el número correspondiente al tramo de escalera del piso 5 al 6 de la torre 5 que se fundió el pasado 07 de diciembre de 2021; al respecto informó que no se tomó la muestra; que se tomó únicamente la de la rampa vehicular. | Procesos constructivos | Escalera de piso 5 a 6 - Torre 5 | Se solicita a Cusezar, comunicar lo anterior al calculista P&P y enviarnos copia de la recomendación. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 30/12/2021 | 17 | 13/12/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 07/05/2021 | 28 | 3.3.2 | Estructura | En escaleras | Verificar el refuerzo de inicio y de llegada en las placas | MAYOR |  | Se solicita fundir las placas de los puntos fijos del piso 1 al 3 y las escaleras de piso 1 a 3 ya que el avance de la obra está en el piso 4 y no se fundido ningun elemento de los descritos. | Procesos constructivos | Pisos 1 a 3 - Torre 9 | Armar y fundir puntos fijos y escaleras | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 09/06/2021 | 31 | 09/05/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 24/08/2021 | 74 | 3.3.2 | Estructura | En escaleras | Verificar el refuerzo de inicio y de llegada en las placas | INTERMEDIA |  | La escalera de piso 3 a 4 de la torre 8 presenta las siguientes observaciones: 1. La medida de la contrahuella del paso no.3 no es uniforme, en un lado de es 29 cm y en el otro lado es de 27 cm. 2. La medida de la última contrahuella en un lado es de 28 cm y en el otro de 26,5 cm. 3. Se presenta hormigoneo en varios sectores. | Procesos constructivos | Piso 3 a 4 - Torre 9 | Corregir y entregar | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 01/09/2021 | 1 | 31/08/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 25/08/2021 | 77 | 3.3.4 | Estructura | En escaleras | Verificar si cumple el espesor efectivo indicado en planos | INTERMEDIA |  | En revisión a la medidas de la escalera del piso 5 a 6 de torre 9 se encontraron las siguientes observaciones: Pasos , 5, : El ancho es menor de 1,20m pasos 3,4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13: La medida de la huella es variable. Paso 5, 6, 7, 10 y 13: La medida de la contrahuella es variable | Procesos constructivos | Piso 5 a 6 - Torre 9 | Revisar, corregir y entregar a la supervision tecnica. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 14/09/2021 | 13 | 01/09/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 26/08/2021 | 78 | 3.3.4 | Estructura | En escaleras | Verificar si cumple el espesor efectivo indicado en planos | INTERMEDIA |  | No se tuvo en cuenta las observaciones que realizaron los inspectores de ingetec para que se ajustaran las medidas de la escalera de piso 4 a 5 de torre 8 no se tuvo en cuenta las observaciones que realizaron los inspectores de ingetec para que se ajustaran las medidas de la escalera de piso 4 a 5 de torre 8 y cusezar ordenó el vaciado del concreto. El acero de refuerzo cumplía pero las medidas de anchos de las huellas contrahuellas y el ancho de los pasos era variable; Por ese motivo se le indicó a cusezar que no se liberaba para el vaciar el concreto. | Procesos constructivos | Escalera de piso 4 a 5 - Torre 8 | Se solicita a cusezar informar las medidas correctivas que tomará al respecto. | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 01/09/2021 | -1 | 02/09/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 10 | 25/11/2021 | 154 | 3.4.2 | Estructura | En la cubierta | Verificación del cumplimiento los elementos metálicos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Apantallamiento - Torre 10 | Se solicita a Cusezar hacer entrega del apantallamiento de la cubierta de la torre 10. Adicional a las puntas captoras y el pararrayos con sus respectivas conexiones a las bajantes, se debe aterrizar la escalera de acceso a la cubierta del cuarto técnico, los ductos de los calentadores de gas y la puerta de salida a la cubierta. En general todos los elementos metálicos deben ser aterrizados. | Procesos constructivos | Cubierta torre 10 | Entregar | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 23/12/2021 | 21 | 02/12/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 26/08/2021 | 81 | 3.4.14 | Estructura | En la cubierta | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de viguetas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA |  | El borde de placa de la cubierta serie 3 en el claustro de torre 9, presenta una curvatura. No está a escuadra. | Procesos constructivos | Borde de placa cubierta serie 3 claustro - Torre 9 | Se solicita corregir y entregar a la supervisión técnica. | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 01/09/2021 | -1 | 02/09/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 10 | 16/03/2021 | 1 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR |  | Revisados los informes no. 37 y 38 de concrelab, las siguientes muestras presentan bajos resultados a 28 dias: Muestra no 58 (Dovelas 601 - Torre 10 ): 49%. Muestra no 61 (Fachada 604 - Torre 10 ): 61 %. Muestra no 62 (Dovelas 604 - Torre 10 ): 35 %. De acuerdo a lo anterior y basados en el plan de ensayos de cusezar, se debe informar al calculista p&p, solicitando su concepto | Calidad de materiales | Muestra no 58: Dovelas 601 - Torre 10 muestra no 61 : Fachada 604 - Torre 10 muestra no 62:Dovelas 604 - Torre 10 | Informar al calculista p&p, solicitando su concepto | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/12/2021 | 253 | 23/03/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 10 | 16/03/2021 | 2 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA |  | Bajos resultados a 28 días - Muestras no. 79 y 83 grouting . Torre 10 y 1. | Calidad de materiales | Muestra no. 79 : Apto 304 - Torre 10 muestra no. 83: 301 - Torre 1 | Solicitar concepto al calculista p&p | Contratista de mampostería |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 11/08/2021 | 141 | 23/03/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 1 | 16/03/2021 | 4 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR |  | Bajos resultados a 28 días - Muestra no. 88 y 95 - Mortero de 12,5 mpa torres 1, 2 y 10. | Calidad de materiales | Muestra no 88: Ladrillo 502 t10 y 101 t1, de mortero de 12,5 mpa: 70%. Muestra no. 95 : Ladrillo 102 t.2 de mortero de 12,5 mpa : 72% | Informar y solicitar concepto al calculista p&p | Contratista de mampostería |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 09/06/2021 | 85 | 16/03/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 2 | 16/03/2021 | 5 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR |  | Bajos resultados a 28 días - Muestra no. 99: Apto . 504 - T1 y 204 t2. De grouting de 17,5 mpa : 64 % | Calidad de materiales | Muestra no. 99: Apto . 504 - T1 y 204 t2. De grouting de 17,5 mpa : 64 % | Informar y solicitar concepto al calculista p&p | Contratista de mampostería |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 13/08/2021 | 143 | 23/03/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 10 | 25/03/2021 | 9 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR |  | Revisados los informes de concrelab, se presentan bajos resultados a 28 días de las siguientes muestras de grouting y mortero: Muestra no. 108 - Grouting dovelas apto 204 - Torre 2: 68% muestra no. 109 - Ladrillo antepecho cub. 2 y 3 - Torre 10: 71% de acuerdo al plan de ensayos de cusezar, se debe informar y solicitar concepto al calculista p&p. | Calidad de materiales | Muestra no. 108 - Grouting dovelas apto 204 - Torre 2: 68% muestra no. 109 - Ladrillo antepecho cub. 2 y 3 - Torre 10: 71% | De acuerdo al plan de ensayos de cusezar, se debe informar y solicitar concepto al calculista p&p. | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 27/09/2021 | 179 | 01/04/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 2 | 14/05/2021 | 32 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA |  | Bajos resultados a 28 dias de las siguientes muestras: No. 187: Pega ladrillo 104 - T3. No. 188: Grouting dovelas 101 t3 y columnetas piso 5- T2. No. 189 : Pega ladrillo 201, 204 - T3. | Calidad de materiales | No. 187: Pega ladrillo 104 - T3. No. 188: Grouting dovelas 101 t3 y columnetas piso 5- T2. No. 189 : Pega ladrillo 201, 204 - T3. | Solicitar concepto a p&p y seguir las recomendaciones | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 27/09/2021 | CERRADA | 21/10/2021 | 157 | 17/05/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 17/06/2021 | 43 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR |  | Los agregados para la elaboracion de los morteros están expuestos a la contaminacion con arcillas y la humedad se ve afectada por las lluvias | Calidad de materiales | Patio de materiales de obra gris | Ubicar los materiales en lugar cubierto y con piso en concreto. | Obra |  | Felipe Ospina | 27/09/2021 | CERRADA | 27/09/2021 | 101 | 18/06/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 12/08/2021 | 73 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA |  | De acuerdo al informe de concrelab no. 5- 18316,el promedio de las muestras no. 301 - Ladrillo 402 - Torre 9 falladas a 28 días es de 62%, valor que es inferior al establecido por cusezar para esa edad, el cual debe ser mayor o igual al 75% de la resistencia específica. | Calidad de materiales | Apto 402 - Torre 9 | Informar a la supervision ténica las acciones que va a seguir. | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/09/2021 | 13 | 19/08/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 02/10/2021 | 116 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA |  | Los resultados a 28 días de la muestra no. 379 - Ladrillo 601 -Torre 9 fueron en promedio el 64% de f`m, los cuales son inferiores a lo requerido para esa edad en el plan de calidad de cusezar: " Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva." | Calidad de materiales | Apto 601 - Torre 9 | Se solicita realizar el trámite correspondiente y enviarnos el concepto respectivo. | Obra |  | Felipe Ospina | 20/10/2021 | CERRADA | 23/12/2021 | 75 | 09/10/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 29/10/2021 | 131 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA |  | Los resultados a 28 días de la muestra no. 433 - Ladrillo cubierta - Torre 8 de mortero de pega de 12,5 mpa fueron en promedio 7,8 mpa, que equivalen al 62% de f´c. | Calidad de materiales | Cubierta - Torre 8 | De acuerdo al plan de ensayos de obra gris de cusezar se debe solicitar al calculista su concepto y/O aprobación. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 07/12/2021 | 32 | 05/11/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 29/10/2021 | 132 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA |  | Los resultados a 56 días de la muestra no. 379 - Ladrillo 601 - Torre 9 de mortero de pega de 12,5 mpa fueron en promedio 8,85 mpa, que equivalen al 71% de f´c. | Calidad de materiales | Apto 601- Torre 9 | Se requiere concepto o aprobación de p&p. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 03/02/2022 | 90 | 05/11/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 03/11/2021 | 133 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | Bajos resultados a 28 días - Mortero de pega - Muestra No. 437 | Los resultados a 28 días de la muestra fueron en promedio 7,8 MPa , que equivalen al 62,4% | Calidad de materiales | Apto 301 - torre 7 | Se requiere concepto y/o aprobación del calculista. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 30/12/2021 | 54 | 06/11/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 06/11/2021 | 135 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 450 - Ladrillo 401-404 Torre 7 | Los resultados a 28 días de la muestra No. 450 - Ladrillo 401-404 Torre 7 de mortero de pega de 12,5 MPa fueron en promedio 9,05 MPa, que equivalen al 72% de f´c. | Calidad de materiales | Aptos 401-404 Torre 7 | De acuerdo al Plan de ensayos de obra gris de Cusezar se debe solicitar concepto o aprobación de P&P. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 07/12/2021 | 24 | 13/11/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 11/11/2021 | 139 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 457 - Grouting dovelas 102-103 -Torre 7 | Los resultados a 28 días de la muestra No. 457 - Grouting dovelas 102-103 - Torre 7 de mortero de relleno de 17,5 MPa fueron en promedio 11,9 MPa, que equivalen al 68% de f´c. | Calidad de materiales | Aptos 102 y 103 - Torre 7 | Solicitar concepto o aprobación de P&P. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/12/2021 | 13 | 18/11/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 11/11/2021 | 140 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 456 - Ladrillo 501 - Torre 7 | Los resultados a 28 días de la muestra No. 456 - Ladrillo 501 - Torre 7 de mortero de pega de 12,5 MPa fueron en promedio 7,5 MPa, que equivalen al 60% de f´c. | Calidad de materiales | Apto 501 - Torre 7 | Se debe solicitar concepto o aprobación de P&P. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 03/02/2022 | 77 | 18/11/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 19/11/2021 | 145 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | Bajos resultados a 28 días - Muestras No. 464 - Grouting dovelas y No. 466 Grouting | Los resultados a 28 días de las muestras No. 464 - Grouting dov. y No. 466 Grouting columnetas, de mortero de relleno de 17,5 MPa del apto 603 de Torre 8 fueron en promedio 9,55 Mpa (55% de f`c) y 6,35 Mpa (36% de f´c) respectivamente. | Calidad de materiales | Apartamento 603 - Torre 8 | De acuerdo al Plan de ensayos de obra gris de Cusezar se debe solicitar concepto o aprobación de P&P. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 28/01/2022 | 63 | 26/11/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 19/11/2021 | 146 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 465 - Ladrillo antepecho 602 Torre 9 | Los resultados a 28 días de la muestra No. 465 - Ladrillo antepecho 602 Torre 9 de mortero de pega de 12,5 MPa fueron en promedio 6,05 Mpa que equivalen al 48% de f´c | Calidad de materiales | Apartamento 602 - Torre 9 | De acuerdo al Plan de ensayos de obra gris de Cusezar se debe solicitar concepto o aprobación de P&P | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 03/02/2022 | 69 | 26/11/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 19/11/2021 | 147 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 467 - Ladrillo 602 - 603 T 7 y cubierta T8 | Los resultados a 28 días de la muestra Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 467 -Ladrillo 602-603 T7 cubierta - Torre 8 de mortero de pega de 12,5 MPa fueron en promedio 4,55 Mpa que equivalen al 36% de f´c. | Calidad de materiales | Apartamentos 602 y 603 de torre 7 y cubierta torre 8 | De acuerdo al Plan de ensayos de obra gris de Cusezar se debe solicitar concepto o aprobación de P&P | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 03/02/2022 | 69 | 26/11/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 25/11/2021 | 155 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | Muretes de mampostería interna y de fachada - Torres 7 y 8 | En varias ocasiones se ha solicitado a Cusezar en los comités de obra la entrega de los resultados de los muretes de mampostería interna de torre 7 y de fachada de las torres 7 y 8 y a la fecha no se cuenta con los informes de Concrelab al respecto. "De acuerdo al artículo D.3.7.2.1 de la NSR- 10. "" Los muretes deben elaborarse con los mismos materiales y bajo las mismas condiciones que se presenten en la estructura. El contenido de humedad de los materiales debe ser el mismo que se tiene en la estructura en el momento de construirse. La calidad de la mano de obra debe ser la misma que se va a utilizar en la construcción""" | Procesos constructivos | Torres 7 y 8 | Se solicita a Cusezar dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Ensayos de obra gris de Cusezar y a la NSR-10. | Obra |  | Diego Arguello |  | CERRADA | 07/12/2021 | 5 | 02/12/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 02/12/2021 | 158 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | CM 52: Bajos resultados a 56 días - Muestra No. 437 - Ladrillo - Torre 7 | Los resultados a 56 días de la muestra No. 437 - Ladrillo apto 301 de torre 7 de mortero de pega de 12,5 MPa fueron en promedio 8,80 MPa que equivalen al 70 % de f´c. | Calidad de materiales | Fachada apto 301 -torre 7 | De acuerdo al resultado obtenido, es necesario informar a P&P para recibir su concepto. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 03/02/2022 | 56 | 09/12/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 10/12/2021 | 163 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | CM 54: Bajos resultados a 28 días muestra No. 416 - Ladrillo 603,604 - Torre 8 | Los resultados a 28 días de la muestra No. 416- Ladrillo 603,604 - Torre 8 de mortero de pega de 12,5 MPa fueron en promedio 8,60 MPa que equivalen al 69 % de f´c, | Calidad de materiales | Apto 603 y 604 . Torre 8 | De acuerdo al resultado obtenido, es necesario informar a P&P para recibir su concepto. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 28/01/2022 | 42 | 17/12/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 10/12/2021 | 165 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | CM 56 - Bajos resultados a 28 días muestra No. 495 - Grouting machones cubierta - Torr | Los resultados a 28 días de la muestra No. 495 - Grouting machones cubierta - Torre 7 de mortero de relleno de 17,5 MPa fueron en promedio 12,60 MPa que equivalen al 72 % de f´c. | Calidad de materiales | Cubierta - Torre 7 | De acuerdo al resultado obtenido, es necesario informar a P&P para recibir su concepto. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 03/02/2022 | 48 | 17/12/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 28/12/2021 | 168 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | CM 57 - Bajos resultados a 28 días muestra No. 505 - Grouting columnetas cubierta - T-9 | Los resultados a 28 días de la muestra No. 505 - Grouting columnetas Cubierta - Torre 9 de mortero de relleno de 17,5 MPa fueron en promedio 12,65 MPa que equivalen al 72, 29 % de f´c. | Calidad de materiales | Cubierta - Torre 9 | De acuerdo al resultado obtenido y basados en el Plan de Ensayos de Cusezar para morteros de relleno, si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 03/02/2022 | 30 | 04/01/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 5 | 24/02/2022 | 174 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | CM 58 - Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 559 - Ladrillo antepecho series 1 y 4 | La muestra No. 559 - Ladrillo antepecho series 1 y 4 de Torre 5 presentó bajos resultados a 28 días, en promedio 8,6 MPa que equivalen al 69% de f´c. | Calidad de materiales | Antepecho cubierta series 1 y 4 de Torre 5 | Se debe solicitar concepto o aprobación de P&P | Obra |  | Diego Arguello |  | CERRADA | 25/03/2022 | 22 | 03/03/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 6 | 16/03/2022 | 177 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | Not CM 61 -Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 607 - Grouting colum. 202 Torre 6 | La muestra No.606 - Ladrillo sala 301-304 T. 6 presentó bajos resultados a 28 días, en promedio 7,6 MPa que equivalen al 61% de f´c. | Calidad de materiales | Aptos 301- 304. torre 6 | Solicitar concepto de P&P | Obra |  | Felipe Ospina | 04/04/2022 | CERRADA | 06/04/2022 | 14 | 23/03/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 6 | 16/03/2022 | 178 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | Not CM 62 -Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 609 - Ladrillo 302 - Torre 6 | La muestra No.609 - Ladrillo 302 - Torre 6 presentó bajos resultados a 28 días, en promedio 6,8 MPa que equivalen al 54 % de f´c. | Calidad de materiales | Apto 302 - Torre 6 | Solicitar concepto de P&P | Obra |  | Felipe Ospina | 06/04/2022 | CERRADA | 06/04/2022 | 14 | 23/03/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 6 | 25/03/2022 | 179 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | Not CM 63 -Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 613 - Ladrillo 401 - 404 - Torre 6 | La muestra No.613 - Ladrillo 401y 404 - Torre 6 presentó bajos resultados a 28 días, en promedio 7.2 MPa que equivalen al 58 % de f´c. | Calidad de materiales | APTOS 401y 404 - Torre 6 | Informar a P& P y solicitar concepto o aprobación. | Obra |  | Diego Arguello | 06/04/2022 | CERRADA | 06/04/2022 | 5 | 01/04/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 6 | 01/04/2022 | 180 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | CM 64 -Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 628 - Ladrillo 501 - 504 - Torre 6 | La muestra No.628 - Ladrillo 501 y 504 - Torre 6 presentó bajos resultados a 28 días, en promedio 9,05 MPa que equivalen al 72 % de f´c. | Calidad de materiales | Fachada - 501 y 504 - Torre 6 | Se solicita proceder de acuerdo al Plan de Ensayos de obra gris para las muestras de mortero de pega que a los 28 días no alcanzan el 75% de f´c. | Obra |  | Diego Arguello | 01/04/2022 | CERRADA | 06/04/2022 | -2 | 08/04/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 6 | 01/04/2022 | 181 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | CM 64 -Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 628 - Ladrillo 501 - 504 - Torre 6 | La muestra No.628 - Ladrillo 501 y 504 - Torre 6 presentó bajos resultados a 28 días, en promedio 9,05 MPa que equivalen al 72 % de f´c. | Calidad de materiales | Fachada - 501 y 504 - Torre 6 | Se solicita proceder de acuerdo al Plan de Ensayos de obra gris para las muestras de mortero de pega que a los 28 días no alcanzan el 75% de f´c. | Obra |  | Diego Arguello |  | ANULADA | 01/04/2022 |  | 08/04/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 6 | 01/04/2022 | 182 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | CM 64 -Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 628 - Ladrillo 501 - 504 - Torre 6 | La muestra No.628 - Ladrillo 501 y 504 - Torre 6 presentó bajos resultados a 28 días, en promedio 9,05 MPa que equivalen al 72 % de f´c. | Calidad de materiales | Fachada - 501 y 504 - Torre 6 | Se solicita proceder de acuerdo al Plan de Ensayos de obra gris para las muestras de mortero de pega que a los 28 días no alcanzan el 75% de f´c. | Obra |  | Diego Arguello |  | ANULADA | 01/04/2022 |  | 08/04/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 6 | 01/04/2022 | 183 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | CM 64 -Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 628 - Ladrillo 501 - 504 - Torre 6 | La muestra No.628 - Ladrillo 501 y 504 - Torre 6 presentó bajos resultados a 28 días, en promedio 9,05 MPa que equivalen al 72 % de f´c. | Calidad de materiales | Fachada - 501 y 504 - Torre 6 | Se solicita proceder de acuerdo al Plan de Ensayos de obra gris para las muestras de mortero de pega que a los 28 días no alcanzan el 75% de f´c. | Obra |  | Diego Arguello |  | ANULADA | 01/04/2022 |  | 08/04/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 6 | 01/04/2022 | 184 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | CM 65- Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 630 - Ladrillo 502 y 503 - Torre 6 | La muestra No.630 - Ladrillo 502 y 503 - Torre 6 presentó bajos resultados a 28 días, en promedio 8,45 MPa que equivalen al 68 % de f´c. | Calidad de materiales | Aptos 502 y 503 - Torre 6 | Se solicita proceder de acuerdo al Plan de Ensayos de obra gris para las muestras de mortero de pega que a los 28 días no alcanzan el 75% de f´c. | Obra |  | Diego Arguello | 01/04/2022 | CERRADA | 06/04/2022 | -2 | 08/04/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 6 | 28/04/2022 | 186 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | CM 68 - Solicitud resultados muretes - Torre 6 | Desde el 22 de marzo de 2022 se está solicitando a Cusezar la entrega de resultados de los muretes de mampostería interna y de fachada. | Calidad de materiales | Torre 6 | Realizar ensayos y publicar resultados. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 25/05/2022 | 20 | 05/05/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 3 | 19/05/2021 | 34 | 5.1.2 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA |  | Entre los ejes 4 y 6, la fachada sobresale 12 cm, hacia el frente y 12 cms a cada lado de los muros m12, por modulación del ladrillo. En el primer piso las dovelas de los extremos quedan ancladas en la placa, pero a partir del segundo piso, en obra se construye un patín del eje 4 -12 cm al eje 6 + 12 cm y por este pasa el acero de todas las dovelas | Diseño | Torre 3, fachadas del eje 4 al 6 - Piso 2 al 6 - Torre 3 | Solicitar concepto a p&p acerca del procedimiento que se está ejecutando y/O solucion a este detalle. | Contratista de mampostería |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 09/06/2021 | 18 | 22/05/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 18/06/2021 | 45 | 5.1.2 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | MAYOR |  | El contratista no entregó las dovelas de la fachada del apto 201 y no entregó la mampostería de fachada del apto 303 (Vanos, plomos, refuerzo) Y procedió a fundir dovelas en los aptos en mención. | Procesos constructivos | Apto 201 y 303 - Torre 9 | Corregir y hacer entrega a la supervision tecnica. No se autoriza continuar con estas fachadas. | Contratista de mampostería |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 13/07/2021 | 24 | 19/06/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 24/06/2021 | 46 | 5.1.2 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | MAYOR |  | El traslapo del acero de la dovela de la sala no cumple en cuanto a longitud y ubicacion ya que se encuentra por fuera, adicionalmente se subió la fachada del segundo piso sobre esta misma dovela. Situtacion reportada antes de subir la fachada del apto 202. | Procesos constructivos | Sala aptos 102 y 202 - Torre 9 | Informar a la supervision tecnica sobre el procedimiento que se va a seguir para dar solucion y ejecutar de acuerdo a la aprobacion que se efectùe. | Contratista de mampostería |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 13/07/2021 | 17 | 26/06/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 10 | 24/11/2021 | 149 | 5.1.2 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA | Fachada apto 604 - Torre 10 | A la fecha no se han realizado las recomendaciones dadas por P&P para la mampostería de fachada del apto 604 de la torre 10 debido a los bajos resultados obtenidos en la muestra No. 61 de mortero de pega y muestra No. 62 de mortero de relleno. Se solicita a Cusezar , que en el momento de realizar estas actividades se cite a la Supervisión Técnica para verificar el cumplimiento. | Procesos constructivos | Fachada apto 604 - torre 10 | Para las dovelas P&P recomendó construir las dovelas o columnetas paralelas de refuerzo sin anclar a la placa y para el mortero de pega colocar la malla electrosoldada, anclada al ladrillo (procedimiento escrito en bitácora de obra). | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 30/12/2021 | 29 | 01/12/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 10 | 25/11/2021 | 157 | 5.1.2 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA | Antepechos en cubierta - Torre 10 | Se solicita a Cusezar hacer entrega final de la mampostería de los antepechos de la cubierta de la torre 10 con las correcciones consignadas en la tablet desde el 22 de septiembre 2021, adicionalmente con anterioridad a esta fecha se ha informado en las charlas diarias de PSL y en comités de obra. Las correcciones solicitadas son: 1. La altura de los antepechos no corresponde a la indicada en planos. 2. No se han construido los machones en ladrillo y en bloque. | Procesos constructivos | Cubierta - Torre 10 | Entregar las correcciones | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 28/07/2022 | 238 | 02/12/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 06/12/2021 | 162 | 5.1.2 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA | PC 138 - Dovelas sin fundir en sala de apartamentos 602 y 603 - Torre 7 | Las dovelas sobre los ejes 4 y 5 de la sala de los aptos 602 y 603 de torre 7 están pendientes por fundir. Lo anterior, se le ha comunicado al maestro de Cusezar y al contratista. | Procesos constructivos | Ejes 4 y 5 de la sala de los apartamentos 602 y 603 - Torre 7 | Fundir y entregar a la Supervisión Técnica | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 23/12/2021 | 12 | 11/12/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 1 | 14/04/2021 | 17 | 5.1.3 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la modulación de los mampuestos | INTERMEDIA |  | La pega horizontal de las primeras 8 hiladas de la mocheta al ingreso de la torre 1 no coincide con la mamposteria de la fachada del apto 104. Esto se comunicó a cusezar y el contratista procedió a fundir las columnetas. | Procesos constructivos | Ingreso a torre 1 . | Corregir la modulacion | Contratista de mampostería |  | Cesar Duarte | 16/04/2021 | CERRADA | 09/06/2021 | 56 | 14/04/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 2 | 14/04/2021 | 18 | 5.1.3 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la modulación de los mampuestos | INTERMEDIA |  | La calidad del vaciado de las columnetas de los baños de los aptos 203 y 204, no es la adecuada. | Procesos constructivos | Baños 203 y 204 - Torre 2- Fachada interna | Corregir y entregar | Contratista de elementos no estructurales |  | Cesar Duarte | 16/04/2021 | CERRADA | 26/04/2021 | 12 | 14/04/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 16/09/2021 | 94 | 5.1.3 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la modulación de los mampuestos | INTERMEDIA |  | En revisión a los controles de obra en la tablet y comparando con la ejecución en obra; Se requiere que cusezar cree el control de la mampostería en bloque y en ladrillo de forma separada de los antepechos en cubierta para la torre 9 . Se aclara que se ha realizado el acompañamiento a la ejecución de las actividades ejecutadas hasta la fecha con las recomendaciones respectivas y se han ejecutado las correcciones pertinentes, pero es importante contar con dicho control para autorizar la continuidad de la mampostería. | Procesos constructivos | Torre 9 | Crear controles y entregar mamposteria | Obra |  | Felipe Ospina | 20/10/2021 | CERRADA | 27/10/2021 | 34 | 23/09/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 4 | 30/06/2021 | 51 | 5.1.5 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | INTERMEDIA |  | Se inicia mamposteria de fachada sin contar con el acta de entrega de estructura a obra gris. | Procesos constructivos | Fachadas piso 4 - Torre 4 | Suspender actividades hasta tanto no se presente el acta de entrega de estructura a obra gris - Piso 4 - Torre 4 | Obra |  | Cesar Duarte | 12/07/2021 | CERRADA | 12/07/2021 | 10 | 02/07/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 03/09/2021 | 86 | 5.1.5 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | INTERMEDIA |  | El contratista de mampostería de la torre 9 continúa con la mala practica de no colocar el icopor superior en el momento del levante de los muros de fachada. En su lugar corta después la pega vertical con el disco de la pulidora para colocar el icopor . El procedimiento se debe ejecutar como está indicado en la cartilla de elementos no estructurales. Por lo anterior, no se libera la mampostería de fachada de los pisos 4 y 5 de torre 9. | Procesos constructivos | Fachadas pisos 4 y 5 - Torre 9 | Se solicita hacer las correcciones necesarias y entregar a la supervisión técnica. | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 26/09/2021 | CERRADA | 01/12/2021 | 82 | 10/09/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 5 | 12/01/2022 | 170 | 5.1.5 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | INTERMEDIA | PC 142 - Instalación icopor en últimas dos hiladas de dovelas de fachadas - Torre 5 | En el detalle 1 del plano NE-3.1 de la Cartilla de elementos No Estructurales se indica "No rellenar las últimas dos hiladas" de las dovelas de fachada. En obra se ha observado que los mamposteros de la torre 5 llenaron con mortero de pañete esas dos ultimas hiladas en los apartamentos del piso 1 | Procesos constructivos | Apartamentos piso 1 al 6 - torre 5 | Si bien es cierto que en el detalle 1 no se indica que se debe colocar icopor, en todos los proyectos se instala como una buena práctica constructiva para evitar que al momento de pañetar lo llenen con mortero. Se solicita hacer retirar ese mortero, instalar el icopor y hacer entrega para liberar esta actividad en la tablet ya que la observación está registrada. | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 18/02/2022 | 32 | 17/01/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 2 | 19/03/2021 | 7 | 5.1.6 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | MAYOR |  | Revisados los informes de concrelab, se presentan bajos resultados a 28 días de las siguientes muestras de grouting: Muestra no. 101 - Apto . 201-204-103 - Torre 2: 57% muestra no. 105 - Apto . 301- Torre 2: 47 % de acuerdo al plan de ensayos de cusezar, se debe informar y solicitar concepto al calculista p&p. | Calidad de materiales | Muestra no. 101 - Apto . 201-204-103 - Torre 2 muestra no. 105 - Apto . 301- Torre 2 | Se debe informar y solicitar concepto al calculista p&p. | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 27/09/2021 | 192 | 19/03/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 2 | 12/05/2021 | 29 | 5.1.6 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | MAYOR |  | Se presentan bajos resultados a 28 días en las muestras de mortero de ladrillo de fachada no 183 y 185 de torre 2 | Calidad de materiales | Cubierta - Torre 2 | Solicitar concepto de p&p y ejecutar las acciones recomendadas por el diseñador. | Contratista de mampostería |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 13/08/2021 | 91 | 14/05/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 4 | 03/09/2021 | 85 | 5.1.6 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA |  | En revisión a los dinteles de las ventanas de la zona de ropas de las series 1, 2, 3 y 4 desde el piso 1 al 6 de la torre 4, en general se observa que la mayoría presentan hormigoneo y algunos deben ser picados y resanados. Falta icopor en algunas columnetas. | Procesos constructivos | Torre 4 - Claustros piso 1 a l 6 - Series 1, 2, 3 y 4 - Ventana zona de ropas | Se solicita realizar las reparaciones y hacer entrega a la supervisión técnica antes de pañetar. | Contratista de mampostería |  | Diego Arguello |  | CERRADA | 11/09/2021 | 1 | 10/09/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 27/10/2021 | 130 | 5.1.6 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA |  | Los resultados a 28 días de la muestra no. 427 - Grouting dovelas 101, 102, 103 , 104 - Torre 7 fueron en promedio 11,7 mpa, que equivalen al 66,75% de f´c. De acuerdo al plan de ensayos de obra gris de cusezar si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Calidad de materiales | Aptos 101, 102, 103 y 104- Torre 7 | Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/12/2021 | 28 | 03/11/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 3 | 27/04/2021 | 25 | 5.1.11 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el apoyo de la mampostería no estructuctural sobre la placa, mínimo de 2/3 del ancho del mampuesto | MAYOR |  | Recalce bordes de placa de entrepiso: Se requiere aprobacion de p&p del recalce que se està realizando ya que este no se encuentra en la cartilla de elementos estructurales. | Procesos constructivos | Bordes de placa - General | Aprobacion recalce y seguir recomendaciones del diseñador p&p | Obra |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 27/05/2021 | 28 | 29/04/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 07/10/2021 | 119 | 5.1.11 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el apoyo de la mampostería no estructuctural sobre la placa, mínimo de 2/3 del ancho del mampuesto | MAYOR |  | Se está ejecutando la mampostería de la fachada del apartamento 602 y no se ha hecho entrega de la mampostería del apartamento 502 de la torre 8. Por lo anterior, se informa que no se liberará la mampostería de estos dos apartamentos en mención. | Procesos constructivos | Aptos 502 y 602 de torre 8 | No continuar con la fachada del apto 602 hasta tanto no se haga entrega de la fachada del apo 502 de torre 8 | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/12/2021 | 48 | 14/10/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 07/10/2021 | 120 | 5.1.11 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el apoyo de la mampostería no estructuctural sobre la placa, mínimo de 2/3 del ancho del mampuesto | MAYOR |  | Se está ejecutando la mampostería de la fachada del apartamento 602 y no se ha hecho entrega de la mampostería del apartamento 502 de la torre 8. Por lo anterior, se informa que no se liberará la mampostería de estos dos apartamentos en mención. | Procesos constructivos | Aptos 502 y 602 de torre 8 | No continuar con la fachada del apto 602 hasta tanto no se haga entrega de la fachada del apo 502 de torre 8 | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 20/10/2021 | CERRADA | 01/12/2021 | 48 | 14/10/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 21/10/2021 | 126 | 5.1.11 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el apoyo de la mampostería no estructuctural sobre la placa, mínimo de 2/3 del ancho del mampuesto | INTERMEDIA |  | El borde de placa en el punto fijo del piso 2 al 5 quedó retrocedido y los mamposteros no solicitaron la construcción de un patín para recalzar la placa sino que están ejecutando el recalde con mortero de pega y pedazos de bloque. Esta es una mala práctica, la cual no se debe continuar y en su lugar se debe construir el patín. | Procesos constructivos | Punto fijo - Torre 7 | Se le solicita a cusezar revisar, corregir y entregar a la supervisión técnica | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/12/2021 | 34 | 28/10/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 15/06/2021 | 41 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | MAYOR |  | Se evidenció que el contratista de mamposteria de fachada del apto 104 de torre 9 se encontraba mezclando mortero de forma manual dentro del apartamento. | Procesos constructivos | Apto 104 - Torre 9 | Hacer llamado de atencion, y explicar nuevamente al contratista la cartilla gc-P004-Ca02 versión 06 – 28/Feb/2019- Producción, manejo y colocación de mortero en obra- Y realizar seguimiento. | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 27/09/2021 | 103 | 16/06/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 12/07/2021 | 58 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | La pega vertical de la mamposteria en ladrillo de la fachada del apto 301 de torre 9 no cumple con las especificaciones y planos. | Procesos constructivos | Fachada - Apto 301 - Torre 9 | Revisar, corregir y entregar a la supervision técnica | Contratista de mampostería |  | Diego Arguello |  | CERRADA | 13/07/2021 | -1 | 14/07/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 17/09/2021 | 100 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | MAYOR |  | E acuerdo al informe de concrelab con referencia: 138-17386 del 13-09-2021,el promedio de las muestras de mortero de pega no. 301 - Ladrillo 402 - Torre 9 falladas a 61 días es de 60,15%. Este porcentaje es inferior al que se obtuvo al fallar a 28 días cuyo resultado en promedio fue 62,3% | Calidad de materiales | Fachada apto 402 - Torre 9 | Por lo anterior, se le solicita a cusezar informar y solicitar a p&p el concepto técnico correspondiente. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/12/2021 | 68 | 24/09/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 17/09/2021 | 101 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | MAYOR |  | De acuerdo al informe de concrelab de referencia no. 24-18316 el promedio de las muestras de mortero de pega no. 348 - Ladrillo 103 - Torre 8 falladas a 28 días es de 66,75%, valor que es inferior al establecido por cusezar para esa edad, el cual debe ser mayor o igual al 75% de la resistencia específica. | Calidad de materiales | Apto 103 - Torre 9 | De acuerdo al plan de calidad de cusezar, se debe informar a p&p para que emita su concepto. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/12/2021 | 68 | 24/09/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 13/10/2021 | 122 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | De acuerdo al informe de referencia no. 39-18316 de concrelab; Los resultados a 28 días de la muestra no. 401 - Grouting columnetas apto 202 - Torre 8 fueron en promedio 12,80 mpa, valor que equivale al 73% de f´c. | Calidad de materiales | Apto 103 - Torre 8 | Por lo anterior y de acuerdo al plan de calidad de cusezar se debe informar a p&p y solicitar su aprobación o concepto respectivo. | Obra |  | Diego Arguello |  | ANULADA | 13/10/2021 |  | 20/10/2021 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 13/10/2021 | 124 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | De acuerdo al informe de referencia no. 39-18316 de concrelab; Los resultados a 56 días de la muestra no. 348 - Ladrillo 103 - Torre 8 fueron en promedio 9,05 mpa, valor que equivale al 72% de f´c. | Calidad de materiales | Apto 103 - Torre 8 | Por lo anterior, se debe solicitar concepto a p&p. | Obra |  | Felipe Ospina | 20/10/2021 | CERRADA | 28/01/2022 | 100 | 20/10/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 26/08/2021 | 82 | 5.2.1 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la fijación de la malla electrosoldada | MAYOR |  | El día de hoy se informó al contratista y al maestro de obra que el enchape de ladrillo del borde de placa del apto 301 de torre 8 se está instalando sin la malla que se debe instalar previamente. No se tuvo en cuenta la observació y se prosiguió con la actividad, motivo por el cual no se libera esta actividad. | Procesos constructivos | Enchape borde de placa apto 301 - Torre 8 | Se debe corregir y entregar a la supervisión técnica | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 29/12/2021 | 122 | 29/08/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 3 | 04/12/2021 | 161 | 5.2.8 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA | CM 53: Bajos resultados a 28 días muestra No. 487 - Ladrillo culata enchape - Serie 4 - To | Los resultados a 28 días de la muestra No. 487 - Ladrillo culata enchape serie 4 - Torre 3 de mortero de pega de 12,5 MPa fueron en promedio 7,75 MPa que equivalen al 62 % de f´c. | Calidad de materiales | Culata serie 4 - Torre 3 | De acuerdo al resultado obtenido, es necesario informar a P&P para recibir su concepto. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 11/01/2022 | 31 | 11/12/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 10/12/2021 | 164 | 5.2.8 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA | CM 55: Bajos resultados a 28 días muestra No. 489 - Ladrillo enchape culata series 2 y 3 | Los resultados a 28 días de la muestra No. 489 - Ladrillo enchape culata series 2 y 3 - Torre 9 de mortero de pega de 12,5 MPa fueron en promedio 7,35 MPa que equivalen al 59 % de f´c. | Calidad de materiales | Culatas series 2 y 3 - Torre 9 | De acuerdo al resultado obtenido, es necesario informar a P&P para recibir su concepto. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 25/03/2022 | 98 | 17/12/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 5 | 20/04/2022 | 185 | 5.2.8 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA | Not CM 67 -Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 650 -Ladrillo enchape culata ser. 3 | "La muestra No.650 - Ladrillo enchape culata series 3 y 4 de Torre 5 presentó bajos resultados a 28 días, en promedio 8,45 MPa que equivalen al 68 % de f´c. | Calidad de materiales | Culata series 3 y 4 de Torre 5 | Se solicita proceder de acuerdo al Plan de Ensayos de Obra Gris para las muestras de mortero que a los 28 días no alcanzan el 75% de f´c. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1456 | 27/04/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 4 | 09/08/2021 | 69 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA |  | 1) La localización de la muestra indica que corresponde a grouting 301 columnas t4: Basados en la anterior descripción la resistencia nominal debe ser de 17,5 mpa. En el informe figura la resistencia de 12,5 mpa . 2) Al revisar los resultados a 28 días se encuentra que la resistencia en promedio es de 67, 42% calculado sobre 17,5 mpa, valor que es inferior al establecido en el plan de ensayos para esa edad el cual debe ser superior al 75%. | Calidad de materiales | Apto 301 - Torre 4 | Informar las acciones que se van a tomar | Contratista de mampostería |  | Diego Arguello |  | CERRADA | 11/08/2021 | -5 | 16/08/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 4 | 22/09/2021 | 104 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA |  | Los resultados a 28 días de la muestra no. 365 - Grouting columnetas 503-504 - Torre 4 fueron en promedio el 61,9% de f`m, los cuales son inferiores a lo requerido para esa edad en el plan de calidad de cusezar: | Calidad de materiales | Aptos 503 y 504 - Torre 4 | Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/12/2021 | 63 | 29/09/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 03/11/2021 | 134 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | Bajos resultados a 28 días Muestra No. 439 - Grouting columnetas cubierta - Torre 9 | Los resultados fueron en promedio 11,9 MPa, que equivalen al 68% de f´c. | Calidad de materiales | Cubierta torre 9 | Se requiere concepto y/o aprobación del calculista. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 28/01/2022 | 83 | 06/11/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 4 | 11/11/2021 | 138 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 452 - Grouting columnetas Punto Fijo pisos 1 y 2 | Los resultados a 28 días de la muestra No. 452 - Grouting columnetas Punto Fijo pisos 1 y 2 - Torre 4 de mortero de relleno de 17,5 MPa fueron en promedio 7,75 MPa, que equivalen al 62% de f´c. De acuerdo al Plan de ensayos de obra gris de Cusezar se debe solicitar concepto o aprobación de P&P. | Calidad de materiales | Punto Fijo pisos 1 y 2 - Torre 4 | Solicitar concepto de P&P. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 07/12/2021 | 19 | 18/11/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 11/11/2021 | 141 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 459 - Grouting columnetas punto fijo piso 3 -Tor | Los resultados a 28 días de la muestra No. 459 - Grouting columnetas punto fijo piso 3 -Torre 9 de mortero de relleno de 12,5 MPa fueron en promedio 11,95 MPa que equivalen al 68% de f´c. | Calidad de materiales | Punto fijo piso 3 -Torre 9 | Solicitar concepto o aprobación de P&P. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 23/12/2021 | 35 | 18/11/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 24/11/2021 | 150 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 468 - Grouting colum punto fijo pisos 4 y 5 -T9 | Los resultados a 28 días de la muestra Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 468 -Grouting columnetas punto F piso 4 y 5 de torre 9 de 17,5 M fueron en promedio 12,9 Mpa que equivalen al 74% de f´c. | Calidad de materiales | Punto fijo - Pisos 4 y 5 - Torre 9 | De acuerdo al Plan de ensayos de obra gris de Cusezar se debe solicitar concepto o aprobación de P&P | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 30/12/2021 | 29 | 01/12/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 24/11/2021 | 151 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | Bajos resultados muestra No. 471 - Grouting columnetas punto fijo piso 5 - Torre 9 | Los resultados a 28 días de la muestra Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 471 -Grouting columnetas punto fijo piso 5 de torre 9 de 17,5 MPa fueron en promedio 11,95 Mpa que equivalen al 68% de f´c. | Calidad de materiales | Punto fijo piso 5 - Torre 9 | De acuerdo al Plan de ensayos de obra gris de Cusezar se debe solicitar concepto o aprobación de P&P | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 23/12/2021 | 22 | 01/12/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 6 | 16/03/2022 | 175 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | Not CM 59 -Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 598 - Grouting dov. 201-204 - Torre | La muestra No.598 - Grouting dov. 201-204 - Torre 6 presentó bajos resultados a 28 días, en promedio 10,9 MPa que equivalen al 62% de f´c. | Calidad de materiales | Aptos 201-204 - Torre 6 | De acuerdo al Plan de ensayos de obra gris de Cusezar se debe solicitar concepto o aprobación de P&P . | Obra |  | Felipe Ospina | 06/04/2022 | CERRADA | 07/04/2022 | 15 | 23/03/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 5 | 16/03/2022 | 176 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | Not CM 60 -Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 607 - Grouting colum. 202 Torre 6 | La muestra No.607 - Grouting colum. 202 - Torre 6 presentó bajos resultados a 28 días, en promedio 9,20 MPa que equivalen al 53% de f´c. | Calidad de materiales | Apto 202. Torre 6 | Solicitar concepto a P&P | Obra |  | Felipe Ospina | 06/04/2022 | CERRADA | 23/04/2022 | 31 | 23/03/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 21/10/2021 | 125 | 5.3.2 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el replanteo | INTERMEDIA |  | Se está ejecutando la mampostería en bloque del punto fijo de la torre 7 y no se ha elaborado el acta de entrega de estructura a obra gris. De acuerdo a lo anterior, se informa que no se liberará esta mamposteria hasta tanto no se cuente con el acta . | Procesos constructivos | Punto fijo - Torre 7 | Elaborar el acta de entrega de estructura a obra gris | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/12/2021 | 34 | 28/10/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 10 | 30/04/2021 | 26 | 5.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA |  | L acero de refuerzo de las columnetas del punto fijo del piso 4 al 6 no se entregó para la respectiva liberacion. En el piso 4 la columneta central no está anclada a la viga superior. Adicionalmente el contratista fundió las 9 columnetas y ya se están pañetando estos muros en la tablet se registrará como no liberado el acero de refuerzo y el mortero de relleno | Procesos constructivos | Punto fijo pisos 4 al 6 - Torre 10 | Entregar a tiempo , de acuerdo a detalles y especificaciones. Cumplir con procedimienots establecidos. | Contratista de mampostería |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 09/06/2021 | 38 | 02/05/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 1 | 30/04/2021 | 27 | 5.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA |  | El contratista no hizo entrega del acero de refuerzo de las columnetas del punto fijo del piso 4. Fundió con mortero de relleno las columnetas del piso 3 y 4, y no colocó el bloque de icopor de 10 x 10 en la parte superior de las columnetas. Adicionalmente no se acató la recomendación de mejorar el emboquillado del bloque. En la tablet no se encuentra el dato de liberación del acero de refuerzo del piso 4 y el mortero de relleno del piso 3 y 4. | Procesos constructivos | Punto fijo - Pisos 3 y 4 - Torre 1 | Entregar de acuerdo al procedimiento establecido. Subir la informacion a tiempo y hacer entrega a la supervisión. | Contratista de mampostería |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 13/08/2021 | 103 | 02/05/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 10 | 26/05/2021 | 37 | 5.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA |  | No se ha hecho entrega a la supervision tecnica la mamposteria de los puntos fijos del piso 1 al 6 (Costado donde se localizan los medidores) De la torre 10. | Procesos constructivos | Punto fijo pisos 1 al 6 (Costado donde se localizan los medidores) - Torre 10 | Revisar, corregir y entregar | Contratista de mampostería |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 09/06/2021 | 11 | 29/05/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 24/08/2021 | 76 | 5.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA |  | En recorrido de obra se ha encontrado que en el piso 3 de torre 9 se ejecutan actividades de estuco y pintura sin haber hecho entrega de la mampostería interna en bloque y sin fundir columnetas de los ductos de los baños. Se le solicita a cusezar, terminar de ejecutar las actividades de obra gris para así proceder con la obra blanca. | Procesos constructivos | Piso 3 - Torre 9 | Terminar y entregar la mamposteria interna incluyendo columnetas y entregar a la supervision tecnica | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 26/09/2021 | CERRADA | 21/10/2021 | 51 | 31/08/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 25/11/2021 | 156 | 5.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA | Ensayo anclajes - Torres 7 y 8 | Se solicita a Cusezar entregar los resultados del ensayo de tracción y corte de sistemas de anclajes post - instalados de las torres 7 y 8. De acuerdo al Plan de Ensayos de obra gris de Cusezar, se deben ejecutar dos ensayos por unidad estructural por cada seis pisos. | Procesos constructivos | Torres 7 y 8 | Realizar pruebas y entregar resultados | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 23/12/2021 | 21 | 02/12/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 28/06/2021 | 48 | 5.3.5 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la modulación de los bloques | MAYOR |  | No se ha hecho entrega de los muros en bloque de los pisos 1 y 2 de la torre 9 | Procesos constructivos | Apto 101: Muro de closet , ropas y ducto baño aptos 102 y 103: Muro de closet. Aptos 104: Muro de closet , ventana alcoba ppal y ducto de baño. Apto 201: Muro de closet y baño. Aptos 202 y 203: Muro de closet y ropas. Punto fijo piso 2: Muro de fachada en bloque. Nota : El muro en el ducto de los baños debe llevar una columneta en el centro. | Revisar y entregar | Contratista de mampostería |  | Cesar Duarte | 12/07/2021 | CERRADA | 12/07/2021 | 12 | 30/06/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 6 | 03/02/2022 | 171 | 5.3.5 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la modulación de los bloques | INTERMEDIA | Mocheta entrada a cocina- Aptos 101, 102, 103 y 104 -Torre 6 | Se le informa a Cusezar que no se acepta el procedimiento que se está siguiendo para la construcción de la mocheta en bloque en la entrada a la cocina donde se localiza el tablero de comunicaciones. Por lo tanto no se liberará hasta tanto no se dé solución. | Procesos constructivos | Torre 6 | Se recomienda consultar con los diseñadores e informar a la Supervisión Técnica. | Obra |  | Diego Arguello |  | CERRADA | 15/02/2022 | 7 | 08/02/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 10 | 25/03/2021 | 8 | 5.3.6 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | INTERMEDIA |  | Anclajes e icopores pendientes en torre 10: -Apto 204 torre 10: Ventana zona ropas no tiene anclaje en placa y no tiene dilatación con icopor contra muro estructural. - Apto 203 torre 10 - Falta anclaje - Apto 304 torre 10 - Falta anclajes - Zona ropas - Apto 204 torre 10 - Falta icopor. - Aptos 203, 303 torre 10- Faltan icopores | Procesos constructivos | Pto 204 torre 10: Ventana zona ropas no tiene anclaje en placa y no tiene dilatación con icopor contra muro estructural. - Apto 203 torre 10 - Falta anclaje - Apto 304 torre 10 - Falta anclajes - Zona ropas - Apto 204 torre 10 - Falta icopor. - Aptos 203, 303 torre 10- Faltan icopores | Colocar anclajes e icopores de forma debida y entregar a la supervisión técnica | Contratista de mampostería |  | Cesar Duarte | 29/03/2021 | CERRADA | 13/05/2021 | 47 | 27/03/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 08/07/2021 | 56 | 5.3.7 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | INTERMEDIA |  | No se colocó el bloque de icopor en la columneta de la alcoba 2 del apto 204 de torre 9. La supervision técnica recomendó lo anterior en el momento de la liberacion del acero de la columneta pero el contratista no hizo caso y fundió así. | Procesos constructivos | Alcoba 2 del apto 204 de torre 9. | Retirar el concreto y colocar el icopor. Entregar a la supervision tecnica | Contratista de mampostería |  | Diego Arguello |  | CERRADA | 12/07/2021 | 2 | 10/07/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 11/08/2021 | 70 | 5.3.7 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | INTERMEDIA |  | Es requisito que para el inicio de la actividad de pañete que la mampostería halla sido liberada. En los siguientes apartamentos se ha evidenciado que no se está cumpliendo con lo anteriormente mencionado: Apto 101: Se pañetó internamente la mampostería de fachada sin la liberación. Apto 102: - Se pañetó internamente la mampostería de fachada sin la liberación no colocaron el icopor superior. - Mocheta alcoba 2: No se hizo entrega de la mampostería en bloque, no colocaron el icopor superior. - Muro ducto de baño: No colocaron el icopor superior - Antepechos de ventanas de alcobas: No se entregaron las vigas cintas ni las dilataciones. Apto 103: Antepechos de ventanas de alcobas; No se entregaron las vigas cintas ni las dilataciones punto fijo: En la columneta no se colocó el bloque de icopor de 10 cm ( No dejaron el espacio). Tampoco colocaron el icopor superior sobre el bloque. Por lo anterior, se le comunica a cusezar, que la mampostería de los aptos 101, 102, 103 y punto fijo piso 1 de torre 8 no se libera. | Procesos constructivos | Aptos 101, 102, 103 y punto fijo piso 1 - Torre 8 | Informar al contratista de la entrega de la mamposteria. Corregir las observaciones y entregar a la supervision técnica para la liberacion. | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 26/09/2021 | CERRADA | 21/10/2021 | 64 | 18/08/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 21/10/2021 | 127 | 5.3.7 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | INTERMEDIA |  | En las columnetas del piso 2 al 4 en el punto fijo de torre 9 no se está colocando el icopor de 10 cm en la parte superior y el espacio que se está dejando es muy pequeño (Como se observa en las fotografías). Adicionalmente no se está colocando el icopor superior en el muro en bloque. | Procesos constructivos | Punto fijo - Torre 9 | Se solicita corregir y entregar a la supervisión técnica. | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/12/2021 | 34 | 28/10/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 26/10/2021 | 128 | 5.3.7 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | INTERMEDIA |  | El pasado 21 de octubre de 2021 mediante la notificación no. Pc 124 se le informó a cusezar que no se estaba colocando el cubo en icopor de 10 x 10 x 10 cm en la parte superior de las columnetas y el vacío que se estaba dejando era menor a lo requerido. Adicionalmente que no estaba colocando sobre los muros en bloque el icopor superior. En recorrido del día de hoy se evidenció que el contratista pañetó los muros del piso 1 y 2 sin haber hecho entrega de las correcciones solicitadas. | Procesos constructivos | Punto fijo - Pisos 1 y 2 - Torre 9 | Corregir y entregar | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/12/2021 | 33 | 29/10/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 1 | 06/04/2021 | 10 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA |  | Revisados los informes de concrelab, se presentan bajos resultados a 28 días de la siguiente muestra de grouting: Muestra no. 129. Columnetas - 503 torre 1: 8,8 mpa - 50 % por lo anterior y de acuerdo al plan de ensayos de cusezar, se debe informar y solicitar concepto al calculista p&p. Se adjunta el cuadro resumen de muestras de mortero y grouting que a la fecha presentan bajos resultados de los cuales no se ha recibido el concepto de p&p. | Calidad de materiales | Apto 503 - Torre 1 | Solicitar concepto de p&p. | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 27/09/2021 | 167 | 13/04/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 2 | 12/04/2021 | 14 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA |  | Bajos resultados a 28 dias - Muestras de groutind - 143 y 146 - | Calidad de materiales | Piso 4 - Torre 2 | Solicitar concepto a p&p | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 27/09/2021 | 166 | 14/04/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 2 | 14/04/2021 | 15 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA |  | Bajos resultados a 28 dias - Muestras de grouting : Muestra 149- 10.25 mpa - 58,45% muestra 150 - 7.05 mpa - 40, 2% | Calidad de materiales | Muestra 149: Apto 503. Torre 2 muestra 150: Apto 502. Torre 2 | Solicitar concepto a p&p y tomar accciones correctivas para que se mejoren los resultados de los morteros y grouting en general | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 27/09/2021 | 164 | 16/04/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 2 | 17/04/2021 | 20 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA |  | La muestra 152 correspondiente a grouting del apto 503 de torre 2 obtuvo bajos resultados a 28 dias. | Calidad de materiales | Apto 503 - Torre 2 | Solicitar concepto a p&p y ejecutar las recomendaciones dadas. | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 27/09/2021 | CERRADA | 21/10/2021 | 185 | 19/04/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 10 | 16/09/2021 | 96 | 5.3.10 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la dimensión de los vanos en puertas y ventanas | INTERMEDIA |  | En revisión al avance de obra y comparando con las observaciones contenidas en la tablet de cusezar de la torre 10, se observó que se ejecutaron las actividades de repello, pañete y estuco y no se hizo la entrega de las observaciones contenidas en la tablet de cusezar de mampostería de bloque y de ladrillo en los apartamentos 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 301,302, 303, 304, 401, 403 y 404. De igual forma continuar con la entrega de la mamposteria de fachada de antepechos de cubierta y enchape de culatas de fachadas. El día de hoy se encuentran estucando el apartamento 104 y de acuerdo a información del contratista ya estucó los otros 3 apartamentos del primer piso. Tambien se deben actualizar información de pruebas de fujo, barandas y observaciones en puntos fijos. Es importante una revisión en conjunto de las observaciones y cerrar las que se corrigieron. | Procesos constructivos | Torre 10 | Entregar las observaciones corregidas | Obra |  | Felipe Ospina | 26/09/2021 | CERRADA | 01/12/2021 | 69 | 23/09/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 6 | 23/02/2022 | 173 | 5.3.10 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la dimensión de los vanos en puertas y ventanas | MAYOR | PC 145 - Dimensiones vano ventana zona de ropas - Torre 6 | En revisión a la mampostería interna de la zona de ropas de los apartamentos de la torre 6, se evidenció que la altura del vano de la ventana de la zona de ropas V- 5A, se disminuyó en 10 cm, se dejó de 1.20 m. De acuerdo al plano de detalles su medida debe ser de 1,30 m de altura. | Procesos constructivos | Zona de ropas - Torre 6 | De acuerdo a lo anterior, se solicita informar al Departamento de Diseño de Cusezar en caso de que se vayan a dejar de esa medida con el fin de que se modifiquen los planos. | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 06/04/2022 | CERRADA | 20/04/2022 | 51 | 28/02/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 29/09/2021 | 108 | 5.3.11 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la limpieza de los muros internos | INTERMEDIA |  | Se està ejecutando la mamposteria del punto fijo desde el piso 1 al 4 de torre 9 sin haberse hecho el acta de entrega de estructura a obra gris. | Procesos constructivos | Punto fijo -Pisos 1 al 4 - Torre 9 | Realizar el acta y publicar. | Obra |  | Felipe Ospina | 20/10/2021 | CERRADA | 01/12/2021 | 56 | 06/10/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 08/07/2021 | 55 | 5.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | No se está haciendo entrega de la mampostería en bloque, por lo tanto no se libera esta actividad. Adicionalmente las pegas verticales y horizontales son mayores a lo indicado. | Procesos constructivos | Piso 3 - Torre 9 | Corregir y hacer entrega a la supervision tecnica . | Contratista de mampostería |  | Diego Arguello | 12/07/2021 | CERRADA | 12/07/2021 | 2 | 10/07/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 8 | 13/10/2021 | 123 | 5.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA |  | De acuerdo al informe de referencia no. 39-18316 de concrelab; Los resultados a 28 días de la muestra no. 401 - Grouting columnetas apto 202 - Torre 8 fueron en promedio 12,80 mpa, valor que equivale al 73% de f´c. | Calidad de materiales | Aptio 202 - Torre 8 | Por lo anterior y de acuerdo al plan de calidad de cusezar se debe informar a p&p | Obra |  | Felipe Ospina | 20/10/2021 | CERRADA | 01/12/2021 | 42 | 20/10/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 28/05/2021 | 39 | 5.5.5 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar la uniformidad de la superficie | INTERMEDIA |  | Se realizan actividades de obra gris (Repello de muros y techos) Sin acta de entrega de estructura a obra gris. | Procesos constructivos | Aptos 203 y 204 - Torre 9 | No ejecutar actividades de obra gris hasta tanto el contratista de estructura realice las reparaciones a que halla lugar | Contratista de mampostería |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 09/06/2021 | 11 | 29/05/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 4 | 17/09/2021 | 102 | 5.7.1 | Obra gris | Desagües instalaciónes hidráulicas | Verificar la presión del agua (150 psi durante 4 horas) | INTERMEDIA |  | Se están ejecutando actividades de obra blanca en el piso 6 de la torrre 4 y no se han realizado las pruebas de presión de agua potable y de gas. Para el inicio de la obra blanca deben estar liberadas todas las actividades de obra gris y en especial estas pruebas ya que si fallan se van a presentar reprocesos. | Procesos constructivos | Piso 6 - Torre 4 | Realizar y entregar pruebas | Obra |  | Diego Arguello | 26/09/2021 | CERRADA | 27/09/2021 | 4 | 23/09/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 3 | 12/11/2021 | 143 | 5.7.1 | Obra gris | Desagües instalaciónes hidráulicas | Verificar la presión del agua (150 psi durante 4 horas) | INTERMEDIA | Especificaciones vidrios gabinetes Red Contraincendios | La NTC 1669, en el numeral 4.6.1 Armarios y gabinetes y subnumeral 4.6.1.1.2 especifica lo siguiente: "4.6.1.2.1 Todo elemento transparente en la puerta debe ser de vidrio templado de seguridad o de plástico transparente en concordancia con ANSI Z97.1, Safety Glazing Materials Used in Buildings-Safety Performance Specifications and Methods of Test.". En recorrido de obra se pudo evidenciar que el vidrio del gabinete de la RCI del punto fijo del piso 1 de torre 3 está roto en forma diagonal lo que indica que este vidrio no es templado como lo indica la NTC 1669. | Diseño | Puntos fijos piso 1 al 6 - Torres 1 a 10. | Se solicita que el Departamento de Diseño de Cusezar nos indique si las especificaciones del vidrio de los gabinetes deber ser templado. | Arquitecto |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/12/2021 | 12 | 19/11/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 3 | 24/08/2021 | 75 | 6.2.1 | Obra blanca | Ventaneria | Inspecciónar los sistemas de fijación como son los anclajes y chazos | INTERMEDIA |  | Se solicita a cusezar hacer entrega de las siguientes actividades: . Torres 2 y 10: Entrega de barandas y pasamanos y prueba de carga. Entrega de barandas y pasamanos y prueba de carga. Entrega de observaciones corregidas en la primer revisión de la ventanería. Torres 3, 4 y 9: Entrega de ventanería para la primer revisión. | Procesos constructivos | Torres 2, 3, 4, 9 y 10 | Revisar y entregar a la supervision técnica | Contratista de acabados |  | Felipe Ospina | 26/09/2021 | CERRADA | 01/12/2021 | 92 | 31/08/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 23/12/2021 | 167 | 6.6.7 | Obra blanca | Protección contra incendios | Verificar apertura manual de válvulas | INTERMEDIA | Fuga de agua en válvulas RCI - Punto fijo - Pisos 3 y 6 -Torre 9. | El día 13 de diciembre de 2021 durante la prueba de apertura de válvulas de la RCI se reportó una fuga en el piso 3 de torre 9, la cual no ha sido reparada. El día de ayer en recorrido de obra se detectó fuga en la válvula de la RCI en el piso 6. | Procesos constructivos | Punto fijo pisos 3 y 6. Torre 9 | Se solicita que WC realice las reparaciones pertinentes y haga entrega a la Supervisión Técnica. | Contratista de hidráulicos |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 23/12/2021 | -2 | 25/12/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 2 | 16/09/2021 | 93 | 7.5.1 | Cierre | Se encuentran cerradas las observaciones reportadas en el libro de supervisión técnica | Se encuentran cerradas las observaciones reportadas en el libro de supervisión técnica | INTERMEDIA |  | A continuación se listan las actividades que se encuentran pendientes para la expedición del cto y entrega del inmueble a propietario de la torre 2, se solicita entregar a la supervisión 1. Liberación pruebas de estanqueidad impermeabilización - Cubierta total 2. Liberación apantallamiento de torre. 3. Liberación prueba hidrostática. 4. Liberación alarma red contraincendio. 5. Liberación ruta de evacuación" (Piso 1 a 6). Incluye señalización. 6. Liberación mampostería de antepechos de cubierta. 7. Liberación muros divisorios de patios de primer piso. 8. Liberación reubicación desagues de lavaderos de apartamentos de piso 1. 9. Liberación instalación ducto bajantes en claustros. 10. Liberación de control de ventanería (Segunda revisión de toda la torre). 11. Liberación pruebas de flujo en baños y zona de ropas (Piso 1 a 6) 12. Instalación escaleras de acceso a cubierta general y a cubierta del cuarto técnico. Instalación puerta de acceso a la cubierta. 13. Diseño y memorias de calculo de las barandas 14. Entrega de planos record estructura (Impresos para firmar), Arquitectura, hidráulicos, sanitarios y de gas en pdf. 15. Entrega de los siguientes datos de la torre 2: Area de construcción, área privada, área comunal, número de parqueos comunales y número de parqueos visitantes. | Procesos constructivos | Torre 2 | Entregar las actividades y la documentacion solicitada. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 25/10/2021 | 32 | 23/09/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 3 | 16/09/2021 | 95 | 7.5.1 | Cierre | Se encuentran cerradas las observaciones reportadas en el libro de supervisión técnica | Se encuentran cerradas las observaciones reportadas en el libro de supervisión técnica | INTERMEDIA |  | A continuación se listan las actividades que se encuentran pendientes para la expedición del cto y entrega del inmueble a propietario de la torre 3. Se solicita entregar a la supervisión 1. Liberación impermeabilización y pruebas de estanqueidad - Cubierta total 2. Liberación apantallamiento de torre. 3. Liberación prueba hidrostática. 4. Liberación alarma red contraincendio. 5. Liberación apertura de válvulas 6. Liberación ruta de evacuación (Piso 1 a 6). Incluye señalización. 7. Liberación mampostería de antepechos de cubierta. 8. Liberación enchapes de culatas de piso 1 a piso 6. 9. Liberación muros divisorios de patios de primer piso. 10. Liberación reubicación desagues de lavaderos de apartamentos de piso 1. 11. Liberación instalación ducto bajantes en claustros. 12. Liberación de control de ventanería (Primer revisión de toda la torre). 13. Liberación pruebas de flujo en baños y zona de ropas (Piso 1 a 6) 14. Liberación instalación de barandas y pasamanos, pruebas de carga. 15. Liberación lavado de fachadas e impermeabilización. 16. Diseño y memorias de calculo de las barandas 17. Instalación escaleras de acceso a cubierta general y a cubierta del cuarto técnico. Instalación puerta de acceso a la cubierta. 18. Entrega de planos record estructura (Impresos para firmar), Arquitectura, hidráulicos, sanitarios y de gas en pdf. 19. Entrega de los siguientes datos de la torre 3: Area de construcción, área privada, área comunal, número de parqueos comunales y número de parqueos visitantes. |  | Torre 3 | Entregar las actividades y la documentacion pendiente | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 25/10/2021 | 32 | 23/09/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 9 | 23/04/2021 | 22 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | Falla prueba de presion durante el vaciado del concreto de la placa: Se informó a tiempo pero el personal del wc no se presentó a revisar, reparar y volver a cargar la prueba. | Procesos constructivos | Apto 201- Torre 3 | Reparar y volver a cargar la prueba. Exigir a wc que durante el vaciado de vigas, placas y muros de concreto permanezca personal para que esté pendiente de las pruebas y de las instalaciones hidrosanitarias y de gas. | Contratista de hidráulicos |  | Jenny Upegui | 23/04/2021 | CERRADA | 26/04/2021 | 2 | 24/04/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 1 | 12/07/2021 | 59 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | Observaciones barandas y pasamanos de piso 1 a 6 - Torre 1 | Procesos constructivos | Escaleras pisos 1 al 6 - Torre 1 | Revisar, corregir de acuerdo a la ntc 4201 y entregar. | Contratista de acabados |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 11/08/2021 | 25 | 17/07/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 28/07/2021 | 65 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | En obra cusezar ordenó el cambio del espesor de la zarpa localizada en el costado oriental de la torre 7, pasando de 80 a 60 cm. Se requiere concepto de p&p autorizando ese cambio | Procesos constructivos | Sobre el eje 1 y del a al g. - Torre 7 | Solicitar a p&p el concepto de dicho cambio para liberar esta actividad | Obra |  | Jenny Upegui | 29/07/2021 | CERRADA | 30/07/2021 | 1 | 29/07/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 1 | 29/07/2021 | 66 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | Está pendiente publicar los siguientes documentos: - Memorias de cálculo de las barandas. -Certificado de calidad de tuberías de la rci. - Certificados de los equipos de presión y rci. -Certificados de calidad de tuberías tipo conduit, cajas, accesorios, alambres, cables, breakers, varillas copperweld, conectores aluminio-Cobre, puntas captoras , transformadores, celdas. - Certificados de calidad de materiales utilizados para la impermeabilización de la cubierta. - Concepto técnico emitido por el cuerpo oficial de bomberos : Revisión del sistema de protección contraincendios (Spci) Y las condiciones de seguridad humana (Sh) En edificaciones constituidas como propiedad horizontal. Lo anterior en el marco de la ley 1575 de 2012, ley 1796 de 2016 y la nsr-10. | Calidad de materiales | Torre 1 | Publicar la documentacion en el dsx de cusezar | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 07/12/2021 | 124 | 05/08/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 1 | 01/09/2021 | 83 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | Revisado el dsx y de acuerdo al documento control de equipos de medicion con-P004 versión 7 está pendiente publicar lo siguiente: Verificaciones: Manómetros de gas y de presión - (Trimestral): Junio de 2021 báscula planta de concreto - (Mensual): Febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto de 2021. Nivel y teodolito (Mensual): Agosto de 2021. Calibraciones: Regla patrón (Anual): 2021 pesas patrón (Anual): 2021. Báscula almacén (Anual): 2021 termómetro patrón (Anual): 2021 báscula planta de concreto (Anual): 2021. . | Equipo y mano de obra | General | Se solicita entregar por este medio los documentos anteriormente mencionados y publicarlos en el dsx de cusezar | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/12/2021 | 84 | 08/09/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 4 | 23/09/2021 | 105 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | Desde el día de ayer se dió inicio a la instalación del enchape de piso en el punto fijo de los pisos 1 y 2 de torre 4 y no se ha construido la mampostería en bloque correspondiente en el sitio donde van los medidores de gas, agua potable y red contraincendios. Lo anterior puede generar reprocesos en obra. | Procesos constructivos | Punto fijo pisos 1 y 2 - Torre 4 | Se recomienda ejecutar las actividades en el orden establecido por el departamento de calidad de cusezar. | Obra |  | Felipe Ospina | 20/10/2021 | CERRADA | 27/10/2021 | 27 | 30/09/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 7 | 18/02/2022 | 172 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Corrección instalación baranda punto fijo piso 6 y entrega prueba de carga - Torre 7 | En recorrido de obra se evidenció que la baranda del punto fijo de piso 6 de torre 7 presenta anclajes mal instalados . | Procesos constructivos | Punto fijo piso 6 - Torre 7 | Corregir anclajes y ejecutar prueba de carga. | Contratista de acabados |  | Diego Arguello |  | CERRADA | 04/03/2022 | 9 | 23/02/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Torres | Torre 5 | 28/04/2022 | 187 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR | PC 146 - Impermeabilización de fachadas en muros con humedad - Torre 5 | Se evidenció en obra el día de hoy (28-abril- 2022), que se está impermeabilizando las fachadas y los antepechos reflejan humedad por las lluvias que se están presentando. Se informó a Cusezar, dejando constancia de esta mala práctica y se advierte que se pueden presentar problemas de aparición de manchas blancas y hongos en la mampostería. | Procesos constructivos | Fachadas en ladrillo - Torre 5 | Informar acciones a tomar. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 02/06/2022 | 21 | 12/05/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Portería 1 | 12/04/2021 | 13 | 2.2.4 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de vigas de cimentación | MAYOR |  | Not dis 016- Cimentación portería - Entre bosques i: Se modificó la localizacion de las zapatas. | Diseño | Cimentacion - Porteria | Se requiere actualizacion de planos e-1 y e-3 con las frmas respectivas. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Cesar Duarte | 15/04/2021 | CERRADA | 06/05/2021 | 22 | 14/04/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Portería 1 | 20/05/2021 | 35 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | La formaleta de las columnas circulares no cumple con las dimensiones en planos. Debe ser de 35 cm y ésta es de 32 cm. Ayer se fundió la columna 1 y hoy se está encofrando la columna 2. No se garantiza el recubrimiento | Procesos constructivos | Porteria | Para la columna 1 ; Solicitar concepto de p&p. Para la columna 2. No fundir hasta tanto no se cuente con la formaleta adecuada | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui | 22/05/2021 | CERRADA | 24/05/2021 | 2 | 22/05/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Salón social 1 | 24/11/2021 | 153 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Muro de contención costado oriental - Escalera - Tanque de reserva | En el costado oriental de la escalera de acceso al tanque de reserva se fundió el muro de contención desde la zarpa hasta la altura de los pasos, quedando pendiente para fundir en segunda etapa el resto del muro, es decir; desde los pasos de la escalera hacia arriba hasta completar la altura del muro y la parte frente a la puerta de acceso ( en rojo se indica el sector mencionado). En recorrido de obra se evidenció que se cortó el acero del muro de contención pendiente por fundir. | Procesos constructivos | Escalera de acceso a tanque de reserva | Por lo anterior, se le solicita a Cusezar informar si este procedimiento fue autorizado por P&P; de ser así enviarnos copia. De lo contrario se debe informar al calculista. | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 07/12/2021 | 6 | 01/12/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Portería 1 | 18/09/2021 | 103 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR |  | De acuerdo al informe de concrelab de referencia no. 24-18319 los resultados de la muestra no. 440 de concreto de 21 mpa correspondiente a las columnas del cuarto de basuras fallada a 28 días son bajos; Su promedio fue del 80%. Por lo anterior y de acuerdo al plan de calidad de cusezar se debe informar a p&p y solicitar su concepto. | Calidad de materiales | Cuarto de basuras | Informar a p&p y solicitar su concepto. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 19/10/2021 | 24 | 25/09/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Salón social 1 | 13/10/2021 | 121 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR |  | De acuerdo al informe de referencia no. 35-18319 de concrelab; Los resultados a 56 días de la muestra no. 440 de concreto de 21 mpa correspondiente a la columnas del cuarto de basuras fueron en promedio 18,40 mpa lo que equivale a 87,62% de f´c. | Calidad de materiales | Cuarto de basuras | Solicitar concepto de p&p | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 27/10/2021 | 7 | 20/10/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Portería 1 | 27/10/2021 | 129 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | Los resultados a 28 días de la muestra no. 509 de concreto de 21 mpa correspondiente al sobremuro (Realce) En el parqueadero no. 4 fueron en promedio 20,18 mpa que equivale al 87% de f´c. | Calidad de materiales | Muro de contencion 4 | De acuerdo al plan de ensayos de estructura de cusezar se debe informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Obra |  | Felipe Ospina | 27/10/2021 | CERRADA | 01/12/2021 | 28 | 03/11/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Portería 1 | 01/07/2021 | 52 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de columnas (Diámetro, longitud, etc.) | MAYOR |  | Los arranques del muro en el costado sur de la subestación eléctrica fueron doblados (Perreados) Para localizarlos en el centro del muro. Este procedimiento no es aceptado y se debe corregir anclando todos los arranques. El proceso de anclaje se debe hacer perforando con una broca con un diámetro mayor al acero que se va a anclar, sopleteando para limpiar la perforación y aplicando el epòxico con pistola. | Procesos constructivos | Muro costado sur . Subestacion electrica. | Anclar con epoxico los nuevos arranques y entregar a supervision tecnica | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 12/07/2021 | 9 | 03/07/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes |  | 07/10/2021 | 117 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Los resultados a 28 días de la muestra no. 473 - Concreto de 21 mpa - Placa de cubierta -Cuarto de basuras fueron en promedio el 91% de f`c los cuales son inferiores a lo requerido para esa edad en el plan de calidad de cusezar: " Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva." | Calidad de materiales | Placa de cubierta - Cuarto de basuras | Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva | Obra |  | Jenny Upegui |  | ANULADA | 07/10/2021 |  | 14/10/2021 |  | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Portería 1 | 07/10/2021 | 118 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | Los resultados a 28 días de la muestra no. 473 - Concreto de 21 mpa - Placa de cubierta -Cuarto de basuras fueron en promedio el 91% de f`c los cuales son inferiores a lo requerido para esa edad en el plan de calidad de cusezar: | Calidad de materiales | Cuarto de basuras | Enviar resultados al calculista y solicitar concepto | Obra |  | Felipe Ospina | 20/10/2021 | CERRADA | 23/10/2021 | 9 | 14/10/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Torre 9 | 28/06/2021 | 47 | 3.2.19 | Estructura | En la placa | Verificación de colocación de negativos para redes | MAYOR |  | Se requiere concepto de indracol de si las tuberias de los baños del edificio comunal van descolgadas ya que debajo queda el tanque de la rci y el tanque de reserva. Lo anterior es de vital importancia. | Diseño | Baños piso 1 - Edificio comunal - Entre bosques i | Revisar y emitir concepto | Diseñador sanitario | INGENIERÍA HIDRÁULICA DE COLOMBIA S.A.S | Jenny Upegui | 02/07/2021 | CERRADA | 02/07/2021 | 2 | 30/06/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Portería 1 | 30/07/2021 | 67 | 4.1.5 | Urbanismo | Muros de contención | Verificación de geometría de la pantalla | MAYOR |  | De acuerdo al plano e-3 - Edificio comunal - Planta de cimentación - Versión 3 se debe construir un muro de contención en la zona de parqueaderos alineado aproximadamente con la junta entre las torres 10 y 9. En obra no se construyó este muro sino el siguiente que queda localizado finalizando la torre 9. | Procesos constructivos | Zona de parqueaderos | Se solicita a cusezar informar si este cambio fue autorizado por el ingeniero de suelos y p&p, siendo así se requiere copia del concepto técnico y del plano con la modificación. | Obra |  | Cesar Duarte |  | CERRADA | 10/08/2021 | 8 | 02/08/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Portería 1 | 24/11/2021 | 148 | 4.3.1 | Urbanismo | Toma de ensayos de los materiales constitutivos de la estructura | Entrega de especificaciones para control de calidad | INTERMEDIA | Instalación adoquín sin toma de densidades en parqueadero frente a torres 7 y 8. | El día de ayer se le informó a Cusezar que no se tiene registro de la toma de densidades del material de relleno en la zona de parqueaderos frente a las torres 7 y 8. Lo anterior porque se observó el inicio de la instalación de adoquín en este sector. El día de hoy se observa que se ha instalado aproximadamente un 20% del adoquín, se continúa con la actividad y no se ha realizado la toma de densidades. Esta prueba se debe realizar con anterioridad a la instalación del adoquín ya que en caso de que el resultado sea inferior es necesario volver a compactar o retirar parte del material. El Plan de ensayos de materiales para relleno para estructuras indica que el resultado debe ser mayor o igual al 95% del Proctor. | Procesos constructivos | Plazoleta parqueaderos frente a torres 7 y 8 | Realizar el ensayo y publicar resultados. | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 01/12/2021 | 6 | 25/11/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Portería 1 | 17/09/2021 | 97 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA |  | Se requiere que el departamento de diseño de cusezar apruebe los cambios en las dimensiones de la mamposteria del cuarto de basuras, los cuales se originaron por la modulación del ladrillo. | Diseño | Cuarto de basuras | Se solicitaaprobacion y modificación en el plano correspondiente. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diego Arguello |  | CERRADA | 27/09/2021 | 3 | 24/09/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Salón social 1 | 12/11/2021 | 142 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 460 - Ladrillo Cubierta - Edificio Comunal | Los resultados a 28 días de la muestra No. 460 - Ladrillo cubierta Edificio Comunal, de mortero de pega de 12,5 MPa fueron en promedio 9,02 MPa que equivalen al 72% de f´c. | Calidad de materiales | Cubierta Edificio Comunal | De acuerdo al Plan de ensayos de obra gris de Cusezar se debe solicitar concepto o aprobación de P&P. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 23/12/2021 | 34 | 19/11/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Salón social 1 | 03/09/2021 | 87 | 5.1.3 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la modulación de los mampuestos | INTERMEDIA |  | Se requiere que el departamento de diseño de cusezar revise el plano hi -08 ya que el registro del agua del baño no quedó en el muro indicado sino en el vano de la puerta, es decir este plano no está coordinado con el arquitectónico. Adicionalmente por modulación del ladrillo de la fachada norte la medida del vano de un ventana cambió de 3,08 m a 3.0 m y la otra de 1,62 m a 1,50 m. Se requiere su aprobación. | Diseño | Edificio comunal | Revisar y aprobar | Diseñador hidráulico | INGENIERÍA HIDRÁULICA DE COLOMBIA S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/12/2021 | 86 | 06/09/2021 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Portería 1 | 04/08/2021 | 68 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | De acuerdo al plano 3/3 versión 1- Comunales rutas de evacuación, las puertas de la portería deben ser dobles y su apertura debe ser en el sentido del ingreso al conjunto. En obra cusezar realizó varias modificaciones contenidas en el plano zc - 05 v.3: 1) El sentido de apertura de la puerta de ingreso del exterior a la portería. 2) Localización , dimensión y sentido de apertura de la puerta para pasar de la portería al interior del conjunto. | Diseño | Portería | Concepto técnico del diseñador avg ingeniería y modificación plano 3/3 - Rutas de evacuacion. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 01/09/2021 | 21 | 11/08/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Torre 10 | 24/09/2021 | 106 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | Revisada la rampa peatonal paralela a la portería se encuentran las siguientes observaciones: 1. El ancho debe ser de 1.20 m libres( Medida entre bordillos); En la actualidad tiene 1,20 m pero hay que descontar los bordillos, entonces queda de 1,10 m. 2. El acabado del piso de acuerdo al plano zc - 05 debe ser en concreto, en espina de pescado; Se construyó en adoquín. Otros aspectos: El sentido de apertura de la puerta de la portería al interior del conjunto debe abrir hacia la columna circular de acuerdo al plano zc - 05; En obra abre al contrario, hacia la izquierda. | Procesos constructivos | Porteria | Se solicita que cusezar, informe las medidas correctivas que va a tomar y/O envíe la autorización del dpto de diseño para los cambios realizados. | Obra |  | Diego Arguello |  | ANULADA | 24/09/2021 |  | 01/10/2021 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Portería 1 | 24/09/2021 | 107 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | Revisada la rampa peatonal paralela a la portería se encuentran las siguientes observaciones: 1. El ancho debe ser de 1.20 m libres( Medida entre bordillos); En la actualidad tiene 1,20 m pero hay que descontar los bordillos, entonces queda de 1,10 m. 2. El acabado del piso de acuerdo al plano zc - 05 debe ser en concreto, en espina de pescado; Se construyó en adoquín. Otros aspectos: El sentido de apertura de la puerta de la portería al interior del conjunto debe abrir hacia la columna circular de acuerdo al plano zc - 05; En obra abre al contrario, hacia la izquierda. | Procesos constructivos | Porteria | Se solicita que cusezar, informe las medidas correctivas que va a tomar y/O envíe la autorización del dpto de diseño para los cambios realizados. | Obra |  | Felipe Ospina | 20/10/2021 | CERRADA | 27/10/2021 | 26 | 01/10/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Portería 1 | 30/09/2021 | 114 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | Las barandas que se están instalando en los andenes paralelos a las rampas vehiculares presentan movimiento al hacer un leve contacto con ellas y tienen un periodo de vibración largo al menor empuje. Si bien es cierto que están construidas de acuerdo al diseño establecido en el plano de detalle de-02 no generan la seguridad necesaria para los futuros usuarios y su duración va a ser corta. | Procesos constructivos | Rampas urbanismo | 1. Revisar y/O cambiar el anclaje al bordillo, ya que el utilizado es el mismo que en las escaleras internas pero en esos casos son tramos cortos y van adicionalmente ancladas en varios puntos a los bordes de placa lo cual aporta para evitar que presenten movimiento o inestabilidad. 2. Dar mayor igidez por cuanto se genera gran movimiento y con el transcurso del tiempo puede producir volcamiento. Es importante tener en consideración que por sus grandes longitudes que van desde los 6,58 m a 12 m la vibración va en aumento. 3. Se deben realizar pruebas de empuje y garantizar que luego de estas retornen a su estado inicia. 4. Presentar memorias de cálculo. | Obra |  | Jenny Upegui |  | ANULADA | 30/09/2021 |  | 07/10/2021 |  | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques i | Entrebosques i | Zonas comunes | Portería 1 | 30/09/2021 | 115 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | En revisión a las barandas de las rampas del urbanismo se presentan las siguientes observaciones: - Presentan movimiento al hacer un leve contacto con ellas y tienen un periodo de vibración largo al menor empuje. Esto puede generar volcamiento y problemas en el futuro con la copropiedad. - De acuerdo al plano de detalle de - 02 los parales verticales se deben ubicar cada metro y anclar al bordillo; En obra se colocaron cada 1,35 metros. La altura debe ser de 1 metro; En obra quedó de 1,04 metros. Entre cada paral principal deben ir dos(2) Parales intermedios; En obra hay 4 unidades. | Procesos constructivos | Rampas urbanismo | 1. Si se realizó modificación al diseño original, enviarnos copia del mismo y publicarlo en el dsx. De lo contrario verificar con el contratista. 2. Revisar y/O cambiar el anclaje al bordillo, ya que el utilizado es el mismo que en las escaleras internas pero en esos casos son tramos cortos y van adicionalmente ancladas en varios puntos a los bordes de placa lo cual aporta para evitar que presenten movimientos o inestabilidad. 3. Dar mayor igidez por cuanto se genera gran movimiento y con el transcurso del tiempo puede producir su caida lateral. Es importante tener en consideración que por sus grandes longitudes que van desde los 6,58 m a 12 m la vibración va en aumento. 4. Se deben realizar pruebas de empuje y garantizar que luego de estas retornen a su estado inicial. 5. Presentar memorias de cálculo. | Obra |  | Felipe Ospina | 20/10/2021 | CERRADA | 27/10/2021 | 20 | 07/10/2021 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Zonas comunes |  | 25/03/2022 | 11 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | CM 001 - Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 683 - Vigas de cimentación ejes 5 al 9 | La muestra No. 683 - Vigas de cimentación ejes 5 al 9 - T1, presentó bajos resultados a 28 días, su promedio fue de 19,23 MPa (92% de f´c). | Calidad de materiales | Vigas de cimentación ejes 5 al 9 - Torre 1 | Proceder de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ensayos de Cusezar para las muestras que a esa edad presentan | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 12/05/2022 | 41 | 01/04/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Zonas comunes | Salón social 1 | 30/04/2022 | 26 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | CM 011 - Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 734-Muros tanque de suministro. | La muestra No. 734 - Muros tanque de suministro, presentó bajos resultados a 28 días, su promedio fue de 22,5 MPa (80 % de f´c). | Calidad de materiales | Tanque de suministro | Informar a P&P | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 02/06/2022 | 3 | 30/05/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Zonas comunes | Portería 1 | 20/04/2022 | 19 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MAYOR | DIS 010 - Dimensiones viga 004 y muros - Subestación eléctrica - EB2 | 1. En el plano E3 la viga 004 en planta figura de 40 x 50 cm. En el plano E.3.1 figura de 60 x50 cm. 2. En el plano E2. v2 en la planta el espesor de los muros M1 es de 11 cm. En el despiece son de 10 cm. 3. En el plano E2. v2 no aparece el despiece del muro M1A. | Diseño | Subestaci{on eléctrica . EB2 | Solicitar revisión de P&P. | Diseñador estructural |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 23/04/2022 | 0 | 23/04/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Zonas comunes | Portería 1 | 13/05/2022 | 30 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | CM 012- Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 755 - Placa tapa tanque de reserva | La muestra No. 755 - Placa tapa tanque de suministro, presentó bajos resultados a 28 días, su promedio fue de 23,23 MPa (83 % de f´c). | Calidad de materiales | Tanque de suministro. EB 2 | Por lo anterior, se solicita proceder de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ensayos de Cusezar para las muestras de concreto que a esa edad | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 13/06/2022 | 0 | 13/06/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Zonas comunes | Salón social 1 | 22/06/2022 | 34 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | CM 013- Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 818 - Placa de contrapiso salón comunal. | La muestra No. 818 - Placa de contrapiso salón comunal, presentó bajos resultados a 28 días, su promedio fue de 19.10 MPa (91% de f´c). | Calidad de materiales | Salón comunal EB 2 | Por lo anterior, se solicita proceder de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ensayos de Cusezar para las muestras de concreto que a esa edad presentan resultados inferiores al 100% de f´c. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | VENCIDA |  | 1370 | 22/07/2022 |  | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Zonas comunes | Salón social 1 | 18/02/2022 | 5 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | DIS 05 - Placa piso 1 - Cuarto de bombas . | Revisados los planos estructurales del tanque de reserva y del cuarto de bombas no se encuentra el plano donde se indican las dos (2) escotillas para acceder al tanque de reserva, dos (2) vanos adicionales y el detalle para los pases de tuberías de las bombas de eyectoras tanto de agua potable como de la RCI | Diseño | Cuarto de máquinas | Se solicita revisión por parte de P&P y coordinación con el plano arquitectónico ZC - 02 | Diseñador estructural |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 16/03/2022 | 26 | 18/02/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Zonas comunes | Portería 1 | 10/03/2022 | 8 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Not DIS 008 - Tubería de ventilación - Portería. | Revisado el plano SA - 05 - Instalación sanitaria salón comunal, portería y zona de basuras - Versión 2; no se encuentra el trazado de la tubería de ventilación de la portería. | Diseño | Portería. | Revisar y corregir plano. | Diseñador sanitario |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 16/03/2022 | 3 | 13/03/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 18/02/2022 | 1 | 1.3.1 | Inicio general de obra | Toma de ensayos de los materiales constitutivos de la estructura | Entrega de especificaciones para control de calidad | INTERMEDIA | DIS OO1 .Solicitud documentación. | Se solicita 1. Estudio de suelos aprobado por la oficina de Planeación de La Calera., 2. Planos estructurales aprobados por la oficina de Planeación del municipio de La Calera. Cundinamarca. Los planos deben contar con la firma del Ingeniero calculista, del Ingeniero de Suelos y revisor estructural. 3. Infomar que laboratorio realizará los ensayos de materiales. Anexar certificado ante la ONAC y certificados de calibración de los equipos. | Diseño | General | Entregar documentación. | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 18/02/2022 | 0 | 18/02/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 05/05/2022 | 27 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | MAYOR | PC 08 - Solicitud verificación número y resultados - Elementos de concreto - Torre 1 - EB | Se solicita a Cusezar verificar el número y los resultados de los ensayos realizados a la siguiente muestra de concreto: Torre 1: - Placa 402 (Muestra No. 770): fundida el 22 de abril de 2022. No hay resultados. En segundo lugar aclarar lo siguiente: - Muros 403 (muestra No. 767): revisar ya que de acuerdo al informe de Concrelab esta muestra se tomó el 22 de abril de 2022, pero en obra no se fundieron esos muros ese día en el proyecto. Estos muros se fundieron el 29 de abril de 2022, su muestra es la No. 787 | Procesos constructivos | Torre 1 | Revisar y corregir | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 23/05/2022 | 4 | 19/05/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 17/03/2022 | 9 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | PC 02 - Dimensiones muros M4 y M8 - Apto 101- Torre 1 | Se solicita que el contratista revise la modulación de los muros M4 y M8 del apartamento 101 ya que las dimensiones son mayores a lo establecido en los planos. | Procesos constructivos | Apto 101 - Torre 1 | Corregir modulación de formaleta | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 29/03/2022 | 11 | 18/03/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 01/04/2022 | 14 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | PC 03- Estabilidad muro M8 (baño disponible) - Apto 202 - Torre 1 | Se evidencia en obra que el muro M8 del baño disponible en el apartamento 202 de torre 1 presenta movimiento y en la base del mismo se observa una fisura. | Procesos constructivos | Apartamento 202 de torre 1 | Demoler el muro y reemplazar. | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 21/04/2022 | 18 | 03/04/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 31/03/2022 | 13 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | CM - 03 Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 692 - Muros 403 - Torre 2 | La muestra No. 692 - Muros 403 - Torre 2, presentó bajos resultados a 28 días, su promedio fue de 18,80 MPa (90% de f´c). | Calidad de materiales | Muros 403 - Torre 2 | Por lo anterior, se solicita proceder de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ensayos de Cusezar para las muestras que a esa edad presentan resultados inferiores al 100% de f´c. | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 21/04/2022 | 14 | 07/04/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 25/05/2022 | 31 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | PC 11 - Inconsistencia resultados a 28 días - Muestra No. 769 - Muros 303 - Torre 1 | En el informe de Concrelab No. 75-19162 de fecha 23-05-2022 la muestra No. 769 presenta 6 (seis) resultados a 28 días. En los primeros tres (3) resultados al promediar no cumple con la resistencia del 100%. En los siguientes tres (3) resultados su promedio es superior al 100% de f´c. De acuerdo al informe la muestra se envió al laboratorio dos veces, el 25 y el 27 de abril de 2022. | Calidad de materiales | Apto 303 - Torre 1 | Se solicita aclarar esta inconsistencia. | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 02/06/2022 | 1 | 01/06/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 18/02/2022 | 6 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MAYOR | DIS 06 - Justificación técnica cambio resistencias de concretos - Entre Bosques II | Se solicita a P&P enviarnos la justificación técnica de los siguientes cambios que se hicieron en las resistencias de los concretos de las torres 1 y 2, las cuales se evidencian en el plano E.1.2 ESPECIFICACIONES Y CONVENCIONES DETALLES EMPALMES Y DESARROLLO DE BARRAS . V.2. 1. La resistencia del concreto de los muros de piso 1 a placa de piso 2 pasa de 35 Mpa a 28 MPa. 2. La resistencia del concreto de los muros de piso 3 a placa de piso 4 pasa de 28 Mpa a 21 MPa. | Diseño | Torres 1 y 2 | Enviar concepto técnico de P&P | Diseñador estructural |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 23/02/2022 | 5 | 18/02/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 18/02/2022 | 3 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | DIS - O3 - Cotas localización desagues baño disponible. | Se requiere que el diseñador Indracol revise el plano SA - 02 y nos indique las cotas de los desagues de los aparatos del baño disponible con el objeto de que el plomero rectifique la localización. Adicionalmente, se aclare la ubicación del desague del lavamanos ya que no se observa en el plano. Es importante que se dibujen los aparatos de este baño. | Diseño | Baños disponibles . piso 1 - Torre 2 | Enviar detalles | Diseñador sanitario |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 18/02/2022 | 0 | 18/02/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 08/04/2022 | 16 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | CM 006 - Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 705 - Placa de contrapiso 101 - 102. T1. | La muestra No. 705 - Placa de contrapiso 101- 102 - Torre 1, presentó bajos resultados a 28 días, su promedio fue de 15,77 MPa (75% de f´c). | Calidad de materiales | Placa de contrapiso 101- 102. Torre 1 . EB 2 | Por lo anterior, se solicita proceder de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ensayos de Cusezar para las muestras que a esa edad presentan resultados inferiores al 100% de f´c. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 23/05/2022 | 38 | 15/04/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 26/03/2022 | 12 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | CM OO2. Bajos resultados a 28 días . Muestra No. 688 - Placa 403. Torre 2 | El promedio a 28 días de los cilindros es del 93% de f´c. (19.3 MPa) | Calidad de materiales | Placa apto 403. Torre 2 | Proceder de acuerdo al Plan de Ensayos para las muestras que a 28 días obtienen resultados inferiores al 100% de f¨c. | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 21/04/2022 | 19 | 02/04/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 06/04/2022 | 15 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | CM 005 - Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 701 - Placa 501. Torre 2 | La muestra No. 701 - Placa 501 - Torre 2, presentó bajos resultados a 28 días, su promedio fue de 19,37 MPa (92% de f´c). | Calidad de materiales | Placa 501 - Torre 2. EB 2 | se solicita proceder de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ensayos de Cusezar para las muestras que a esa edad presentan | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 23/05/2022 | 40 | 13/04/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 18/02/2022 | 4 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | DIS 04 - Aclaración diseños apartamentos piso 1 - Torres 1 y 2 . | Se requiere que el departamento de diseño de Cusezar confirme a la obra si los apartamentos de primer de las torres 1 y 2 del proyecto EntreBosques II contarán con patio externo tal y como se realizó en el proyecto EntreBosques I. De ser así, se deben realizar las modificaciones en los planos arquitectónicos , hidrosanitarios,de gas y eléctricos. | Diseño | Piso 1 - Torres 1 y 2. | Revisar y confirmar . | Arquitecto |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 18/02/2022 | 0 | 18/02/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 23/04/2022 | 22 | 3.2.18 | Estructura | En la placa | Verificación de colocación de negativos para redes | INTERMEDIA | Ausencia de personal de plomería (WC). - Placa 402- Torre 1 - EB2 | El día de ayer, viernes 22 de abril de 2022, durante el transcurso del vaciado de concreto de la placa del apartamento 402 de torre 1, se bajó la presión del manómeto de gas y no hubo personal de plomería que revisara y resolviera el problema. Es importante que durantel vaciado de muros y placas haya presencia de personal de plomería y eléctricos para resolver los inconvenientes que se puedan presentar y para que estén pendientes del cuidado de sus instalaciones | Procesos constructivos | Placa 402- Torre 1 - EB2 | Informar a WC | Contratista de hidráulicos |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 26/04/2022 | 0 | 26/04/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 23/02/2022 | 7 | 3.3.5 | Estructura | En escaleras | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Revisión diseño escalera - Torres 1 y 2 | De acuerdo al plano E.4.1 V.2 se modificaron los dinteles D1 y D3, disminuyendo su altura en 5 cm. En obra se realizó el trazado de la escalera del piso 1 a piso 2 de la torre 2 y se encontró que es necesario que por parte del diseñador se revise este diseño ya que corresponde al plano anterior en donde la altura de los dinteles era de 30 cm. | Diseño | Torres 1 y 2 | Revisión de la escalera por parte del diseñador | Arquitecto |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 04/03/2022 | 6 | 26/02/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 20/04/2022 | 18 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | CM 007 - Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 649 - Ladrillo 102-103 - Torre 2 . EB 2 | La muestra de mortero de pega de ladrillo No. 649 - Ladrillo 102 -103 - T2, presentó bajos resultados a 28 días, su promedio fue de 6.6 MPa (53% de f´c). | Calidad de materiales | Fachada apto 102 y 103 - Torre 2 | Por lo anterior, se solicita proceder de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ensayos de Cusezar para las muestras que a esa edad presentan resultados inferiores al 75% de f´c. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1456 | 27/04/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 28/04/2022 | 24 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | PC 07 - Solicitud ensayos y certificados de materiales - Obra Gris - EB 2 | De acuerdo al Plan de Ensayos de Obra Gris y revisado el DSX se encuentra que está pendiente publicar los siguientes documentos y realizar los siguientes ensayos: - Certificados de pruebas realizadas por el proveedor del ladrillo de fachada y bloque de muros internos. - Certificado de calidad del cemento gris por bultos. - Resultados de ensayos de arena de peña y mixa. - Verificación de flexómetros de: maestro, ejero y herrero. - Certificado de calidad del acero utilizado para anclajes y grafiles. - Certificado de calidad del epóxico utilizado para los anclajes. - Resultados de muretes de mamposteria de fachada y de mamposteria interna de torres 1 y 2. - Resultados de ensayos de anclajes de torres 1 y 2. | Procesos constructivos | Torres 1 y 2. | Realizar los ensayos y publicar resultados, | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1441 | 12/05/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 29/04/2022 | 25 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | CM 010 - Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 684- Ladrillo 402 -403 -Torre 2 - EB2 | La muestra No. 684 -Ladrillo 402 - 403 Torre 1, presentó bajos resultados a 28 días, su promedio fue de 9,15 MPa (72.8% de f´c). | Calidad de materiales |  | Por lo anterior, se solicita proceder de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ensayos de Cusezar para las muestras de mortero que a esa edad presentan resultados inferiores al 75% de f´c. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1447 | 06/05/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 12/05/2022 | 28 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | CRITICA | PC 09 - Solicitud publicación resultados de muestras de morteros - Torre 1 - EB 2 | Revisados los informes de Concrelab a la fecha no se encuentran publicados los resultados de las muestras de mortero de pega de bloque, mortero de pega de ladrillo y mortero de relleno de los siguientes apartamentos: 101, 102,103,104, 201,202, 203 y 204 de la torre 1. | Procesos constructivos | Apartamentos: 101, 102,103,104, 201,202, 203 y 204 de torre 1. | Se solicita revisar la lista de muestras tomadas y enviadas a Concrelab e informarnos para realizar seguimiento. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 13/06/2022 | 25 | 19/05/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 12/05/2022 | 29 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | CRITICA | PC 10 - Solicitud publicación resultados de muestras de morteros - Torre 2 - EB 2 | Revisados los informes de Concrelab a la fecha no se encuentran publicados los resultados de las muestras de mortero de los siguientes apartamentos de torre 2: Mortero de pega de bloque : 502, 503, 504. Mortero de relleno: 402, 403, 501, 502, 503 y 504. | Procesos constructivos | Torre 2 | Se solicita verificar en informarnos los números de muestras para chequear nuevamente. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 13/06/2022 | 25 | 19/05/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 30/06/2022 | 35 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | PC 13 - Solicitud aclaración informes de Concrelab No. 92-19162, No. 93-19162 y No. 95-191 | Revisados los informes No. 92-19162, No. 93-19162 y No. 95-19162 se solicita revisar, complementar y aclarar la información de las siguientes muestras de morteros y grouting: 1) Informe No. 92-19162. - Cilindro No. 729 (grouting): Grouting viguetas 302; en la obra no se funden viguetas con ese tipo de material, además no se especifica la torre y proyecto (EB 2 y EB3). 2) Informe No. 93-19162: Cilindro No. 730 (mortero): Ladrillo mortero; no se especifica el (los) apartamento(s), torre y proyecto (EB 2 ó EB3). 3) Informe No. 95 - 19162: Cilindro No. 731 ( grouting): Grouting gabelas; se asume que son dovelas pero no se especifica el (los) apartamento (s), la torre y proyecto (EB 2 ó EB 3). | Procesos constructivos | General | Revisar e informar. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1385 | 07/07/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 02/07/2022 | 36 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | CRITICA | CM 014 - Bajos resultados a 26 días - Muestra No. 30 - Grouting columnetas 301- Torre 1 - | La muestra No. 30 - Grouting columnetas 301- Torre 1, de mortero de 17,5 MPa obtuvo a 26 días en promedio 4,55 MPa que equivalen a 26% de f´c. | Calidad de materiales | Apto 301- T1 | Por lo anterior, se solicita proceder de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ensayos de Cusezar para las muestras de mortero que a esa edad Por lo anterior, se solicita proceder de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ensayos de Cusezar para las muestras de mortero que a esa edad | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1359 | 02/08/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 02/07/2022 | 39 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | CM 017 - Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 32 - Pega ladrillo aptos 403- 404- Torre | La muestra No. 32 - Pega ladrillo aptos 403- 404 - Torre 1 - EB 2 , de mortero de 12,5 MPa obtuvo a 28 días en promedio 4,3 MPa que equivalen a a 34,4 % de f´c. | Calidad de materiales | Apyos 403 - 404 - Torre 1 | "Por lo anterior, se solicita proceder de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ensayos de Cusezar para las muestras de mortero que a esa edad presentan resultados inferiores al 75% de f´c. " | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1359 | 02/08/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 02/07/2022 | 41 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | CM 019 - Bajos resultados a 25 días - Muestra No. 19 - Grouting columnetas 401- Torre 1 - | La muestra No. 19 - Grouting columnetas 401- Torre 1, de mortero de 17,5 MPa obtuvo a 25 días en promedio 7,7 MPa que equivalen a 44% de f´c. | Calidad de materiales | Apto 401 - Torre 1 | Por lo anterior, se solicita proceder de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ensayos de Cusezar para las muestras de mortero que a esa edad presentan resultados inferiores al 75% de f´c. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1359 | 02/08/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 09/07/2022 | 42 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | CM 020 - Resultados mortero de pega de ladrillo aptos 102 - 103 - Torre 2 - EB 2 | Mediante la notificación CM 007 del 24 de abril de 2022, se informó acerca de los bajos resultados a 28 días de la muestra No. 649 de mortero de pega de 12,5 MPa de los apartamentos 102-103 de torre 2. Su promedio fue de 6.6 MPa que correspondía a 53% de f´c. El 07/07/2022, en el informe de referencia 30-19566 de Concrelab se publican los siguientes resultados cuya localización corresponde a los aptos en mención: Se encontraron las sgtes inconsistencias: 1) No coincide el número de la muestra inicial (649), en el informe aparecen las muestras 7 y 8. 2) De la muestra 7 se fallaron 3 cilindros, con 3 fechas diferentes de toma; normalmente se fallan solo 2. 3) La fecha de toma debe ser 12/03/2022; en el informe se citan 5 fechas diferentes de toma para estas muestras. 3) La resistencia nominal debe ser 12,5 MPa, en el informe aparece 7,5 MPa. | Calidad de materiales | Aptos 102 - 103 - Torre 2 | Aclarar lo expuesto. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1370 | 22/07/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 09/07/2022 | 43 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | CM 021 - Resultados mortero de pega de ladrillo aptos 402 - 403 - Torre 2 - EB 2 | Mediante la notificación CM 010 del 29 de abril de 2022, se informó acerca de los bajos resultados a 28 días de la muestra No. 684 de mortero de pega de 12,5 MPa de los apartamentos 402 - 403 de torre 2. Su promedio fue de 9,15 MPa que correspondía a 72,8% de f´c. El 07/07/2022, en el informe de referencia 30-19566 de Concrelab se publican los siguientes resultados cuya localización corresponde al apto 403: Se encontraron las sgtes inconsistencias: 1) No coincide el número de la muestra inicial (684), en el informe aparecen la muestra 10. 2) No se indica si la muestra 10 corresponde también al apto 402. 3) La fecha de toma debe ser 30/03/2022; en el informe se indica que se tomaron el 20/04/2022. 3) La resistencia nominal debe ser 12,5 MPa, en el informe aparece 7,5 MPa. | Calidad de materiales | Aptos 402 - 403 - Torre 2 | Resolver inconsistencias. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1370 | 22/07/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 09/07/2022 | 44 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | CM 022 - Resultados mortero de pega de bloque, ladrillo y relleno apto 302 - Torre 1- EB | El 07/07/2022, en el informe de referencia 30-19566 de Concrelab se publican los siguientes los resultados de la muestra 1 de mortero de pega de bloque, mortero de pega de ladrillo y mortero de relleno (grouting) del apto 302 de torre 1: "Se encontraron las sgtes inconsistencias: 1) Mortero de pega de bloque: en el informe la fecha de toma es el 12 de abril de 2022; en obra se ejecutó esta actividad entre el 31 de mayo y el 02 de junio de 2022. 2) Mortero de pega de ladrillo: en el informe la fecha de toma es 01 y 05 de abril de 2022; en obra se ejecutó esta actividad entre el 15 y 17 de mayo de 2022. Adicionalmente en el informe la resistencia nominal es de 7,5 MPa, debe ser 12,5 MPa. 3) Mortero de relleno (grouting): en el informe la fecha de toma es 01 de junio de 2022; en obra se ejecutó el 17 de mayo de 2022, adicionalmente la resistencia nominal en el informe es 7,5 MPa, debe ser 17,5 MPa. Adicionalmente a lo anteriormente expuesto, no pueden tener el mismo número las muestras o cilindros de diferentes tipos de mortero." | Calidad de materiales | Apto 302 - Torre 1 | Resolver inconsistencias. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1370 | 22/07/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 09/07/2022 | 45 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | CM 023 - Resultados mortero de pega de bloque, ladrillo y relleno apto 303 - Torre 1- EB | El 07/07/2022, en el informe de referencia 30-19566 de Concrelab se publican los siguientes los resultados de la muestra 2 de mortero de pega de bloque, mortero de pega de ladrillo y mortero de relleno (grouting) del apto 303 de torre 1: "Se encontraron las sgtes inconsistencias: 1) Mortero de pega de bloque: en el informe la fecha de toma es el 09 de abril de 2022, se falla un solo cilindro, deben ser dos; en obra se ejecutó esta actividad entre el 22 y 24 de mayo. 2) Mortero de pega de ladrillo: en el informe la fecha de toma es 01 de abril de 2022; en obra se ejecutó esta actividad entre el 15 y 17 de mayo de 2022. Adicionalmente en el informe la resistencia nominal es de 7,5 MPa, debe ser 12,5 MPa. 3) Mortero de relleno (grouting): en el informe la fecha de toma es 24 de mayo de 2022; en obra se ejecutó el 17 de mayo de 2022, adicionalmente la resistencia nominal en el informe es 7,5 MPa, debe ser 17,5 MPa, se falló un solo cilindro, deben ser dos. Adicionalmente a lo anteriormente expuesto, no pueden tener el mismo número las muestras o cilindros de diferentes tipos de mortero." | Calidad de materiales | Apto 303 - Torre 1 | Resolver inconsistencias | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1370 | 22/07/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 09/07/2022 | 46 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | CM 023 - Resultados mortero de pega de bloque, ladrillo y relleno apto 303 - Torre 1- EB | El 07/07/2022, en el informe de referencia 30-19566 de Concrelab se publican los siguientes los resultados de la muestra 2 de mortero de pega de bloque, mortero de pega de ladrillo y mortero de relleno (grouting) del apto 303 de torre 1: "Se encontraron las sgtes inconsistencias: 1) Mortero de pega de bloque: en el informe la fecha de toma es el 09 de abril de 2022, se falla un solo cilindro, deben ser dos; en obra se ejecutó esta actividad entre el 22 y 24 de mayo. 2) Mortero de pega de ladrillo: en el informe la fecha de toma es 01 de abril de 2022; en obra se ejecutó esta actividad entre el 15 y 17 de mayo de 2022. Adicionalmente en el informe la resistencia nominal es de 7,5 MPa, debe ser 12,5 MPa. 3) Mortero de relleno (grouting): en el informe la fecha de toma es 24 de mayo de 2022; en obra se ejecutó el 17 de mayo de 2022, adicionalmente la resistencia nominal en el informe es 7,5 MPa, debe ser 17,5 MPa, se falló un solo cilindro, deben ser dos. Adicionalmente a lo anteriormente expuesto, no pueden tener el mismo número las muestras o cilindros de diferentes tipos de mortero." | Calidad de materiales | Apto 303 - Torre 1 | Resolver inconsistencias | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1370 | 22/07/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 09/07/2022 | 47 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | CM 024 - Resultados mortero de pega de bloque, ladrillo y relleno apto 304 - Torre 1- EB | El 07/07/2022, en el informe de referencia 30-19566 de Concrelab se publican los siguientes los resultados de la muestra 3 de mortero de pega de bloque, mortero de pega de ladrillo y mortero de relleno (grouting) del apto 304 de torre 1: "Se encontraron las sgtes inconsistencias: 1) Mortero de pega de bloque: en el informe la fecha de toma es el 01 de abril de 2022, se falla un solo cilindro, deben ser dos; en obra se ejecutó esta actividad entre el 29 y 31 de mayo. 2) Mortero de pega de ladrillo: en el informe las fechas de toma son 05 y 19 de abril de 2022; en obra se ejecutó esta actividad entre el 15 y 17 de mayo de 2022. Adicionalmente en el informe la resistencia nominal es de 7,5 MPa, debe ser 12,5 MPa. 3) Mortero de relleno (grouting): en el informe la fecha de toma es 18 de abril de 2022; en obra se ejecutó el 17 de mayo de 2022, adicionalmente la resistencia nominal en el informe es 7,5 MPa, debe ser 17,5 MPa, se falló un solo cilindro, deben ser dos. Adicionalmente a lo anteriormente expuesto, no pueden tener el mismo número las muestras o cilindros de diferentes tipos de mortero." | Calidad de materiales | Apto 304 - Torre 1 | Resolver inconsistencias. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1370 | 22/07/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 09/07/2022 | 48 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | CM 025 - Resultados mortero de pega de bloque, ladrillo y relleno apto 401 - Torre 1- EB | El 07/07/2022, en el informe de referencia 30-19566 de Concrelab se publican los siguientes los resultados de la muestra 4 de mortero de pega de bloque, mortero de pega de ladrillo y mortero de relleno (grouting) del apto 401 de torre 1: "Se encontraron las sgtes inconsistencias: 1) Mortero de pega de bloque: en el informe la fecha de toma es el 30 de marzo de 2022, se falla un solo cilindro, deben ser dos; en obra se ejecutó esta actividad entre el 05 y el 07 de junio de 2022. 2) Mortero de pega de ladrillo: en el informe las fechas de toma son 15 de abril, 11 de mayo y 01 de junio de 2022; en obra se ejecutó esta actividad entre el 17 y 20 de mayo de 2022. Adicionalmente en el informe la resistencia nominal es de 7,5 MPa, debe ser 12,5 MPa, se fallaron 3 cilindros, deben ser 2 cilindros. 3) Mortero de relleno (grouting): en el informe la fecha de toma es 04 de mayo de 2022; en obra se ejecutó el 20 de mayo de 2022, adicionalmente la resistencia nominal en el informe es 7,5 MPa, debe ser 17,5 MPa, se falló un solo cilindro, deben ser dos. Adicionalmente a lo anteriormente expuesto, no pueden tener el mismo número las muestras o cilindros de diferentes tipos de mortero." | Calidad de materiales | Apto 401- Torre 2 | Resolver inconsistencias. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1370 | 22/07/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 09/07/2022 | 49 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | CM 025 - Resultados mortero de pega de bloque, ladrillo y relleno apto 401 - Torre 1- EB | El 07/07/2022, en el informe de referencia 30-19566 de Concrelab se publican los siguientes los resultados de la muestra 4 de mortero de pega de bloque, mortero de pega de ladrillo y mortero de relleno (grouting) del apto 401 de torre 1: "Se encontraron las sgtes inconsistencias: 1) Mortero de pega de bloque: en el informe la fecha de toma es el 30 de marzo de 2022, se falla un solo cilindro, deben ser dos; en obra se ejecutó esta actividad entre el 05 y el 07 de junio de 2022. 2) Mortero de pega de ladrillo: en el informe las fechas de toma son 15 de abril, 11 de mayo y 01 de junio de 2022; en obra se ejecutó esta actividad entre el 17 y 20 de mayo de 2022. Adicionalmente en el informe la resistencia nominal es de 7,5 MPa, debe ser 12,5 MPa, se fallaron 3 cilindros, deben ser 2 cilindros. 3) Mortero de relleno (grouting): en el informe la fecha de toma es 04 de mayo de 2022; en obra se ejecutó el 20 de mayo de 2022, adicionalmente la resistencia nominal en el informe es 7,5 MPa, debe ser 17,5 MPa, se falló un solo cilindro, deben ser dos. Adicionalmente a lo anteriormente expuesto, no pueden tener el mismo número las muestras o cilindros de diferentes tipos de mortero." | Calidad de materiales | Apto 401- Torre 2 | Resolver inconsistencias. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1370 | 22/07/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 09/07/2022 | 50 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | CM 026 - Resultados mortero de pega de bloque, ladrillo y relleno apto 503 - Torre 1- EB | El 07/07/2022, en el informe de referencia 30-19566 de Concrelab se publican los siguientes los resultados de la muestra 6 de mortero de pega de bloque, mortero de pega de ladrillo y mortero de relleno (grouting) del apto 503 de torre 1: "Se encontraron las sgtes inconsistencias: 1) Mortero de pega de bloque: en el informe las fechas de toma son el 05 y 19 de abril de 2022, se fallan tres cilindros, deben ser dos; en obra se ejecutó esta actividad entre el 07 y el 09 de junio de 2022. 2) Mortero de pega de ladrillo: en el informe la fechas de toma es el 14 de abril de 2022; en obra se ejecutó esta actividad entre el 24 y 26 de mayo de 2022. Adicionalmente en el informe la resistencia nominal es de 7,5 MPa, debe ser 12,5 MPa, se falló un solo cilindro, deben ser 2 cilindros. 3) Mortero de relleno (grouting): en el informe la fecha de toma es 18 de abril de 2022; en obra se ejecutó el 25 de mayo de 2022, adicionalmente la resistencia nominal en el informe es 7,5 MPa, debe ser 17,5 MPa. Adicionalmente a lo anteriormente expuesto, no pueden tener el mismo número las muestras o cilindros de diferentes tipos de mortero." | Calidad de materiales | Apto 503 - Torre 1 | Resolver inconsistencias. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1370 | 22/07/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 09/07/2022 | 51 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | CM 026 - Resultados mortero de pega de bloque, ladrillo y relleno apto 503 - Torre 1- EB | El 07/07/2022, en el informe de referencia 30-19566 de Concrelab se publican los siguientes los resultados de la muestra 6 de mortero de pega de bloque, mortero de pega de ladrillo y mortero de relleno (grouting) del apto 503 de torre 1: "Se encontraron las sgtes inconsistencias: 1) Mortero de pega de bloque: en el informe las fechas de toma son el 05 y 19 de abril de 2022, se fallan tres cilindros, deben ser dos; en obra se ejecutó esta actividad entre el 07 y el 09 de junio de 2022. 2) Mortero de pega de ladrillo: en el informe la fechas de toma es el 14 de abril de 2022; en obra se ejecutó esta actividad entre el 24 y 26 de mayo de 2022. Adicionalmente en el informe la resistencia nominal es de 7,5 MPa, debe ser 12,5 MPa, se falló un solo cilindro, deben ser 2 cilindros. 3) Mortero de relleno (grouting): en el informe la fecha de toma es 18 de abril de 2022; en obra se ejecutó el 25 de mayo de 2022, adicionalmente la resistencia nominal en el informe es 7,5 MPa, debe ser 17,5 MPa. Adicionalmente a lo anteriormente expuesto, no pueden tener el mismo número las muestras o cilindros de diferentes tipos de mortero." | Calidad de materiales | Apto 503 - Torre 1 | Resolver inconsistencias. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1370 | 22/07/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 12/08/2022 | 52 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | CM 027 - Resultados de mortero de pega de bloque, ladrillo y relleno fallados a más de 28 | De acuerdo al comité técnico del 09 de agosto de 2022, se solicita a Cusezar realizar consulta a P&P respecto a los resultados obtenidos de las siguientes muestras de mortero de pega de 12,5 MPa y mortero de relleno de 17,5 MPa: | Calidad de materiales | Torre 1 | Consultar a P&P. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1342 | 19/08/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 02/07/2022 | 37 | 5.1.6 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | CRITICA | CM 015 - Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 29 - Pega ladrillo apt 301- torre 1 - EB | La muestra No. 29 - Pega ladrillo apt 301- torre 1 , de mortero de 12,5 MPa obtuvo a 28 días en promedio 3,95 MPa que equivalen a 31,6% de f´c). | Calidad de materiales | Apto 301 - Torre 1 | Por lo anterior, se solicita proceder de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ensayos de Cusezar para las muestras de mortero que a esa edad presentan resultados inferiores al 75% de f´c. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1359 | 02/08/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 23/04/2022 | 23 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | MAYOR | CM 008- Morteros sin toma de muestras para enviar al laboratorio. | En revisión a la trazabilidad de toma de muestras de mortero de pega y de relleno se ha podido establecer que no se tomaron las siguientes muestras: Torre 1: - Mortero de pega de bloque aptos 101 y 104. - Mortero de pega de ladrillo de fachada de aptos 102, 103, 201, 204. - Mortero de relleno en dovelas de fachada de aptos 101 y 104. Torre 2: - Mortero de relleno en columnetas de aptos 403, 501 y 502. | Calidad de materiales | Torres 1 y 2 | Informar acciones que se van a tomar | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 13/06/2022 | 44 | 30/04/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 02/07/2022 | 38 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MAYOR | CM 016 - Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 31 - Bloque pega apto 301- Torre 1 - EB | La muestra No. 31 - Bloque pega apto 301- Torre 1 - EB 2, de mortero de 12,5 MPa obtuvo a 28 días en promedio 5,2 MPa que equivalen a 41,6% de f´c. | Calidad de materiales | Apto 301 - Torre 1 | Por lo anterior, se solicita proceder de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ensayos de Cusezar para las muestras de mortero que a esa edad presentan resultados inferiores al 75% de f´c. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1359 | 02/08/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 02/07/2022 | 40 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | MAYOR | CM 018 - Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 33 - Pega pega bloque aptos 403- 404- To | La muestra No. 33 - Pega bloque aptos 403- 404 - Torre 1 - EB 2 , de mortero de 12,5 MPa obtuvo a 28 días en promedio 4,4 MPa que equivalen a a 35,2 % de f´c. | Calidad de materiales | Aptos 403- 404 - Torre 1 | "Por lo anterior, se solicita proceder de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ensayos de Cusezar para las muestras de mortero que a esa edad presentan resultados inferiores al 75% de f´c. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/09/2022 | VENCIDA |  | 1359 | 02/08/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 22/04/2022 | 20 | 6.2.1 | Obra blanca | Ventaneria | Inspecciónar los sistemas de fijación como son los anclajes y chazos | MAYOR | PC 05 - Memorias de cálculo de ventanas y barandas- EB 2 | Se solicita a Cusezar hacer entrega de las memorias de cálculo de las ventanas y barandas del proyecto EntreBosques II. Se deben anexar los certificados de calidad de los materiales tanto de ventanas como de barandas. Se requiere que se entreguen antes de iniciar la instalación, con el fin de revisar los materiales, procedimientos de instalación y realizar las pruebas correspondientes en su debido momento. | Procesos constructivos | Torres 1 y 2 | Entregar las memorias antes del inicio de la instalación. | Contratista de elementos no estructurales |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 03/06/2022 | 12 | 22/05/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 08/04/2022 | 17 | 6.2.6 | Obra blanca | Ventaneria | Inspecciónar los vidrios | INTERMEDIA | PC 04 - Memorias de cálculo de ventanas y barandas- EB 2 | Se solicita a Cusezar hacer entrega de las memorias de cálculo de las ventanas y barandas del proyecto EntreBosques II. | Procesos constructivos | Torres 1 y 2. | Entregar la documentació en el plazo establecido | Obra |  | Diego Arguello |  | CERRADA | 22/04/2022 | 0 | 22/04/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 18/02/2022 | 2 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Redes sanitarias y pases en cimentación. | Plano SA-02: Instalación hidrosanitaria Torre 1 y 2 Piso 1: las redes principales de desagues de aguas lluvias y sanitarias de los pisos 1 a 6 pasan por la cocina, el hall, la sala comedor y la alcoba 1 de los apartamentos del primer piso; en caso de que se presenten daños o taponamientos de tuberías se debe ingresar a dichos apartamentos y hacer demoliciones y excavaciones dentro de los apartamentos. 2) Instalación filtros en torre. | Diseño | Torres 1 y 2. | Revisar planos e informar de los cambios. | Diseñador hidráulico |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 18/02/2022 | 0 | 18/02/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 25/03/2022 | 10 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR | DIS 009 - Radicación planos estructurales y arquitectónicos modificados . | Para la expedición del CTO se deben radicar los planos modificados en la Oficina de Planeación de La Calera | Diseño | General - Torres y zonas comunes | Radicar planos y entregar copia con sellos a la Supervisión Técnica. | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 30/03/2022 | -1 | 31/03/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 2 | 23/04/2022 | 21 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | PC 06 - Certificados de calidad y calibraciones de equipos - EB 2 | Se solicita nuevamente a Cusezar publicar los siguientes documentos: - Certificados de calidad del acero y mallas electrosoldadas. - Calibraciones de manómetros de agua y gas: se establece como plazo para entregarlos y colocar el sticker en cada manómetro el día martes 26 de abril de lo contrario no se dará liberación a las pruebas de presión de agua potable y de gas. - Ensayo de tracción del acero. - Resultados de densidades del relleno compactado en torres 1 y 2. - Actualizar lecturas de asentamientos del mes de marzo y abril de 2022. - Verficación de equipos de topografía del mes de abril de 2022. - Publicar libro de obra GC-P004-I001-F006 - Publicar certificado del termómetro. - Publicar certificado patron del metro. | Procesos constructivos | General | Publicar la información | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 02/05/2022 | 2 | 30/04/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 10/06/2022 | 32 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR | PC 12 - Filtro perimetral - Torre 1 - EB 2 | De acuerdo al plano SA - 01 - RED GENERAL DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS, alrededor de la torre 1 se debía haber instalado un filtro de 102 mm con una pendiente de 0.5 %. En obra de observa que dicho filtro no se ha instalado y se está haciendo relleno compactado en ese sector. Lo anterior, ya se había comunicado de forma verbal a Cusezar. | Procesos constructivos | Torre 1 | Se solicita concepto de Indracol al respecto. | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 22/06/2022 | -2 | 24/06/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques ii | Entrebosques ii | Torres | Torre 1 | 10/06/2022 | 33 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR | PC 12 - Filtro perimetral - Torre 1 - EB 2 | De acuerdo al plano SA - 01 - RED GENERAL DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS, alrededor de la torre 1 se debía haber instalado un filtro de 102 mm con una pendiente de 0.5 %. En obra de observa que dicho filtro no se ha instalado y se está haciendo relleno compactado en ese sector. Lo anterior, ya se había comunicado de forma verbal a Cusezar. | Procesos constructivos | Torre 1 | Se solicita concepto de Indracol al respecto. | Obra |  | Jenny Upegui |  | ANULADA | 10/06/2022 |  | 24/06/2022 |  | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 23/02/2022 | 2 | 2.4.2 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | PC 001 - Relleno con material no seleccionado- Torre 2 | Se le solicita a Cusezar retirar el material de relleno con sobretamaños que se colocó en la serie 1 de la cimentación de la torre 2 . El relleno se debe realizar con material seleccionado, con tamaño máximo de 3"; debe ser de las mismas especificaciones del material que se envió al laboratorio para el ensayo del Proctor Standar. La compactación se deber realizar por capas. | Procesos constructivos | Serie 1 - Torre 2 | Retirar el material con sobretamaños mayores a 3" y compactar por capas. | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 25/03/2022 | 27 | 26/02/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 16/03/2022 | 5 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 670 -Vigas de cimentación ejes 5 a 9 - Torre 2 | Los resultados a 28 días de la muestra No. 670 correspondiente a las vigas de cimentación entre los ejes 5 a 9 de torre 2 fueron en promedio 17.43 MPa los cuales equivalen al 83,1% de f´c. | Calidad de materiales | Torre 2. Vigas de cimentación ejes 5 a 9. | De acuerdo al Plan de Ensayos de Cusezar se debe informar a P&P y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 29/03/2022 | 12 | 17/03/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 25/03/2022 | 6 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | CM 04 - Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 684 - Vigas de cim ejes 1 al 5 - Torre 2 | Los resultados a 28 días de la muestra No. 684 correspondiente a las Vigas de cimentación de los ejes 1 al 5 de Torre 2 fueron en promedio 18,3 MPa los cuales equivalen al 87,14% de f´c. | Calidad de materiales | Vigas de cimentación ejes 1 al 5 - Torre 2 | Informar a P&P y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 21/04/2022 | 26 | 26/03/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 1 | 30/04/2022 | 20 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | CM 08 - Bajos resultados a 28 días Muestra No. 735 Vigas de ciment series 3 y 4 - Torre | Los resultados a 28 días de la muestra No. 735 de concreto de 21 MPa correspondiente a vigas de cimentación series 3 y 4 de torre 1 fueron en promedio 19.70 MPa, los cuales equivalen al 94% de f´c. | Calidad de materiales | Cimentación series 3 y 4 . Torre 1 | De acuerdo al Plan de Ensayos de Cusezar se debe informar a P&P y recibir su concepto o aprobación respectiva | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 02/06/2022 | 3 | 30/05/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 1 | 26/05/2022 | 27 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | MAYOR | EQ 002 - Revisión formaleta metálica de muros - Torre 1 . EB 3 | En revisión realizada el día de ayer (25-05-2022) en conjunto; maestro de Cusezar, contratista e Ingetec, se encontraron 22 paneles que no cumplen con los requerimientos de calidad ( 13 de 60 cm, 4 de 50 cm, 4 de 20 cm y 1 de 25 cm). El día de hoy la residente de Cusezar, volvió a revisar la formaleta rechazada y concluyó que no todos estaban deteriorados. De parte de Ingetec se le informó que esos paneles fueron ya revisados y se mantiene la decisión tomada el día anterior ya que la revisión se hizo de forma detallada y los paneles presentan problemas de marcos mal soldados, la lámina de madera se restauró por la cara de contacto con masilla pero por detrás está deteriorada, se hicieron reparaciones con triplex (mal ejecutadas) y teniendo en cuenta que solo se va a realizar una revisión y que estos paneles se van a utilizar para 20 apartamentos, consideramos que se deben cambiar los 22 paneles ya que se pueden presentar reprocesos durante y después del vaciado de concreto de los muros. | Equipo y mano de obra | Torre 1 | Reemplazar formaleta rechazada. | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 02/06/2022 | 0 | 02/06/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 02/06/2022 | 28 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la toma de ensayo de asentamiento | MAYOR | EQ 003 -Localización y descripción muestras de mortero - EB 3 | En revisión al informe de Concrelab No. 4-19921 se solicita aclarar lo siguiente (las comillas indican que el texto es copia de lo descrito en el informe): Muestra 722- C: "Grouting columnetas 302- 302- entre 1"; informar que significa entre 1. Muestra 714 - C: "Mamposteria bloque y 203 202 fachada 203-202"; aclarar si la mamposteria de bloque se está pegando con mortero de 12,5 MPa , ya que aparece así en el informe. Muestra 715 - C: "Pañete muros 104- 105"; revisar si se está pañetando con mortero de 12,5 MPa (en el informe la resistencia nominal es 12.5 MPa). Muestra 717 - C : " Mamposteria bloque y ladrillo apt 303-302": aclarar si la mamposteria de bloque se está pegando con mortero de 12,5 MPa , ya que aparece así en el informe, Muestra 718 -. C : " Mamposteria bloque ladrilloo 304-305"; aclarar si la mamposteria de bloque se está pegando con mortero de 12,5 MPa , ya que aparece así en el informe. Muestra 721 - C: " Bloque y ladrillo 403-404": aclarar si la mamposteria de bloque se está pegando con mortero de 12,5 MPa , ya que aparece así en el informe En general no se colocó el número de la torre. | Equipo y mano de obra | Torre 2 - EB 3 | Se recomienda capacitar a la persona encargada de tomar las muestras ya que la descripción de las muestras no es exacta. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/10/2022 | VENCIDA |  | 1413 | 09/06/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 05/05/2022 | 22 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | MAYOR | PC 07 -Solicitud verificación No. de muestras - Elementos de concreto - Torres 1 y 2 -EB3 | Revisados los informes de Concrelab, no se encuentran los resultados de los siguientes elementos de concreto: Torre 1: - Vigas de cimentación del eje 5 al 9 y del A/I : (muestra 759):fundidas el 20 de abril de 2022. Torre 2: - Placa 401 (muestra No. 758) fundida el 19 de abril de 2022 - Placa 404 : fundida el 20 de abril de 2022. Figura la muestra No. 768 pero esta es posterior al vaciado de los muros del apto 404. - Muros 303: (muestra No. 757): fundidos el 19 de abril de 2022. - Muros 401: (muestra No. 764): fundidos el 21 de abril de 2022. . Muros 402: (muestra No. 761): fundidos el 20 de abril de 2022. Zonas comunes: - Zarpa muro TE 3 tramo 1: (muestra No. 760): fundida el 20 de abril de 2022. | Procesos constructivos | Torres 1 y 2 y zonas comunes | Se solicita a Cusezar verificar e informar con el fin de actualizar los resultados y/o acciones correctivas a implementar. | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 25/05/2022 | 6 | 19/05/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 1 | 17/06/2022 | 32 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | MAYOR | CM 10 - Muestra No. 841 - Muros apto 202 - Torre 1 - EB 3 | De acuerdo al informe de Concrelab No. 59, la muestra No. 841 - "Muros apto 202 -E III" de torre 1 (se supone la torre porque no aparece en la descripción), es de concreto de 21 MPa (se aclara que no se fallaron cilindros a 3 días sino a 7 días). El concreto que corresponde a los muros de segundo piso debe ser de 28 MPa (Plano E.2.1. versión 2). | Calidad de materiales | Apt0 202 - Torre 1 | Por lo anterior, se le solicita a Cusezar revisar lo anterior e informar. | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 05/08/2022 | 35 | 01/07/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 1 | 28/03/2022 | 7 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MAYOR | DIS 002 - Dimensiones muro M1. Coordinación estructura y arquitectura. Torres 1 y 2 | La longitud del muro M1 en los planos estructurales es de 1.70 m. En los planos arquitectónicos es de 1.52 m Se aclara que en obra este muro está quedando de acuerdo al plano estructural. | Diseño | Torres 1 y 2. | Revisar y corregir los planos correspondientes | Arquitecto |  | Diego Arguello |  | CERRADA | 29/03/2022 | -2 | 31/03/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 21/04/2022 | 10 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | PC 03 - Apuntalamiento placa 404 - Torre 2 | La placa del apartamento 404 de torre 2 se terminó de fundir ayer a las 6:40 pm. Se desencofró a las 7:30 am el día de hoy y no se colocaron las cerchas con los parales respectivos en cada área del apartamento. Unicamente se colocaron los parales y esto puede ocasionar pandeo de las placas. | Procesos constructivos | Plac apto 404. T2 | Se solicita a Cusezar ordenar al contratista colocar las cerchas correspondientes. | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 21/04/2022 | -1 | 22/04/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 1 | 23/06/2022 | 34 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | PC 14 - Verticalidad Muro M5- Apto 402 - Torre 1 - EB 3 | Revisada la verticalidad (plomo) del muro M5 del apto 402 de torre 1 se encontró que tiene un desplome de 2 cm, valor que es mayor a la tolerancia permitida que para este caso deber ser menor o igual a 0,5 cm. |  | Muro M5 - Apto 402 - Torre 1 - EB 3 | Revisar y corregir | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 28/07/2022 | 21 | 07/07/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 23/06/2022 | 35 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | PC 15 - Solicitud publicación resultados de muestras de morteros a 28 días - Torre 2 - | Revisados los informes de Concrelab a la fecha no se encuentran publicados los resultados a 28 días de las muestras de mortero de pega de ladrillo: Es importante tener en cuenta que las muestras 711 - C, 714- C, 717 - C y 719 - C a 14 días tienen resultados bajos. | Procesos constructivos | torre 2 | Fallar cilindros a 28 días | Contratista de mampostería |  | Gustavo Gastelbondo |  | VENCIDA |  | 1385 | 07/07/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 01/07/2022 | 36 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | PC 16 -Observaciones informe de Concrelab No. 94-19162 | Revisado el informe de Concrelab No. 94 -19162, se encontraron las siguientes observaciones: Ver anexo | Procesos constructivos | Torre 2 - EB 3 | Revisar e informar........... | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/10/2022 | VENCIDA |  | 1384 | 08/07/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 1 | 09/07/2022 | 40 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | CM 15 -Bajos resultados muestra No. 846 - Muros apto 304 - Torre 1. EB 3 | Los resultados a 28 días de la muestra de concreto de 21 MPa, No. 846 - Muros apto 304- Torre 1. - fueron en promedio 18,83 MPa, valor que equivale al 90 % de f´c. De acuerdo al Plan de Ensayos para materiales de concreto de Cusezar: " Si la resistencia a los 28 días en cualquier elemento no alcanza el 100% se debe informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva". | Calidad de materiales | Apto 304 - Torre 1 | Por lo anterior, se solicita copia del trámite y respuesta del calculista P&P. | Obra |  | Diego Arguello |  | CERRADA | 08/08/2022 | -1 | 09/08/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 12/05/2022 | 25 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | CRITICA | PC 09 - Solicitud publicación resultados de muestras de morteros - Torre 2 - EB 3 | Revisados los informes de Concrelab a la fecha no se encuentran publicados los resultados de las muestras de mortero de pega de bloque, mortero de pega de ladrillo y mortero de relleno de los siguientes apartamentos: 101, 102,103,104, 201,202, 203 y 204 de la torre 2. | Procesos constructivos | Apartamentos: 101, 102,103,104, 201,202, 203 y 204 de la torre 2. | Se solicita revisar la lista de muestras tomadas y enviadas a Concrelab e informarnos para realizar seguimiento. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 13/06/2022 | 25 | 19/05/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 02/07/2022 | 38 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | CM 13 -Bajos resultados muestra No. 724 - Columnetas 301 - 302 - Torre 2 . EB 3 | Los resultados a 38 días de la muestra de mortero de relleno de 17,5 MPa, No. 724 - Columnetas 301 - 302 - Torre 2 - fueron en promedio 10,5 MPa, valor que equivale al 58% de f´c. | Calidad de materiales | Aptos 301 y 302 - Torre 2 | De acuerdo al Plan de Ensayos para materiales de mortero de Cusezar: " Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva". | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/10/2022 | VENCIDA |  | 1359 | 02/08/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 1 | 27/04/2022 | 18 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | CM 009 - Bajos resultados a 28 días - Muestra No. 717 - Placa de contrapiso 103 - 104. Tor | La muestra No. 717 - Placa de contrapiso 103- 104 - Torre 1, presentó bajos resultados a 28 días, su promedio fue de 16,80 MPa (80% de f´c). | Calidad de materiales | Placa de contrapiso 103- 104 - Torre 1 | Por lo anterior, se solicita proceder de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ensayos de Cusezar para las muestras que a esa edad presentanresultados inferiores al 100% de f´c. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 02/06/2022 | 29 | 04/05/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 18/04/2022 | 9 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | CM 05 - Bajos resultados a 28 días - Placa de contrapiso 103 -104 - Torre 2 | Los resultados a 28 días de la muestra No. 711 de concreto de 21 MPa correspondiente a placa de contrapiso 103 - 104 de Torre 2 fueron en promedio 18,93 MPa los cuales equivalen al 90% de f´c. | Calidad de materiales | Placa de contrapiso 103 - 104 - Torre 2 | De acuerdo al Plan de Ensayos de Cusezar se debe informar a P&P y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 25/05/2022 | 30 | 25/04/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 25/04/2022 | 14 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | CM 06 - Bajos resultados a 28 días Muestra No. 715 - Placa de contrapiso 101 -102 - Torre | Los resultados a 28 días de la muestra No. 715 de concreto de 21 MPa correspondiente a placa de contrapiso 101 - 102 de Torre 2 fueron en promedio17,60 MPa los cuales equivalen al 84% de f´c. | Calidad de materiales | Placa de contrapiso 101 - 102 de Torre 2 | De acuerdo al Plan de Ensayos de Cusezar se debe informar a P&P y recibir su concepto o aprobación | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 25/05/2022 | 23 | 02/05/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 26/04/2022 | 15 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | CM 07 - Bajos resultados a 28 días Muestra No. 722 - Placa 203 - Torre 2 | Los resultados a 28 días de la muestra No. 722 de concreto de 21 MPa correspondiente a Placa 203 Torre 2 fueron en promedio 19.77 MPa los cuales equivalen al 94% de f´c | Calidad de materiales | Placa 203 Torre 2. EB3 | De acuerdo al Plan de Ensayos de Cusezar se debe informar a P&P y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 02/06/2022 | 30 | 03/05/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 1 | 17/06/2022 | 33 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | CM 11 -Bajos resultados muestra No. 819 - Placa de contrapiso 103-104- Torre 1 - EB 3 | Los resultados a 28 días de la muestra de concreto de 21 MPa, No. 819 - Placa de contrapiso 103 - 104 - Torre 1 - fueron en promedio 19.33 MPa, valor que equivale al 92% de f´c. | Calidad de materiales | Placa de contrapiso 103 - 104 - Torre 1 | De acuerdo al Plan de Ensayos para materiales de concreto de Cusezar: " Si la resistencia a los 28 días en cualquier elemento no alcanza el 100% se debe informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva". | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | VENCIDA |  | 1378 | 14/07/2022 |  | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 21/04/2022 | 11 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MAYOR | DIS 002 - Revisión planos arquitectónicos - EB3 | En revisión a los planos arquitectónicos se ha evidenciado que es necesario revisar y modificar la dimensión del muro M1 de la alcoba 2 ya que con la medida que tiene el vano de la puerta es de 1,00 m. En obra el muro está quedando de acuerdo al plano estructural. | Diseño | Torres 1 y 2 | Revisar y modificar planos | Arquitecto |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 12/05/2022 | 14 | 28/04/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 08/04/2022 | 8 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | INTERMEDIA | PC 02 - Memorias de cálculo de ventanería y barandas - EB 3 | Se solicita a Cusezar hacer entrega de las memorias de cálculo de las ventanas y barandas del proyecto EntreBosques III. | Procesos constructivos | Torres 1 y 2 | Entregar la documentación en el plazo establecido. | Obra |  | Diego Arguello |  | CERRADA | 22/04/2022 | 0 | 22/04/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 22/04/2022 | 12 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | INTERMEDIA | PC 04 - Memorias de cálculo de ventanería y barandas - EB 3 | Se solicita a Cusezar hacer entrega de las memorias de cálculo de las ventanas y barandas del proyecto EntreBosques III. Se deben anexar los certificados de calidad de los materiales tanto de ventanas como de barandas. Se requiere que se entreguen antes de iniciar la instalación con el fin de revisar los materiales, procedimientos y realizar las pruebas correspondientes en su debido momento. | Procesos constructivos | Torres 1 y 2 | Entregar memorias de cálculo | Contratista de elementos no estructurales |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 03/06/2022 | 12 | 22/05/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 1 | 05/08/2022 | 44 | 3.5.19 | Estructura | Elementos no estructurales | Revisión de dovelas | INTERMEDIA | PC 019 -Solicitud publicación resultados a 28 días - Morteros de 12,5 y 17,5 MPa - Torre 1 | "Revisados los informes de Concrelab no se encuentran los resultados a 28 días de las siguientes muestras de mortero de 12,5 Mpa y de 17,5 MPa de la torre 1. Se solicita la información de forma oportuna con el fin de verificar si los resultados cumplen con los parámetros establecidos en el Plan de Ensayos de Cusezar para esa edad." | Procesos constructivos | General | Publicar los resultados | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/10/2022 | VENCIDA |  | 1349 | 12/08/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 1 | 05/08/2022 | 45 | 3.5.19 | Estructura | Elementos no estructurales | Revisión de dovelas | INTERMEDIA | PC 019 -Solicitud publicación resultados a 28 días - Morteros de 12,5 y 17,5 MPa - Torre 1 | "Revisados los informes de Concrelab no se encuentran los resultados a 28 días de las siguientes muestras de mortero de 12,5 Mpa y de 17,5 MPa de la torre 1. Se solicita la información de forma oportuna con el fin de verificar si los resultados cumplen con los parámetros establecidos en el Plan de Ensayos de Cusezar para esa edad." | Procesos constructivos | General | Publicar los resultados | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/10/2022 | VENCIDA |  | 1349 | 12/08/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 23/04/2022 | 13 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | PC 04 - Certificados de calidad de materiales y calibración de equipos - EB3 | Se solicita nuevamente a Cusezar publicar los siguientes documentos: - Certificados de calidad del acero y mallas electrosoldadas. - Calibraciones de manómetros de agua y gas: se establece como plazo para entregarlos y colocar el sticker en cada manómetro el día martes 26 de abril de lo contrario no se dará liberación a las pruebas de presión de agua potable y de gas. - Ensayo de tracción del acero. - Resultados de densidades del relleno compactado en torre 2. - Publicar lecturas de asentamientos de torre 2 - Verficación de equipos de topografía del mes de abril de 2022. - Publicar libro de obra GC-P004-I001-F006 - Publicar certificado del termómetro. - Publicar certificado patrón del metro. | Procesos constructivos | General | Publicar la información solicitada | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 02/05/2022 | 6 | 26/04/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 27/04/2022 | 16 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | DIS 03-Radicación planos estructurales y arquitectónicos modificados y Estudio de Suelos | Es requisito para la expedición del Certificado Técnico de Ocupación del proyecto Entre Bosques II la radicación de los planos estructurales que hallan sido modificados durante el desarrollo de la obra. | Diseño | General. | Radicar planos estructurales y Estudio de Suelos | Arquitecto |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 12/05/2022 | 8 | 04/05/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 2 | 28/04/2022 | 19 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR | PC 06 - Solicitud ensayos y certificados Obra Gris - EB 3 | De acuerdo al Plan de Ensayos de Obra Gris y revisado el DSX se encuentra que está pendiente publicar los siguientes documentos y realizar los siguientes ensayos: - Certificados de pruebas realizadas por el proveedor del ladrillo de fachada y del bloque de muros internos. - Certificado de calidad del cemento por bultos. - Resultados de ensayos de arena de peña y mixta. - Verificación de flexómetros del maestro, ejero y herrero - Certificado de calidad del acero utilizado para anclajes y grafiles. - Certificado de calidad del epóxico utilizado para los anclajes. | Procesos constructivos | Torre 2 | Realizar los ensayos y publicar resultados. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 12/10/2022 | VENCIDA |  | 1441 | 12/05/2022 |  | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Torres | Torre 1 | 25/05/2022 | 26 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | PC 09 -Verificación flexómetros personal de Cusezar - EB 3 | Revisado el DSX, se encuentra que la verificación de los flexómetros del personal de Cusezar se encuentran vencidos desde el 03 y 10 de mayo de 2022. Se solicita a Cusezar verificar y publicar las verificaciones de los equipos del siguiente personal: residente de estructura, topógrafo, cadenero, maestro de obra, ejero, herrero y almacenista. | Equipo y mano de obra | General | Realizar las verificaciones y publicar en el DSX | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 17/06/2022 | 13 | 04/06/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Zonas comunes | Portería 1 | 06/05/2022 | 23 | 2.2.1 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificación de la implementación del concreto de limpieza | MAYOR | PC 08 -Solado zapatas y vigas de cimentación - Portería y Subestación eléctrica - EB 3 | En recorrido de obra se observó que se está armando el acero de refuerzo de las zapatas y vigas de cimentación de la portería y de la Subestación eléctrica y no se colocó el solado de 5 cm en concreto pobre que se indica en el plano E-3 - Planta de cimentación V.1. Portería. | Procesos constructivos | Portería y Subestación eléctrica - EB 3 | Colocar el solado | Contratista de cimentación |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 12/05/2022 | 4 | 08/05/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Zonas comunes | Salón social 1 | 18/02/2022 | 1 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | CM 001 - Bajos resultados a 56 días muestra 598 - Muro de contención costado sur . | El pasado 18 de enero de 2022 se informó a Cusezar que los resultados a 28 días de la muestra No. 598 de concreto de 28 Mpa correspondiente al tramo del muro contención comprendido entre los 8 m y 16 m, costado sur ( 11 de diciembre de 2021) fueron en promedio 17,23 MPa que equivalen al 61,54%. Se solicitó informar a P&P y enviarnos copia del concepto técnico. De acuerdo al informe No. 63 de Concrelab se observa que los resultados a 56 días de dicha muestra son en promedio 20,53 MPa que equivalen al 73,57% de f`c. | Calidad de materiales | Muro de contención costado sur - Tramo 8m a 16 m. | Por lo anterior, se le solicita informar a P&P y enviarnos copia del concepto técnico. | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 16/03/2022 | 26 | 18/02/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Zonas comunes | Salón social 1 | 12/05/2022 | 24 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | MAYOR | EQ 001 - Termómetro para toma de temperatura de concretos . EB 3 | Desde el 06 de mayo se ha reportado que no se está tomando la temperatura de los concretos que llegan a la obra y no se ha hecho la reposición del equipo. Es importante contar con éste ya que la toma de temperatura es parte del control de calidad de los concretos. |  | General | Contar con el termómetro en la obra | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 31/05/2022 | 12 | 19/05/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Zonas comunes | Salón social 1 | 04/06/2022 | 29 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | PC 12 -Muro divisorio entre cuarto de bombas y tanque de reserva RCI- EB 3 | Se observa que bajo el vano de la ventana del tanque de reserva de la RCI quedó mal fundido el concreto y el muro lateral a éste tiene una gran cantidad de rebaba de concreto. | Procesos constructivos | Muro divisorio entre tanque de reserva de RCI y cuarto de bombas. EB3 | Se solicita a Cusezar, informar el proceso constructivo que se va a seguir para corregir lo anterior con el fin de hacer seguimiento. | Contratista de estructura |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 28/07/2022 | 54 | 04/06/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Zonas comunes | Portería 1 | 10/06/2022 | 30 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | PC 13 - Observaciones - Columna sobre ejes 6/D - Portería- EB 3 | El acabado de la columna circular tipo 2 de la portería localizada sobre el eje 6/D presenta observaciones que se deben corregir: - Rebabas de concreto. - Grava a la vista en la junta vertical de la formaleta. - Se observa un desalineamiento vertical , se presentan tres (3) resaltos. | Procesos constructivos | Portería . | Se recomienda a Cusezar solicitar al contratista corregir las observaciones descritas y hacer entrega a la Supervisión Técnica. | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 28/07/2022 | 34 | 24/06/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Zonas comunes | Portería 1 | 09/07/2022 | 39 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | CM 14 -Bajos resultados muestra No. 844 - Muros subestación eléctrica y columna portería . | Los resultados a 28 días de la muestra de concreto de 21 MPa, No. 844 - Muros subestación y columna portería. - fueron en promedio 19,13 MPa, valor que equivale al 91 % de f´c. De acuerdo al Plan de Ensayos para materiales de concreto de Cusezar: " Si la resistencia a los 28 días en cualquier elemento no alcanza el 100% se debe informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva". | Calidad de materiales | Subestación eléctrica y portería. | Por lo anterior, se solicita copia del trámite y respuesta del calculista P&P. | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 08/08/2022 | -1 | 09/08/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Zonas comunes | Salón social 1 | 04/05/2022 | 21 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | PC 06 - Observaciones realce muros tanque de reserva - EB3 | El realce de los muros en concreto del tanque de reserva de agua potable el cual fue fundido el pasado sábado 30 de abril presenta las siguientes observaciones de las cuales se requiere que Cusezar informe las acciones correctivas que va a ejecutar: 1. Hormigoneo externo e interno. 2. Se observa acero expuesto. 3. Quedaron dos (2) trozos de madera en el costado occidental del cárcamo. 4. Hay una filtración externa en el sector donde estaba el pase (achique) para bombear el agua que estaba en el cárcamo. 5. En dos sectores el concreto no llegó hasta la mitad de la altura de la cinta PVC Waterbar como lo indica el manual. | Procesos constructivos | Realce muros tanque de reserva. | Corregir observaciones reportadas. | Contratista de estructura |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 28/07/2022 | 71 | 18/05/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Zonas comunes | Salón social 1 | 10/03/2022 | 3 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Not DIS 001 - Tubería de ventilación - Portería y Salón comunal | Revisado el plano SA-05 Instalación sanitaria salón comunal, portería y zona de ropas - versión 1; no se encuentra el trazado de las tuberías de ventilación de la portería y del salón comunal. | Diseño | Baños portería y salón comunal. | Revisar plano y corregir. | Diseñador sanitario |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 21/04/2022 | 39 | 13/03/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Zonas comunes | Salón social 1 | 27/04/2022 | 17 | 4.1.10 | Urbanismo | Muros de contención | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MAYOR | PC 05 - Excavaciones en sector de taludes 13 y 14 - EB3 | Desde el 1 de abril, fecha en que se inició de la excavación y corte de los taludes 13 y 14 (plano A-05) se le recomendó a Cusezar seguir las indicaciones para este tipo de cortes que están indicadas en la página 17 del Estudio de Suelos, en donde se solicita que estos deben quedar a 45 grados. El 19 de abril se le indicó a Cusezar que había una fisura (grieta) en la berma paralela a los taludes solicitados. El 20 de abril se presenta un primer derrumbe en este sector por no realizarse los taludes correspondientes. A la fecha se han presentado más desprendimientos del terreno sobre la excavación de la zarpa y no se han realizado los taludes. | Procesos constructivos | Taludes 13 y 14 | Se le solicita a Cusezar perfilar los taludes como corresponde, de lo contrario no se realizará liberación al muro de contención. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 23/05/2022 | 23 | 30/04/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Zonas comunes | Salón social 1 | 16/03/2022 | 4 | 4.1.13 | Urbanismo | Muros de contención | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | CM 02- Resultados núcleos - Muro de contención costado sur (tramo de los 8 a 16 metros) | Los resultados de los núcleos extraidos el 07 de marzo de 2022 al muro de contención localizado en el costado sur cuyo tramo está comprendido entre los 8 y 16 metros fueron en promedio 82,3 % de f´c. | Calidad de materiales | Costado sur . Tramo entre 8 y 16 m. | De acuerdo a lo anterior, se requiere concepto técnico del calculista P&P. | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 25/03/2022 | 6 | 19/03/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Zonas comunes | Portería 1 | 14/06/2022 | 31 | 4.1.13 | Urbanismo | Muros de contención | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | CM 09 - Bajos resultados a 28 días Muestra No. 814 - Zarpa muro de contención 4 tramo 2 - | Los resultados a 28 días de la muestra No. 814 de concreto de 28 MPa correspondiente a Zarpa muro de contención 4 tramo 2 costado norte fueron en promedio 23,03 MPa, los cuales equivalen al 82% de f´c. | Calidad de materiales | Zarpa muro de contención 4 tramo 2 - Costado norte | De acuerdo al Plan de Ensayos de Cusezar se debe informar a P&P y recibir su concepto o aprobación respectiva. Se requiere copia del trámite respectivo | Obra |  | Diego Arguello |  | CERRADA | 06/08/2022 | 23 | 14/07/2022 | William Galindo Salamanca | Diego Arguello
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Zonas comunes | Salón social 1 | 02/07/2022 | 37 | 4.1.13 | Urbanismo | Muros de contención | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | CM 12 -Bajos resultados muestra No. 833 - Muro de contención 4 - Tramo 3. | Los resultados a 28 días de la muestra de concreto de 28 MPa, No. 833 - Muro de contención - Costado norte. - fueron en promedio 25,8 MPa, valor que equivale al 92,14 % de f´c. | Calidad de materiales | Muro de contención 4 - Tramo 3. Costad norte | De acuerdo al Plan de Ensayos para materiales de concreto de Cusezar: " Si la resistencia a los 28 días en cualquier elemento no alcanza el 100% se debe informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva". | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | VENCIDA |  | 1359 | 02/08/2022 |  | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Zonas comunes | Portería 1 | 14/07/2022 | 41 | 4.1.13 | Urbanismo | Muros de contención | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | CM 16 -Bajos resultados a 56 días muestra No. 814 - Zarpa muro tramo 2 - EB 3 | Los resultados a 56 días de la muestra de concreto No. 814, son en promedio 25,87 MPa que equivalen al 92% de f´c (valor calculado con f¨c=28 MPa). En el informe de Concrelab de referencia: 34-19165 se publican los resultados, sin embargo se presenta un error ya que se calcula con una resistencia nominal de 21 MPa, en su lugar se debe calcular con 28 MPa. | Calidad de materiales | Zarpa muro tramo 2 - EB 3 | Por lo anterior se solicita a Cusezar comunicarse con Concrelab para que se corrija la resistencia nominal cuando se falla a 56 días y se solicite a P&P las recomendaciones o el concepto respectivo. | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 08/08/2022 | -5 | 13/08/2022 | William Galindo Salamanca | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Zonas comunes | Salón social 1 | 28/07/2022 | 42 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | PC 17 -Filtración de agua en cárcamos tanque de reserva y RCI . EB 3 | En inspección realizada se evidencia que se presenta una filtración de agua hacia los cárcamos del tanque de reserva y RCI. De igual forma tambien se observa humedad del cuarto de bombas hacia los cárcamos y del cárcamo del tanque al de la RCI. | Procesos constructivos | Tanque de reserva de agua potable y RCI. | Impermeabilizar y entregar | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 26/12/2022 | 131 | 17/08/2022 | Mónica Arrubla Tovar | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iii | Entrebosques iii | Zonas comunes | Salón social 1 | 28/07/2022 | 43 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | PC 17 -Filtración de agua en cárcamos tanque de reserva y RCI . EB 3 | En inspección realizada se evidencia que se presenta una filtración de agua hacia los cárcamos del tanque de reserva y RCI. De igual forma tambien se observa humedad del cuarto de bombas hacia los cárcamos y del cárcamo del tanque al de la RCI. | Procesos constructivos | Tanque de reserva de agua potable y RCI. | Impermeabilizar y entregar | Obra |  | Jenny Upegui |  | ANULADA | 28/07/2022 |  | 17/08/2022 |  | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 11 | 08/10/2022 | 8 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | INTERMEDIA | Recompactación y toma de densidades en el relleno para de la placas de piso | De acuerdo con las densidades tomadas el 5 de octubre en el relleno para la construcción de la placa de piso en las torres 1 y 11 se observo que no cumplen con la densidad minima del 95% del proctor modificado tal como se observa en la figura 1. La supervisión tecnica solicita la recompactación y la toma de densidades para las bases en recebo de las placas para dar cumplimiento a las recomendaciones del estudio de suelos realizado por LFO INGENIEROS DE SUELOS SAS. | Procesos constructivos | Torre 1 y 11 | Recompactación y toma de densidades en el relleno para de la placas de piso | Obra |  | Jenny Upegui | 18/10/2022 | CERRADA | 21/10/2022 | 10 | 11/10/2022 | JUAN ESCOBAR | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 10 | 13/10/2022 | 13 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | INTERMEDIA | Apoyo de cimientos CM4 punto fijo y CM7 eje 1 de la torre 10 | Teniendo en cuenta que bajo el cimiento corrido CM4 eje 5 del punto fijo y la viga CM7 eje 1 para la torre 10, se encuentra pasando la tubería, la Supervisión solicita consultar con el diseñador el tratamiento a realizar para garantizar el apoyo del cimiento corrido, ya que en la obra se está extendiendo recebo sin compactar. | Procesos constructivos | Torre 10 | consultar con el diseñador el tratamiento a realizar para garantizar el apoyo del cimiento corrido sobre tuberías | Obra |  | Jenny Upegui | 18/10/2022 | CERRADA | 20/10/2022 | -1 | 21/10/2022 | JUAN ESCOBAR | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 10 | 11/10/2022 | 11 | 2.1.6 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificación del nivel de apoyo de la cimentación | INTERMEDIA | Relleno perimetral del tanque de almacenamiento de agua | La Supervisión Técnica solicita realizar el filtro y relleno perimetral del tanque de almacenamiento de agua, para poder continuar con el proceso de fundida de vigas de cimentación de la Torre. En obra se armó el refuerzo de la viga de cimentación de la torre 10, denominada CM 7 eje 1, la cual queda apoyada en parte del relleno que a la fecha no se ha construido. | Procesos constructivos | Torre 10 | realizar el filtro y relleno perimetral del tanque de almacenamiento de agua, para poder continuar con el proceso de fundida de vigas de cimentación de la Torre 10. | Obra |  | Jenny Upegui | 18/10/2022 | CERRADA | 20/10/2022 | 5 | 15/10/2022 | JUAN ESCOBAR | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 21/10/2022 | 15 | 2.1.6 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificación del nivel de apoyo de la cimentación | INTERMEDIA | Apoyo del cimiento corrido eje I entre 4-5 de la torre 1 y eje I entre 13-14 de la torre 2 | De acuerdo con lo observado en campo para los pases de tuberías electricas, sanitarias que pasan por debajo de la viga de cimentación eje I entre 4-5 de la torre 1 y eje I entre 13-14 de la torre 2 en el punto fijo del cuarto para los armarios eléctricos del piso 1. la Supervisión técnica solicita consultar con el diseñador el tratamiento a realizar para garantizar el apoyo del cimiento corrido ya que en obra se encuentra material de recebo sin compactar. | Procesos constructivos | torre 1 y 2 | Concepto del diseñador para apoyo de la viga de cimentación sobre suelo portante | Obra |  | Jenny Upegui | 18/11/2022 | CERRADA | 24/11/2022 | 26 | 29/10/2022 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 5 | 11/11/2022 | 19 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | INTERMEDIA | 19 DIS 006 Inconsistencia de diseño viga #18 #19 cimentación con arranque de muro y ducto. | Para la construcción de la cimentación de las torres dobles del proyecto entre bosques, se tienen las vigas #18 y #19 las cuales presentan un pase de 4" con la bajante de aguas negras y el arranque de muros excéntricos a la viga; En planos se plantea una sección de 35 *60 cm, la cual no cumple con la nota 2 del plano E-1,5 en donde especifica que para un pase de 4" se debe tener como mínimo 40 cm de base en la viga. Adicionalmente, con la sección de 35*60 no se alcanza garantizar el arranque del muro dentro de la sección confinada de la viga de cimentación. Supervisión técnica solicita que se defina la sección de viga necesaria para garantizar que se cumpla con la nota 2 del plano E 1.5 y que el arranque de muros pueda quedar dentro de la zona confinada de la viga de cimentación | Diseño | Torres | Supervisión técnica solicita que se defina la sección de viga necesaria para garantizar que se cumpla con la nota 2 del plano E 1.5 y que el arranque de muros pueda quedar dentro de la zona confinada de la viga de cimentación | Diseñador estructural |  | Diana Rivera |  | CERRADA | 10/12/2022 | 18 | 22/11/2022 | Miguel Araque | Diana Rivera
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 5 | 15/11/2022 | 23 | 2.2.3 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto amarre a las vigas | INTERMEDIA | 23 PC 013 Acero largo vigas de cimentación. | En el armado de las vigas de cimentación de las torres 4 y 5, se evidencia que el acero de las vigas está más largo (hasta 15 cm) de lo especificado en los planos de construcción como se observa en las imágenes adjuntas y en las ubicaciones mostradas con resaltador en el plano. Según lo informado en obra ya se tiene el pedido de acero para la cimentación de las demás torres. Supervisión técnica solicita se arme el acero de las vigas de cimentación según los planos constructivos aprobados o el concepto del diseñador sobre esta situación para garantizar el correcto funcionamiento y recubrimiento del acero. | Procesos constructivos | Torres | Supervisión técnica solicita se arme el acero de las vigas de cimentación según los planos constructivos aprobados o el concepto del diseñador sobre esta situación para garantizar el correcto funcionamiento y recubrimiento del acero. | Obra |  | Jenny Upegui | 19/11/2022 | CERRADA | 28/11/2022 | 6 | 22/11/2022 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 11 | 21/09/2022 | 3 | 2.2.10 | Cimentación | Armado de refuerzo | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | CONCEPTO DEL DISEÑADOR PASES DE TUBERÍA ELÉCTRICA, TUBERÍA RED CONTRAINCENDIO Y TUBERÍA HI | En el cimiento CM4 de la viga 026 del punto fijo zona de los ductos técnicos (hidráulico, eléctrico y tubería red contraincendio) se observa que el cimiento se interfiere por pases de tubería para los tres ductos que interrumpen la continuidad del cimiento como se observa en la fotografía 1, la Supervisión Técnica solicita concepto del diseñador para los pases de esta tubería. De igual forma verificar, ya que esta interferencia de tuberías en el cimiento CM4 de la viga 026 se presentara en las demas torres del proyecto. | Diseño | Torre 11 | Concepto de diseñador a pases de tubería en el cimiento CM4 | Diseñador estructural |  | Diana Rivera |  | CERRADA | 04/10/2022 | -6 | 10/10/2022 | JUAN ESCOBAR | Diana Rivera
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 24/09/2022 | 5 | 2.3.2 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | MENOR | Falta de termómetro en obra para toma de temperatura concreto premezclado | Durante el vaciado de concreto premezclado del 23 septiembre 2022 para la cimentación de la torre 1 series 1 y 2, la supervisión técnica deja registro de la falta de termómetro en el frente de trabajo para la toma de temperatura del concreto a los vehículos de premezclado. | Equipo y mano de obra | torre 1 | disponer del termómetro en obra | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 29/09/2022 | 2 | 27/09/2022 | JUAN ESCOBAR | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 4 | 22/12/2022 | 38 | 2.4.1 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 38 PC 026 Afectación vigas de cimentación T 3,4,5 | Se presenta afectación en las vigas de cimentación de las torres 3, 4 y 5 por parte de la excavación mecánica para las tuberías y cajas de servicios. Se presentó fractura de las vigas en 4 puntos y pérdida del recebo de soporte. La Supervisión Técnica solicita la reparación de las vigas con concreto de la misma resistencia y la reconformación del soporte de la cimentación de las estructuras con ciclópeo garantizando la continuidad de la cimentación. | Procesos constructivos | Torrres 3,4,5 | La Supervisión Técnica solicita la reparación de las vigas con concreto de la misma resistencia y la reconformación del soporte de la cimentación de las estructuras con ciclópeo garantizando la continuidad de la cimentación. | Contratista de cimentación |  | Jenny Upegui | 17/01/2023 | CERRADA | 17/01/2023 | -3 | 20/01/2023 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres |  | 24/11/2022 | 30 | 2.4.2 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 30 PC 019 Concreto de limpieza e=18 cm en la cimentación de la portería. | En el proceso de armado de la cimentación de la portería, se presenta el vaciado de un concreto de limpieza para las zapatas y vigas con un espesor de 18 cm. En el plano estructural E-3, se especifica un espesor de 5 cm en los cimientos. Supervisión técnica solicita la construcción del concreto de limpieza según lo especificado en los planos y se solicita un concepto sobre este concreto de limpieza de 18 cm ya que por su espesor y baja resistencia a la compresión (1500 Psi) se pueden presentar fisuras en el concreto de limpieza y posibles afectaciones a la estructura. | Procesos constructivos | Portería | Supervisión técnica solicita la construcción del concreto de limpieza según lo especificado en los planos y se solicita un concepto sobre este concreto de limpieza de 18 cm ya que por su espesor y baja resistencia a la compresión (1500 Psi) se pueden presentar fisuras en el concreto de limpieza y posibles afectaciones a la estructura. | Obra |  | Jenny Upegui | 07/12/2022 | CERRADA | 10/12/2022 | 2 | 08/12/2022 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 15/11/2022 | 22 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA | 22 CM 01 Protección del acero contra la intemperie | En obra se evidencia acero mal almacenado y protegido de la intemperie, situación acentuada por las intensas lluvias y escorrentía presente en el lote. Supervisión técnica solicita el correcto almacenamiento y protección del acero de la intemperie con la colocación de maderas para elevar del suelo los elementos faltantes y la protección con polietileno del mismo. | Calidad de materiales | Torres | Supervisión técnica solicita el correcto almacenamiento y protección del acero de la intemperie con la colocación de maderas para elevar del suelo los elementos faltantes y la protección con polietileno del mismo. | Obra |  | Jenny Upegui | 19/11/2022 | CERRADA | 05/12/2022 | 15 | 20/11/2022 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 7 | 23/03/2023 | 64 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA | 64 PC 39 Arranque de pantallas de fachada torre 7 | En la torre 7 piso1 en el arranque de 3 muros M7 (ver imagen) se presenta el doblado de los aceros inadecuadamente por un error en la ubicación de los arranques en las vigas de cimentación. La supervisión técnica solicita la reparación de los arranques de los muros garantizando el correcto armado del acero. | Procesos constructivos | Torre 7 | La supervisión técnica solicita la reparación de los arranques de los muros garantizando el correcto armado del acero. | Contratista de cimentación |  | Andres Cubides | 17/04/2023 | CERRADA | 17/04/2023 | 4 | 13/04/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 22/04/2023 | 68 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA | 68 PC 41 Cuarto técnico torre 1 sin entrega a la Supervisión Técnica | El cuarto técnico de la cubierta en torre 1 se construyó sin la entrega a la Supervisión Técnica de los controles de forme y a cero de dovelas. La Supervisión técnica rechaza estos elementos ya que no se verificó el acero de refuerzo y el alzado de los muros no corresponde al detalle del plano estructural E- 5.3 | Procesos constructivos | Torre 1 cubierta | La Supervisión técnica rechaza estos elementos ya que no se verificó el acero de refuerzo y el alzado de los muros no corresponde al detalle del plano estructural E- 5.3 | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 19/05/2023 | CERRADA | 20/05/2023 | 14 | 06/05/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 3 | 18/09/2023 | 89 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA | 89 PC 57 Reparación de vanos de las ventanas de baños torre 3 apto 603 | La Supervisión Técnica informa que, para los vanos de los baños de los muros M3 del baño social y de la habitación principal posterior al vaciado de dichos muros se encontró que el acero de reforzamiento adicional quedo expuesto. Actualmente la Supervisión encontró que, este acero fue cortado con el fin priorizar la dimensión al vano que requiere para la ventana. La Supervisión Técnica solicita informar al diseñador al respecto y dar un concepto acerca de esta reparación. | Procesos constructivos | Torre 3 Apto 603 Vano Baño social y Baño Habitación principal | La Supervisión Técnica solicita informar al diseñador al respecto y dar un concepto acerca de esta reparación. | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 20/10/2023 | CERRADA | 23/10/2023 | 14 | 09/10/2023 | Nayiber Duran Vargas | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 11 | 13/10/2022 | 14 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | Vaciado de concreto monolítico muros M4, M6, M9 y M11 para los piso 1 y 2 de la torre 11 | En obra se manifestó a la Supervisión que los muros M4, M6, M9 y M11 del bloque 10 y 11 no se van a fundir monolíticos por falta de formaleta. Por lo anterior se solicita que el vaciado de concreto se realice de acuerdo con las especificaciones de los planos teniendo en cuenta los detalles estructurales de las uniones en "T" y la junta de control de 3 mm indicada en planos ver detalles 1 y 2. | Procesos constructivos | Torre 10 | Vaciado de concreto monolitico en el muro M4, M6, M9 y M11 para los piso 1 y 2 de la torre 10 y 11. | Obra |  | Jenny Upegui | 18/10/2022 | CERRADA | 01/11/2022 | 11 | 21/10/2022 | JUAN ESCOBAR | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 15/11/2022 | 21 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 21 PC 012 Solicitud calculo de sistema de formaletas para la construcción de las torres. | Para garantizar la calidad en la construcción de las torres del proyecto Entre bosques IV, se especifica en el plano Estructural E.1.1 en las notas sobre el sistema de formaletas y apuntalamiento, la solicitud del procedimiento constructivo y el cálculo y diseño del sistema de formaletas para la construcción de las torres. Supervisión técnica solicita la entrega del cálculo y diseño del sistema de formaletas para los distintos equipos empleados en la construcción de las torres. | Procesos constructivos | Torres | Supervisión técnica solicita la entrega del cálculo y diseño del sistema de formaletas para los distintos equipos empleados en la construcción de las torres. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 21/12/2022 | CERRADA | 22/12/2022 | 20 | 02/12/2022 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 06/02/2023 | 47 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 47 CM 05 Certificados de calidad materiales de construcción de obra. | En el proyecto se adelantan actividades de estructura y obra gris, en revisión del DSX, se evidencia que no se tiene actualizado los certificados de calidad del cemento, agregados y del concreto utilizado. La supervisión técnica solicita la actualización de los certificados de calidad de los materiales de estructura y obra gris dando cumplimiento al plan de ensayos aprobado para el proyecto. | Calidad de materiales | Torres | La supervisión técnica solicita la actualización de los certificados de calidad de los materiales de estructura y obra gris dando cumplimiento al plan de ensayos aprobado para el proyecto. | Proveedor de concreto |  | Marcela Arroyave | 28/04/2023 | CERRADA | 29/04/2023 | 73 | 15/02/2023 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 01/11/2022 | 17 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Diferencias en verificación de medidas en apartamento modelo según plano arquitéctonico. | De acuerdo con la verificación realizada del apartamento modelo se informa de las siguientes diferencias encontradas: las medidas del apto modelo en las alcobas y sala comedor son 2 cm más grandes que las dimensiones indicadas en planos arquitectónicos y el dintel de la sala del apto modelo es de 15 cm y lo indicado en plano estructural es 20 cm. La Supervisión Técnica solicita informar el procedimiento a seguir. | Diseño | apartamento modelo | Procedimiento a seguir por parte de diseño | Arquitecto |  | Diana Rivera |  | CERRADA | 10/12/2022 | 10 | 30/11/2022 | Miguel Araque | Diana Rivera
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 15/11/2022 | 20 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 20 DIS 007 Inconsistencia de diseño entre planta de cimentación y planta de primer piso | Se presenta una inconsistencia de diseño entre la planta de cimentación (ver plano E.2) y los ductos de servicio (ver planos E.4.2) para las torres 1, 2 ,10 y 11, para las cuales ya se encuentran construida la cimentación. En los planos estructurales y arquitectónicos se muestra un espacio libre del ducto de servicios de 19 cm (ver plano E.4.2), y en obra se tiene una separación de 30 cm entre la pantalla y los tubos eléctricos e hidráulicos que vienen de la cimentación y que generan el ducto en el corredor de la zona común en el piso 1; Esto representa que en el momento de levantar el muro del pasillo, este tendría 10 cm menos de ancho. Supervisión técnica solicita la verificación, evaluación y ajuste de planos para esta inconsistencia de Diseño. Esta observación ya se corrigió en los planos modificados actualizados para las siguientes torres. | Diseño | Torres 1, 2, 10, 11, 5. | Supervisión técnica solicita la verificación, evaluación y ajuste de planos para esta inconsistencia de Diseño. Esta observación ya se corrigió en los planos modificados actualizados para las siguientes torres. | Diseñador estructural |  | Diana Rivera |  | CERRADA | 10/12/2022 | 8 | 02/12/2022 | Miguel Araque | Diana Rivera
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 10 | 18/11/2022 | 25 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 25 PC 015 Acabado de los bordes de muros en torres 10 y 11 | En las primeras fundidas de muros de las torres 10 y 11 se evidencia diferencias importantes en las medidas de los bordes de los muros ocasionados por la deficiencia en los tapa muros en madera, en donde se presentan deformaciones de hasta 3 cm entre la base y la parte superior del muro. Supervisión técnica solicita la revisión y corrección del sistema de tapa muros para garantizar que no se presenten deformaciones en los bordes de muros ( Ver fotografias). | Procesos constructivos | Torres 10 y 11 | Supervisión técnica solicita la revisión y corrección del sistema de tapa muros para garantizar que no se presenten deformaciones en los bordes de muros ( Ver fotografias). | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui | 19/11/2022 | CERRADA | 24/11/2022 | -8 | 02/12/2022 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 3 | 24/11/2022 | 26 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 26 DIS 08 Modificación de la licencia por cambio en los planos y radicado de documentos | Una vez verificada la documentación que hace parte de la licencia de construcción, a continuación se presentan las siguientes observaciones: 1.Se evidencia modificación en los planos estructurales y arquitectónicos, con respecto a los utilizados en la construcción. 2.No se evidencia las memorias de cálculo y planimetría aprobadas por la Secretaria de Planeación. 3.No se evidencia las memorias de cálculo de los elementos no estructurales. Po lo anterior la Supervisión Técnica solicita el radicado de los planos relacionados en el listado adjunto los cuales fueron objeto de modificación y los planos estructurales de la torre 3 sin radicado inicial, adicionalmente se solicita el radicado de los documentos completos según el Decreto 1077 de 2015, relacionados en el formulario único nacional de solicitud de licencias (ver imagen). | Diseño | TORRES | Po lo anterior la Supervisión Técnica solicita el radicado de los planos relacionados en el listado adjunto los cuales fueron objeto de modificación y los planos estructurales de la torre 3 sin radicado inicial | Diseñador estructural |  | Gustavo Gastelbondo | 21/12/2022 | CERRADA | 22/12/2022 | 16 | 06/12/2022 | Miguel Araque | Diana Rivera
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 10 | 24/11/2022 | 27 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 27 PC 016 Muro M6 desplomado 17 mm apto 104 torre 10 | Una vez desencofrados los muros del apartamento 104 de la torre 10 se evidencia que el muro M6 tiene un desplome de 17 mm y una barriga en la parte inferior del mismo. Supervisión técnica solicita el concepto y reparación del muro desplomado y la reparación de la barriga para garantizar las dimensiones del elemento. | Procesos constructivos | TORRE 10 | Supervisión técnica solicita el concepto y reparación del muro desplomado y la reparación de la barriga para garantizar las dimensiones del elemento. | Contratista de estructura |  | Gustavo Gastelbondo | 25/02/2023 | CERRADA | 28/02/2023 | 82 | 08/12/2022 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 26/01/2023 | 41 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 41 DIS 11 Verificación de versiones de planos radicados para modificación de licencia | La Supervisión técnica solicita que se nos comparta la relación de los planos radicados para la modificación de la licencia de construcción 096 de 2022 del proyecto Entre Boseques IV en el municipio de la Calera. El objetivo es verificar las versiones y compararlas con los planos constructivos actuales y así tener la licencia con los planos reales y evitar reprocesos a la hora de la firma de los CTO. | Diseño | Torres | La Supervisión técnica solicita que se nos comparta la relación de los planos radicados para la modificación de la licencia de construcción 096 de 2022 del proyecto Entre Boseques IV en el municipio de la Calera. El objetivo es verificar las versiones y compararlas con los planos constructivos actuales y así tener la licencia con los planos reales y evitar reprocesos a la hora de la firma de los CTO. | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | Diana Rivera | 14/02/2023 | CERRADA | 15/02/2023 | -7 | 22/02/2023 | Miguel Araque | Diana Rivera
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 23/02/2023 | 56 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 56 PC 33 Entrega de estructura a obra gris Torre 1 y 2. | En las torres 1 y 2 se tiene la mampostería en el piso 3 sin entrega de estructura a obra gris con los controles de placa de techo, incumpliendo el plan de calidad aprobado para el proyecto. Estos controles garantizan la conformidad de la estructura y evitan re procesos en la obra gris. La supervisión técnica solicita que se realice la entrega de los controles de entrega de estructura a obra gris antes de iniciar las actividades de mampostería dando cumplimiento a los controles del plan de calidad GC-P004-I001-Controles. | Procesos constructivos | Torre 1 y 2 | La supervisión técnica solicita que se realice la entrega de los controles de entrega de estructura a obra gris antes de iniciar las actividades de mampostería dando cumplimiento a los controles del plan de calidad GC-P004-I001-Controles. | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 17/04/2023 | CERRADA | 17/04/2023 | 46 | 02/03/2023 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 22/03/2023 | 62 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 62 DIS 14 Inconsistencia de diseño mampostería de cuarto técnico | Inconsistencia de diseño entre plano estructural E-5.3 y el plano arquitectónico DT-09 en la mampostería del cuarto técnico en cubierta, en el estructural muestra bloque de perforación vertical y en arquitectura ladrillo de perforación vertical. La Supervisión técnica solicita que se revise y se defina en que material queda la mampostería de los cuartos técnicos. | Diseño | Torres cubierta | La Supervisión técnica solicita que se revise y se defina en que material queda la mampostería de los cuartos técnicos. | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | Diana Rivera | 17/04/2023 | CERRADA | 17/04/2023 | 5 | 12/04/2023 | Miguel Araque | Diana Rivera
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 11 | 06/02/2023 | 44 | 3.1.10 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA | 44 PC 027 Muros torre 11 503, 504 sin curado | El vaciado de los muros de los apartamentos 503 y 504 de la torre 11 se realizó el día 24 de enero, pasaron 3 días sin desencofrar y sin curado. Esta situación afecta directamente la resistencia del elemento y es una situación que no debe presentarse en el proyecto. La Supervisión técnica solícita que se realice la extracción de núcleos para verificar que la resistencia del elemento se la requerida. | Procesos constructivos | Torre 11 apartamentos 504 504 | La Supervisión técnica solícita que se realice la extracción de núcleos para verificar que la resistencia del elemento se la requerida. | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 25/02/2023 | CERRADA | 20/05/2023 | 92 | 17/02/2023 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 4 | 22/04/2023 | 69 | 3.1.10 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA | 69 CM 12 Elementos estructurales sin curado torre 4, torre 7 | Los muros vaciados el día 05-04-23 en las torre 4- 204 y torre 7- 104 registraron 0% de curado, incluso los muros de torre 7- 104 duraron los 7 días sin desencofrar. La Supervisión técnica solicita que se garantice la resistencia del concreto de estos elementos que no registraron curado en los 7 días. | Calidad de materiales | Torre 4, torre 7 | La Supervisión técnica solicita que se garantice la resistencia del concreto de estos elementos que no registraron curado en los 7 días | Contratista de estructura |  | Oscar Flautero Romero |  | CERRADA | 30/05/2023 | 8 | 22/05/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 19/12/2022 | 33 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 33 PC 021 Fisura muro M10 apartamento 104 torre 1 | En la torre 1 apartamento 104 en el muro M10 de evidencia una fisura en la parte superior del muro como se observa en la imagen adjunta, tiene un espesor de 1 mm aproximadamente y se presenta por ambas caras del muro. Supervisión técnica solicita el concepto del calculista sobre el proceso de reparación de la fisura y su reparación. | Procesos constructivos | Torre 1 104. | Supervisión técnica solicita el concepto del calculista sobre el proceso de reparación de la fisura y su reparación. | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui | 21/12/2022 | CERRADA | 22/12/2022 | -4 | 26/12/2022 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 26/01/2023 | 43 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 43 CM 04 Control de materiales para producción de concreto de planta Entre Bosques IV | De acuerdo con lo establecido en el reglamento NSR -10 Titulo C.3 -Materiales, la supervisión técnica solicita lo siguiente: Agregado Grueso -NTC 174 -2018: De acuerdo con la programación de Enero del 2023 de ensayos de CUSEZAR, se recuerda realizar el ensayo de abrasi6n en la máquina de los Ángeles para el agregado grueso. Aditivos - NTC 1299 - 2008: Pare Glenium 355 C - aditivo hiper-palastificante reductor de agua de alto mango, se solicita realizar log ensayos especificados en fa tabla 1 requisitos físicos y los ensayos del numeral 6 uniformidad y equivalencia especificados en la NTC 1299 del 2018. Agua -NTC 3459 -2001 y ASTM C1602M -2022: Para el agua empleada en el mezclado del concrete, Se solicita controlar la calidad del agua en cumplimiento de la norma NTC 3459 del 2001. Pare los casos en que se utiliza agua potable pare el mezclado del concreto no es necesario realizar ensayos según ASTM C1602M - 2022 por lo anterior, se solicita soporte que garantice que el agua utilizada pare el mezclado del concreto es potable. | Calidad de materiales | Torres | De acuerdo con lo establecido en el reglamento NSR -10 Titulo C.3 -Materiales, la supervisión técnica solicita lo siguiente: Agregado Grueso -NTC 174 -2018: De acuerdo con la programación de Enero del 2023 de ensayos de CUSEZAR, se recuerda realizar el ensayo de abrasi6n en la máquina de los Ángeles para el agregado grueso. Aditivos - NTC 1299 - 2008: Pare Glenium 355 C - aditivo hiper-palastificante reductor de agua de alto mango, se solicita realizar log ensayos especificados en fa tabla 1 requisitos físicos y los ensayos del numeral 6 uniformidad y equivalencia especificados en la NTC 1299 del 2018. Agua -NTC 3459 -2001 y ASTM C1602M -2022: Para el agua empleada en el mezclado del concrete, Se solicita controlar la calidad del agua en cumplimiento de la norma NTC 3459 del 2001. Pare los casos en que se utiliza agua potable pare el mezclado del concreto no es necesario realizar ensayos según ASTM C1602M - 2022 por lo anterior, se solicita soporte que garantice que el agua utilizada pare el mezclado del concreto es potable. | Obra |  | Marcela Arroyave | 25/02/2023 | CERRADA | 28/02/2023 | 20 | 08/02/2023 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 06/02/2023 | 49 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 49 PC 031 Reparación muros con hormigueros Torres 1, 2, 10 y 11 | Una vez vaciados los muros con concreto de la planta, se evidencia deficiencia en la continuidad del concreto en diferentes elementos. Se presentan hormigueros en aceros longitudinales de muros, cajas eléctricas y ventanas. Esta situación no se presenta con el concreto de mixer para muros. La supervisión técnica solicita la reparación de los hormigueros en los apartamentos relacionados a continuación y la revisión del diseño de mezcla para garantizar la continuidad de los elementos. (Ver Fotos). Para el muro M8 apartamento 401 torre 10, se solicita el procedimiento de reparación aprobado por el calculista estructural dado que presenta falta de continuidad en toda la sección del muro (ver Foto). Torre 1 Apartamento 404 M4 Apartamento 403 M2, M11, Apartamento 402 M10, M4, M11, Apartamento 401 M7, Torre 2 Apartamento 303 M11, M10, Apartamento 304 M8, Torre 10 Apartamento 403 M8 Apartamento 404 M8 Apartamentos 401 M15, M4, M11, M1, M8 Apartamento 402 M13, M4, M14, M11, M6. Torre 11 Apartamento 501 M10 Apartamento 502 M4 Apartamento 503 M11, M14. Apartamento 504 M15, M4, M10, M13. | Procesos constructivos | Torres 1, 2, 10 y11 | La supervisión técnica solicita la reparación de los hormigueros en los apartamentos relacionados a continuación y la revisión del diseño de mezcla para garantizar la continuidad de los elementos. (Ver Fotos). Para el muro M8 apartamento 401 torre 10, se solicita el procedimiento de reparación aprobado por el calculista estructural dado que presenta falta de continuidad en toda la sección del muro (ver Foto). Torre 1 Apartamento 404 M4 Apartamento 403 M2, M11, Apartamento 402 M10, M4, M11, Apartamento 401 M7, Torre 2 Apartamento 303 M11, M10, Apartamento 304 M8, Torre 10 Apartamento 403 M8 Apartamento 404 M8 Apartamentos 401 M15, M4, M11, M1, M8 Apartamento 402 M13, M4, M14, M11, M6. Torre 11 Apartamento 501 M10 Apartamento 502 M4 Apartamento 503 M11, M14. Apartamento 504 M15, M4, M10, M13. | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 16/06/2023 | CERRADA | 16/06/2023 | 102 | 06/03/2023 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres |  | 13/02/2023 | 50 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 50 CM 06 Homogeneidad del concreto de planta | La Supervisión Técnica evidencia que la producción de concreto que suministra la planta, presenta irregularidad en al mezcla, generando algunos baches visiblemente deficientes, que son rechazados en obra, sin embargo en la fundida del dia 06-02-2023 al desencofrar los muros se observo material suelto y arenoso en los siguientes elementos: Torre 1 apto 501 muros M2, M13, Torre 1 apartamento 404 muro M7, M6, apartamento 403 M1, M7, M10 y en las vigas de cimentación de la portería, para este ultimo se tomaron las muestras correspondientes. Por lo anterior la Supervisión Técnica solicita garantizar la calidad del concreto con mezclas uniformes y conforme a los diseños. Para los elementos M2 y M13 del a torre 1 apartamento 501 se solicita toma de nucleos para descartar un resistencia diferente a la especificada. | Calidad de materiales | Torres 1,2, 10 y 11 | la Supervisión Técnica solicita garantizar la calidad del concreto con mezclas uniformes y conforme a los diseños. Para los elementos M2 y M13 del a torre 1 apartamento 501 se solicita toma de nucleos para descartar un resistencia diferente a la especificada. | Proveedor de concreto |  | Marcela Arroyave | 19/05/2023 | CERRADA | 23/05/2023 | 84 | 28/02/2023 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 09/03/2023 | 57 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 57 PC 34 Reparación de muros con hormigueros y acero expuesto torre 1 y 2 | Una vez vaciados los muros de las torres 1 y 2, se evidencian hormigueros y aceros expuestos en los muros relacionados. La Supervisión técnica solicita que se realice la reparación con concreto y en donde se presentan aceros expuestos se repare con el mortero de reparación aprobado por el calculista. | Procesos constructivos | Torre 1, 2, 10, 11 | La Supervisión técnica solicita que se realice la reparación con concreto y en donde se presentan aceros expuestos se repare con el mortero de reparación aprobado por el calculista. | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 16/06/2023 | CERRADA | 16/06/2023 | 80 | 28/03/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 2 | 09/03/2023 | 60 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 60 PC 37 Reparación placas Torre 2 piso 3 y 4 series 3 y 4. | Una vez obtenido el concepto de P&P para las placas fisuradas en torre 2, 10 y 11, se especifica que se inyecten las fisuras de 5 mm o más con el producto especificado en el libro de obra. La Supervisión Técnica solicita la reparación de las fisuras en las placas para los apartamentos 303, 304, 403, 404 de la torre 2 y el concepto de p&p con los resultados de los núcleos. Las demás placas no presentan fisuras con 5mm, por lo tanto no necesitan reparación. | Procesos constructivos | Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita la reparación de las fisuras en las placas para los apartamentos 303, 304, 403, 404 de la torre 2 y el concepto de p&p con los resultados de los núcleos. Las demás placas no presentan fisuras con 5mm, por lo tanto no necesitan reparación. | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 19/05/2023 | CERRADA | 20/06/2023 | 61 | 20/04/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 11 | 27/04/2023 | 71 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 71 PC 43 Reparación de hormigueros y aceros expuestos Torres 10 y 11 | Una vez vaciados los muros de las torres 10 y 11, se evidencian hormigueros y aceros expuestos en los muros relacionados. La Supervisión técnica solicita que se realice la reparación con concreto y en donde se presentan aceros expuestos se repare con el mortero de reparación aprobado por el diseñador estructural. Torre 10 401 M3, M15 402 M4, M13 403 M8 404 M10 501 M15, M13, M4, M1 502 M13 504 M10, M14 601 M10, M4, M1, M15, 604 M8, M4, M11, M15, M10, Torre 11 503 M4 504 M10 502 M4, M13 603 M4, M6, M15, 604 M13, M6, 602, M11, | Procesos constructivos | Torre 10 y 11 | Una vez vaciados los muros de las torres 10 y 11, se evidencian hormigueros y aceros expuestos en los muros relacionados. La Supervisión técnica solicita que se realice la reparación con concreto y en donde se presentan aceros expuestos se repare con el mortero de reparación aprobado por el diseñador estructural. Torre 10 401 M3, M15 402 M4, M13 403 M8 404 M10 501 M15, M13, M4, M1 502 M13 504 M10, M14 601 M10, M4, M1, M15, 604 M8, M4, M11, M15, M10, Torre 11 503 M4 504 M10 502 M4, M13 603 M4, M6, M15, 604 M13, M6, 602, M11, | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 16/06/2023 | CERRADA | 16/06/2023 | 20 | 27/05/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 3 | 17/07/2023 | 84 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Notificación 84 PC 53 Reparación muros con hormigueros Torres 3 | Una vez vaciados los muros con concreto de la planta, se evidencia deficiencia en la continuidad del concreto en diferentes elementos. Se presentan hormigueros en aceros longitudinales de muros, cajas eléctricas y ventanas. La supervisión técnica solicita la reparación de los hormigueros en los apartamentos relacionados a continuación. Torre 3 301 M4 303 M13 402 M7_ M14 403 M3 M4 404 M4 M7 502 M13 M4 M11 M3 M15 501 M4 M3A 503 M4 504 M4 | Procesos constructivos | Torre 3 | La supervisión técnica solicita la reparación de los hormigueros en los apartamentos relacionados a continuación. Torre 3 301 M4 303 M13 402 M7_ M14 403 M3 M4 404 M4 M7 502 M13 M4 M11 M3 M15 501 M4 M3A 503 M4 504 M4 | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 04/09/2023 | CERRADA | 05/09/2023 | 32 | 04/08/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 4 | 17/07/2023 | 85 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 85 PC 54 Reparación muros con hormigueros torre 4 y 5 | Una vez vaciados los muros y placas con concreto de la planta, se evidencia deficiencia en la continuidad del concreto en diferentes elementos. Se presentan hormigueros en aceros longitudinales de muros, cajas eléctricas y ventanas. La supervisión técnica solicita la reparación de los hormigueros en los apartamentos relacionados a continuación. Torre 4 404 M4 403 M11 M4 402 M11 M4 401 M4 504 M4 501 M4 502 M7 Torre 5 404 M11 M4 501 M8 M4 504 M4 M8 M7 503 M6, 402 placa, 403 placa | Procesos constructivos | Torre 4 y 5 | La supervisión técnica solicita la reparación de los hormigueros en los apartamentos relacionados a continuación. Torre 4 404 M4 403 M11 M4 402 M11 M4 401 M4 504 M4 501 M4 502 M7 Torre 5 404 M11 M4 501 M8 M4 504 M4 M8 M7 503 M6, 402 placa, 403 placa | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave |  | CERRADA | 08/09/2023 | 35 | 04/08/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 8 | 10/08/2023 | 86 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 86 PC 55 Fisura horizontal sobre muro M8 de la Torre 8 Apto 501 | Se evidencio en el muro M8 de la torre 8 Apto 501, una fisura horizontal de 2 mm, localizada a una altura de 1.06 m tomada desde el piso de la altura total del muro el cual corresponde a 2.4 m, que se prolonga por el ancho total del muro (Fotografía 1) y en el espesor del muro en una longitud de 7cm aproximadamente (fotografía 2). | Procesos constructivos | Torre 8 Apartamento 501 Muro M8 | La Supervisión Técnica solicita informar al diseñador y entregar concepto. | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 20/10/2023 | CERRADA | 05/11/2023 | 67 | 30/08/2023 | Nayiber Duran Vargas | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 24/11/2022 | 28 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | 28 PC 017 Resultados a 3, 7 y 28 días de las muestras de concreto. | Para garantizar el proceso constructivo aprobado para el proyecto que es sistema industrializado y dando cumplimiento al plan de ensayos (GC-P004-PE01 Ensayo Estructura v5), se debe hacer seguimiento a las muestras de concreto a los 3, 7 y 28 días. Supervisión técnica solicita que se publiquen los resultados de la muestras de concreto en las fechas requeridas para el seguimiento a 3, 7 y 28 días de la toma de las muestras. | Procesos constructivos | Torres | Supervisión técnica solicita que se publiquen los resultados de la muestras de concreto en las fechas requeridas para el seguimiento a 3, 7 y 28 días de la toma de las muestras. | Obra |  | Jenny Upegui | 07/12/2022 | CERRADA | 10/12/2022 | 2 | 08/12/2022 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 17/02/2023 | 53 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 53 CM 08 Ensayos periódicos agregados finos y gruesos | Para el control de calidad del concreto producido en planta, se especifica en el plan de ensayos GC-P004-PE el tipo y cantidad requerida de ensayos. Según la programación enviada por Cusezar para los ensayos periódicos de los agregados, corresponde al proyecto Ente Bosques IV para el mes de febrero de 2023, la realización de los ensayos que se citan a continuación. La Supervisión técnica solicita el envió de muestras y entrega de resultados de los ensayos citados a continuación para agregados gruesos y agregados finos. | Calidad de materiales | Torres | La Supervisión técnica solicita el envió de muestras y entrega de resultados de los ensayos citados a continuación para agregados gruesos y agregados finos. | Obra |  | Jenny Upegui | 25/02/2023 | CERRADA | 28/02/2023 | -10 | 10/03/2023 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 10 | 03/04/2023 | 67 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 67 CM 11 Control calidad de materiales - Aditivos del concreto | Teniendo en cuenta la notificación 43 CM 04, la cual corresponde a calidad de materiales usados en la planta de concreto, se reciben los ensayos de agregado fino y el certficado que garantiza la calidad del agua, de acuerdo a los establecido en el reglamento NSR-10 titulo C.3 - Materiales, quedando pendiente lo siguiente: - Aditivos - NTC 1299 - 2008: Para Glenium 355 C - aditivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango, se solicita realizar los ensayos especificados en la tabla 1 Requisitos físicos y los ensayos del numeral 6 uniformidad y equivalencia especificados en la NTC 1299 del 2018. | Calidad de materiales | Torres | se solicita realizar los ensayos especificados en la tabla 1 Requisitos físicos y los ensayos del numeral 6 uniformidad y equivalencia especificados en la NTC 1299 del 2018. | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 01/06/2023 | CERRADA | 01/06/2023 | 15 | 17/05/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 2 | 24/11/2022 | 29 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA | 29 PC 018 Placas torre 2 aptos 201 y 202 con falta de refuerzo adicional contra muro M4 | En la torre 2, en placas de los apartamentos 201 y 202, se presenta falta del acero adicional contra el muro M4 mostrado en el detalle del plano E.3.1, ocasionado por un error en la liberación de estos elementos. Supervisión técnica solicita un concepto del diseñador sobre el procedimiento de reparación de esta placa por la falta del acero adicional descrito. | Procesos constructivos | Torre 2 | Supervisión técnica solicita un concepto del diseñador sobre el procedimiento de reparación de esta placa por la falta del acero adicional descrito. | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 19/12/2022 | 11 | 08/12/2022 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 11 | 11/10/2022 | 10 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | Corrección posicionamiento de desagües de sanitarios en el baño social de los apartamentos | Durante la liberación de la placa de piso de la torre 11 la interventoría deja evidencia de la posición de la tubería sanitaria de desagüe de los sanitarios en el baño social de los aptos 101 y 104 que se dejaron a 29 cm de la cara externa del muro, La supervisión técnica solicita la corrección a 32 cm incluyendo el acabado tal como lo muestra el detalle constructivo de los desagües sanitarios de la figura 1. | Procesos constructivos | Torre 11 | Corrección posicionamiento de desagües de sanitarios en el baño social de los apartamentos 101 y 104 de la torre 11. | Obra |  | Jenny Upegui | 18/10/2022 | CERRADA | 20/10/2022 | 6 | 14/10/2022 | JUAN ESCOBAR | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 06/02/2023 | 46 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | 46 PC 029 Calibración manómetros patrón y verificación manómetros de obra. | Se tienen vencidos los certificados de calibración de los manómetros patrón y verificaciones de manómetros de obra desde el día 05 de enero de 2023. La supervisión técnica solicita el envío de las calibraciones de los manómetros patrón para gas y agua asi como las verificaciones del periodo. | Procesos constructivos | Torres | La supervisión técnica solicita el envío de las calibraciones de los manómetros patrón para gas y agua asi como las verificaciones del periodo. | Contratista de hidráulicos |  | Marcela Arroyave | 28/04/2023 | CERRADA | 29/04/2023 | 74 | 14/02/2023 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 10 | 11/10/2022 | 12 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | INTERMEDIA | Resistencia de concreto en los nudos de muro y placa de entrepiso piso 2 y 3 | De acuerdo con lo informado en el comité de obra del 11 de octubre 2022, y ante la respuesta de Cusezar de la dificultad de dar cumplimiento con la especificación del plano estructural, la Supervisión Técnica solicita estricto cumplimiento con lo indicado en el Reglamento Colombiano de construcción Sismo Resistente NSR-10, para la construcción de las losas de entrepiso del piso 2 y del piso 3.Lo anterior teniendo en cuenta que la resistencia de los muros supera 1.2 veces la resistencia de la placa de entrepiso, por lo tanto se solicita fundir los nudos de los muros esquineros con la resistencia del concreto del muro, según procedimiento indicado en la especificación y en la NSR-10. | Procesos constructivos | piso 2 y 3 en todas la torres | fundir los nudos de los muros esquineros en los pisos 2 y 3 con la resistencia del concreto del muro, según procedimiento indicado en la especificación y en la NSR-10. | Obra |  | Jenny Upegui | 18/10/2022 | CERRADA | 01/11/2022 | 17 | 15/10/2022 | JUAN ESCOBAR | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 2 | 28/11/2022 | 31 | 3.2.8 | Estructura | En la placa | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado, el vibrado y vaciado del concreto | MAYOR | 31 PC 020 Afinado de placa torre 2 203 después de iniciado el fraguado | En el proceso de vaciado de la placa del apartamento 203 y 204 de la torre 2, se evidencio en el apartamento 203 que se realizó el afinado de la placa manipulando el concreto después de iniciado el fraguado, haciendo caso omiso a las indicaciones de Supervisión Técnica y el maestro de Cusezar. Esta situación se presenta por la falta de personal del contratista en donde no alcanzaron a afinar el concreto antes de su fraguado. La Supervisión Técnica rechaza este elemento por el mal procedimiento al manipular el concreto con pica y palustre después de iniciado el fraguado del concreto. Se solicita no avanzar con las actividades de muros en la placa hasta que se corrija. | Procesos constructivos | Torre 2 203 | La Supervisión Técnica rechaza este elemento por el mal procedimiento al manipular el concreto con pica y palustre después de iniciado el fraguado del concreto. Se solicita no avanzar con las actividades de muros en la placa hasta que se corrija. | Contratista de estructura |  | Gustavo Gastelbondo | 21/12/2022 | CERRADA | 22/12/2022 | 10 | 12/12/2022 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 11 | 22/12/2022 | 36 | 3.2.8 | Estructura | En la placa | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado, el vibrado y vaciado del concreto | INTERMEDIA | 36 PC 024 Proceso de apuntalamiento torre 10 y 11. | En las torres 10 y 11 se presenta reiterativamente el retiro de los puntales de retención de las placas vaciadas generando sobre esfuerzos, afectando con posibles fisuras y deformaciones. En repetidas ocasiones la constructora ha solicitado la instalación de los puntales, la respuesta del encargado del contratista ha sido que así se trabaja, mostrando desconocimiento del proceso constructivo. La Supervisión Técnica solicita que se garantice el apuntalamiento de las torres según el procedimiento aprobado para el proyecto, también que se retroalimente a los encargados de los frentes de obra sobre el procedimiento constructivo para evitar afectaciones a la estructura como fisuras y deformaciones excesivas. | Procesos constructivos | Torres 10 y 11 | La Supervisión Técnica solicita que se garantice el apuntalamiento de las torres según el procedimiento aprobado para el proyecto, también que se retroalimente a los encargados de los frentes de obra sobre el procedimiento constructivo para evitar afectaciones a la estructura como fisuras y deformaciones excesivas. | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui | 17/01/2023 | CERRADA | 17/01/2023 | 21 | 27/12/2022 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 9 | 25/05/2023 | 80 | 3.2.8 | Estructura | En la placa | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado, el vibrado y vaciado del concreto | MAYOR | 80 PC 49 Placas vaciadas con concreto deficiente torres | .Se continúa con el vaciado de placas utilizando grava contaminada, continua presentando segregación el concreto producido en la planta. La Supervisión técnica rechaza los elementos relacionados a continuación y en obra solicitó que no se utilice este material granular contaminado, sin embargo la obra continua con el vaciado de elementos sin liberar. La Supervisión técnica rechaza estos elementos y solicita que no se utilice más este material contaminado (ver Fotografías). T9 103- 104 fecha 19-05-23 T8 201, 203 fecha 17-05-23 T7 403, 404 fecha 19-05-23 T2 Cubierta PF fecha 20-05-23 T11 escalera p5 a p6 fecha 20-05-23 Torre 4 503 504 fecha 23-05-23 Torre 6 503, 504. Fecha 23-05-23 | Procesos constructivos | Torres 5,6,7,8,9 | La Supervisión técnica rechaza estos elementos y solicita que no se utilice más este material contaminado (ver Fotografías). | Contratista de estructura |  | Andres Cubides | 16/06/2023 | CERRADA | 16/06/2023 | -9 | 25/06/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 2 | 11/11/2022 | 18 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 18 PC 011 Recalce placa 5 cm torre 2 apartamento 104 sala. | Durante el vaciado de concreto de la placa de piso 1 del apto 104 torre 2 el 01 de Noviembre de 2022, se evidencia un retroceso de 5 cm en el lineamiento del borde de placa en la sala. Supervisión técnica solicita el concepto del diseñador sobre el detalle del recalce necesario para garantizar el lineamiento en el borde de placa en este apartamento | Procesos constructivos | Torre 2 apto 104 | Supervisión técnica solicita el concepto del diseñador sobre el detalle del recalce necesario para garantizar el lineamiento en el borde de placa en este apartamento | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui | 19/11/2022 | CERRADA | 24/11/2022 | 3 | 21/11/2022 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 10 | 19/12/2022 | 34 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 34 PC 022 Torre 10 -103 .Soporte de muro M7 sobre la placa de cimentación | En la torre 10 apartamento 103 muro m7 de fachada se presenta discontinuidad en el apoyo del muro sobre la placa de cimentación. En la fachada se tiene 5cm sin apoyo y se prolonga por la mitad del muro como se observa en las imágenes. La supervisión técnica solicita el recalce de la placa para garantizar el apoyo continuo del muro en la placa de cimentación con un procedimiento aprobado por el diseñador estructural. | Procesos constructivos | Torre 10 | La supervisión técnica solicita el recalce de la placa para garantizar el apoyo continuo del muro en la placa de cimentación con un procedimiento aprobado por el diseñador estructural. | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui | 21/12/2022 | CERRADA | 22/12/2022 | -4 | 26/12/2022 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 30/03/2023 | 65 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 65 PC 40 Placa de piso 1 torre 1 cortada | En la torre 1 piso 1 se presenta el corte de la placa y sus aceros desde la entrada hasta la vertical hidráulica en el ducto de servicios como se ve en el esquema, esta situación se presenta por el daño de la tubería de suministro hidráulica de 2 pulgadas la cual fue afectada por la excavación de las redes eléctricas en el frente de la torre (ver imagen). La supervisión técnica solicita el concepto del diseñador estructural y la reparación de la placa afectada (Ver fotos). | Procesos constructivos | Torre 1 | La supervisión técnica solicita el concepto del diseñador estructural y la reparación de la placa afectada (Ver fotos). | Contratista de excavaciones |  | Marcela Arroyave | 19/05/2023 | CERRADA | 20/05/2023 | 30 | 20/04/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 9 | 24/05/2023 | 78 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 78 PC 47 Placa torre 9 103 con espesor menor de 10 cm y mallas sin separar. | El día 19 de mayo de 2023 se solicita la liberación de aceros para la placa de torre 9 103, la Supervisión Técnica realiza la verificación y solicita que se corrija el nivel del recebo en las zonas enmarcadas con rojo ya que esto implica una reducción en el espesor de la placa hasta 3 cm y que se realice la colocación de distanciadores para garantizar el recubrimiento del concreto y la separación entre las dos mallas. NO se realiza la corrección de las observaciones y se procede con el vaciado del concreto. La supervisión técnica solicita que se garantice el espesor del concreto de 10 cm y la ubicación correcta de las mallas en esta placa. | Procesos constructivos | Torre 9 103 | La supervisión técnica solicita que se garantice el espesor del concreto de 10 cm y la ubicación correcta de las mallas en esta placa. | Contratista de estructura |  | Andres Cubides | 20/06/2023 | CERRADA | 20/06/2023 | -3 | 23/06/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 22/03/2023 | 63 | 3.2.12 | Estructura | En la placa | Curado del concreto | INTERMEDIA | 63 PC 38 Curado de elementos estructurales | El curado de elementos estructurales está definido en el plano estructural E1.1. En las últimas semanas se evidencia un bajo porcentaje de curado de los elementos afectando directamente la resistencia del concreto y generando posibles fisuras a corto y largo plazo. La Supervisión Técnica solicita que se garantice el cumplimiento de la especificación de curado del plano E. 1.1. | Procesos constructivos | Torres | La Supervisión Técnica solicita que se garantice el cumplimiento de la especificación de curado del plano E. 1.1. | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 19/05/2023 | CERRADA | 20/05/2023 | 52 | 29/03/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 10 | 01/11/2022 | 16 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Observación vaciado de concreto de la placa de piso apto 103 torre 10 | Durante el vaciado de concreto de la placa de piso del apto 103 torre 10 el 27 de octubre 2022, la Supervisión técnica deja registro que no se tomaron las precauciones necesarias para controlar el ingreso del agua de la lluvia en el vaciado de concreto, lo que pudo haber afectado la resistencia de diseño de 21 Mpa. La Supervisión técnica solicita tomar los correctivos durante los vaciados de concreto con la utilización de plasticos que ayuden a proteger el ingreso de agua en la mezcla. | Procesos constructivos | apto 103 torre 10 | Utilización de plastico para protección en vaciados de concreto en placas | Obra |  | Jenny Upegui | 19/11/2022 | CERRADA | 28/11/2022 | 23 | 05/11/2022 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 11 | 18/11/2022 | 24 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 24 PC 014 Fisuras placa apto 204 Torre 11. | Una vez vaciada la placa del apartamento 204 de la torre 11 el día 15-11-22, se evidencia antes de las 24 horas fisuras a lo largo de todo el apartamento, el vaciado se efectuó a las 2 pm y el primer curado se realizó el día siguiente a las 7 de la mañana. La temperatura de 25° y 8” de asentamiento. Supervisión técnica solicita el concepto del diseñador sobre estas fisuras y el procedimiento de reparación. (Ver fotografías). | Procesos constructivos | Torre 11 apto 204 | Supervisión técnica solicita el concepto del diseñador sobre estas fisuras y el procedimiento de reparación. (Ver fotografías). | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui | 19/11/2022 | CERRADA | 10/12/2022 | 8 | 02/12/2022 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 2 | 22/12/2022 | 35 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | Notificación 35 PC 023 Fisuras placas torres 2, 10 y 11. | Una vez vaciada las placas de la semana entre el 13 y 19 de Diciembre en los apartamentos T11 piso 5 , Torre 10 piso 4 torre 2 piso 3, se evidencian fisuras a lo largo de los apartamentos, estos vaciados se han ejecutado según los procesos constructivos aprobados y se ha realizado el curado en su momento. Las fisuras se están presentando antes de descimbrar y se están incrementando con el paso del tiempo hasta 3mm de abertura en las más críticas. La supervisión técnica solicita el concepto del diseñador estructural y de la concretara sobre estas fisuras en cuanto a su reparación y futuros vaciados buscando prevenir que se siga presentando esta situación. | Procesos constructivos | TORRE 2, 10 y 11 | La supervisión técnica solicita el concepto del diseñador estructural y de la concretara sobre estas fisuras en cuanto a su reparación y futuros vaciados buscando prevenir que se siga presentando esta situación. | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 14/02/2023 | CERRADA | 15/02/2023 | 26 | 20/01/2023 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 26/01/2023 | 42 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 42 CM 03 Documentos y ensayos de planta de concreto | Una vez puesta en operación la planta de producción de concretos para el proyecto Entre Bosques IV, se debe documentar los controles de calidad de la planta según el plan de calidad CG- 004. Aprobado para el proyecto. La Supervisión técnica solicita la entrega de los documentos y ensayos relacionados. -Diseños de mezcla para los concretos producidos en la planta. -Certificados de calibración de las pesas patrón y verificación mensual de las pesas de la planta -Resultados de los ensayos de agregados finos según. -Resultados de los ensayos de los agregados gruesos. -Certificados de calidad de arena, grava, cemento, agua y aditivos usados en las mezclas. | Calidad de materiales | Torres | Una vez puesta en operación la planta de producción de concretos para el proyecto Entre Bosques IV, se debe documentar los controles de calidad de la planta según el plan de calidad CG- 004. Aprobado para el proyecto. La Supervisión técnica solicita la entrega de los documentos y ensayos relacionados. -Diseños de mezcla para los concretos producidos en la planta. -Certificados de calibración de las pesas patrón y verificación mensual de las pesas de la planta -Resultados de los ensayos de agregados finos según. -Resultados de los ensayos de los agregados gruesos. -Certificados de calidad de arena, grava, cemento, agua y aditivos usados en las mezclas. | Obra |  | Oscar Flautero Romero | 14/02/2023 | CERRADA | 15/02/2023 | 7 | 08/02/2023 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 10 | 06/02/2023 | 48 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | 48 PC 030 Fisuras placas 403, 404 torre 2 y 503 504 torre 10 | Se continúa presentando fisuras importantes en los vaciados de placa con conreto de mixer. En la torre 2 403 y 404 y en la torre 10 503 y 504 se presentan fisuras antes de las 24 horas y con curado completo, las fisuras tienen hasta 6 mm de espesor y se presentan por todas las placas. (ver fotos) La Supervisión técnica solicita la visita y concepto del diseñador estructural sobre estas fisuras, ya se tiene una notificación de diciembre de 2022 con el tema sin respuesta, la Supervisión Técnica no está de acuerdo con continuar cargando esta torre con muros y placa de cubierta hasta recibir el concepto. | Procesos constructivos | Torre 10, torre 2 | La Supervisión técnica solicita la visita y concepto del diseñador estructural sobre estas fisuras, ya se tiene una notificación de diciembre de 2022 con el tema sin respuesta, la Supervisión Técnica no está de acuerdo con continuar cargando esta torre con muros y placa de cubierta hasta recibir el concepto. | Proveedor de concreto |  | Marcela Arroyave | 25/02/2023 | CERRADA | 28/02/2023 | 11 | 17/02/2023 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 6 | 11/05/2023 | 74 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | 74 PC 45 Placas vaciadas con concreto deficiente torre 5 y 6 piso 4. | En los días 4 de mayo y 9 de mayo de 2023 se evidencia la segregación del concreto producido por la planta para muros y placas, al momento de la colocación se presenta la aparente separación de la lechada y de los agregados. En las fotografías se observa como la lechada sale a superficie en las placas generando charcos y en los muros se evidencia al momento de desencofrar un acabado arenoso y se presentan afectación de los muros por que el concreto no había endurecido a las 14 horas. La supervisión técnica solicita que se garantice la resistencia de los elementos: Muros torre 3 apartamentos 401 y 402 y se rechazan las placas Torre 6 apartamento 401, 402, torre 5 apartamento 403 por deficiencia en la calidad de la grava y la segregación del concreto. La Supervisión técnica solicita que se garantice la homogeneidad del concreto de la planta y se solucione el problema de la segregación del concreto. | Procesos constructivos | Torres 5 y6 | La supervisión Técnica rechaza los elementos: placas torre 6- 401, 402 y punto fijo al igual que las placas torre 5- 403 y 404 por deficiencia en la calidad del concreto y solicita que no se funda más con este concreto que utilice esta grava contaminada con material orgánico. La Supervisión técnica solicita que no se avance en los muros de las torres en donde se ha rechazado el concreto torre 5 y 6, hasta no corregir los elementos no aprobados. | Contratista de estructura |  | Oscar Flautero Romero | 16/06/2023 | CERRADA | 16/06/2023 | 5 | 11/06/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 6 | 11/05/2023 | 75 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 75 CM 14 Grava de 3/4" para concreto con presencia de material orgánico. | En el acopio de la grava de para la producción de concreto, se evidencia la presencia de material orgánico como palos y semillas grandes (ver fotografía). La supervisión técnica rechaza este agregado como insumo para el concreto de placas convencional y solicita que se garantice un material conforme que cumpla los parámetros de calidad descritos en el plan de ensayos y sin presencia de materia orgánica. Los operarios de la planta realizan el retiro de manera manual del material orgánico, sin embargo esto no es garantía de la calidad del material (ver fotos) La obra continua recibiendo y utilizando este material en los concretos de placas, La supervisión técnica no aprueba el uso de este agregado en los concretos. | Calidad de materiales | Torres | La supervisión técnica rechaza este agregado como insumo para el concreto de placas convencional y solicita que se garantice un material conforme que cumpla los parámetros de calidad descritos en el plan de ensayos y sin presencia de materia orgánica. Los operarios de la planta realizan el retiro de manera manual del material orgánico, sin embargo esto no es garantía de la calidad del material (ver fotos) La obra continua recibiendo y utilizando este material en los concretos de placas, La supervisión técnica no aprueba el uso de este agregado en los concretos. | Obra |  | Andres Cubides | 30/05/2023 | CERRADA | 30/05/2023 | -12 | 11/06/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 5 | 11/05/2023 | 76 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 76 CM 15 Concreto de planta segregado. | En los días 4 de mayo y 9 de mayo de 2023 se evidencia la segregación del concreto producido por la planta para muros y placas, al momento de la colocación se presenta la aparente separación de la lechada y de los agregados. En las fotografías se observa como la lechada sale a superficie en las placas generando charcos y en los muros se evidencia al momento de desencofrar un acabado arenoso y se presentan afectación de los muros por que el concreto no había endurecido a las 14 horas. La supervisión técnica solicita que se garantice la resistencia de los elementos: Muros torre 3 apartamentos 401 y 402 y se rechazan las placas Torre 6 apartamento 401, 402, torre 5 apartamento 403 por deficiencia en la calidad de la grava y la segregación del concreto. La Supervisión técnica solicita que se garantice la homogeneidad del concreto de la planta y se solucione el problema de la segregación del concreto. | Calidad de materiales | Torre 6 y 3 | La supervisión técnica solicita que se garantice la resistencia de los elementos: Muros torre 3 apartamentos 401 y 402 y se rechazan las placas Torre 6 apartamento 401, 402, torre 5 apartamento 403 por deficiencia en la calidad de la grava y la segregación del concreto. La Supervisión técnica solicita que se garantice la homogeneidad del concreto de la planta y se solucione el problema de la segregación del concreto. | Contratista de estructura |  | Andres Cubides | 03/06/2023 | CERRADA | 06/06/2023 | -5 | 11/06/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 5 | 18/05/2023 | 77 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | 77 PC 46 Placas vaciadas con concreto deficiente placas torres 5, 7,8 y 9. | El día 9 de mayo se presenta en el vaciado de las placas de piso 4 de torre 6 la segregación del concreto y la presencia de impurezas en la grava, ocasionando posibles vacios en la mezcla por presencia de madera. La Supervisión Técnica solicita que no se realice el vaciado de más elementos con este concreto deficiente. El día 10 de mayo la obra continua con el vaciado de elementos estructurales con grava contaminada y con el antecedente de evidenciar que el concreto se estaba segregando. El día 11 de mayo durante el vaciado de la placa de torre 7 apto 401 se presenta la segregación total del concreto imposibilitando el afinado, esta fundida se detuvo y se procede a la demolición del concreto colocado. (Ver fotos). Los elementos vaciados con este concreto visiblemente deficiente fueron: El día 10-05-23 Torre 5 placa apto 404, torre 7 escalera de piso 2 a 3. El día 11-05-23 torre 9 placas aptos 101 y 102. El día 12 de mayo se termina la paca de torre 8 103 y se prueba el ajuste en la planta, este día se evidencia que la placa piso 1 torre 8 fundida el 28 de mayo presenta contaminación por madera. El día 13 de mayo se funde torre 8 placa 204, visualmente el concreto no se segrega ni se evidencia contaminación por madera. La Supervisión Técnica no aprueba estos elementos teniendo en cuanta las condiciones de segregación de la mezcla y contaminación de la grava. Solicita su corrección inmediata que garantice el cumplimiento de los materiales utilizados. | Procesos constructivos | torres 5, 7,8 y 9. | La Supervisión Técnica no aprueba estos elementos teniendo en cuanta las condiciones de segregación de la mezcla y contaminación de la grava. Solicita su corrección inmediata que garantice el cumplimiento de los materiales utilizados. | Obra |  | Andres Cubides |  | CERRADA | 16/06/2023 | -1 | 17/06/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 26/01/2023 | 39 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 39 CM 02 Resultados de muestras de concreto | Según Plan de Calidad GC-P004 Plan de ensayos, 02. GC-P004-PE01 Ensayo de estructura, Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 100% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. La Supervisión Técnica solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para la muestras de concreto relacionadas en la imagen, las cuales están por debajo del 100% de resistencia. | Calidad de materiales | Torre 2,4,5 tanque | La Supervisión Técnica solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para la muestras de concreto relacionadas en la imagen, las cuales están por debajo del 100% de resistencia. | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui | 14/02/2023 | CERRADA | 15/02/2023 | -7 | 22/02/2023 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 5 | 27/04/2023 | 70 | 3.3.1 | Estructura | En escaleras | Verificar la colocación del refuerzo indicado en planos | INTERMEDIA | 70 PC 42 Acero doblado en arranque de escalera Torre 5 piso 1 a 2 | Se realiza la verificación del acero de la escalera torre 5 de piso 1 a 2, se observa que el arranque de dos barras se encuentra doblado como se observa en la fotografía y se solicita corrección. Se realiza el vaciado de la escalera sin entregar la corrección del acero. La supervisión técnica solicita que se garantice el correcto armado de esta escalera según los planos constructivos. | Procesos constructivos | Torre 5 | La supervisión técnica solicita que se garantice el correcto armado de esta escalera según los planos constructivos. | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 20/06/2023 | CERRADA | 20/06/2023 | 27 | 24/05/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 16/09/2022 | 2 | 3.3.8 | Estructura | En escaleras | Verificar correcta geometría, especificación y calibre de materiales | INTERMEDIA | 02 DIS 002 SOLICITUD MODIFICACIÓN DEL DINTEL PUNTO FIJO DE ESCALERAS EN TORRE 1 | De acuerdo con lo observado en el plano arquitectónico D1-07 TORRE TIPO 1 CORTE TRANSVERSAL TORRES 1 y 2 - 4 a 11, en el punto fijo zona de las escaleras de acceso del piso 1 al 6 se observa una altura libre de 2,20 m del piso al dintel descolgado de la escalera de 0,30 m (altura de losa y dintel) donde no se tiene en cuenta el acabado de piso de 0,05 m, la Supervisión Técnica solicita dar cumplimiento a la altura libre de 2,20 m. Esta corrección se realizo a los diseños de EB 2 y EB 3, sin embargo para EB 4, se envio nuevamente con el mismo error de EB 1. | Diseño | ESCALERAS EN TORRE 1 | MODIFICACIÓN DE ALTURA DEL DINTEL PUNTO FIJO DE ESCALERAS EN TORRE 1 | Diseñador estructural |  | Diana Rivera |  | CERRADA | 27/09/2022 | -4 | 01/10/2022 | JUAN ESCOBAR | Diana Rivera
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 30/11/2022 | 32 | 3.3.8 | Estructura | En escaleras | Verificar correcta geometría, especificación y calibre de materiales | INTERMEDIA | 32 DIS 009 inconsistencia de diseño altura libre entre de entre piso, altura libre de esca | Inconsistencia de diseño entre planos estructurales E 3-5 a E 3-10 y planos arquitectónicos T1- 07 y T2-07 en la a altura libre entre placas en los dos se muestra 2,4m. En los planos arquitectónicos no se tiene en cuenta el enchape, en el perfil arquitectónico se observa el dintel sobre la escalera de 30 cm y en planos estructurales se tiene de 25 cm, No se cumple con la altura mínima libre en la escalera de 2,1 m según el decreto 340 de 2012 (NSR 10). Esta situación se presenta para los planos de torres dobles y para la torre sencilla. La Supervisión técnica solicita la verificación de estas observaciones, ajuste de planos y cumplimiento de la norrma NSR 10 en la altura libre de las escaleras. | Diseño | Torres | La Supervisión técnica solicita la verificación de estas observaciones, ajuste de planos y cumplimiento de la norrma NSR 10 en la altura libre de las escaleras. | Arquitecto |  | Diana Rivera | 21/12/2022 | CERRADA | 22/12/2022 | 2 | 20/12/2022 | Miguel Araque | Diana Rivera
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 23/02/2023 | 55 | 3.4.6 | Estructura | En la cubierta | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 55 DIS 13 Inconsistencia de diseño en dinteles para cuarto técnico en cubierta. | Inconsistencia de diseño entre plano estructural E-5.1 y el plano arquitectónico T1-02 por la altura del dintel descolgado para los cuartos técnicos en cubierta y la altura de las puertas de los apartamentos 602 y 603. La Supervisión técnica solicita que se revise y se defina cómo quedan los dinteles y las puertas en estos planos (Ver imagen). | Diseño | Torres | La Supervisión técnica solicita que se revise y se defina cómo quedan los dinteles y las puertas en estos planos (Ver imagen). | Obra |  | Marcela Arroyave | 17/04/2023 | CERRADA | 17/04/2023 | 32 | 16/03/2023 | Miguel Araque | Diana Rivera
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 8 | 18/09/2023 | 88 | 3.5.17 | Estructura | Elementos no estructurales | Relleno con grouting | INTERMEDIA | 88 CM 16 Resultado de bajas resistencia Grouting muestra 456 | La Supervisión Técnica informa que, los resultados a 28 días de la muestra No. 456 correspondiente a grouting, obtuvieron una evolución del 73% (12,85 MPa), lo cual no cumple con las resistencias mínimas requeridas para la mezcla; este material fue utilizado para fundir las columnetas en la torre 8 apto 301, torre 9 apto 302 y dovelas de la torre 5 cubierta serie 1-2-3 y 4. Por lo anterior, la supervisión técnica no acepta estos elementos. | Calidad de materiales | torre 8 apto 301, torre 9 apto 302 y torre 5 cubierta serie 1-2-3 y 4. | Corregir de acuerdo con el concepto emitido por el diseñador | Contratista de elementos no estructurales |  | Catalina Gualdron | 17/10/2023 | CERRADA | 17/10/2023 | -1 | 18/10/2023 | Nayiber Duran Vargas | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 21/03/2023 | 61 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | <AR> Notificación 61 CM 09 Toma de muestras mortero de relleno. | El plan de ensayos GC-P004-PE aprobado para el proyecto especifica la cantidad de los cilindros de mortero requeridos para determinar la resistencia a la compresión. La supervisión técnica solicita que se cumpla con el plan de ensayos tomando las muestras requeridas para cada tipo de mortero. (Ver imagen) | Calidad de materiales | Torres | La supervisión técnica solicita que se cumpla con el plan de ensayos tomando las muestras requeridas para cada tipo de mortero. (Ver imagen) | Obra |  | Marcela Arroyave | 08/05/2023 | CERRADA | 09/05/2023 | 33 | 06/04/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 06/02/2023 | 45 | 5.1.2 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA | 45 PC 028 Anclajes laterales para arranque de fachadas | Para el arranque de la mampostería de las fachadas de las torres y respetando los espacios arquitectónicos, se realiza la ejecución de anclajes laterales para el arranque de la mampostería doblando el acero para darle la dirección correcta como se observa en la foto. La supervisión técnica solicita que se notifique al diseñador de los elementos no estructurales dado que este tipo de arranques no se contempla en los planos. | Procesos constructivos | Torres | La supervisión técnica solicita que se notifique al diseñador de los elementos no estructurales dado que este tipo de arranques no se contempla en los planos. | Contratista de mampostería |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 06/02/2023 | -11 | 17/02/2023 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 4 | 10/07/2023 | 83 | 5.1.3 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la modulación de los mampuestos | MENOR | 83 PC 52 Enchape de placa sin apoyo contínuo en gotero torre 4 401, 5 - 503. | En el proceso constructivo de mampostería de fachada se evidencia enchapes descolgados de la placa entre 3 y 5 cm en los apartamentos toree 4 401 y torre 5 503. Esta condición deja expuesta la pieza a que se desprenda de la fachada. La Supervisión Técnica solicita que se garantice el apoyo y soporte continúo de estos enchapes. | Procesos constructivos | torre 4 401, 5 - 503. | La Supervisión Técnica solicita que se garantice el apoyo y soporte continúo de estos enchapes. | Contratista de mampostería |  | Marcela Arroyave | 20/10/2023 | CERRADA | 23/10/2023 | 74 | 10/08/2023 | Nayiber Duran Vargas | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 17/02/2023 | 52 | 5.1.6 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 52 CM 07 Verificación de resultados de ensayos obra gris | En el proyecto Entre Bosques IV se viene adelantando la obra gris en las torres 1,2 10 y 11, se ha realizado la toma de cilindros para los concretos y ensayos para los agregados según el plan de calidad. Sin embargo, aún no se cuenta con el código para la verificación de los resultados de laboratorio de obra gris. La Supervisión técnica solicita el código y usuario para la verificación de los resultados de los ensayos de obra gris. | Calidad de materiales | Torres | La Supervisión técnica solicita el código y usuario para la verificación de los resultados de los ensayos de obra gris. | Obra |  | Jenny Upegui | 25/02/2023 | CERRADA | 28/02/2023 | 4 | 24/02/2023 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 5 | 24/05/2023 | 79 | 5.1.6 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 79 PC 48 Grouting de dovelas torre 5 piso 1 alterado con agua | El día 19 de mayo de 2023 se realiza el vaciado de las dovelas de los 4 apartamentos de piso 1 en la torre 5 con un grouting alterado con agua por el contratista de mampostería. En repetidas ocasiones se ha recordado que se debe respetar las dosificaciones aprobadas en el plan de calidad. La supervisión técnica solicita que se garantice la resistencia del grouting de estos elementos y que no se continúe realizando la adición de agua a las mezclas de mortero. | Procesos constructivos | Torre 5 piso 1 | La supervisión técnica solicita que se garantice la resistencia del grouting de estos elementos y que no se continúe realizando la adición de agua a las mezclas de mortero. | Contratista de mampostería |  | Marcela Arroyave | 04/09/2023 | CERRADA | 05/09/2023 | 74 | 23/06/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 3 | 06/06/2023 | 81 | 5.1.6 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 81 PC 50 Grouting de dovelas torre 3 y 4 piso 2 alterado con agua | El día 30 de mayo y 05 de junio de 2023 se realiza el vaciado de las dovelas de los apartamentos de piso 2en la torre 3 y torre 4 201 y 204 con un grouting alterado con agua por el contratista de mampostería. En repetidas ocasiones se ha recordado que se debe respetar las dosificaciones aprobadas en el plan de calidad. La supervisión técnica solicita que se garantice la resistencia del grouting de estos elementos y que no se continúe realizando la adición de agua a las mezclas de mortero. | Procesos constructivos | Torre 3 y 4 piso 2 | La supervisión técnica solicita que se garantice la resistencia del grouting de estos elementos y que no se continúe realizando la adición de agua a las mezclas de mortero. | Contratista de elementos no estructurales |  | Marcela Arroyave | 07/09/2023 | CERRADA | 08/09/2023 | 64 | 06/07/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 3 | 18/09/2023 | 87 | 5.1.6 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 87 PC 56 Grouting de dovelas torre 3 | El 30 de mayo de 2023, se realizó el vaciado de la dovelas de las apartamentos del piso 2 de la torre 3 con un grouting alterado con agua por el Contratista de mampostería, posteriormente se informó esta situación con la notificación 81 PC 50 donde se emitió un concepto por parte del diseñador P&P el cual indicaba que se hiciera la corrección de esta situación realizando regatas al lado de la dovelas fundidas con grouting alterado, para volver a instalar acero y realizar el vaciado de la dovela. El 24 de julio de 2023, la supervisión Técnica evidenció que se realizó el vaciado de la dovela adicional sin instalar el acero de refuerzo, adicional a esto, se evidencia tramos de la fachada sin espacio para fundir dovelas adicionales. Por lo anterior, se requiere consultar con el diseñador, informando lo sucedido e informar cómo se va a proceder con estas reparaciones. | Procesos constructivos | Torre 3 piso 2 (Aptos 201, 202, 203, 204) | La Supervisión Técnica solicita informar al diseñador y entregar concepto. | Contratista de elementos no estructurales |  | Catalina Gualdron | 27/09/2023 | CERRADA | 27/09/2023 | -12 | 09/10/2023 | Nayiber Duran Vargas | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 17/02/2023 | 51 | 5.1.11 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el apoyo de la mampostería no estructuctural sobre la placa, mínimo de 2/3 del ancho del mampuesto | INTERMEDIA | 51 PC 032 Entrega de controles de mampostería de fachada apoyo 2/3, | En la mampostería de fachada del segundo piso de la torre 1, se evidencian diferentes deficiencias en el proceso constructivo y en la entrega del paso a paso para garantizar la calidad y estabilidad de los elementos construidos. Las observaciones encontradas son: - NO se entregó el apoyo 2/3 del ladrillo en la placa en las 4 series. - Se presenta deficiente modulación interna con cortes que no corresponden. - Se presentan pegas deficientes inferiores y superiores a lo especificado en la cartilla de mampostería ( entre 1 y 2 cm) La Supervisión Técnica solicita la entrega del paso a paso de todos los elementos de fachada según los controles de obra establecidos en el plan de calidad del proyecto. Adicionalmente, solicita que se realicen las correcciones correspondientes y que se garantice la correcta modulación y colocación de las piezas adecuadas. | Procesos constructivos | Torre 1 piso 2 | La Supervisión Técnica solicita la entrega del paso a paso de todos los elementos de fachada según los controles de obra establecidos en el plan de calidad del proyecto. Adicionalmente, solicita que se realicen las correcciones correspondientes y que se garantice la correcta modulación y colocación de las piezas adecuadas. | Contratista de elementos no estructurales |  | Jenny Upegui | 25/02/2023 | CERRADA | 28/02/2023 | -10 | 10/03/2023 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 05/05/2023 | 73 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA | 73 CM 13 Baja resistencia de muestras de mortero | El plan de ensayos GC-P004-PE aprobado para el proyecto contiene los ensayos para los morteros GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting v10. Se especifica que los morteros que a los 28 días no alcancen el 100% se deben ensayar a 56 días y consultar al calculista si aún a 56 días no alcanza el 100% de la resistencia requerida. La Supervisión técnica solicita que se envíen a ensayos a 56 días las siguientes muestras y el concepto del calculista para las muestras que den por debajo del 100% | Calidad de materiales | Torres 1, 2, 10 y 11 | La Supervisión técnica solicita que se envíen a ensayos a 56 días las siguientes muestras y el concepto del calculista para las muestras que den por debajo del 100% | Contratista de mampostería |  | Andres Cubides | 31/05/2023 | CERRADA | 31/05/2023 | -5 | 05/06/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 10 | 09/06/2023 | 82 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA | 82 PC 51 Pegas verticales en mampostería de fachada | En el proceso constructivo de la mampostería de fachada se presentan pegas verticales deficientes ya que no realizan al mismo tiempo de la pega horizontal, posteriormente se emboquilla en ambas caras dejando un vacío en el centro de la pega. Esta condición genera la posibilidad de filtraciones en los muros. Los elementos que presentan esta situación son las fachadas de torre 10 y 11 piso 3 a 6. Y los 2 primeros pisos de las torres 3 a 7. En repetidas ocasiones la Supervisión Técnica ha solicitado que se realice la pega vertical al mismo tiempo que la pega horizontal dando cumplimiento a la cartilla de mampostería GC-P004-CA05 aprobada en el plan de calidad del proyecto. La Supervisión técnica solicita que se mejore el proceso constructivo dando cumplimiento a la cartilla de mampostería realizando las pegas verticales al mismo tiempo que las horizontales y garantizando su continuidad. | Procesos constructivos | Torres | La Supervisión técnica solicita que se mejore el proceso constructivo dando cumplimiento a la cartilla de mampostería realizando las pegas verticales al mismo tiempo que las horizontales y garantizando su continuidad. | Contratista de elementos no estructurales |  | Andres Cubides |  | CERRADA | 04/07/2023 | -6 | 10/07/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 09/03/2023 | 59 | 5.3.6 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | INTERMEDIA | 59 PC 36 Grafiles en mocheta de lavadero | En la ejecución de la mampostería de bloque, se tiene una mocheta pegada a la pantalla para conformar el lavadero, esta mocheta hasta piso 3 en las torres no tiene grafiles ni anclaje a la pantalla. La supervisión técnica solicita la reparación de las mochetas colocando los grafiles. | Procesos constructivos | Torres 1, 2, 10, 11. | La supervisión técnica solicita la reparación de las mochetas colocando los grafiles. | Contratista de elementos no estructurales |  | Marcela Arroyave | 19/05/2023 | CERRADA | 20/05/2023 | 53 | 28/03/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 27/04/2023 | 72 | 5.3.7 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | INTERMEDIA | 72 PC 44 Dilataciónes de mamposteria torre 1 y 2 | Una vez terminada la mampostería, se evidencia que hacen falta algunas dilataciones en mampostería interna y de fahcada. La Supervisión Técnica solicita la instalación y entrega de las dilataciones relacionadas a continuación: Torre 2 Piso 5 y 6 dilataciones de columnetas Piso 6 dilataciones de fachada 403 dilatación superior en ducha 104 dilatación en coluneta de entrada Torre 1 101 dilatación superior en ducha 303 dilatación columneta cocina 301 dilatación columneta cocina | Procesos constructivos | Torre 1 y 2 | Una vez terminada la mampostería, se evidencia que hacen falta algunas dilataciones en mampostería interna y de fahcada. La Supervisión Técnica solicita la instalación y entrega de las dilataciones relacionadas a continuación: Torre 2 Piso 5 y 6 dilataciones de columnetas Piso 6 dilataciones de fachada 403 dilatación superior en ducha 104 dilatación en coluneta de entrada Torre 1 101 dilatación superior en ducha 303 dilatación columneta cocina 301 dilatación columneta cocina | Contratista de mampostería |  | Andres Cubides | 19/05/2023 | CERRADA | 20/05/2023 | -7 | 27/05/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 22/02/2023 | 54 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 54 DIS 12 Inconsistencia en muro bloque que conforma el pasillo interno | Inconsistencia en el plano estructural E 3.3 – E 3.4 con el plano arquitectónico T1- 01 y T1-02. La pantalla en concreto queda dentro del muros en bloque (ver imagen). Respetando la dilatación se reduce la sección de la columneta y dificulta la sujeción del testero para la el vaciado de la misma (ver Imagen). También genera dificultad para la instalación del marco de la puerta por estar sobre la dilatación de la columneta. La supervisión técnica solicita la revisión del tema y que se realice el ajuste necesario para garantizar la sección de la columneta, el espacio libre del pasillo y la sujeción del marco de la puerta del baño. | Diseño | Torres | La supervisión técnica solicita la revisión del tema y que se realice el ajuste necesario para garantizar la sección de la columneta, el espacio libre del pasillo y la sujeción del marco de la puerta del baño. | Obra |  | Marcela Arroyave | 28/04/2023 | CERRADA | 29/04/2023 | 45 | 15/03/2023 | Miguel Araque | Diana Rivera
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 09/03/2023 | 58 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 58 PC 35 Columneta en mocheta de ducha | En la ejecución de la mampostería de bloque, se tiene el ducto de servicios en la ducha con una mocheta de 78 cm la cual debe tener una columnata por tener más de 60 cm de ancho según lo especificado en la cartilla de elementos estructurales en el plano NE 5,3 y plasmada en el plano estructural E7 y E7-1. La Supervisión Técnica solicita que se realice la columneta según lo muestra el plano E7, E7-1. | Procesos constructivos | Torres 1, 2, 10, 11 | La Supervisión Técnica solicita que se realice la columneta según lo muestra el plano E7, E7-1. | Contratista de elementos no estructurales |  | Marcela Arroyave | 17/04/2023 | CERRADA | 17/04/2023 | 20 | 28/03/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Torres | Torre 1 | 30/03/2023 | 66 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 66 CM 10 Baja resistencia de muestras de mortero | El plan de ensayos GC-P004-PE aprobado para el proyecto contiene los ensayos para los morteros GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting v10. Se especifica que los morteros que a los 28 días no alcancen el 100% se deben ensayar a 56 días y consultar al calculista si aún a 56 días no alcanza el 100% de la resistencia requerida. La Supervisión técnica solicita que se envíen a ensayos a 56 días las siguientes muestras y el concepto del calculista para las muestras que den por debajo del 100% | Calidad de materiales | Torres 1, 2, 11 | La Supervisión técnica solicita que se envíen a ensayos a 56 días las siguientes muestras y el concepto del calculista para las muestras que den por debajo del 100% | Contratista de mampostería |  | Oscar Flautero Romero |  | CERRADA | 08/05/2023 | 8 | 30/04/2023 | Miguel Araque | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Zonas comunes | Salón social 1 | 26/01/2023 | 40 | 2.2.4 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de vigas de cimentación | INTERMEDIA | 40 DIS 10 Inconsistencia de diseño entre vigas de cimentación y arranque de columnas basur | Inconsistencia de diseño entre planos E-2 y E-3. Los arranques de las columnas quedan por fuera del acero de las vigas de cimentación. El recubrimiento de las vigas es de 7,5 cm y el de las columnas es de 4 cm, por este motivo y al estar alineados los bordes externos de vigas y columnas, queda por fuera del acero de la viga los arranques de las columnas con aceros de diámetro 1/2”. ( Ver foto) La Supervisión Técnica solicita la revisión del arranque de las columnas del cuarto de basuras y un concepto por parte del diseñador sobre esta condición. | Diseño | Edificio Basuras | La Supervisión Técnica solicita la revisión del arranque de las columnas del cuarto de basuras y un concepto por parte del diseñador sobre esta condición. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Marcela Arroyave | 14/02/2023 | CERRADA | 27/02/2023 | 15 | 12/02/2023 | Miguel Araque | Diana Rivera
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Zonas comunes | Salón social 1 | 22/11/2023 | 91 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | INTERMEDIA | 91 PC 59 Dilatación muros del acceso al tanque de almacenamiento contra la torre 9. | La Supervisión Técnica solicita dar cumplimiento con la dilatación del muro acceso al tanque contra la torre 9. Lo anterior debido a que en el vaciado la dilatación entre estructuras se perdió (Ver secuencia en fotografía 1 y 2). | Procesos constructivos | Salón comunal | Garantizar la dilatación completa del muro de acceso al tanque contra la torre 9 | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 06/02/2024 | CERRADA | 06/02/2024 | 57 | 11/12/2023 | Nayiber Duran Vargas | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Zonas comunes | Salón social 1 | 07/11/2023 | 90 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 90 PC 58 Configuración de acero muros y placa acceso a tanque de almacenamiento | Durante la verificación del acero instalado para muros y la placa del acceso al tanque de almacenamiento de agua, se encontraron las siguientes observaciones: 1- Se entrega acero de la placa armado imposibilitando la revisión del recubrimiento inferior, aquí se encontró agua y material empozado. 2- No se esta cumpliendo con el detalle del corte 2-2 del plano E-6, donde se pide colocar un conector #3 c.30 en acero galvanizado o con protección contra la corrosión entre la placa de acceso y el muro del tanque a la altura de la placa de fondo. 3- En la placa inferior que se resalta en la fotografía 1 se deja una caja de 0,30 m x 1,20 m, lo cual implico recortar la longitud del acero para esa zona diferenciandose del detallado en el plano. 4- Con referencia a la revisión del acero vertical y horizontal para el tramo de muro indicado en la figura 1, se instalaron barras de acero #5 cada 5,5 cm y barras de acero #8 cada 6,5 cm, elementos diferentes a los indicados en los planos y a los avalados por correo por parte del diseñador. Asi mismo, se hicieron traslapos horizontales en ambas cara del muro de la siguiente forma, para la cara externa se dejaron 4 barras con traslapos de 1,10 mts y para la cara interna se dejaron barras con traslapos de 0.81 a 0.84 mts. De las observaciones anteriores, la Supervisión Técnica solicita garantizar las condiciones para realizar una buena inspección en la placa de acceso, así como, el cumplimiento de los planos o los detalles suministrados por P&P. | Procesos constructivos | Acceso al tanque de almacenamiento | La Supervisión Técnica solicita informar al diseñador al respecto y dar un concepto acerca de las modificaciones realizadas en obra. | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 06/02/2024 | CERRADA | 12/02/2024 | 77 | 27/11/2023 | Nayiber Duran Vargas | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Zonas comunes | Salón social 1 | 22/12/2022 | 37 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 37 PC 025 Reparación de cubierta tanque de almacenamiento | En el vaciado de la placa de cubierta del tanque de almacenamiento de agua, se presenta una falla en el apuntalamiento de las camillas generando un vacío y perdida del concreto en parte de la placa. (ver fotografía) La supervisión técnica solicita la reparación de esta placa garantizando los traslapos de las mallas y utilizando concreto de 28 Mpa como esta en planos. | Procesos constructivos | Tanque agua- salón social | La supervisión técnica solicita la reparación de esta placa garantizando los traslapos de las mallas y utilizando concreto de 28 Mpa como esta en planos. | Contratista de estructura |  | Jenny Upegui | 17/01/2023 | CERRADA | 17/01/2023 | -3 | 20/01/2023 | Miguel Araque | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Tanque de almacenamiento | Tanque almacenamiento 1 | 24/09/2022 | 6 | 3.1.6 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | INTERMEDIA | Falta de termómetro en obra para toma de temperatura concreto premezclado | Durante el vaciado de concreto premezclado del 24 septiembre 2022 para los muros del tanque de almacenamiento de agua, la supervisión técnica deja registro de la falta de termómetro en el frente de obra para la toma de temperatura del concreto a los vehículos de premezclado | Equipo y mano de obra | Tanque de almacenamiento de agua | disponer del termómetro en obra | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 29/09/2022 | 1 | 28/09/2022 | JUAN ESCOBAR | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Tanque de almacenamiento | Tanque almacenamiento 1 | 08/10/2022 | 9 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Solicitud de tratamiento de junta de construcción en el vaciado de concreto interrumpido. | Durante el vaciado de concreto de los muros del tanque de almacenamiento de agua realizado el 6 de octubre, se interrumpio debido a la lluvia que imposibilitó el acceso de los mixer. a lo anterior se vieron afectados el muro del tanque de la red contraincendio eje C y el muro del tanque de almacenamiento de agua entre ejes 2 - 3, la supervisión tecnica solicita concepto del diseñador al tratamiento de las juntas en los muros debido a que no se realizó la intalación de la cinta PVC y quedaron 0,45 m por debajo de nivel de agua de diseño para el muro del tanque de almacenamiento de agua 1 y 2 y para el tanque de la red contraincendio el muro eje C una junta de contrucción en una esquina de 0,20 m por debajo del nivel de agua de diseño. | Procesos constructivos | tanque de almacenamiento de agua | Tratamiento junta de construcción en muro | Obra |  | Jenny Upegui | 18/10/2022 | CERRADA | 20/10/2022 | 9 | 11/10/2022 | JUAN ESCOBAR | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Tanque de almacenamiento | Tanque almacenamiento 1 | 16/09/2022 | 1 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 01 DIS 001 SOLICITUD DETALLE ESTRUCTURAL VENTANA TANQUE RED CONTRAINCENDIO | De acuerdo a lo observado en el plano hidrosanitario H-501 GEOMETRÍA TANQUE AGUA POTABLE Y RCI para la construcción del tanque de la red contraincendio se observa una ventana de acceso lateral de 0,60 x 1,0 donde no se cuenta con detalle del refuerzo en los planos estructurales, a lo anterior la supervisión técnica solicita a P&P proyectos detalle estructural de esta ventana. | Diseño | TANQUE RED CONTRAINCENDIO | DETALLE ESTRUCTURAL VENTANA TANQUE RED CONTRAINCENDIO | Diseñador estructural |  | Diana Rivera |  | CERRADA | 04/10/2022 | 3 | 01/10/2022 | JUAN ESCOBAR | Diana Rivera
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Tanque de almacenamiento | Tanque almacenamiento 1 | 23/09/2022 | 4 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Concepto del diseñador juntas de construcción vertical en muros del tanque | De acuerdo con lo informado en campo para la liberación de los muros del tanque de almacenamiento de agua, donde se proyectan tres juntas de construcción verticales en los muros de los tanque de almacenamiento ver figura 1. proyección de vaciado de muros. La supervisión técnica solicita concepto del diseñador para el detalle de estas juntas verticales ya que en plano se presenta una sola junta de contracción en la union entre la losa y el muro ver figura 2, así mismo solicitamos la aprobación del proceso constructivo del tanque de almacenamiento de agua para su seguimiento por parte de la supervisión técnica. | Procesos constructivos | tanque de almacenamiento de agua | Concepto del diseñador del proceso constructivo para las juntas de construcción verticales en los muros | Obra |  | Jenny Upegui |  | CERRADA | 04/10/2022 | 7 | 27/09/2022 | JUAN ESCOBAR | Jenny Upegui
Cusezar S.A | Entrebosques iv | Entrebosques iv | Tanque de almacenamiento | Tanque almacenamiento 1 | 29/09/2022 | 7 | 3.3.5 | Estructura | En escaleras | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Solicitud detalle arquitectonico y estructural de accceso al cuarto de bombas nivel -3,60 | De acuerdo con lo observado en los planos arquitectonicos y estructurales no hay detalles para el acceso al cuarto de bombas en el nivel -3,60 m y las especificaciones de la tapas para las escotillas de acceso a los tanque de almacenamiento de agua potable 1 y 2 nivel 0, a lo anterior la supervisión técnica solicita estos detalles para su seguimiento en obra. | Diseño | tanque de almacenamiento de agua | detalles para el acceso al cuarto de bombas en el nivel -3,60 m y las especificaciones de la tapas para las escotillas de acceso a los tanque de almacenamiento de agua potable 1 y 2 nivel 0 | Arquitecto |  | Diana Rivera | 20/10/2022 | CERRADA | 26/10/2022 | 7 | 19/10/2022 | JUAN ESCOBAR | Diana Rivera
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 16/08/2023 | 146 | 1.4.1 | Inicio general de obra | Verificación del adecuado almacenamiento de los materiales | Instalaciónes para el almacenamiento del refuerzo (Burros) | INTERMEDIA | 146- PC- 054 Almacenamiento y protección de acero de refuerzo | La supervisión técnica evidencia que los sitios de acopio del acero de refuerzo no están garantizando separación de material contaminante y tampoco hay una protección efectiva ante la caída de mortero, concreto y del barro que se produce en las excavaciones. Se solicita a Cusezar realizar la respectiva corrección. | Procesos constructivos | Estructura proyecto Luar | Corregir el acopio de acero de refuerzo | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 04/09/2023 | -1 | 05/09/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre A | 01/06/2023 | 127 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | MENOR | 127- PC - 042 Longitud de descabece de pilote menor a la requerida por diseño | El pilote #53 Tipo 10 del grupo 13 ubicado sobre el eje C entre ejes 4 y 5 no fue vaciado en obra con la cantidad suficiente de concreto para alcanzar el nivel requerido por diseño para cumplir con la longitud mínima de descabece, puesto que la longitud de descabece debe ser mínimo de 1m y en este pilote luego de la verificación con topografía se evidencia que la longitud de descabece real es de 0.35m. | Procesos constructivos | Cimentación Torre 3- pilote #53 Tipo 10 del grupo 13 ubicado sobre el eje C entre ejes 4 y 5 | Solicitud de prueba PIT para este pilote, verificar la calidad del concreto cuando se realice el descabece | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 17/07/2023 | 31 | 16/06/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 06/02/2025 | 240 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | 241 - PC - 094 Altura de concreto en pilotes 26, 13, 1 de la plazoleta 3 | Durante la ejecución de los pilotes #26, #13 y #1 de la plazoleta 3 se evidencio que no fue posible lograr la altura de concreto requerida para la construcción del elemento. Al verificar la altura de vaciado se encuentra que no es suficiente ya que está de la siguiente manera: Pilote #26 -0,44 m de la cota de cimentación superficial. Pilote #13 -0,11 m de la cota de cimentación superficial. Pilote #1 -0,55 m de la cota de cimentación superficial. La supervisión solicita la verificación y corrección de la situación presentada garantizando la continuidad del elemento. | Procesos constructivos | pilotaje cimentación profunda plazoleta 3 | recalce garantizando continuidad | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 11/03/2025 | -7 | 18/03/2025 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre A | 26/05/2023 | 126 | 2.4.1 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 126- PC - 041 Verificación Plan de Calidad | Al día sábado 20 de Mayo van 41 pilotes construidos de los cuales no se ha creado su control para liberación en tablet por parte de la supervisión técnica. | Procesos constructivos | CIMENTACIÓN (Pilotaje) T3 | Creación de controles diariamente o semanalmente en tablet de las actividades ejecutadas en obra, para la liberación por parte de la supervisión técnica. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 10/07/2023 | 30 | 10/06/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 01/10/2021 | 1 | 2.4.3 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Curado del concreto | INTERMEDIA |  | El 24 de septiembre del 2021 se realizó el vaciado de concreto de las vigas de cimentación torre 1: Vc 014 (Eje 2 + 4m), Vc 015 (Eje 1 a 2 +4m), Vc 013 (Ejes 1 a 2+4m), Vc16, vc17, vc19, vc07 y vc11. Sin embargo, durante el procedimiento constructivo se evidenció que no se realizó el curado requerido al segundo día después del vaciado, el cual corresponde al dia domingo 26 de septiembre del 2021 este requerimiento, está indicado en las notas estructurales del plano e-1.1 notas generales "curado de losas y vigas" y en la nsr-10 en el numeral c.5.11.1 curado | Procesos constructivos | Proyecto luar vigas cimentación -Torre 1 | Curar el elemento vaciados los 7 dias de manera continua | Contratista de estructura |  | Nataly Rivera Trujillo | 06/10/2021 | CERRADA | 20/10/2021 | 17 | 03/10/2021 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 01/10/2021 | 2 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA |  | De acuerdo, a los resultados obtenidos en las pruebas de integridad de los pilotes de la torre 1 y con base en lo establecido en el plan de calidad de cusezar en los formatos "gc-P004-Pe05 ensayos pilotaje" y "gc-P004-Pe05 anexo 13", donde se indica que se debe solicitar el concepto del especialista en geotecnia para los resultados que esten dentro de la clasificación c, d y e. Por consigueinte, se solcita dicho concepto para los pilotes no. 23, 33,74, 43 y 83, ya que los resultados fueron clasificados como "... Pf(X): Se observa una disminución de impedancia o reflexión a una profundidad x. De observa una probable respuesta de la punta..." | Procesos constructivos | Torre 1 | Concepto del especialista de suelos sobre pruebas pit de los pilotes 23,33,74,43 y 83 de torre 1 | Geotecnista | Luis fernando orozco rojas y cia ltda | Nataly Rivera Trujillo | 06/10/2021 | CERRADA | 06/10/2021 | -9 | 15/10/2021 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 19/02/2022 | 19 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resultados de resistencia de concreto baja a 28 dias (Torre2. Muestras 379,380,381) | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. Por consiguiente, se solicita concepto de P&P para las muestras (Torre2. Muestras 379,380,381) | Procesos constructivos | Torre 2 pilotes 43,22,66 | pendiente resultados a 56 dias o concepto de diseñador | Obra |  | Nataly Rivera Trujillo |  | CERRADA | 04/05/2022 | 71 | 22/02/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 22/02/2022 | 20 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resultados de resistencia de concreto baja a 28 días | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. Por consiguiente, se solicita concepto de P&P para las muestras (Torre 1. Muestras 382) (Torre 2 Muestras 383,385,386,388) | Calidad de materiales | Torre 2 | Resultados a 56 días y concepto de especialista P&P | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 16/05/2022 | CERRADA | 19/05/2022 | 83 | 25/02/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 16/07/2022 | 59 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | CM - 031 Resultado de resistencia de concreto baja a 28 días muestra 760 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe solicitar resultados a 56 días de la muestra 760 | Calidad de materiales | Torre 2 , VC eje 1+130 al 2+130 X A' al B | Realizar ensayo a 56 días | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 13/08/2022 | -13 | 26/08/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 20/10/2021 | 3 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | INTERMEDIA |  | De acuerdo a lo evidenciado, en el proceso constructivo de armado del refuerzo del muro 37 de la torre 1, en los vanos se generó gran congestión de refuerzo por la posición de los ganchos a 90 grados, lo cual dificultará el vaciado y vibrado del concreto. Por consiguiente, se requiere que cusezar tome las acciones pertinentes para subsanar esta condición y así garantizar el adecuado vaciado del concreto | Procesos constructivos | Muro 37 - Torre 1 | Ajuste a la posición de ganchos a 90° | Contratista de estructura |  | Nataly Rivera Trujillo |  | CERRADA | 26/10/2021 | 1 | 25/10/2021 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 09/12/2022 | 96 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | INTERMEDIA | PC-030 CURADO ELEMENTOSPARQUEADERO Y TORRE 2 | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que el jueves 08 de diciembre del 2022 no se realizó el curado requerido a los siguientes elementos. Este requerimiento, está indicado en las notas estructurales del plano E-1.1 Notas Generales "Curado de losas y vigas" y en la NSR-10 en el numeral C.5.11.1 Curado | Procesos constructivos | PARQUEADERO PISO 4, TORRE PISO 2 | CURAR DOS DIAS MAS LOS ELEMENTOS | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 15/12/2022 | 4 | 11/12/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 27/04/2023 | 124 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | PREVENTIVA | 123. EM-002 Chequeo Formaleta Metálica | Según formato – GC-P004-I001-F043 del plan de calidad, se debe realizar el chequeo formaleta metálica para garantizar la calidad de los elementos a fundir. Se solicita a Cusezar confirmar la fecha de ejecución para este control, puesto que se alcanzó el 50% de avance en estructura en torre 2. | Equipo y mano de obra | Estructura-Torre 2 Piso 9 |  | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO | [6 empty] | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 23/03/2023 | 116 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | MENOR | CM-056 | Resultado de resistencia de concreto baja a 28 días muestras 1245 y 1246- Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe soIicitar resultados a 56 dias de las muestras 1245 y 1246 | Calidad de materiales | Muros piso 5 torre 2 M41 M42 y Parqueadero Piso 2 columnas T2 Y T3 | Se programamará ensayo de extracción de núcleos de acuerdo a instrucción de diseñador y gerente. | Obra |  | Alejandra TRIANA |  | CERRADA | 12/04/2023 | 9 | 03/04/2023 | Henry Torres Fonseca | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 11/10/2023 | 162 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | INTERMEDIA | 161- PC - 061 Vaciado de elementos en zona de ascensores sin tomar muestra al concreto | Durante las actividades de obra se realizó el vaciado de los elementos (vigas y columnas) en hall de ascensores de torre 2 con concreto de resistencia mayor a 21 Mpa, sin embargo, para este proceso no se tomó la muestra correspondiente para los ensayos de compresión como lo establece el plan de calidad de Cusezar. Se requiere por parte de Cusezar realizar las correcciones respectivas. | Procesos constructivos | Torre 2 - Semisótano | Verificación del concreto. | Obra |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 26/10/2023 | -16 | 11/11/2023 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 03/11/2021 | 4 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | DETALLE REFUERZO MURO 28 | De acuerdo a lo evidenciado en obra el muro 28 presenta detalles de refuerzo acorde con el | Diseño | TORRE 1 | DE ACUERDO AL ANALIISIS DE CUSEZAR , CONTINUAR CON EL ARMADO DEL MURO 28 DE TORRE 1 | Obra |  | Nataly Rivera Trujillo |  | CERRADA | 11/11/2021 | 6 | 05/11/2021 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 11/11/2021 | 6 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | DETALLE JUNTAS DE DILATACIÓN MURO DE CONTENCIÓN | Se solicita los detalles utilizados para la definición de las juntas del muro de contención de la Torre 1, indicando tipo de junta, distancia entre estas y condiciones especificas del acero de refuerzo en dichas juntas | Procesos constructivos | TORRRE 1- MURO CONTENCIÓN | Detalles de juntas muro contención Torre 1 | Obra |  | Nataly Rivera Trujillo |  | CERRADA | 23/11/2021 | 11 | 12/11/2021 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 11/04/2022 | 32 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Diseño M-41 Torre 1 | El muro 41 Torre 1 apto 102, 202 y 203 fue construido por estructura de acuerdo al plano E. 3,48 con una altura de 0,95. Sin embargo, Obra identifica que la altura del muro se debe modificar ya que por proceso constructivo es debe tener encuentra los acabados. | Diseño | TORRE 1, APTO 101. 201, 202 | APROBACION DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 04/05/2022 | 9 | 25/04/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 11/08/2022 | 69 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MAYOR | Intervención M 21,22,23,24,16 Torre 1 piso 4 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe soIicitar resultados a 56 dias de la muestra 494. Sin embargo por recomendación de diseño se recomienda la Intervención de los muros M 21,22,23,24,16 Torre 1 piso 4. Por consiguiente, se solicita realizar la intervención de acuerdo al proceso establecido por el diseñador. | Procesos constructivos | Muros 21,22,23,24,16 Torre 1 piso 4 | Demoler de manera parcial de acuerdo al procedimiento establecido por el diseñador | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 05/10/2022 | 20 | 15/09/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 29/11/2021 | 7 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resultados de resistencia de concreto baja a 28 días (Torre1 - Muestra 248) | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. Por consiguiente, se solicita concepto de P&P para la muestra No. 248 de Torre 1 la cual hace referencia a los muros M11 y M3 columna tipo 1, los cuales presentaron una resistencia baja a 28 días | Calidad de materiales | M11 y M3 columna tipo 1 de la Torre 1 | Concepto especialista | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Nataly Rivera Trujillo |  | CERRADA | 19/01/2022 | 49 | 01/12/2021 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 11/01/2022 | 15 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resultados de resistencia de concreto baja a 28 dìas (Torre1-Muestra 304) (Torre 2 Muestra | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. Por consiguiente, se solicita concepto de P&P para la muestra No. 304 de Torre 1 y muestras 298 y 333 de Torre 2, los cuales presentaron una resistencia baja a 28 días | Calidad de materiales | Torre 1 y Torre 2 | Toma de muestra para resultados a 56 días | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 13/05/2022 | 120 | 13/01/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 25/03/2022 | 28 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | CM - 009 Resultados de resistencia de concreto baja a 28 días | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe solicitar resultados a 56 días de las siguientes muestras 477,487,468,474,482,488,478,484,491,464,467,469,473,479,483,486,490,492 | Calidad de materiales | Torre 1 y Torre 2 | Resultados a 56 días | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 16/05/2022 | CERRADA | 19/05/2022 | 51 | 29/03/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres |  | 04/04/2022 | 30 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Demolición elementos Torre 1 y Salón comunal por bajas resistencias | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe solcitar resultados a 56 dias de las sigueintes muestras 493, 501, 504, 496, 497, 502, 506, 500, 494, 495, 499, 501, 498 | Calidad de materiales | TORRE 1 | RESULTADOS A 56 DIAS Y DEMOLICION ESCALERA TIPO 2 PISO 3 A PISO 4 | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 25/07/2022 | 109 | 07/04/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 11/04/2022 | 34 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | CM - 014 Resultados de resistencia de concreto baja a 28 dias | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe solcitar resultados a 56 dias de las siguientes muestras519, 514,518,507 | Calidad de materiales | TORRE 1, TORRE 2 | RESULTADOS A 56 DIAS | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 29/06/2022 | 53 | 07/05/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 20/04/2022 | 38 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | CM-16-Resultados de resistencias bajas a 28 días | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe solicitar resultados a 56 días de las siguientes muestras 525, 527, 537, 539, 542 | Calidad de materiales | Torre 2 | resultados a 56 dias | Proveedor de concreto |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 06/05/2022 | -11 | 17/05/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 01/07/2022 | 56 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resultado de resistencia de concreto baja a 28 días muestra 727 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe solicitar resultados a 56 días de la muestra 727 | Calidad de materiales | Torre1, piso 9 | Falla la muestra a56 días | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 05/08/2022 | 7 | 29/07/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 23/07/2022 | 61 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | Extracción núcleo Muros (Muestra 494) | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe solicitar resultados a 56 días de la muestra 494. Sin embargo por recomendación de diseño se solicita realizar la extracción de núcleos de los muros. | Calidad de materiales | Torre 1, piso 4, Muros 23,24,16 | CONCEPTO DE P&P DE LOS RESULTADOS DE LOS NUCLEOS | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO | 08/08/2022 | CERRADA | 09/08/2022 | -1 | 10/08/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 06/08/2022 | 67 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resultado de resistencia de concreto baja a 28 dias muestras 789, 790 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe soIicitar resultados a 56 días de la muestra 789 y 790 | Calidad de materiales | Torre 1 piso 11 muros y placa piso 12 | Resultados a 56 días | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 02/09/2022 | 1 | 01/09/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 24/08/2022 | 72 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | Resultado de resistencia de concreto baja a 28 días muestras 823 y 827 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe soIicitar resultados a 56 dias de las muestras 823 y 827 | Calidad de materiales | Placa piso parqueadero ejes 8 al 9 x A al D Muro piso 13 torre 1 M98 M99 M50 M47 | RESULTADOS A 56 DÍAS Y CONCEPTO DE P&P | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 05/10/2022 | 10 | 25/09/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 29/08/2022 | 74 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | CM - 040 Resultado de resistencia de concreto baja a 28 días muestras 828,829,831,832,83 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe soIicitar resultados a 56 dias de las muestras828,829,831,832,833,834,836,837,838 | Calidad de materiales | Torre 1, placa piso 13 y muros. Parqueadero Vigas cimentación | Resultados a 56 días y concepto de P&P | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | ANULADA | 30/08/2022 |  | 01/10/2022 |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 30/08/2022 | 75 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | CM-040 Resultado de resistencia de concreto baja a 28 días muestras 828,829,831,832,833 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe solicitar resultados a 56 días de las muestras828,829,831,832,833,834,836,837,838 | Calidad de materiales | Torre 1 y parqueadero | Resultados a 56 días y aprobación del diseñador | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 05/10/2022 | 4 | 01/10/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 10/09/2022 | 78 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | CM - 042 Resultado de resistencia de concreto baja a 28 días muestras 854 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe soIicitar resultados a 56 dias de la muestra 854 | Calidad de materiales | Muros piso 13 torre 1 M26-M34-M35-M36-M44-M45 | RESULTADOS A 56 DIAS | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 05/10/2022 | -1 | 06/10/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 19/09/2022 | 80 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | CM - 043 Resultado de resistencia de concreto baja a 28 dias muestras 882 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe solicitar resultados a 56 días de las muestras 882 | Calidad de materiales | Muros piso 14 torre 1- M17.M19.M25.M8.M9 | RESULTADOS A 56 DIAS | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | ANULADA | 19/09/2022 |  | 15/10/2022 |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 15/03/2023 | 113 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | CM-057 | Resultado de resistencia de concreto baja a 28 días muestra 1225 | Calidad de materiales | Nodos Ejes 1xA al B Torre 2 Piso 5 | Se enviará ensayo a 56 días | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 12/04/2023 | 28 | 15/03/2023 | Henry Torres Fonseca | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 30/03/2023 | 118 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 110. CM - 054 Resultado de resistencia de concreto baja a 14 días muestras 1245 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 7 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 45% se debe informar al calculista del proyecto para que nos de su concepto. Se fallaron testigos a los 14 días y también su resistencia es baja. | Calidad de materiales | Torre 2 Piso 5 | Se solicitará concepto al diseñador sobre los resultados obtenidos | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 12/04/2023 | 4 | 08/04/2023 | Henry Torres Fonseca | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 30/03/2023 | 119 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 117. CM - 058 Resultado de resistencia de Concreto Baja a 28 días Muestra 1245 y 1246 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe soIicitar resultados a 56 dias de las muestras 1245 y 1246 | Calidad de materiales | Torre 2 Piso 5 | Se programará ensayo de extracción de núcleos de a instrucción de diseñador y gerente. | Obra |  | Alejandra TRIANA |  | CERRADA | 12/04/2023 | 9 | 03/04/2023 | Henry Torres Fonseca | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 14/08/2023 | 144 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 144. CM 063 Resultados bajos a 28 días en muestras de concretos de 21 y 25 Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para concretos de 21 y 25 Mpa a los 28 días, se identifica que las siguientes muestras de elementos no cumple con la resistencia a la edad correspondiente: 1713, 1729, 1730, 1735, 1659, 1728 | Calidad de materiales | Torre 2 | Realizar ensayo a testigos y solicitar aval | Obra |  | Alejandra TRIANA |  | CERRADA | 05/10/2023 | 10 | 25/09/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 13/09/2023 | 153 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 154. CM 067 Resultados bajos a 28 días en muestras de concreto 21Mpa, 25Mpa y 35Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión de concretos de 21Mpa, 25Mpa y 35Mpa a los 28 días, se identifica que las siguientes muestras de elementos no cumple con la resistencia a la edad correspondiente: 1813, 1816 y 1820 | Calidad de materiales | Torre 2 y torre 3 | Verificar con diseñador y/o fallar testigos. | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 20/10/2023 | -3 | 23/10/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 03/11/2022 | 87 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Actualización de planos estructurales M-41 - Torre 2 | El muro 41 de Torre 2 fue construido por estructura de acuerdo a lo indicado en el plano E. 3,48 con una altura de 0,95. Sin embargo, se identifica que la altura del muro se debe modificar ya que debe tener en cuenta la altura requerida por acabados. | Diseño | Muro 41. Torre 2 | Ajuste y actualización del plano estructural | Revisor estructural |  | Diana Torres |  | CERRADA | 12/12/2022 | 33 | 09/11/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 03/11/2022 | 88 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Actualización de planos estructurales M-27- Torre 2 | El muro 27 de Torre 2 fue construido por estructura de acuerdo a lo indicado en el plano E-3.3 "Planta de localización de muros de placa de cimentación a placa de piso 1", plano E-3.4 "plano de localización de muros de placa de piso 1 a placa de piso 2" y plano E-3.34 " Despiece muro 27". Sin embargo, se identifica que en el plano del despiece no se tuvo en cuenta lo indicado en el plano A-20, donde se encuentra una puerta | Diseño | Actualización de planos estructurales M-27- Torre 2 | Ajuste y actualización del planos por parte de estructura | Diseñador estructural |  | Diana Torres |  | CERRADA | 16/11/2022 | 7 | 09/11/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 05/11/2021 | 5 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | CÁLCULO MATEMÁTICO PARA SISTEMA DE FORMALETAS Y APUNTALAMIENTO | De acuerdo a lo requerido en el plano estructural E-1.1 Notas Generales de la Torre 1, la Supervisión solicita los cálculos matemáticos realizados para determinar la permanencia de la formaleta y sus piezas de sacrificio, así como los procesos de remoción de formaleta y apuntalamiento. Adicionalmente, estos deben contar con la aprobación del especialista de estructuras | Diseño | TORRE 1 | Memoria de cálculo con la aprobación del especialista de estructuras | Obra |  | Nataly Rivera Trujillo |  | CERRADA | 18/01/2022 | 55 | 24/11/2021 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 14/09/2023 | 157 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | 156- PC - 059 Retiro de formaleta placa de cubierta torre 2 | Durante las actividades de obra se evidencia que se realizó el retiro de formaleta de la placa de cubierta de torre 2 series 1, 7 y 8 sin considerar el tiempo requerido en el cálculo de formaletas aprobado por el diseñador estructural (14 días y/o 80% de la resistencia lo que suceda de último), además, se están acopiando sobre este elemento materiales de obra gris generando una carga adicional. Se solicita a Cusezar realizar las respectivas correcciones. | Procesos constructivos | Cubierta torre 2 | Instalación de formaleta por el tiempo requerido | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 27/09/2023 | -7 | 04/10/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 09/02/2022 | 17 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | Disposición balas de iluminación (Torre 1-placa apto 403, baño alcoba 3) | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que en la placa del piso 4 - apto 403 - baño alcoba 3 se hizo la instalación de balas para iluminación del baño en mención; las cuales quedaron a 10 cm de su ubicación respecto al diseño en plano. Por favor se solicita correo de aprobación por parte de diseñador | Procesos constructivos | TORRE 1 - PISO 4 - PLACA APTO 403 - BAÑO ALCOBA 3. | Aprobación de diseñador y cambio en mención en el diseño. | Obra |  | Nataly Rivera Trujillo |  | CERRADA | 23/02/2022 | 13 | 10/02/2022 | Oscar Villarreal Diaz | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 19/08/2022 | 70 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | Prolongaciones eléctricas apartamento 1506 y punto fijo piso 14. | Durante el proceso constructivo de la placa apartamento 1506 y punto fijo piso 14, no se logró realizar el chequeo de la infraestructura eléctrica por parte de la supervisión ya que se da inicio a la fundida sin la previa liberación de la actividad. Tal y como lo menciona el plan de calidad en sus instructivos técnicos, se debe verificar la instalación de la tubería eléctrica previo a la fundida constatando recorridos según planos record (taller) y planos del diseñador. | Procesos constructivos | Torre 1, apartamento 1506 y punto fijo piso 14. | SE SOLICITA PRUEBAS DE SONDEO EN LA TOTALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA QUE VA EMBEBIDA EN LA PLACA CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR QUE ESTE DEACUERDO A LO ESTIPULADO EN PLANO | Contratista de eléctricos |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 05/10/2022 | 30 | 05/09/2022 | Victor Hernandez Arias | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 18/07/2023 | 137 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | 137- PC - 048 Afectación de viga y placa entrepiso por daño en tubería sanitaria | Durante la revisión de las actividades de obra la Supervisión Técnica evidencia la afectación de la viga y placa de entrepiso del apartamento 704 de la torre 2, donde se hizo demolición de una sección de los elementos, perjudicando el refuerzo, ya que se cortaron algunos flejes, adicionalmente se corto la malla de la placa superior sin dejar longitud para traslapar, esto se llevo a cabo para dar reparación a una fuga de la tubería sanitaria. Se solicita a Cusezar realizar la corrección correspondiente cumpliendo con los parámetros establecidos. | Procesos constructivos | Torre 2 apartamento 704 | Corregir los elementos conforme a los detalles y conceptos | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 02/08/2023 | 0 | 02/08/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 15/12/2021 | 10 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | CRITICA | Dilatación placa Torre 1- piso 1 | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que la placa del piso 1 de la Torre 1 ubicada entre los eje 5-7 y B-D la cual fue fundida el sábado 11 de diciembre de 2021 no se le han realizado las dilataciones las cuales deben hacerse máximo 6 horas después de fundido el elemento, tal como lo indican los estandares de calidad de Cusezar | Procesos constructivos | Torre 1- piso 1 | Realizar las dilataciones |  |  | Nataly Rivera Trujillo |  | ANULADA | 15/12/2021 |  | 15/12/2021 |  | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 15/12/2021 | 11 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | CRITICA | Dilatación placa Torre 1- piso 1 | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que la placa del piso 1 de la Torre 1 ubicada entre los eje 5-7 y B-D la cual fue fundida el sábado 11 de diciembre de 2021 no se le han realizado las dilataciones las cuales deben hacerse máximo 6 horas después de fundido el elemento, tal como lo indican los estandares de calidad de Cusezar | Procesos constructivos | Torre 1- piso 1 | Realizar las dilataciones |  |  | Nataly Rivera Trujillo |  | ANULADA | 15/12/2021 |  | 15/12/2021 |  | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 15/12/2021 | 12 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | CRITICA | Dilatación placa Torre 1- piso 1 | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que la placa del piso 1 de la Torre 1 ubicada entre los eje 5-7 y B-D la cual fue fundida el sábado 11 de diciembre de 2021 no se le han realizado las dilataciones las cuales deben hacerse máximo 6 horas después de fundido el elemento, tal como lo indican los estandares de calidad de Cusezar | Procesos constructivos | Torre 1- piso 1 | Realizar las dilataciones |  |  | Nataly Rivera Trujillo |  | ANULADA | 15/12/2021 |  | 15/12/2021 |  | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 15/12/2021 | 13 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | CRITICA | Dilatación placa Torre 1- piso 1 | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que la placa del piso 1 de la Torre 1 ubicada entre los eje 5-7 y B-D la cual fue fundida el sábado 11 de diciembre de 2021 no se le han realizado las dilataciones las cuales deben hacerse máximo 6 horas después de fundido el elemento, tal como lo indican los estandares de calidad de Cusezar | Procesos constructivos | Torre 1- piso 1 | Realizar las dilataciones | Obra |  | Nataly Rivera Trujillo |  | CERRADA | 15/12/2021 | 0 | 15/12/2021 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 15/12/2021 | 14 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | INTERMEDIA | Dilatación placa Torre 1- piso 1 | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que la placa del piso 1 de la Torre 1 ubicada entre los eje 5-7 y B-D la cual fue fundida el sábado 11 de diciembre de 2021 no se le han realizado las dilataciones las cuales deben hacerse máximo 6 horas después de fundido el elemento, tal como lo indican los estandares de calidad de Cusezar | Procesos constructivos | Torre 1- piso 1 | Realizar dilataciones | Obra |  | Nataly Rivera Trujillo |  | CERRADA | 19/01/2022 | 35 | 15/12/2021 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 11/02/2022 | 18 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | INTERMEDIA | Dilatación placa Torre 1- piso 4 | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que la placa del piso 4 de la Torre 1 ubicada entre los eje 1-3 y B-D la cual fue fundida el jueves 10 de febrero del 2022 no se le han realizado las dilataciones las cuales deben hacerse maximo 6 horas después de fundido el elemento, tal como lo indican los estadares de calidad de Cusezar | Procesos constructivos | Torre 1, piso 4 | Realizar dialtaciones | Obra |  | Nataly Rivera Trujillo |  | CERRADA | 16/02/2022 | 4 | 12/02/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 03/03/2022 | 23 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | INTERMEDIA | Dilatación placa contrapiso ejes B-Dx3-5´ | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que la placa contrapiso entre ejes B-Dx3-5´ de la torre 1, la cual fue fundida el lunes 28 de febrero del 2022 no se le han realizado las dilataciones las cuales deben hacerse máximo 6 horas después de fundido el elemento, tal como lo indican los estadares de calidad de Cusezar | Procesos constructivos | Torre1- Semisótano | Realizar las diltaciones | Obra |  | Nataly Rivera Trujillo |  | CERRADA | 05/03/2022 | 1 | 04/03/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 12/04/2022 | 35 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | INTERMEDIA | Dilatación placa contrapiso ejes A-Bx3-5´ | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que la placa contrapiso entre ejes A-B x 3-5´ de la torre 1, la cual fue fundida el lunes 8 de marzo del 2022 no se le han realizado las dilataciones las cuales deben hacerse máximo 6 horas después de fundido el elemento, tal como lo indican los estadares de calidad de Cusezar | Procesos constructivos | Torre 1, semisótano | Realizar dilataciones | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 20/04/2022 | 0 | 20/04/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 13/04/2022 | 37 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | INTERMEDIA | Dilatación placa contrapiso ejes A-Bx 5-7´ | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que la placa contrapiso entre ejes A-Bx 5-7´ de la torre 1, la cual fue fundida el martes 12 de abril del 2022 no se le han realizado las dilataciones las cuales deben hacerse maximo 6 horas después de fundido el elemento, tal como lo indican los estadares de calidad de Cusezar | Procesos constructivos | Torre 1, Piso 1 | Realizar dilataciones | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda |  | CERRADA | 20/04/2022 | 0 | 20/04/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 17/06/2022 | 50 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | INTERMEDIA | Dilatación placa contrapiso ejes 8-10 x A-C | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que la placa contrapiso entre ejes 8-10 x A-C del parqueadero, la cual fue fundida el miércoles 15 de junio 2022 no se le han realizado las dilataciones las cuales deben hacerse máximo 6 horas después de fundido el elemento, tal como lo indican los estadares de calidad de Cusezar | Procesos constructivos | Parqueadero | Realizar las dilataciones | Contratista de estructura |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 22/06/2022 | 4 | 18/06/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 17/06/2022 | 51 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | INTERMEDIA | Dilatación placa contrapiso ejes 8-10 x A-C | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que la placa contrapiso entre ejes 8-10 x A-C del parqueadero, la cual fue fundida el miércoles 15 de junio 2022 no se le han realizado las dilataciones las cuales deben hacerse máximo 6 horas después de fundido el elemento, tal como lo indican los estadares de calidad de Cusezar | Procesos constructivos | Parqueadero | Realizar las dilataciones | Contratista de estructura |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 22/06/2022 | 4 | 18/06/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 14/03/2023 | 110 | 3.2.10 | Estructura | En la placa | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | MENOR | CM-056 | Elementos estructurales fundidos sin muestra de concreto para ensayo de resistencia a la compresión. | Calidad de materiales | Torre 2 Piso 6 Nodos M-07 y M-08 elementos ubicados en los ejes 5-D y 5Y6-D | Para la verificación de la resistencia del concreto se deben sacar núcleos a los elementos estructurales. | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 15/04/2023 | 1 | 14/04/2023 | Henry Torres Fonseca | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 09/12/2021 | 8 | 3.2.12 | Estructura | En la placa | Curado del concreto | INTERMEDIA | Curado de Torre1, Parqueadero, Salón comunal | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que el miércoles 08 de diciembre del 2021 no se realizó el curado requerido. Este requerimiento, está indicado en las notas estructurales del plano E-1.1 Notas Generales "Curado de losas y vigas" y en la NSR-10 en el numeral C.5.11.1 Curado | Procesos constructivos | Torre1, Parqueadero, Salón comunal | Realizar el curado de manera continua durante 7 días | Obra |  | Nataly Rivera Trujillo |  | ANULADA | 09/12/2021 |  | 09/12/2021 |  | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 09/12/2021 | 9 | 3.2.12 | Estructura | En la placa | Curado del concreto | INTERMEDIA | Curado Torre1, Parqueadero | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que el miércoles 08 de diciembre del 2021 no se realizó el curado requerido a los siguientes elementos. Este requerimiento, está indicado en las notas estructurales del plano E-1.1 Notas Generales "Curado de losas y vigas" y en la NSR-10 en el numeral C.5.11.1 Curado | Procesos constructivos | Torre1 y parqueadero | Realizar el curado durante 7 días seguidos | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 16/05/2022 | CERRADA | 08/09/2022 | 273 | 09/12/2021 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 16/05/2022 | 43 | 3.2.12 | Estructura | En la placa | Curado del concreto | INTERMEDIA | PC-020 Curado Torre1, plazoleta | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que el domingo 15 de mayo del 2022 no se realizó el curado requerido a los siguientes elementos. Este requerimiento, está indicado en las notas estructurales del plano E-1.1 Notas Generales "Curado de losas y vigas" y en la NSR-10 en el numeral C.5.11.1 Curado | Procesos constructivos | Plazoleta No.1 Vigas, Torre 1 Piso 9 | CURAR LOS 7 DIAS SEGUIDOS | Contratista de estructura |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 08/09/2022 | 115 | 16/05/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 01/11/2022 | 85 | 3.2.12 | Estructura | En la placa | Curado del concreto | INTERMEDIA | PC-028- Curado elementos T2, SC1, PQ y T2 | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que el domingo 30 de octubre del 2022 no se realizó el curado requerido a los siguientes elementos. Este requerimiento, está indicado en las notas estructurales del plano E-1.1 Notas Generales "Curado de losas y vigas" y en la NSR-10 en el numeral C.5.11.1 Curado | Procesos constructivos | Vigas, placa y muros, parqueadero, salón comunal No.1 y Torre 2 | Realizar el curado de manera ininterrumpida | Contratista de estructura |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 16/11/2022 | 10 | 06/11/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 19/12/2022 | 98 | 3.2.12 | Estructura | En la placa | Curado del concreto | INTERMEDIA | PC-031- Curado elementos SC1-T2 | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que el domingo 19 de diciembre del 2022 no se realizó el curado requerido a los siguientes elementos. Este requerimiento, está indicado en las notas estructurales del plano E-1.1 Notas Generales "Curado de losas y vigas" y en la NSR-10 en el numeral C.5.11.1 Curado | Procesos constructivos | Torta inf. placa y viga apto 304,Nudos apto 304, Rampa vehicular norte ejes (1'-5',E-F), Rampa ejes (1'-5',D-E), Escalera T2 (P1-P2),Torta inf.apto 303,M 15,16,21,22,23,24, Nudos pantallas placa apto 303,Viga y placa superior apto 303 | Curado 2 dias adicionales | Contratista de estructura |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 23/12/2022 | -1 | 24/12/2022 | Victor Hernandez Arias | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 22/03/2023 | 114 | 3.2.12 | Estructura | En la placa | Curado del concreto | MENOR | PC-033 | Fisuras Placa Piso 7 Apto 702 y Hall | Procesos constructivos | Torre 2 Piso 7 | Se solicitará concepto al diseñador estructural para el tratamiento a estas fisuras. | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 21/04/2023 | 0 | 21/04/2023 | Henry Torres Fonseca | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 01/03/2022 | 22 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | FISURAS PLACA ATO 505 | La placa del apartamento 505 el cual se fundió el día sábado 26 de febrero del 2022, presenta fisuraciones. Por consiguiente, se solicita evaluar y reparar dicho fisuramiento. | Procesos constructivos | Torre 1, piso 5, apartamento 505 | Reparar las fisuras | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 05/08/2022 | 157 | 01/03/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 07/03/2022 | 24 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | FISURAS PLACA PISO 5 APTO 506 | La placa del apartamento 506 la cual se fundió el día sábado 05 de marzo del 2022 presenta fisuraciones. Por consiguiente, se solicita evaluar y reparar dicho fisuramiento. | Procesos constructivos | Torre1, piso 5, apto 506 | Reparar las fisuras | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 11/08/2022 | CERRADA | 12/08/2022 | 156 | 09/03/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 15/03/2022 | 26 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | FISURAS PLACA PISO 5 APTO 507 | La placa del apartamento 507 la cual se fundió el día jueves 10 de marzo del 2022 presenta fisuraciones. Por consiguiente, se solicita evaluar y reparar dicho fisuramiento. | Procesos constructivos | TORRE 1, PISO 5, APTO 507 | CORREGIR LAS FISURAS EXISTENTES | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 11/08/2022 | CERRADA | 12/08/2022 | 147 | 18/03/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 02/06/2022 | 46 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación placa Apto 506 Torre 1 | se evidencia que la placa del apartamento 506 se encuentra perforada por consiguiente se solicita las acciones correctivas para su reparación | Procesos constructivos | Apto 506 Torre 1 | Reparar la placa | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 06/07/2022 | 33 | 03/06/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 29/03/2023 | 117 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | PC-033 | Fisuras placa piso 7 apto 702 y hall, | Procesos constructivos | T2 P7 Apto 702 y hall | Se solicitara concepto al diseñador estructural para el tratamiento de estas fisuras. | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | ANULADA | 30/03/2023 |  | 10/04/2023 |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 19/01/2022 | 16 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resultados de resistencia de concreto baja a 28 dìas (Torre1-Muestra 342) (Parqueadero 345 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. Por consiguiente, se solicita concepto de P&P para la muestra No. 342 Torre 1 y 345 parqueadero y muestra 339 de Torre 2, los cuales presentaron una resistencia baja a 28 días | Calidad de materiales | Torre 1 ,Torre 2, parqueadero | Se solicita resultados a 56 días y aprobación de P&P | Obra |  | Nataly Rivera Trujillo |  | CERRADA | 16/02/2022 | 25 | 22/01/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 22/03/2022 | 27 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resultados de resistencia de concreto baja a 28 días | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. Por consiguiente, se solicita concepto de P&P para las muestras No. 421, 402,408,413,414,406,407,409,411,412,416,417,418,419,398,410,405 | Calidad de materiales | TORRE 1 Y TORRE 2 | RESULTADOS A 56 DIAS O APROBACION DE P&P | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 16/05/2022 | CERRADA | 19/05/2022 | 56 | 24/03/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 30/03/2022 | 29 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Demolición elementos Torre 1 y Salón comunal por bajas resistencias | Dado los bajos resultados obtenidos a 3, 7 y 28 días de los concretos de 25 Mpa y 42 Mpa la Supervisión recomienda demoler los siguientes elementos ya que no están cumpliendo con las resistencias requeridas por Diseño. Torre 1: Las Escalera Tipo 1 (Sótano a P1- muestra No. 382, P3 a P4 muesta No. 510) y Tipo 2 (P1 a P2 muestra No. 444 y P3 a P4 muestra No. 498) y Salón comunal Muro 01 (muestra No.398) | Calidad de materiales | Escaleras Torre 1 y Muro Salón comunal No.1 | Demoler los elementos | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 16/05/2022 | CERRADA | 19/05/2022 | 45 | 04/04/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 22/06/2022 | 52 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resultado de resistencia de concreto baja a 28 días muestra 704 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe solicitar resultados a 56 días de la muestra 704 | Calidad de materiales | Escalera Tipo1, piso7 a piso 8, torre 1 | Fallar muestras a 56 días | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 14/07/2022 | -5 | 19/07/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 28/06/2022 | 55 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resultado de resistencia de concreto baja a 28 días muestra 714 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe solicitar resultados a 56 días de la muestra 714 | Calidad de materiales | Torre 1, placa piso 9 | Resultados a 56 días | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 22/07/2022 | -1 | 23/07/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 19/08/2022 | 71 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resultado de resistencia de concreto baja a 28 días muestra 816 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe soIicitar resultados a 56 dias de la muestra 816 | Calidad de materiales | Vigas cimentación Torre 2 ejes 2+150al 3+150X B al D | RESULTADOS A 56 DIAS | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 15/09/2022 | 26 | 20/08/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 03/09/2022 | 77 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | Resultado de resistencia de concreto baja a 28 días muestras 843,846, 839,841,847 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe solicitar resultados a 56 días de las muestras 843,846, 839,841,847 | Calidad de materiales | Escalera piso 12 al 13 torre 1 tipo 1, Placa piso 14 torre 1 ejes 1 al 3 B al D, Placa piso 1 parqueadero ejes 8 al 9 XC al R,Vigas y dados cimentación torre 2 ejes 3+150 al 5XA al A+4mTs,Vigas piso 4 salón comunal 1ejes 1 al 4 x A al D | Resultados de las muestras a 56 días y concepto del diseñador | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 06/10/2022 | 5 | 01/10/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 08/10/2022 | 83 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | CM-44 Resultado de resistencia de concreto baja a 28 dias muestras 925 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe soIicitar resultados a 56 dias de las muestras 925 | Calidad de materiales | Placa piso 16 torre 1 ejes 3 al 5 x B al D | RESULTADOS A 56 DIAS | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 27/10/2022 | -6 | 02/11/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 14/03/2023 | 111 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | CM-055 | Vigas y placa de Torre 2 PIso 6 Fundidas en obra sin toma de laboratorio de concreto | Calidad de materiales | Torre 2 Placa Piso 6 Apto 607 | Sacar núcleos en elementos estructurales | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 15/04/2023 | 1 | 14/04/2023 | Henry Torres Fonseca | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre parqueaderos 1 | 15/03/2023 | 112 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | PC-032 | Vaciado de concreto bajo condiciones climáticas desfavorables-Resistencia placa parqueaderos | Procesos constructivos | Parqueaderos Piso 3 Placa entre ejes (1´-2,D-F) | Se sacaran núcleos a los 28 días | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 12/04/2023 | 28 | 15/03/2023 | Henry Torres Fonseca | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 15/04/2023 | 122 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 122 - PC - 038 Vaciado de Concreto Nudos de placa con resistencia del concreto menor a la | El día de hoy Cusezar decide fundir el nudo del muro M-48 EN PLACA DE PISO 9 TORRE 2 con concreto de 28MPa, sin dar cumplimento a la nota del plano E.1.1, resistencia del concreto en nudos. | Procesos constructivos | Nudo M-48 Placa T2 P9 | Solicitar concepto al diseñador estructural. | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 25/04/2023 | -4 | 29/04/2023 | Henry Torres Fonseca | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 11/07/2023 | 136 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 136. CM 061 Resultados bajos a 28 días en concretos de 28, 32 y 42 Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para concretos de 28, 32 y 42 MPa a los 28 días, se observa que las siguientes muestras no cumple con la resistencia a la edad correspondiente: 1592, 1587, 1588, 1547, 1579, 1598 | Calidad de materiales | Torre 3, Torre 2, Parqueaderos | Concepto técnica diseñador estructural | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 14/08/2023 | 3 | 11/08/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 06/09/2023 | 152 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 152. CM 066 Resultados bajos a 28 días en muestras de concreto 21Mpa y 25Mpa torre 2 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión de concretos de 21Mpa y 25Mpa a los 28 días, se identifica que las siguientes muestras de elementos no cumple con la resistencia a la edad correspondiente: 1807, 1809, 1798. | Calidad de materiales | TORRE 2 | Verificación del diseñador y resultados de testigos a 56 días. | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 05/10/2023 | -11 | 16/10/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 11/10/2023 | 161 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 160 - CM - 070 Resultados bajos a 28 días en muestra de concreto 21 Mpa Cubierta torre 2 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión de concretos de 21 Mpa a los 28 días, se identifica que la siguiente muestra de cubierta no cumple con la resistencia a la edad correspondiente: Muestra #1894 | Calidad de materiales | TORRE 2 PLACA CUBIERTA | Verificación diseñador, fallar testigos | Obra |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 15/11/2023 | -6 | 21/11/2023 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 06/07/2023 | 134 | 3.2.19 | Estructura | En la placa | Verificación de colocación de negativos para redes | INTERMEDIA | Pase horizontal de 4 pulgadas en viga de altura igual a 30 cm | Durantes las actividades de obra la supervisión técnica evidencia que se está realizando la instalación de pases horizontales para tubería sanitaria de diámetro 4 pulgadas en vigas de entrepiso con altura de 30cm; esto no cumple con la especificación del diseñador estructural en el plano E- 1.5, donde se indica que el diámetro máximo para esta altura es de 2,5 pulgadas. Se requiere por parte de Cusezar dar solución y respuesta. | Procesos constructivos | piso 14 torre 2 | Corregir detalle y/o modificar trazado | Obra |  | Alejandra TRIANA |  | CERRADA | 31/07/2023 | 10 | 21/07/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 13/09/2023 | 156 | 3.4.6 | Estructura | En la cubierta | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 155 - DIS 028 - Modificación plano cubierta foso de ascensor | Debido a la modificación de los elementos de la cubierta en cuarto del foso del ascensor plano (E-9.1), por la instalación de los anclajes requeridos por el proveedor de ascensores para su funcionamiento, la supervisión técnica requiere realizar la respectiva actualización del plano con la información final de la construcción. | Diseño | TORRE 2 CUBIERTA | Actualización plano | Obra |  | Diana Torres |  | CERRADA | 21/09/2023 | -12 | 03/10/2023 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 30/03/2023 | 121 | 3.5.9 | Estructura | Elementos no estructurales | Colocación del refuerzo de dovelas/Verificación de arranques | MENOR | 118 - PC - 034 Acero Expuesto (Sin Recubrimiento) | Construcción elemento no estructural para arranque de muro de fachada Apto 104 Torre 2 costado sur occidental no cumple con los requisitos mínimos de recubrimiento para acero de refuerzo en elementos estructurales. | Procesos constructivos | Torre 2 Fachada Sur oriental. | Se procederá a aplicar el procedimiento recomendado por P&P. | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 12/04/2023 | 2 | 10/04/2023 | Henry Torres Fonseca | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 11/04/2022 | 33 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | Resultados de resistencias bajas a 28 días de mortero de fachada | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de la mezcla de Morteros, se observa que en general las muestras ensayadas a los 14 días presentan resultados relativamente bajos. Puntualmente, la muestras de Mortero de Fachada No. 4 y 7, correspondientes a la pega de fachada del apto 101 de la torre 1, ensayadas a 28 días dieron resistencias del 66% y del 73% respectivamente, por lo que no cumplen con la resistencia de aceptación. De acuerdo con lo anterior, se solicita a CUSEZAR, realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días, e informar a P&P los resultados obtenidos, para que emitan un concepto, toda vez que los resultados obtenidos no cumplen con los valores exigidos para su aceptación. | Calidad de materiales | APTO 101 | RESULTADOS A 56 DIAS | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 16/07/2022 | CERRADA | 22/07/2022 | 63 | 20/05/2022 | Adriana Wilson Martinez | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 13/04/2022 | 36 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | CM-015 Resultados de resistencias bajas a 28 días de fachada y grouting | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de la mezcla de morteros y grounting , se observa que en general las muestras ensayadas a los 14 dias presentan resultados relativamente bajos. Puntualmente, la muestras de Grouting No. 10 y de Mortero de Fachada No. 12, correspondientes a columnetas del apto 101 y Fachada del apto 102 de la torre 1, ensayadas a 28 días dieron resistencias del 71% y del 64% respectivamente, por lo que no cumplen con la resistencia deaceptación. De acuerdo con lo anterior, se solicita a CUSEZAR, realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días, e informar a P&P los resultados obtenidos, para que emitan un concepto, toda vez que los resultados obtenidos no cumplen con los valores exigidos para su aceptación. | Calidad de materiales | Torre 1 aptos 101 y 102 | Ensayos a 56 días | Obra |  | Leidy Ruiz Rueda | 23/05/2022 | CERRADA | 27/05/2022 | 4 | 23/05/2022 | Adriana Wilson Martinez | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 02/05/2022 | 39 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | Resultados de resistencias bajas a 28 días de mortero de fachada y grouting | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de la mezcla de Morteros, se observa que en general las muestras ensayadas a los 14 dias presentan resultados relativamente bajos. Puntualmente, la muestras de Mortero de Fachada No. 13, 19 , 23 y 29 correspondientes a la pega de fachada de los aptos 102 y 203 de la torre 1 y a la fachada sur del piso 1, ensayadas a 28 días dieron resistencias del 64%, 50%, 63% y 69% respectivamente, de igual forma el grouting No. 31, correspondiente a la columnetas de la zona de administración del piso 1 dio resistencia de 59%, por lo que no cumplen con la resistencia de aceptación. De acuerdo con lo anterior, se solicita a CUSEZAR, realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días, e informar a P&P los resultados obtenidos, toda vez que los resultados obtenidos no cumplen con los valores exigidos para su aceptación. | Calidad de materiales | Fachada aptos 102 y 203, Fachada sur piso 1, columnetas zona administración | Realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días, | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 11/07/2022 | CERRADA | 14/07/2022 | 38 | 06/06/2022 | Adriana Wilson Martinez | Leidy Ruiz Rueda
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 07/05/2022 | 40 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | CM-18 Solicitud ensayos de Laboratorio para Agregados Finos | Según lo establecido en el Plan de Calidad de Cusezar en el Capítulo del Plan de Ensayos Obra Gris GC-P004-PE05, se debe tener registro de los ensayos de laboratorio y pruebas a los agregados finos, con la siguiente frecuencia: "Se debe realizar un ensayo semanal por proyecto por cada proveedor o cada vez que se cambie la fuente. Realizar el ensayo intercalando cada semana la arena de peña con la arena mixta (Peña-rio) mezcla de mortero de pega" De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que se han ejecutado actividades de obra gris en los pisos 1 al 4 de la torre 1, desde el 1 de marzo de 2022, deberíamos contar al menos con 9 resultados de agregados finos, y a la fecha solo se observa un informe de arena de peña publicado en la plataforma de Concrelab el 22 de abril de 2022. Una vez expuesto lo anterior, la Supervisión Técnica nuevamente solicita realizar los ensayos de los agregados según la frecuencia establecida dando cumplimiento a lo requerido en el Plan de Calidad. | Calidad de materiales | Torre 1 - Pisos 1, 2, 3 y 4 | Realizar los ensayos de agregados finos según lo establecido en el Plan de Calidad | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 14/07/2022 | 31 | 13/06/2022 | Adriana Wilson Martinez | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 07/05/2022 | 41 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | CM-19 Resultados de resistencias bajas a 28 días de mortero de fachada muestra No. 41 | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de la mezcla de Morteros, se observa que en general las muestras ensayadas a los 14 dias presentan resultados relativamente bajos. Puntualmente, la muestra de Mortero de Fachada No. 41, correspondiente a la pega de fachada del apto 201 de la torre 1, ensayada a 28 días dio una resistencia del 63%, por lo que no cumplen con la resistencia de aceptación. De acuerdo con lo anterior, se solicita a CUSEZAR, realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días, e informar a P&P los resultados obtenidos, toda vez que los resultados obtenidos no cumplen con los valores exigidos para su aceptación. | Calidad de materiales | Fachada apto 201 - Torre 1 | Realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 11/07/2022 | CERRADA | 14/07/2022 | 31 | 13/06/2022 | Adriana Wilson Martinez | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 23/05/2022 | 44 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MAYOR | CM-020 Resultados resistencias bajas 28 días de morteros No. 47, 53 y grouting 52 | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de la mezcla de Morteros, se observa que en general las muestras ensayadas a los 14 dias presentan resultados relativamente bajos. Puntualmente, la muestras de Mortero de Fachada No. 47 y 53, correspondientes a la pega de fachada del piso 1 costado occidente de la torre 1 y la fachada del apto 202, ensayadas a 28 días dieron resistencias del 64% y 55% respectivamente, de igual forma la muestra de grouting No. 52, correspondiente a las columnetas del apto 201, dio una resistencia del 69% por lo que no cumplen con la resistencia de aceptación. De acuerdo con lo anterior, se solicita a CUSEZAR, realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días, e informar a P&P los resultados obtenidos, toda vez que los mismos no cumplen con los valores exigidos para su aceptación. | Calidad de materiales | Fachada piso 1 occidente, fachada apto 202 y columnetas apto 201- Torre 1 | Enviar ensayos a 56 días | Obra |  | Alejandra TRIANA | 11/07/2022 | CERRADA | 14/07/2022 | 14 | 30/06/2022 | Adriana Wilson Martinez | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 27/05/2022 | 45 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MAYOR | CM-22 Resultados de resistencias bajas a 28 días de mortero de fachada muestra No. 59 | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de la mezcla de Morteros, se observa que en general las muestras ensayadas a los 14 dias presentan resultados relativamente bajos. Puntualmente, la muestra de Mortero de Fachada No. 59, correspondiente a la pega de fachada sur occidental del apartamento 301 de la torre 1, ensayada a 28 días dio una resistencia del 70%, por lo que no cumplen con la resistencia de aceptación. De acuerdo con lo anterior, se solicita a CUSEZAR, realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días, e informar a P&P los resultados obtenidos, toda vez que los resultados obtenidos no cumplen con los valores exigidos para su aceptación. | Calidad de materiales | Fachada sur occidental apartamento 301 - Torre 1 | Enviar ensayos a 56 días | Obra |  | Monica FAJARDO | 11/07/2022 | CERRADA | 14/07/2022 | 9 | 05/07/2022 | Adriana Wilson Martinez | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 03/06/2022 | 47 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | CRITICA | CM-21 Resultados de resistencias bajas a 28 días de morteros de fachada y grouting Torre1 | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de la mezcla de morteros de fachada y grouting, se observa que en general las muestras están presentando resultados por debajo del f´c a los 28 días, resistencias que igualmente se presentaron bajas a los 14 días. Situación que se está observando desde el inicio de las actividades de obra gris, desde el mes de marzo del presente. De acuerdo con lo anterior, la Supervisión Técnica solicita a CUSEZAR, suspender las actividades de fachada y grouting e implementar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la especificación de la resistencia del mortero. | Calidad de materiales | Fachada y grouting torre 1 | Garantizar el cumplimiento de las especificaciones de la resistencia de los morteros y grouting | Obra |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 05/08/2022 | 21 | 15/07/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 03/06/2022 | 48 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MAYOR | CM-023 Resultados de resistencias bajas a 28 días de grouting de columnetas muestra No. 61 | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de grouting, se observa que en general las muestras ensayadas a los 14 dias presentan resultados relativamente bajos. Puntualmente, la muestra de grouting No. 61 , correspondiente al grouting de columnetas del apartamento 201 de la torre 1, ensayada a 28 días dio una resistencia del 66%, por lo que no cumplen con la resistencia de aceptación. De acuerdo con lo anterior, se solicita a CUSEZAR, realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días, e informar a P&P los resultados obtenidos, toda vez que los resultados obtenidos no cumplen con los valores exigidos para su aceptación. | Calidad de materiales | Grouting de columnetas del apartamento 201 de la torre 1 | Realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días | Obra |  | Monica FAJARDO | 11/07/2022 | CERRADA | 14/07/2022 | 13 | 01/07/2022 | Adriana Wilson Martinez | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 14/06/2022 | 49 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MAYOR | CM-024 Resistencias bajas a 28 días de mortero de fachada No. 66, 68 y grouting 73 | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de la mezcla de Morteros, se observa que en general las muestras ensayadas a los 14 dias presentan resultados relativamente bajos. Puntualmente, la muestras de Mortero de Fachada No. 66 Y 68, correspondientes a la pega de fachada del apto 101 costado sur oriente y la fachada del apto 403, ensayadas a 28 días dieron resistencias del 74% y 71% respectivamente, de igual forma la muestra de grouting No. 73, correspondiente a las columnetas del apto 302, dio una resistencia del 67% por lo que no cumplen con la resistencia de aceptación. De acuerdo con lo anterior, se solicita a CUSEZAR, realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días, e informar a P&P los resultados obtenidos, toda vez que los mismos no cumplen con los valores exigidos para su aceptación. | Calidad de materiales | Fachada 101 sur oriente, fachada apto 403 y columnetas apto 302 - Torre 1 | Fallar muestras a 56 días | Obra |  | Monica FAJARDO | 25/07/2022 | CERRADA | 27/07/2022 | 12 | 15/07/2022 | Adriana Wilson Martinez | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 26/06/2022 | 53 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MAYOR | CM-026 Resultados de resistencias bajas a 28 días de morteros No 74, 76, 80, 88 y Grout 75 | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de la mezcla de Morteros, se observa que en general las muestras ensayadas a los 14 dias presentan resultados relativamente bajos. Puntualmente, la muestras de Mortero de Fachada No. 74, 76, 80, 88 correspondientes a la pega de fachada apto 301 costado sur, pega de fachada del balcón aptos 201 y 302 y pega de ladrillo apto 401 costado sur oriente, ensayadas a 28 días dieron resistencias del 62%, 45%, 74% y 63% respectivamente, de igual forma la muestra de grouting No. 75, correspondiente a las columnetas del apto 303, dio una resistencia del 66% por lo que no cumplen con la resistencia de aceptación. De acuerdo con lo anterior, se solicita a CUSEZAR, realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días, e informar a P&P los resultados obtenidos, toda vez que los mismos no cumplen con los valores exigidos para su aceptación. | Calidad de materiales | Fachada aptos 201, 301, 302 y 401; Columnetas apto 303 | Enviar ensayos a 56 días | Obra |  | Monica FAJARDO | 26/07/2022 | CERRADA | 27/07/2022 | 4 | 23/07/2022 | Adriana Wilson Martinez | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 26/06/2022 | 54 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MAYOR | CM-026 Resultados de resistencias bajas a 28 días de morteros No 74, 76, 80, 88 y Grout 75 | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de la mezcla de Morteros, se observa que en general las muestras ensayadas a los 14 dias presentan resultados relativamente bajos. Puntualmente, la muestras de Mortero de Fachada No. 74, 76, 80, 88 correspondientes a la pega de fachada apto 301 costado sur, pega de fachada del balcón aptos 201 y 302 y pega de ladrillo apto 401 costado sur oriente, ensayadas a 28 días dieron resistencias del 62%, 45%, 74% y 63% respectivamente, de igual forma la muestra de grouting No. 75, correspondiente a las columnetas del apto 303, dio una resistencia del 66% por lo que no cumplen con la resistencia de aceptación. De acuerdo con lo anterior, se solicita a CUSEZAR, realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días, e informar a P&P los resultados obtenidos, toda vez que los mismos no cumplen con los valores exigidos para su aceptación. | Calidad de materiales | Fachada aptos 201, 301, 302 y 401; Columnetas apto 303 | Enviar ensayos a 56 días | Obra |  | Monica FAJARDO |  | ANULADA | 26/06/2022 |  | 23/07/2022 |  | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 18/07/2022 | 60 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MAYOR | CM-030 Resistencias bajas a 28 días morteros fachada No. 118, 121 y Grouting No. 116, 124 | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de la mezcla de Morteros, se observa que en general las muestras ensayadas a los 14 dias presentan resultados relativamente bajos. Puntualmente, la muestras de Mortero de Fachada No. 118 y 121 correspondientes a la pega de ladrillo apto 401 costado sur oriente y mortero de fachada piso 5 norte apt 505, ensayadas a 28 días dieron resistencias del 56% y 74% respectivamente, de igual forma la muestras de grouting No. 116 y 124, correspondientes a las columnetas del apto 402 y dovelas apt 502, dieron resistencias del 67% y 68% por lo que no cumplen con la resistencia de aceptación. De acuerdo con lo anterior, se solicita a CUSEZAR, realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días, e informar a P&P los resultados obtenidos, toda vez que los mismos no cumplen con los valores exigidos para su aceptación. | Calidad de materiales | Apartamentos 401, 402, 502 y 505 | Enviar ensayos a 56 días | Obra |  | Monica FAJARDO | 11/08/2022 | CERRADA | 11/08/2022 | -5 | 16/08/2022 | Adriana Wilson Martinez | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 25/07/2022 | 63 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MAYOR | CM-33 Resultados de resistencias bajas a 28 días de mortero de fachada No. 07 | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de la mezcla de Morteros, se observa que en general las muestras ensayadas a los 14 dias presentan resultados relativamente bajos. Puntualmente, la muestra de Mortero de Fachada No. 7, correspondientes a la pega de fachada del apto 101 de la torre 1, ensayada a los 28 días dio una resistencia 73%, por lo que no cumple con la resistencia de aceptación. De manera posterior, el 1 de junio de 2022, en la página de Concrelab se publicó un resultado del 67% a los 56 días de la Muestra No. 7 pero de un pañete de placa del apto 203 y comparado con una resistencia nominal de 7.5 MPa. Por parte de la obra, se solicitó la corrección a concrelab de la muestra, pero nuevamente el 15 de junio de 2022, publicaron el informe donde se evidencia que solo se cambio la localización de la misma, pero sigue con un resultado del 67% comparado frente a una resistencia nominal del 7.5 MPa. De acuerdo con lo anterior, se solicita a CUSEZAR, verificar el estado de la muestra y realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días, e informar a P&P los resultados obtenidos, toda vez que los mismos no cumplieron con los valores exigidos para su aceptación. | Calidad de materiales | TORRE 1 APTO 101 | verificar el estado de la muestra y realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero | Obra |  | Monica FAJARDO | 02/08/2022 | CERRADA | 08/08/2022 | 0 | 08/08/2022 | Adriana Wilson Martinez | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 25/07/2022 | 64 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MAYOR | CM-34 Resultados de resistencias bajas a 28 días de grouting de columnetas muestra No. 143 | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de grouting, se observa que en general las muestras ensayadas a los 14 dias presentan resultados relativamente bajos. Puntualmente, la muestra de grouting No. 143 , correspondiente al grouting de columnetas de los depósitos del piso 3 la torre 1, ensayada a 28 días dio una resistencia del 74%, por lo que no cumplen con la resistencia de aceptación. De acuerdo con lo anterior, se solicita a CUSEZAR, realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días, e informar a P&P los resultados obtenidos, toda vez que los resultados obtenidos no cumplen con los valores exigidos para su aceptación. | Calidad de materiales | Grouting columnetas depositos #94-101 piso 3 - Torre 1 | Enviar cilindros para ensayo a los 56 días | Obra |  | Monica FAJARDO | 19/08/2022 | CERRADA | 22/08/2022 | -7 | 29/08/2022 | Adriana Wilson Martinez | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 08/08/2022 | 68 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MAYOR | CM-35 Resultados bajos a 28 días Muestras 153 y 167 | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de la mezcla de Morteros, se observa que en general las muestras ensayadas a los 14 dias presentan resultados relativamente bajos. Puntualmente, la muestra de Mortero de Fachada No. 167 correspondientes a la de pega ladrillo de fachada norte culata apto 607, ensayada a 28 días dio una resistencia del 73%, de igual forma la muestra de grouting No. 153, correspondientes a las dovelas de fachada de la ventana del costado norte apt 604, dio una resistencias del 64%, por lo que no cumplen con la resistencia de aceptación. De acuerdo con lo anterior, se solicita a CUSEZAR, realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días, e informar a P&P los resultados obtenidos, toda vez que los mismos no cumplen con los valores exigidos para su aceptación. | Calidad de materiales | Apartamento 604 y 607 | Fallar cilindros a 56 días | Obra |  | Monica FAJARDO | 30/08/2022 | CERRADA | 31/08/2022 | -5 | 05/09/2022 | Adriana Wilson Martinez | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 24/08/2022 | 73 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | CM-38 Resultados de resistencias bajas a 28 días de grouting de columnetas muestra No. 208 | Revisados los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de grouting, se observa que en general las muestras ensayadas a los 14 dias presentan resultados relativamente bajos. Puntualmente, la muestra de grouting No. 208 , correspondiente al grouting de columnetas del apartamento 703 la torre 1, ensayada a 28 días dio una resistencia del 73%, por lo que no cumplen con la resistencia de aceptación. De acuerdo con lo anterior, se solicita a CUSEZAR, realizar la prueba a la compresión de los cilíndros de mortero a 56 días, e informar a P&P los resultados obtenidos, toda vez que los resultados obtenidos no cumplen con los valores exigidos para su aceptación. | Calidad de materiales | Grouting columnetas apto 703 - Torre 1 | Enviar cilindros a ensayar a los 56 días | Obra |  | Monica FAJARDO | 19/09/2022 | CERRADA | 05/10/2022 | 12 | 23/09/2022 | Adriana Wilson Martinez | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 07/12/2022 | 95 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | Resultados bajos a 28 días en Mortero de 17,5 MPa ( Muestra:444 Grouting dinteles punto de | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para morteros de 17.5 MPa a los 28 días se observa que la siguiente muestra no cumple con la resistencia minima de aceptación, equivalente al 75% de la resistencia de diseño. - Muestra No. 444 de ubicación:Grouting dinteles punto de contador de agua costado oriente piso 9 T-1 59% | Calidad de materiales | PISO 9 - TORRE 1 | Se solicita a CUSEZAR informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Obra |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 11/01/2023 | -9 | 20/01/2023 | Eloisa Rocallo | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 19/12/2022 | 97 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | Resultados bajos a 28 días en Mortero de 17,5 MPa ( Muestra:469 Grouting patin costado nor | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para morteros de 17.5 MPa a los 28 días se observa que la siguiente muestra no cumple con la resistencia minima de aceptación, equivalente al 75% de la resistencia de diseño. - Muestra No. 469 de ubicación: Grouting patin costado norte cuarto piso fachada salón comunal 67% | Calidad de materiales | Salón Comunal piso 4 | Se solicita a CUSEZAR informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Obra |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 25/01/2023 | 5 | 20/01/2023 | Eloisa Rocallo | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 22/12/2022 | 99 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | Resultados bajos a 28 días en Mortero de 17,5 MPa ( Muestra_ 477 Grouting patin | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para morteros de 17.5 MPa,7.5 MPa afinado de pisos y 12.5 MPa a los 28 días se observa que la siguiente muestra no cumple con la resistencia minima de aceptación, equivalente al 75% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Torre 1 apto 1701,1001,1608 | Se solicita a CUSEZAR informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Obra |  | Alejandra TRIANA |  | CERRADA | 08/02/2023 | 9 | 30/01/2023 | Eloisa Rocallo | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 11/01/2023 | 100 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | Resultados bajos a 28 días en Mortero de 12,5 MPa ( Muestra: 508 Pega ladrillo culata piez | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para morteros de 12.5 MPa a los 28 días, se observa que la siguiente muestra no cumple con la resistencia minima de aceptación, equivalente al 75% de la resistencia de diseño. - Muestra No. 508 de ubicación: Pega ladrillo culata pieza costado norte apto 1606 T-1 72% | Calidad de materiales | Torre 1 apto 1606 | Se solicita a CUSEZAR informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Obra |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 08/02/2023 | -7 | 15/02/2023 | Eloisa Rocallo | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 13/06/2023 | 128 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | 128. CM 059 Resultados bajos a 28 días en Mortero de 12,5 MPa y Grouting 17,5 Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para morteros de 12.5 MPa y grouting 17,5 Mpa a los 28 días, se observa que las siguientes muestras no cumple con la resistencia minima de aceptación, equivalente al 75% de la resistencia de diseño. - Muestra No. 112 Pega de mampostería de fachada piso 3 Apto 301 74% - Muestra No. 152 Grouting de dinteles piso 3 Apto 302 62% Por lo anterior y teniendo en cuenta lo definido en el Plan de Calidad de CUSEZAR, GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting el cual establece: Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75%, se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. Se solicita a Cusezar realizar la respectiva corrección. | Calidad de materiales | TORRE 2 Apto 301 y 302 | Verificación de resultados con testigos | Obra |  | Carlos MONROY |  | CERRADA | 07/07/2023 | 2 | 05/07/2023 | Luis Sabogal | Carlos MONROY
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 14/08/2023 | 145 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | 145- PC- 053 Relación de muestras de grouting según plan de ensayos | La supervisión técnica evidencia durante las actividades de obra que no se esta cumpliendo con la frecuencia acordada en el plan de ensayos para las muestras de grouting, la cual debe ser "un ensayo por cada apartamento del proyecto", actualmente segun los informes de concrelab solo se estan tomando 3 muestras por piso, no se cumple la frecuencia por apartamento. se requiere por parte de Cusezar la corrección y los ajustes para dar cumplimiento a la frecuencia de ensayos. | Procesos constructivos | Torre 2 etapa obra gris | Cumplir con los ensayos de resistencia de grouting para cada apartamento | Obra |  | Alejandra TRIANA |  | CERRADA | 21/09/2023 | 7 | 14/09/2023 | Luis Sabogal | Carlos MONROY
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 23/08/2023 | 147 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | 147. CM 064 Resultados bajos a 28 días en muestras de mortero 12,5 Mpa y 17,5 Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión de morteros 12,5 Mpa y 17,5 Mpa a los 28 días, se identifica que las siguientes muestras de elementos no cumple con la resistencia a la edad correspondiente: 132, 411, 412 | Calidad de materiales | Piso 9 de la torre 2 | Verificar resultado de los testigos y aval del diseñador | Obra |  | Carlos MONROY |  | CERRADA | 09/10/2023 | 6 | 03/10/2023 | Luis Sabogal | Carlos MONROY
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 16/05/2024 | 192 | 3.5.27 | Estructura | Elementos no estructurales | Correcto anclaje de elemento no estructural | MENOR | 193- PC - 075 Instalación de marquesina en cubierta de torre 2 | Se realizó la instalación de marquesina metálica en cubierta de torre 2 sin la respectiva entrega de anclajes a la supervisión técnica, lo cual es necesario ya que hace parte de un elemento no estructural de la unidad. Se solicita realizar la respectiva verificación y corrección. | Procesos constructivos | torre 2 cubierta | Realizar la entrega de anclajes a la supervisión | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 07/06/2024 | 1 | 06/06/2024 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre parqueaderos 1 | 15/06/2023 | 129 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | Mampostería de borde en rampa vehicular de parqueaderos piso 1 no cumple detalle cartilla | Durante las actividades de obra la supervisión técnica evidencia que se ejecutó la mampostería de borde para las rampas de transito vehicular en el piso 1, sin seguir con las especificaciones de la cartilla de elementos no estructurales indicadas en el plano NE - 1 3 " Detalles de antepechos para barreras de contención para uso vehicular ". La supervisión solicita realizar la respectiva corrección y entrega de la actividad | Procesos constructivos | Parqueaderos piso 1 | Realizar la construcción conforme al detalle de elementos no estructurales especificado | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 29/08/2023 | 53 | 07/07/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 15/04/2023 | 123 | 5.1.6 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | MENOR | 120 - PC - 036 Proceso de construcción Dóvelas Muro Mamposteria en ladrillo Fachadas | Muro de fachada Nor oriental y Sur OrientalTorre 2 Piso 2 sin ratoneras.Según plan de calidad GC-P004-CA04-Cartilla Grouting-03 y GC-P004-CA05-Cartilla Mampostería-04. Cuando hay que hacer dovelas o columnetas se debe verificar que estén instalados los taches para realizar el proceso respectivo de colocación y llenado con grouting. Estas se deben dejar en cada barra de refuerzo, para revisar que el relleno cubra la totalidad de las celdas y llegue hasta la base, el ayudante del mampostero debe verificar la limpieza interior del elemento buscando el foco de luz que entra por la ratonera, antes de vaciar el grouting en su interior. Recordar que este procedimiento se debe hacer en la construcción de los muros de fachada para los aptos de las Series 1,2,3,4,6 y 7 de torre 2. | Procesos constructivos | Muro de fachada Nor oriental y Sur OrientalTorre 2 Piso 2 | Comunicar a diseñador estructural y tomar medidas correctivas en obra. | Obra |  | Carlos MONROY |  | CERRADA | 25/04/2023 | 1 | 24/04/2023 | Henry Torres Fonseca | Carlos MONROY
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 11/11/2022 | 89 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA | CM - 046 Resultados muestras de mortero en Mampostería de Fachada en bloque | Revisando los resultados en los informes de Concrelab en morteros, se evidencia que no se están realizando muestras de fachada en mampostería en bloque que corresponde a la resistencia de 12.5 MPa.Teniendo en cuenta que la obra tiene un avance de 14 pisos en fachada, la supervisión técnica solicita a Cusezar realizar las muestras correspondientes como lo indica el Plan de Calidad.Se recuerda que todos los morteros utilizados en la fachada tienen una resistencia de 12,5 MPa ( Pañetes, mampostería en bloque y ladrillo) de acuerdo a lo indicado en la cartilla de elementos No Estructurales plano NE-1 ( ver imagen ) Se solicita a cusezar que se le informe a la supervisión técnica la resistencia nominal con la que se ejecuto la actividad de mampostería en fachada en bloque ya que no se tiene resultados de piso 1 a 14. | Calidad de materiales | Torre 1 | Realizar las muestras correspondientes como lo indica el Plan de Calidad y se le informe a la supervisión técnica la resistencia nominal con la que se ejecuto la actividad de mampostería en fachada en bloque ya que no se tiene resultados de piso 1 a 14. | Obra |  | Monica FAJARDO | 07/12/2022 | CERRADA | 07/12/2022 | 19 | 18/11/2022 | Eloisa Rocallo | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 09/05/2022 | 42 | 5.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA | PC-019 Ejecución de columnetas en los pisos 2, 3 y 4 de la torre 1. | Durante el comité técnico del 4 de mayo de 2022, así como en diferentes recorridos de obra, la Supervisión Técnica ha solicitado realizar las columnetas que amarran los muros de bloque, ejecutados hasta el momento en los pisos 2, 3 y 4, las cuales aún continúan pendientes por ejecutar. Es importante recordar, que la estabilidad de dichos muros depende de las columnetas y que de seguir realizando mampostería sin fundir los elementos de confinamiento, se convierte en una situación de riesgo para la obra. De acuerdo con lo anterior, reiteramos lo expuesto en el comité y solicitamos realizar los elementos de amarre necesarios, para evitar riesgos que afecten la seguridad de la obra. | Procesos constructivos | Pisos 2, 3 y 4 de la Torre 1 | Ejecutar a la mayor brevedad las columnetas | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO | 17/05/2022 | CERRADA | 14/07/2022 | 14 | 30/06/2022 | Adriana Wilson Martinez | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 05/08/2022 | 65 | 5.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA | Retio Grouting apto 505- vano de la puerta acceso principal | Se evidencio el 28 de julio por parte de la Supervisión que el vano de la puerta acceso principal del apto 505 se encuentra fundido, por consiguiente no se realizo la revisión del refuerzo columneta ni dintel ya que la actividad en mención no fue entregada a la Supervisión. Se solcita el reito del Grouting para la revisiónen mención. | Procesos constructivos | Torre 1 - apto 505 | Retirar Grouting para realizar la verificación del armado de refuerzo | Contratista de mampostería |  | Monica FAJARDO |  | ANULADA | 05/08/2022 |  | 11/08/2022 |  | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 05/08/2022 | 66 | 5.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA | Retio Grouting apto 505- vano de la puerta acceso principal | Se evidencio el 28 de julio por parte de la Supervisión que el vano de la puerta acceso principal del apto 505 se encuentra fundido, por consiguiente no se realizo la revisión del refuerzo columneta ni dintel ya que la actividad en mención no fue entregada a la Supervisión. Se solcita el reito del Grouting para la revisiónen mención. | Procesos constructivos | Torre 1 - apto 505 | Retirar Grouting para realizar la verificación del armado de refuerzo | Contratista de mampostería |  | Monica FAJARDO | 10/08/2022 | CERRADA | 11/08/2022 | 0 | 11/08/2022 | Adriana Wilson Martinez | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 02/08/2023 | 143 | 5.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | MENOR | 143- PC- 052 Construcción de dovelas para mampostería de bloque | La supervisión técnica evidencia durante las actividades de obra gris de la torre 2, que no se ejecutó la construcción de las dovelas relacionadas a continuación de los apartamentos 706 y 806 donde ya se estan llevando a cabo actividades de pañete. Mampostería de antepecho en fachada alcoba principal donde se instala ventana (ver imagen 1). Mampostería de antepecho de fachada interna en cocina, donde se instala ventana ( ver imagen 2). Se solicita a Cusezar realizar la respectiva corrección y respuesta a la solicitud. | Procesos constructivos | 706 y 806 de torre 2 | Construir las dovelas | Obra |  | Carlos MONROY |  | CERRADA | 15/08/2023 | -2 | 17/08/2023 | Luis Sabogal | Carlos MONROY
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 11/11/2022 | 91 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | PC 029 - Proceso constructivo de columnetas | Las columnas de confinamiento o amarre vertical son una parte de la estructura, que amarra los muros para que no se desplomen en caso de un movimiento sísmico. En el procedimiento constructivo según la cartilla de mortero de relleno (grouting), nos indica que se colocan las tapas o testeros de madera POR LAS 3 CARAS EN CASO DE SER COLUMNETA DE BORDE Y POR LAS DOS CARAS SI ES COLUMNETA INTERMEDIA,previamente impregnados de “ ACPM” con parafina o aceite quemado (como desmoldante) para retirar fácilmente. En la parte superior se coloca un cubo de icopor para dilatar según las especificaciones de la cartilla NOES. La supervisión técnica informa que en los aptos 1202 y 1206 de torre 1 no se cumplio con este procedimiento, debido a esto se evidencio columnetas guanteadas, se solicita la corrección de estos elementos para cumplir con lo requerido en el plan de calidad de Cusezar | Procesos constructivos | Torre 1- APTO 1201, 1206 | corrección de estos elementos para cumplir con lo requerido en el plan de calidad de Cusezar | Obra |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 19/11/2022 | 1 | 18/11/2022 | Eloisa Rocallo | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 11/11/2022 | 90 | 5.5.8 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar el acabado del pañete de muros | INTERMEDIA | CM - 047 Proceso de mezclado | Se informa que la supervisión técnica evidenció que no se esta cumpliendo el tiempo de mezclado que es mínimo 3 minutos,El tiempo de mezclado debe ser el suficiente para garantizar la homogeneidad y consistencia necesaria de la mezcla. Se solicita a Cusezar mejorar el proceso de mezclado para garantizar que se realice con la calidad requerida y de acuerdo al proceso de producción recomendado. | Calidad de materiales | Torre 1 | Mejorar el proceso de mezclado para garantizar que se realice con la calidad requerida y de acuerdo al proceso de producción recomendado. | Obra |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 12/12/2022 | 24 | 18/11/2022 | Eloisa Rocallo | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 31/08/2022 | 76 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 78 DIS 10 Sobre carga y desbalance de cargas apartamentos serie 5 y 8 | La Supervisión Técnica revisando las cargas de los apartamentos serie 5 y 8 que las corrientes pueden superar en las fases a y b los 60 A de la protección y en la fase c solo cuenta con 20 A, adicionalmente se evidencia que la protección del calentador es de 30x30 A y se debe subir a 3X50A según ficha técnica. | Diseño | Apartamentos serie 5 y 8 | Respuesta por parte del diseñador eléctrico | Diseñador eléctrico |  | Diana Torres |  | CERRADA | 14/09/2022 | -1 | 15/09/2022 | Victor Hernandez Arias | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 14/09/2022 | 79 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Contratista eléctrico e hidráulico no cuenta con acceso a la plataforma BIM | Contratista eléctrico e hidráulico no cuenta con acceso a la plataforma BIM, esto puede generar incongruencias entre lo diseñado y lo ejecutado. | Diseño | General | Acceso a los contratistas de los diferentes planos. | Arquitecto |  | Diana Torres |  | CERRADA | 07/10/2022 | 8 | 29/09/2022 | Victor Hernandez Arias | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 02/11/2022 | 86 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Actualización de planos de seguridad y control en torre 2 | Según lo coordinado en mayo del presente año, se coordinó en torre 1 cambiar la bandeja por tubería en las bajantes de seguridad y control teniendo en cuenta que estas se iban a instalar en ductos que iban a ser cerrados. Teniendo en cuenta que esta situación es la misma en la torre 2, se espera actualización del plano que indique que el ducto se instalará en tubería, pero en la plataforma BIM, se especifica nuevamente que se instalará en bandeja. Adicionalmente, se debe incluir al igual que la respuesta anterior, la cantidad de tubería por piso para realizar la distribución del cableado de la torre 2 por parte del diseñador de seguridad y control. | Diseño | Torre 2 | Respuesta del diseñador de seguridad y control | Arquitecto |  | Diana Torres |  | CERRADA | 30/11/2022 | 14 | 16/11/2022 | Victor Hernandez Arias | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 18/11/2022 | 92 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Iluminación de emergencia pendiente en etapa 1 | La Supervisión Técnica revisando los planos de Ingelecol y Carmenza Henao de iluminación de emergencia se evidencia que enfrente de algunos tableros eléctricos y gabinetes de incendio, no se encuentra luminaria de emergencia. Según normativa RETIE y NTC 2050. (Ver adjunto). | Diseño | Etapa 1 | Incluir en el diseño las luminarias de emergencia pendientes | Diseñador eléctrico |  | Diana Torres |  | CERRADA | 18/11/2022 | 0 | 18/11/2022 | Victor Hernandez Arias | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 18/11/2022 | 93 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Iluminación de emergencia pendiente en etapa 1 | La Supervisión Técnica revisando los planos de Ingelecol y Carmenza Henao de iluminación de emergencia, evidencia que enfrente a algunos tableros eléctricos y gabinetes de incendio no se encuentra iluminación de emergencia. | Diseño | Etapa 1 | Incluir iluminación de emergencia en puntos faltantes y revisión de planos | Diseñador eléctrico |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 21/12/2022 | 18 | 03/12/2022 | Victor Hernandez Arias | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 18/11/2022 | 94 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Not 94 Dis 017 Observaciones ruta de evacuación etapa 1 | La Supervisión Técnica revisando el informe de ruta de evacuación de la etapa 1 de Luar enviada el día 17 de Noviembre del 2022 y se encuentran observaciones ver adjunto. | Diseño | Etapa 1 | Verificar con el diseñador de seguridad y control las observaciones encontradas | Diseñador eléctrico |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 21/12/2022 | 18 | 03/12/2022 | Victor Hernandez Arias | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 1 | 13/01/2023 | 101 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Observaciones ruta de evacuación etapa 1 | La Supervisión Técnica revisando el informe de ruta de evacuación de la etapa 1 de Luar enviado el 17 de noviembre del 2022, encuentran las siguientes observaciones: 1. Los arquitectonicos evidenciados no se ajustan a las nuevas versiones en los planos de ruta de evacuación. 2. En la ruta de evacuación especifica todas las señales como luminicas en toda la etapa 1, en el de plano Ingelecol solo se encuentran en el piso 1, se asocia que esto se debe a que los demás puntos son acrilicos, se solicita validar este tema. "Cuales son acrilicos y cuales luminicos." | Diseño | Etapa 1 | Aclaración desde el area de diseño | Diseñador eléctrico |  | Diana Torres |  | CERRADA | 30/01/2023 | -1 | 31/01/2023 | Victor Hernandez Arias | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 13/01/2023 | 102 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Iluminación de emergencia pendiente en etapa 1 | La supervision tecnica revisando los planos de Ingelecol y carmenza henao de iluminación de emergencia, se evidencia que enfrente de los siguientes tableros eléctricos (ver notificación) y gabinetes de incendio, no se encuentran luminarias de emergencia, según normativa RETIE y NTC 2050 | Diseño | Torre 2 | Inclusión en el diseño | Diseñador eléctrico |  | Diana Torres |  | CERRADA | 30/01/2023 | -1 | 31/01/2023 | Victor Hernandez Arias | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 08/02/2023 | 104 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Pendiente planos de reforma Torre 2 en plataforma BIM | La Supervisión Técnica ha especificado desde diciembre del año 2022, que no se encuentran los planos de reformas civiles y eléctricas de la torre 2 en la plataforma BIM, por lo tanto, se solicita subir estos planos en la plataforma BIM, tal como se encontraba los de la torre 1 en la plataforma SharePoint. | Diseño | Torre 2 | Subir planos a plataforma BIM | Arquitecto |  | Diana Torres |  | CERRADA | 20/02/2023 | -8 | 28/02/2023 | Victor Hernandez Arias | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres | Torre 2 | 06/03/2023 | 109 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Cruce de redes ducto serie 7 en torre 2 | La Supervisión Técnica en revisión del plano 46 eléctrico y SA 15 Sanitario (Ver imagen), evidencia el cruce de estas redes en el ducto marcado en el plano arquitectonico como eléctrico, se solicita a diseño CUSEZAR respuesta por parte del diseñador hidrosanitario respecto a este cruce, ya que según lo enmarcado en el plano arquitectonico se esta invadiendo un ducto eléctrico. | Diseño | Torre 2 | Coordinación por parte de diseño de redes | Diseñador sanitario | Ingenieria Hidraulica De Colombia S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 15/03/2023 | -11 | 26/03/2023 | Victor Hernandez Arias | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 2 | 02/08/2023 | 142 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 142- PC- 051 Reparación estructural en muro de contención salón comunal 2 | La supervisión técnica evidencia durante la construcción del muro de contención junto al salón comunal 2, que dicho elemento presenta hormigueos donde el acero de refuerzo está expuesto y al cual se solicitó hacer la reparación estructural, sin embargo, no se ha cumplido con los tiempos pactados para dar respuesta a dicha actividad. | Procesos constructivos | muro de contención del salón comunal 2 | Realizar reparación estructural | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 23/08/2023 | 6 | 17/08/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 2 | 27/09/2023 | 160 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 159- PC - 060 Hormigueo en elementos estructurales salón comunal 2 | Durante las actividades de obra se evidenció que los siguientes elementos estructurales de salón comunal 2 quedarón con hormigueo: 1) Viga 109 de placa piso 1 sobre eje 2, entre ejes del C-D 2) Columnas tipo 9 B1 y B4 piso 1 3) Columna tipo 8 B3 piso 1 4) Columna tipo 4 C3 piso 1 5) Columna tipo 6 C4 piso 1 Se requiere realizar la verificación y corrección correspondiente. | Procesos constructivos | SALÓN COMUNAL 2 | Limpieza y reparación | Obra |  | Alejandra TRIANA |  | CERRADA | 24/10/2023 | 7 | 17/10/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 2 | 24/10/2023 | 164 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 163 - PC - 062 Hormigueo en elementos estructurales salón comunal 2 y parqueadero | Durante las actividades de obra se evidenció que los siguientes elementos estructurales de salón comunal 2 quedarón con hormigueo: 1) Viga 109 de placa piso 1 sobre eje 2, entre ejes del C-D 6) Viga I,10-11 parqueaderos piso 2. 2) Columnas tipo 9 B1 y B4 piso 1 7) Columna tipo 1 (4,C) SC 2 3) Columna tipo 8 B3 piso 1 8) Columna tipo 1 (2,D) SC2 4) Columna tipo 4 C3 piso 1 5) Columna tipo 6 C4 piso 1 Se requiere realizar la verificación y corrección correspondiente. | Procesos constructivos | SALÓN COMUNAL 2 Y PARQUEADEROS | Reparación con mortero estructural | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 12/01/2024 | 43 | 30/11/2023 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 1 | 14/07/2022 | 58 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | CM-029 Extracción núcleo Muro tanque salón comunal No. 1 (Muestra 397) | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe solicitar resultados a 56 días de la muestra 727. Sin embargo, por recomendación de diseño se solicita realizar nuevamente la extracción del núcleo del muro ya que los resultados obtenidos en el primer ensayo destructivo no fueron concluyentes | Calidad de materiales | Muro tanque salón comunal No. 1 (muestra 397) | Extraer Núcleo y solicitar concepto de diseño | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 05/08/2022 | -8 | 13/08/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 1 | 24/09/2022 | 82 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | CM - 043 Resultado de resistencia de concreto baja a 28 días muestras 894 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe soIicitar resultados a 56 dias de las muestras 894 | Calidad de materiales | Muros M01 piso 4 salón comunal | RESULTADOS A 56 DÍAS Y CONCEPTO P&P | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 02/11/2022 | 12 | 21/10/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 2 | 21/09/2023 | 158 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 157 - CM - 068 Resultados bajos a 28 días en muestras de concreto 35 Mpa, Salón comunal 2. | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión de concretos de 35Mpa a los 28 días, se identifica que la siguiente muestra de elementos no cumple con la resistencia a la edad correspondiente: 1811 | Calidad de materiales | Salón comunal 2. | Verificación diseñador y fallar testigos | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 24/10/2023 | -7 | 31/10/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 1 | 08/03/2022 | 25 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | DESECONFRE VIGA 122 PARQUEADERO | La Viga 122 entre ejes 7 y 8 del parqueadero la cual se fundió el día de hoy 8 de marzo del 2022 fue desencofrada hoy mismo, sin esperar el fraguado correspondiente. | Procesos constructivos | La Viga 122 entre ejes 7 y 8 del parqueadero | verificar que el elemento no haya sufrido afectaciones en su sección | Obra |  | Nataly Rivera Trujillo |  | CERRADA | 09/03/2022 | 0 | 09/03/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 2 | 29/04/2024 | 191 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 190- PC - 074 Vaciado de placa cubierta cuarto técnico salón comunal 2. | Se realiza vaciado de placa de cubierta foso de ascensores sin entregar los detalles de construcción actualizados al supervisor técnico para su revisión, donde deben ir incluidos los anclajes solicitados por el proveedor de ascensores y los refuerzos adicionales planteados por el diseñador. Por esta razón se informa la no liberación de este elemento estructural de salón comunal 2. | Procesos constructivos | SALÓN COMUNAL 2 - CUBIERTA | Verificación por parte de Cusezar | Obra |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 24/05/2024 | 4 | 20/05/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 2 | 27/07/2023 | 139 | 3.2.5 | Estructura | En la placa | Verificación de la colocación de distanciadores, de las alturas y tamaños apropiados | INTERMEDIA | 139 - DIS 027 - Detalle de recubrimiento de refuerzo en piscinas | La Supervisión Técnica solicita la verificación del detalle de recubrimiento del plano E-5 de UE-6 Salon comunal 2 "Detalles piscinas", donde se muestra el corte típico de placa con espesor de 25cm la cual corresponde al fondo de piscina y tiene como distanciamiento de acero 2,5cm, diferente a las notas del diseñador estructural en el plano E-1.1 donde se especifica un recubrimiento mínimo de 5cm para tanques, piscinas y pozos. Se requiere por parte de Cusezar dar corrección y respuesta. | Diseño | SALÓN COMUNAL 2 | Definir recubrimiento requerido para placa de fondo de piscina | Obra |  | Diana Torres |  | CERRADA | 08/08/2023 | -8 | 16/08/2023 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 1 | 07/04/2022 | 31 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | Diseño iluminación acometidas semisotano -salon comunal No. 1 | La supervisión informa previamente que en los planos "Sheet - 73 - DISEÑO ILUMINACIÓN Y TOMAS NORMALES - PLATAFORMA - SEMISÓTANO" y "Sheet - 75 - DISEÑO ACOMETIDAS GENERALES SEMISÓTANO", referentes a semisotano entre ejes ZC1/A y ZC1/1 no marcan iluminación, se requiere conocer si en la zona se instalara la iluminación puesto que en plano arquitectonico "A-001 - PLANTA GENERAL SEMISOTANO" marca un pasillo y dos cuartos donde se ubicaran los tanques de agua potable y tanque de reserva contraincendios. | Diseño | Semisótano - salon comunal No. 1 | Se requiere concepto por parte del diseñador si en la zona se instalara iluminación y su correspondiente versionamiento en planos. | Obra |  | Nataly Rivera Trujillo |  | CERRADA | 13/04/2022 | 5 | 08/04/2022 | Oscar Villarreal Diaz | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 2 | 08/11/2023 | 166 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR | 165 - DIS 029 - Cruce de tubería sanitaria con viga 201 | Según la ubicación observada de la tubería de desagüe de los sanitarios en el plano arquitectónico (DZC-609), sanitario (SA-23) y en obra, se evidencia que el recorrido cruza justo donde se encuentra el acero longitudinal de la viga 201 de la estructura de salón comunal. Se requiere por parte de Cusezar realizar la respectiva corrección. | Diseño | Salón comunal 2 piso 2 | Verificación del diseño | Obra |  | Diana Torres |  | CERRADA | 14/11/2023 | -15 | 29/11/2023 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 2 | 05/07/2022 | 57 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | INTERMEDIA | PC-023 Dilataciones Placa de contrapiso entre eje 10-11 x A-B | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que la placa contrapiso entre ejes 10-11 x A-B del parqueadero, la cual fue fundida el miércoles 01 de julio 2022 no se le han realizado las dilataciones las cuales deben hacerse máximo 6 horas después de fundido el elemento, tal como lo indican los estadares de calidad de Cusezar | Procesos constructivos | placa contrapiso entre ejes 10-11 x A-B del parqueadero | Realizar las dilataciones correspondientes | Contratista de estructura |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 06/07/2022 | 0 | 06/07/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 2 | 06/09/2023 | 151 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | INTERMEDIA | 151- PC - 057 Construcción de placa piso 1 en salón comunal 2 | Durante la verificación del proceso constructivo del piso 1 del salón comunal se tienen las siguientes observaciones: 1) Se realizó modificación del acero de refuerzo de la placa de piso 1 indicado en el detalle del plano E5 (imagen 1) en la zona de la piscina para niños ejes del 2 al 4, de B a C; se está usando refuerzo de diferente diámetro (3/8") con un espaciamiento menor. Se requiere informar al diseñador estructural y se recomienda actualizar la información del plano. 2) Se está empleando un aditivo para el concreto vaciado en la placa de piso 1 de salón comunal para cumplir con las especificaciones de impermeabilización, se requiere indicar el diseño de mezcla aprobado para dicho procedimiento. 3) Según las especificaciones para tanques, piscinas y pozos del plano E-1.1 (Imagen 2), para losa de fondo se debe emplear una barrera impermeble en la junta de construcción y conformar una llave para el concreto de la segunda etapa. Se requiere por parte de Cusezar realizar las respectivas correcciones | Procesos constructivos | Salón comunal 2, piso 1. | Verificación del cambio de diámetro en el acero de placa con el diseñador, diseño de mezcla del concreto empleado aprobado y armado de junta impermeable para segunda etapa. | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 12/09/2023 | -14 | 26/09/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 1 | 25/07/2022 | 62 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Dilataciones Placa entre ejes 8-9 x A-D -parqueadero-piso 1 | Durante el procedimiento constructivo se evidenció que la Placa entre ejes 8-9 x A-D del parqueadero piso 1 la cual fue fundida el viernes 22 de julio 2022 no se le han realizado las dilataciones las cuales deben hacerse máximo 6 horas después de fundido el elemento, tal como lo indican los estadares de calidad de Cusezar | Procesos constructivos | Placa entre ejes 8-9 x A-D del parqueadero piso 1 | REALIZAR DIALTACIONES | Contratista de estructura |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 05/08/2022 | 10 | 26/07/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 2 | 07/11/2023 | 165 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 164 - PC - 063 Procedimiento para reparación de elementos estructurales con hormigueo | 164 - PC - 063 Procedimiento para reparación de elementos estructurales con hormigueo | Procesos constructivos | Elementos estructurales salón comunal 2 y parqueaderos | Establecer el procedimiento de reparación hormigueo de elementos estructurales | Obra |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 12/12/2023 | 5 | 07/12/2023 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 1 | 21/10/2022 | 84 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | CM - 045 Resultado de resistencia de concreto baja a 28 días muestras 969 | Según Plan de Calidad GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v3 de CUSEZAR, indica que si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe solicitar resultados a 56 dias de las muestras 969 | Calidad de materiales | Placa de contrapiso Salón comunal Ejes 1 al 5 x A¨ | resultados a 56 dias | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 23/11/2022 | 3 | 20/11/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 2 | 18/12/2023 | 172 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 171 - CM - 073 Resultados bajos en concretos de 28 Mpa de salón comunal 2 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión de concretos de 28 Mpa a los 28 días, se identifica que las siguientes muestras (1945 y 1948) de placa piso 2 en edificio de salón comunal 2 no cumple con la resistencia a la edad correspondiente: 1945 y 1948 | Calidad de materiales | placa piso 2 salón comunal 2 | Verificación de resultados 56 días, aprobación diseñador | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 12/01/2024 | -16 | 28/01/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 2 | 15/04/2024 | 185 | 3.3.5 | Estructura | En escaleras | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | Se realiza la verificación de las medidas de los descansos para las escaleras SC2 | Se realiza la verificación de las medidas de los descansos para las escaleras de salón comunal 2 los cuales deben ser de 1,20m, sin embargo, en la verificación de los planos de estructura (E-10.3) y arquitectura ( A-020) se evidencio que no se está contemplando en el plano estructural la medida de los acabados como alistado, enchape y pañete ya que tanto en estructura como arquitectura se tienen las mismas dimensiones. Adicionalmente, el detalle estructural del tramo 2 de la escalera tiene una medida de 1,07m la cual no estaría cumpliendo con lo solicitado. | Diseño | SALÓN COMUNAL 2 ESCALERAS TIPO 2 | Verificación de diseño | Diseñador estructural |  | Diana Torres | 26/04/2024 | CERRADA | 27/04/2024 | 2 | 25/04/2024 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 2 | 19/04/2024 | 188 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 188 - CM - 077 Resultados bajos en mortero de pega fachada 12,5 Mpa- SC2 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión de mortero de pega para fachada 12,5 Mpa a los 28 días se identifica que la siguiente muestra (039) no cumple con la resistencia especificada. | Calidad de materiales | SALÓN COMUNAL 2 | Verificación de testigos y diseñador estructural | Contratista de mampostería |  | Roger Romero |  | CERRADA | 27/06/2024 | 29 | 29/05/2024 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 2 | 24/04/2024 | 189 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 189 - CM - 078 Toma de muestras de grouting para salón comunal 2. | Durante la ejecución de actividades de obra gris en salón comunal 2 se evidencio que en el periodo del 02/04/24 al 10/04/24 no se realizó toma de muestras para grouting de los elementos vaciados en esas fechas, de los cuales se registran los siguientes: - Bordillo para baranda de balcón apartamento 104 Torre 2 - Dovelas de fachada parqueadero piso 3 costado oriental. - Dovelas en mampostería interna, zona de baños sobre viga intermedia. - Dovelas de fachada parqueadero piso 3 costado norte. - Dovelas depósitos 203, 204 y 205 para torre 2 costado norte. - Viga intermedia depósitos 203, 204 y 205 para torre 2 costado norte. - Dovelas de dintel descolgado costado norte del salón comunal 2. - Patín para fachada de piso 5 costado oriental edificio de parqueaderos. Se solicita realizar las respectiva verificación y corrección. | Calidad de materiales | SALÓN COMUNAL 2 - PARQUEADEROS - DÉPOSITOS | Verificación por parte del diseñador | Contratista de mampostería |  | Alejandra TRIANA |  | CERRADA | 14/05/2024 | 10 | 04/05/2024 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 2 | 29/04/2024 | 190 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 191 - CM - 079 Resultados bajos en mortero de 12,5 Mpa Salón comunal 2. | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión de mortero de pega para fachada 12,5 Mpa a los 28 días se identifica que la siguiente muestra (067) no cumple con la resistencia especificada | Calidad de materiales | SALÓN COMUNAL 2, PISO 1 | Verificación de testigos y aval. | Contratista de mampostería |  | Roger Romero |  | CERRADA | 27/06/2024 | 19 | 08/06/2024 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 2 | 28/05/2024 | 194 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 195 - CM - 082 Ensayos de obra gris programados abril 2024 | Según la programación definida por Cusezar para el proyecto Luar en el mes de abril debían realizarse lo siguientes ensayos: para cemento NTC 118 y NTC220 de los cuales solo se ha recibido el informe de ensayo tiempo de fraguado por agujas Vicat (NTC118). Para agregados de obra gris ensayo de sanidad (NTC 126) del cual no se ha recibido informe. Se solicita realizar la verificación y dar cumplimiento a los ensayos de acuerdo a lo programado. | Calidad de materiales | salón comunal 2 | Cumpliemiento a los ensayos solicitados según plan de calidad | Obra |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 09/07/2024 | 1 | 08/07/2024 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 2 | 20/06/2024 | 201 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 201 - CM - 085 Resultados bajos a 28 días en muestra 163 de mortero de relleno de 17,5 Mp | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, la siguiente muestra presenta resistencia baja: mortero de relleno 17,5 Mpa muestra (163) Grouting dovelas fachada segunda altura entre ejes 3 y 4 a segundo piso costado sur salón comunal 2. Se requiere realizar la respectiva verificación y corrección. | Calidad de materiales | SALÓN COMUNAL 2 | VERIFICACIÓN DE TESTIGOS Y AVAL DISEÑADOR | Contratista de mampostería |  | Alejandra TRIANA |  | CERRADA | 08/08/2024 | 9 | 30/07/2024 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 1 | 08/02/2023 | 105 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Modulos de monitoreo sin espacio de control en uniones de RCI | La Supervisión Técnica revisando la respuesta de AVG respecto al tema de los modulos de monitoreo comparando con las "Valvulas-Uniones" diseñadas por Indracol son diferentes y no se evidencia forma de conexión de control, por lo tanto se solicita al area de diseño de CUSEZAR la coordinación entre las dos areas para la conexión de los modulos de monitoreo. | Diseño | EZC Piso 3, 4 y 5 | Coordinar entre AVG e Indracol | Diseñador hidráulico | Ingenieria Hidraulica De Colombia S.A.S | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 26/04/2023 | 57 | 28/02/2023 | Henry Torres Fonseca | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | SALONES COMUNALES | Torre 1 | 25/02/2023 | 108 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Prolongaciones en dilatación entre viga estructura en el EZC y Torre 1 piso 2 en bodega | La Supervisión Técnica en revisión de obra y planos E7 SC1, SYC 14 y plano 59, se evidencia que en la dilatación entre viga 312 en estructura en el EZC y en torre 1 piso 2 zona de bodega se presenta que pasan por esta zona las redes de incendio, eléctrico y comunicaciones, por lo tanto, se debe instalar esta redes con cajas de paso y coraza americana para evitar daños en las redes mencionadas. lo cual genera los siguientes eventos: 1.) Quedarian cajas de paso en la zona de bodega; 2.) Caja de paso en zona de EZC si se cierra el bloque de torre 1 por escalera no quedaria inspeccionable. | Diseño | EZC 1 y Torre 1 Piso 2 | La Supervisión solicita coordinación al area de diseño por parte de CUSEZAR para especificar los detalles de como realizar esta instalación. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica y construcciones s.A.s | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 26/04/2023 | 33 | 24/03/2023 | Henry Torres Fonseca | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | PLAZOLETA | Torre 2 | 22/03/2023 | 115 | 1.5.1 | Inicio general de obra | Verificar si se tiene la licencia de construcción | Verificar si se tiene la licencia de construcción | MENOR | DIS-025 | Solicitud de licencia vigente | Diseño | Proyecto Luar | Se solicitará al departamento de diseño la prorroga de la licencia. | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 12/04/2023 | 4 | 08/04/2023 | Henry Torres Fonseca | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | PLAZOLETA | Torre 1 | 06/02/2025 | 239 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | 240 - PC - 093 Altura de concreto en pilote #25 de la plazoleta 3 | Durante la ejecución del pilote #25 de la plazoleta 3 se presentó una expansión elevada por lo cual no fue posible lograr la altura de concreto requerida para la construcción del elemento. Al verificar la altura de vaciado se encuentra que no es suficiente ya que está a -4,34 m de la cota de cimentación superficial. La supervisión solicita la verificación y corrección de la situación presentada garantizando la continuidad del elemento. | Procesos constructivos | CIMENTACIÓN DE PLAZOLETA 3 | VERIFICAR REUBICACIÓN O RECALCE GARANTIZANDO CONTINUIDAD Y LIMPIEZA | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 13/02/2025 | -33 | 18/03/2025 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | PLAZOLETA | Torre 1 | 07/02/2025 | 241 | 2.3.8 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación del cumplimiento de recubrimientos del refuerzo estructural | INTERMEDIA | 242 - PC - 095 Recubrimiento en pilotes de plazoleta 3 | Durante la ejecución de los pilotes de plazoleta 3 se evidencia en el procedimiento constructivo que no se esta garantizando el correcto centrado del refuerzo en la excavación, en los pilotes #13, #26 y #25 donde el concreto no logró cubrir el refuerzo se observa que no cumple con recubrimiento lateral en la parte superior del pilote. La supervisión técnica solicita garantizar mediante distanciadores u otro elemento la separación del acero al terreno natural teniendo en cuenta lo indicado en título C.7.7.1 de NSR-10 y observaciones del plano estructural E-1,1. | Procesos constructivos | CIMENTACIÓN DE PLAZOLETA 3 | garantizar recubrimiento del pilote | Contratista de cimentación |  | Roger Romero |  | CERRADA | 26/08/2025 | 171 | 08/03/2025 | Martha Ospina | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | PLAZOLETA |  | 22/02/2022 | 21 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | RESULTADOS PRUEBAS PIT - PLAZOLETA | De acuerdo, a los resultados obtenidos en las pruebas de integridad de los pilotes de plazoleta y con base en lo establecido en el plan de calidad de Cusezar en los formatos "GC-P004-PE05 Ensayos pilotaje" y "GC-P004-PE05 Anexo 13", donde se indica que se debe solicitar el concepto del especialista en Geotecnia para los resultados que esten dentro de la clasificación C, D y E. Por consigueinte, se solcita dicho concepto para los pilotes No. 23 y 26 ya que los resultados fueron clasificados como "... PF(x): Se observa una disminución de impedancia o reflexión a una profundidad x. De observa una probable respuesta de la punta..." | Procesos constructivos | Plazoleta | CONCEPTO ESPECIALISTA DE SIELOS | Obra |  | Nataly Rivera Trujillo |  | CERRADA | 02/03/2022 | 5 | 25/02/2022 | Sonia Villanueva Perdomo | Nataly Rivera Trujillo
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | PLAZOLETA | Torre 1 | 12/03/2025 | 244 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 244 - CM - 104 Resultados bajos en concretos de 21, 25 y 32 Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, las siguientes muestras de 21, 25 Y 32 Mpa concreto de elementos estructurales de parqueadero y torre 3 presentan bajas resistencias: 21 MPA - 2746 25 MPA - 2741 32 MPA - 2742 | Calidad de materiales | PILOTAJE PZ3, CUBIERTA T3, PISO 4 PQ2 | Verificación de testigos de concreto a 56 días y aval diseñador | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 08/04/2025 | -13 | 21/04/2025 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | PLAZOLETA | Torre 2 | 23/06/2023 | 131 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 131. CM 060 Resultados bajos a 28 días en concretos de 25 Mpa y 28 Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para concretos de 25 MPa y 28 Mpa a los 28 días, se observa que las siguientes muestras no cumple con la resistencia a la edad correspondiente: 1548 - Placa piso 11 torre 2 ejes 5 al 7 x A al B y escalera tipo 2 concreto 3500 normal - 20,10 Mpa 82% 1546- Muros piso 11 torre 2 M27-28-41-42 concreto 4000 GF - 23,43 Mpa 84% 1550 - Muros piso 11 torre 2 M9-13-14-20 concreto 4000 GF - 24,9 Mpa 89% | Calidad de materiales | Torre 2 piso 11 | Verificación de testigos a 56 días. | Obra |  | Alejandra TRIANA |  | CERRADA | 02/08/2023 | 9 | 24/07/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | PLAZOLETA | Torre parqueaderos 1 | 30/03/2023 | 120 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | MENOR | 119 - PC - 035 Retiro de Formaleta sin saber la resistencia del concreto | Se retiro la formaleta de la placa de parqueaderos piso 3 ubicada en los ejes (1´-2,D-F) a los 14 días posteriores al vaciado del concreto sin tener los resultados de la resistencia del concreto solicitados mediante extracción de núcleos, sin la autorización del diseñador estructural y la supervisión técnica de obra. | Procesos constructivos | Parqueaderos Piso 3 | Se retiro la fomaleta con base en los testigos que se sacaron y se realizó apuntalamiento en vigas y viguetas. | Obra |  | Alejandra TRIANA |  | CERRADA | 12/04/2023 | 13 | 30/03/2023 | Henry Torres Fonseca | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | PLAZOLETA | Torre 2 | 13/09/2023 | 155 | 3.2.5 | Estructura | En la placa | Verificación de la colocación de distanciadores, de las alturas y tamaños apropiados | INTERMEDIA | 153- PC - 058 Recubrimiento superior de acero en placa | Durante el vaciado de placa de piso 1 de salón comunal 2 se evidenció que el acero de refuerzo superior en varios sectoreS, no contaban con el recubrimiento requerido por los planos, sin embargo, no se tomaron medidas correctivas por parte del constructor para la situación presentada en el momento. Se requiere por parte de Cusezar realizar las correcciones correspondientes. | Procesos constructivos | PISO 1 SALÓN COMUNAL | Corregir recubrimiento | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 05/10/2023 | 3 | 02/10/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | PLAZOLETA | Torre 2 | 16/02/2023 | 106 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | 106 DIS 22 - Tuberia embebida en placa | Según lo inidicado en el plano E-1.5- Detalles para pases y elementos embebidos en estructura. Teniendo en cuenta que la placa tiene un espesor de 4,5 cm, no se permiten pases y/o elementos embebidos en estas tortas | Diseño | TORRE 2 - PISO 5 | La Supervisión Técnica solicita concepto del diseñador estructural, ya que se presenta incongruencia con las notas de detalle y el espesor de la placa. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 17/04/2023 | 40 | 08/03/2023 | Henry Torres Fonseca | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | PLAZOLETA | Torre 1 | 01/02/2023 | 103 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | 101. CM - 052 Resultados muestras de mortero en fachada | Revisando los resultados en los informes de Concrelab en morteros, se evidencia que no se están realizando muestras de fachada correspondientes a la resistencia de 12.5 MPa.Teniendo en cuenta que el informe No.33-21061 relaciona la muestra No. 540 con resistencia nominal de 7,5 MPa | Calidad de materiales | TORRE 1- CUBIERTA | la supervisión técnica solicita a Cusezar realizar las muestras correspondientes como lo indica el Plan de Calidad. | Obra |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 03/02/2023 | -26 | 01/03/2023 | Eloisa Rocallo | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | PLAZOLETA | Torre 1 | 18/02/2023 | 107 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | Resultados bajos a 28 días en Mortero de 17,5 MPa ( Muestra: 550 Grouting fundida columnet | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para morteros de 17.5 MPa a los 28 días, se observa que la siguiente muestra no cumple con la resistencia minima de aceptación, equivalente al 75% de la resistencia de diseño. - Muestra No. 550 Grouting fundida columnetas piso 14 Apto 1402 67% | Calidad de materiales | TORRE 1 - APTO 1402 | Se solicita a CUSEZAR informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 12/04/2023 | 21 | 22/03/2023 | Henry Torres Fonseca | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | PLAZOLETA | Torre 1 | 21/09/2022 | 81 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Conexiones de fuerza y control motores puertas torre 1 | La Supervisión Técnica en revisión del plano 73A y avances de obra evidencia que no se tuvo encuenta las cargas de las talanqueras y motores de las puertas principales, adicionalmente no se especifica un circuito de control de estas puertas. | Diseño | Entrada vehicular torre 1 | Se solicita al area de diseño, se valide estos puntos para ser instalados en obra. | Diseñador eléctrico |  | Diana Torres |  | CERRADA | 07/10/2022 | 2 | 05/10/2022 | Victor Hernandez Arias | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 11/07/2024 | 203 | 2.2.4 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de vigas de cimentación | MENOR | 204 - DIS 036 - Sección de viga CM003 y 008 edificio de parqueadero 2 | Se evidencia diferencia en las secciones de vigas 003 de edificio de parqueadero etapa 2 tanto en planta (70*60) como en despiece (60*60). Es importante aclarar que las vigas 009 y 015 dónde están los muros estructurales tienen sección de (70*60), también se evidencio que en el parqueadero de etapa 1 la viga 006 que tiene la misma localización de muros tiene una sección de (70*60). En la viga 008 está pendiente la actualización del sobre ancho marcado en rojo ya que el desplazamiento del pilote fue mayor y queda por fuera del dado de 1,01m. Se solicita la aclaración y actualización de los planos. | Diseño | CIMENTACIÓN PARQUEADERO 2 | ACTUALIZACIÓN DE PLANOS | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 09/10/2024 | 69 | 01/08/2024 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 13/06/2024 | 197 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 198 - CM - 084 Resultados bajos a 28 días en muestras de concreto de 25 Mpa y 35 Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, las siguientes muestras presentan resistencias bajas: concreto de 25 Mpa muestra (2255) escaleras piso 2 a 3 de torre 3, y concreto de 35 Mpa ARGOS muestra (2248) pilote #40 de edificio de parqueaderos etapa 2. Se requiere realizar la respectiva verificación y corrección | Calidad de materiales | torre 3 y pq2 | Verificación de testigos y aval diseñador | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | ANULADA | 15/06/2024 |  | 23/07/2024 |  | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 15/06/2024 | 198 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | -198 - CM - 084 Resultados bajos a 28 días en muestra de concreto 35 Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, la siguiente muestra presenta resistencia baja: concreto de 35 Mpa ARGOS muestra (2248) pilote #40 de edificio de parqueaderos etapa 2. Se requiere realizar la respectiva verificación y corrección. | Calidad de materiales | parqueadero 2 | Aval de diseñador y testigos de concreto | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 08/07/2024 | -15 | 23/07/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 20/03/2025 | 246 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 246 - CM - 106 Resultados bajos en concretos de 32 y 42 Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, las siguientes muestras de 32 y 42 Mpa de concreto para elementos estructurales en parqueadero etapa 2 presentan baja resistencia: MUESTRA 2759 - 32 MPA MUESTRA 2765 - 42 MPA | Calidad de materiales | PISO 4 PARQUEADERO 2 | FALLAR TESTIGOS Y AVAL DISEÑADOR | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 02/05/2025 | 3 | 29/04/2025 | Martha Ospina | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 27/05/2025 | 258 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | Resultados bajos en concreto de 42 MPa (Muestras 2809) - Parqueadero 2 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de concreto de 31,5 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias en muestra 2809 con desarrollo de la resistencia nominal de 92% | Calidad de materiales | Parqueadero 2 - columnas piso 1 | Informar a P&P y fallas a edad de 56 días | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 25/06/2025 | CERRADA | 27/06/2025 | 1 | 26/06/2025 | Martha Ospina | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 06/07/2023 | 135 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 135- PC - 047 Vaciado de vigas sin garantizar corte al tercio de longitud | Durante las actividades de vaciado de los elementos de la placa de piso 1 en parqueaderos (UE5), se evidenció que en las vigas numeradas desde la 139 hasta la 154 (ver imagen), no se contempló el detalle estructural indicado en el plano E-1.3 relacionado con el corte al tercio de la luz. La Supervisión Técnica solicita dar cumplimiento con todas las especificaciones técnicas indicadas en los planos. | Procesos constructivos | Placas de parqueaderos piso 1 | Dar cumplimiento con todas las especificaciones técnicas indicadas en los planos. | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 10/07/2023 | -4 | 14/07/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 19/10/2024 | 217 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | MENOR | 218 - PC - 084 Longitud de traslapo de malla para placa de piso 1 parqueadero 2 | Se ejecutó vaciado de placa de piso 1 de parqueadero 2, sin dejar la longitud de malla superior prevista para el traslapo entre ejes (3+4m a 7 - sobre el eje E) con el sector de placa que continua hacía la zona por construir ejes (3+4m a 7, E a G). Se solicita a Cusezar realizar la verificación y ejecutar un procedimiento de corrección aprobado. Tener en cuenta que es necesario para dar liberación a los elementos apoyado en ese sector. | Procesos constructivos | PARQUEADERO ETAPA 2 | Garantizar traslapo para continuación de placa | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 17/12/2024 | 19 | 28/11/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 27/04/2025 | 250 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localizacion del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | MENOR | 250 - PC - 097 Dilataciones en placa de contrapiso parqueadero etapa 2 | Después del vaciado de la placa de contrapiso correspondiente al parqueadero de la Etapa 2, se ha evidenciado que no se han realizado las dilataciones requeridas en el elemento estructural, conforme a lo establecido por el diseñador en la cartilla ENE y el plano NE900. La supervisión técnica solicita de manera urgente que se lleve a cabo esta actividad, con el fin de evitar la fisuración del elemento estructural y garantizar la integridad del sistema constructivo. | Procesos constructivos | semisótano de parqueadero etapa 2 | Realizar las dilataciones y garantizar el estado del concreto en cuanto a fisuras | Contratista de estructura |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 27/04/2025 | -5 | 02/05/2025 | Mónica Arrubla Tovar | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 31/10/2024 | 220 | 3.2.8 | Estructura | En la placa | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado, el vibrado y vaciado del concreto | MENOR | 221 - PC - 085 Resistencia de nudos en placas de parqueadero etapa 2 | Se ejecutó primer vaciado de placa de piso 2 de parqueadero etapa 2, donde no se dio cumplimiento a la especificación de concreto para nudos de esquina ya que la resistencia de las columnas con respecto a las vigas es mayor a 1.2 veces, por lo tanto la supervisión técnica no realiza la liberación de dichos elementos (Imagen 1). . Se solicita a Cusezar realizar la verificación y dar cumplimiento a la especificaciones establecidas en los planos que aplican para los elementos de esta unidad estructural. | Procesos constructivos | PLACA DE PISO 2 EDIFICIO DE PARQUEADEROS ETAPA 2 | Cumplimiento de las especificaciones de planos | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 20/12/2024 | 35 | 15/11/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 21/03/2025 | 247 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 247 - CM - 107 Fisuras en concreto de placa piso 5 ejes (7,8 - A,C) parqueadero etapa 2 | Durante la ejecución de las actividades en el parqueadero, etapa 2, piso 5, se evidenció que el concreto vaciado el 14 de marzo con la mixer No. 1 presenta una cantidad significativa de fisuras, las cuales se extienden a lo largo de toda el área correspondiente a ese volumen de vaciado (como se muestra en las fotografías). Cabe destacar que durante los primeros siete días posteriores al vaciado se llevó a cabo el curado correspondiente y que las lluvias registradas han garantizado una humectación constante del elemento. Dado lo anterior, se solicita, hacer la reclamación correspondiente con el proveedor del concreto e informar al diseñador estructural con el fin de establecer un procedimiento aprobado para la corrección de la situación presentada. | Calidad de materiales | PISO 5 DE PQ2 | VERIFICAR CON DISEÑADOR LA REPARACIÓN O CORRECCIÓN, Y HACER LA SOLICITUD DE REVISIÓN POR PARTE DE ARGOS | Proveedor de concreto |  | Roger Romero |  | CERRADA | 28/05/2025 | 28 | 30/04/2025 | Martha Ospina | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 29/05/2025 | 259 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Ejecución de tratamiento de fisuras en palca de entrepiso Parquead 2 - Nivel 5 ejes (7, | La placa de entrepiso del Nivel 5 ejes (7,8 - A,C) del Paqueadero 2 presentó fisuramiento posterior a la fecha de vaciado del concreto. La Supervisión Técnica mediante la notificación 247 CM 107 solicitó informar al diseñador estructural con el fin de establecer un procedimiento aprobado para la corrección de la situación presentada. P&P mediante correo electrónico del día 16 de mayo-25 solicitó tratar las fisuras con productos especializados para recuperar la continuidad del concreto y recomendó utilizar "Sikadur Crack Repair Kit. Por lo antes mencionado se solicita a Cusezar ejecutar en obra la reparación correspondiente, de acuerdo con las recomendaciones dadas por el diseñador estructural, con el fin de evitar afectar el comportamiento estructural del elemento. | Procesos constructivos | placa de entrepiso del Nivel 5 ejes (7,8 - A,C) del Parqueadero 2 | ejecutar en obra la reparación correspondiente, de acuerdo con las recomendaciones dadas por el diseñador estructural, con el fin de evitar afectar el comportamiento estructural del elemento. | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 27/06/2025 | -1 | 28/06/2025 | Martha Ospina | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 09/08/2025 | 286 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Fisuras en concreto de placa y vigas rampa vehicular(tramo P2 a P3) -parqueadero etapa 2 | En recorrido realizado por el tramo de rampa vehicular de Piso 2 a Piso 3 de parqueadero 2 (fundida el día 1 de abril de 2025), se evidenciaron 11 fisuras en la parte superior de la placa entre los ejes 2-6 y A-C, algunas de ellas marcadas en la zona de las vigas transversales VR03 (S=40x50) localizadas en el eje 3 y 4 entre A y C, como lo ilustran las fotos adjuntas. Así mismo en inspección a las vigas en los mismos ejes (3 y 4) por la parte inferior, se observaron fisuras menores que se considera importante verificar. | Calidad de materiales | Rampa vehicular de Piso 2 a Piso 3 de parqueadero 2 | Solicitar concepto técnico del Esp. Estructural sobre las fisuras encontradas y establecer el tipo de tratamiento o reparación que debe ejecutarse en éstas fisuras, en caso de requerirse. | Contratista de estructura |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 26/08/2025 | 7 | 19/08/2025 | Martha Ospina | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 23/10/2023 | 163 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 162 - CM - 071 Resultados bajos a 28 días en muestra de concreto 32 Mpa piso 4 parqueadero | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión de concretos de 21 Mpa a los 28 días, se identifica que la siguiente muestra de piso 4 en edificio de parqueaderos no cumple con la resistencia a la edad correspondiente: 1907 | Calidad de materiales | PISO 4 PARQUEADEROS ETAPA 1 | Aval diseñador, resultados a 56 dias | Obra |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 15/11/2023 | -17 | 02/12/2023 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 19/01/2024 | 174 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 173 - CM - 074 Resultados bajos en concretos de 28 Mpa - pasarela de piso 5 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión de concretos de 21 Mpa a los 28 días, se identifica que la siguiente muestra (1951) de placa para pasarela de piso 5, no cumple con la resistencia a la edad correspondiente. | Calidad de materiales | PLACA DE PASARELA PISO 5 PARQUEADEROS | Concepto diseñador y verificación testigos | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 12/02/2024 | -17 | 29/02/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 27/04/2025 | 252 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 252 - CM - 111 Resultados bajos en concreto de 32,5 Mpa de parqueadero 2 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, la siguiente muestra de 32,5 Mpa de placa piso 5 de parqueadero etapa 2 presenta baja resistencia: 2780 de 32 Mpa | Calidad de materiales | piso 5 de parqueadero etapa 2 | Aval de diseñador y verificar los testigos | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 19/05/2025 | -14 | 02/06/2025 | Martha Ospina | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 19/07/2024 | 206 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 206 - DIS 038 - Planos de plantas estructurales generales de etapa 1 y 2 | Durante la ejecución del edificio de parqueadero etapa 2 se evidencio que las columnas y vigas de entrepiso de esta unidad que colindan con el edificio de parqueadero 1 quedan sin ninguna separación entre ellas, por el sobreancho de 30 cm que tienen las placas en cada piso (ver imágenes: imagen 1 separación de elementos entre unidades plano A001 plano general de cimentación, imagen 2 plano arquitectónico con separación de columnas en piso 1 según diseño A002, imagen 3 situación presentada en obra ). Por lo anterior la Supervisión Técnica, solicita las plantas estructurales con la implantación de las unidades de etapa 1 y 2, donde se evidencie si se requiere una separación mínima entre los dos edificios de parqueaderos. | Diseño | Parqueaderos etapa 1 y 2 | Planos estructurales generales de etapa 1 y 2. Verificación de junta de construcción | Obra |  | Roger Romero | 05/08/2024 | CERRADA | 11/09/2024 | 34 | 08/08/2024 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 13/12/2024 | 231 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 232 - DIS 039 - Actualización de plano E-4 de parqueadero 2 y CC200CM general semisotano | Durante la ejecución del edificio de parqueadero etapa 2 se evidencia que es necesario generar un sobre ancho a la placa de contrapiso en semisotano hacía la torre 4 (aproximadamente de 1,41m marcado de color amarillo en las siguientes imagenes), ya que no se tuvo en cuenta este sector que hace parte de los parqueaderos vehiculares en la planta de cimentación de UE4 y tampoco en el plano estructural general de semisotano. Se solicita realizar la actualización de los planos E-4 de parqueadero 2, CC200CM y añadir el detalle para su construcción. | Diseño | PARQUEADERO 2 CIMENTACIÓN | ACLARACIÓN DE LOS DETALLES DE PLANOS | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 13/02/2025 | 36 | 08/01/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 31/07/2023 | 140 | 3.4.1 | Estructura | En la cubierta | Verificación de la correcta ejecución de anclajes de la estructura metálica | INTERMEDIA | 140- PC - 050 Aplicación de anticorrosivo sin limpieza de superficie | Durante las actividades de obra la supervisión técnica evidencia que se ejecutó la aplicación de anticorrosivo sobre los elementos de la estructura metálica del piso 5 de parqueaderos sobre eje A-10,11 (señalados en la imagen), sin realizar el debido retiro de óxido y residuos de mortero que cayeron por actividades de pisos superiores. Se requiere por parte de Cusezar realizar la respectiva corrección. | Procesos constructivos | Parqueaderos - piso 5 | Corregir el estado de la superficie de la estructura | Obra |  | Carlos MONROY |  | CERRADA | 15/08/2023 | 5 | 10/08/2023 | Luis Sabogal | Carlos MONROY
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 26/06/2023 | 133 | 3.4.6 | Estructura | En la cubierta | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 133- PC - 045 Solicitud de planos de fabricación y montaje para estructura metálica | La supervisión técnica evidencia que se lleva a cabo la construcción de estructura metálica en cubierta de parqueaderos (piso 5), de la cual no se han presentando planos de fabricación y montaje aprobados por el diseñador estructural para dicha ejecución. Se solicita a Cusezar realizar la entrega de los planos correspondientes. | Procesos constructivos | Parqueaderos piso 5 - Nivel cubierta | Realizar la entrega de planos de taller aprobados | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 12/09/2023 | 63 | 11/07/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 19/07/2023 | 138 | 3.6.3 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | INTERMEDIA | 138- PC - 049 Proceso constructivo de edificio de parqueaderos | La supervisión técnica no aprueba el procedimiento constructivo que se está llevando a cabo en el edificio de parqueaderos UE5, el cual presenta la siguientes situaciones: 1) se ejecutó hasta el piso 5 la mayoría del edificio dejando un primer corte de vigas (cuadro color verde). 2) Se está ejecutando estructura avanzando de piso semisótano a placa piso 2 dejando nuevamente corte en vigas (cuadro color naranja). 3) se está dejando una tercera zona en nivel de placa de contrapiso de semisótano y columnas de semisótano únicamente (cuadro color rojo). Actualmente el edificio se está construyendo de manera escalonada con diferencia de niveles mayor a dos pisos. Se requiere por parte de Cusezar el procedimiento constructivo aprobado con la ejecución que se esta realizando. | Procesos constructivos | edificio de parqueaderos | Procedimiento constructivo aprobado | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 26/07/2023 | -7 | 02/08/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 29/08/2023 | 148 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | 148- PC - 055 Construcción de mampostería en rampa de acceso vehicular | Durante las actividades de obra la supervisión técnica evidencia que se ejecutó la mampostería de borde para las rampas de transito vehicular en el piso 1, sin seguir con las especificaciones de la cartilla de elementos no estructurales indicadas en el plano NE - 1 3 " Detalles de antepechos para barreras de contención para uso vehicular ". Se crea esta notificación para dar seguimiento la fecha de construcción del muro (notificación inicial 129 PC 043), según la programación de obra se realizará al finalizar el mes de octubre. | Procesos constructivos | PISO 1 DE EDIFICIO DE PARQUEADEROS | Construcción de muro | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 12/09/2023 | -50 | 01/11/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 22/11/2023 | 169 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | 168- PC - 064 Construcción de mampostería en rampa de acceso vehicular - reprogramación | Durante las actividades de obra la supervisión técnica evidencia que se ejecutó la mampostería de borde para las rampas de transito vehicular en el piso 1, sin seguir con las especificaciones de la cartilla de elementos no estructurales indicadas en el plano NE - 1 3 " Detalles de antepechos para barreras de contención para uso vehicular ". Se crea esta notificación para dar seguimiento la fecha de construcción del muro (notificación inicial 129 PC 043), según la programación de obra se realizará antes del 15 de diciembre de 2023. La supervisión solicita realizar la respectiva corrección y entrega de la actividad | Procesos constructivos | Parqueaderos piso 1 a 2 | Corregir mampostería con detalle de cartilla | Obra |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 21/12/2023 | 5 | 16/12/2023 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 21/12/2023 | 173 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | 172- PC - 065 Construcción de mampostería en rampa de acceso vehicular - reprogramación | Durante las actividades de obra la supervisión técnica evidencia que se ejecutó la mampostería de borde para las rampas de transito vehicular en piso 1 a 5, sin seguir con las especificaciones de la cartilla de elementos no estructurales indicadas en el plano NE - 1 3 " Detalles de antepechos para barreras de contención para uso vehicular ". Se crea esta notificación para dar seguimiento la fecha de construcción del muro (notificación inicial 129 PC 043), según la programación de obra se realizará antes del 21 de enero de 2024. La supervisión solicita realizar la respectiva corrección y entrega de la actividad | Procesos constructivos | parqueaderos piso 1 al 5 | Aplicar los detalles de la cartilla de elementos no estructurales | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 05/03/2024 | 43 | 22/01/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 13/09/2023 | 154 | 5.1.2 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | MENOR | 148- PC - 055 Construcción de mampostería en rampa de acceso vehicular | Durante las actividades de obra la supervisión técnica evidencia que se ejecutó la mampostería de borde para las rampas de transito vehicular en el piso 1, sin seguir con las especificaciones de la cartilla de elementos no estructurales indicadas en el plano NE - 1 3 " Detalles de antepechos para barreras de contención para uso vehicular ". Se crea esta notificación para dar seguimiento la fecha de construcción del muro (notificación inicial 129 PC 043), según la programación de obra se realizará al finalizar el mes de octubre. La supervisión solicita realizar la respectiva corrección y entrega de la actividad | Procesos constructivos | parqueaderos | Construir muro con los refuerzos | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 22/11/2023 | 22 | 31/10/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 16/06/2025 | 267 | 5.13.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos en morteros de 17,5 MPa (muestra 002)-Parqueadero 2 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de concreto de 17,5 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias así: Muestra No. 002 con desarrollo nominal del concreto del 59% | Calidad de materiales | Parqueadero 2 - piso 2 muro norte - rampa | solicita informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de mampostería |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 14/07/2025 | -12 | 26/07/2025 | Martha Ospina | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 11/07/2025 | 278 | 5.13.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos morteros de 7,5 MPa (muestra 09) y 17,5 MPa (muestra 06 y 08) - PQ2 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de morteros de 7,5 y 17,5 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias en las muestras No. 6, No. 8 y No. 9 con desarrollo del 88%, 79% y 67 % respectivamente. | Calidad de materiales | Muros parqueadero 2 pisos 2 y 4 | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de mampostería |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 21/08/2025 | 1 | 20/08/2025 | Martha Ospina | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 06/08/2025 | 284 | 5.13.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos mortero 21 MPa (muestras 013) - PQ2 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de mortero 12,521 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias con desarrollo del 79% | Calidad de materiales | Parqueadero 2 - cierre rampa piso 4 | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de mampostería |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 26/08/2025 | -20 | 15/09/2025 | Martha Ospina | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Parqueaderos | Torre parqueaderos 1 | 15/08/2025 | 287 | 5.13.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos mortero 17,5 MPa (muestra 016) - PQ 2 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de mortero de 17,5 21 MPa reportada en informe del laboratorio Concrelab, se registra baja resistencia en la muestra 016 con desarrollo del 91% | Calidad de materiales | Grouting dovelas adicionales por baja resistencia muro norte rampa piso 3 | Informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de elementos no estructurales |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 26/08/2025 | -29 | 24/09/2025 | Martha Ospina | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 15/11/2023 | 168 | 1.1.3 | Inicio general de obra | Estudio estructural | Matriz de planos actualizada | MENOR | 167 - DIS 030 - Memorias de cálculo estructural torre 3 | Mediante la presente notificación solicitamos el envío de las memorias de cálculo estructural correspondientes a la torre 3 del proyecto Luar. | Diseño | Torre 3 proyecto Luar | Envío de memorias de diseño estructural | Obra |  | Diana Torres |  | CERRADA | 06/12/2023 | 1 | 05/12/2023 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 26/06/2023 | 132 | 2.2.14 | Cimentación | Armado de refuerzo | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Solicitud de plano general pilotes proyecto LUAR | La Supervisión Técnica solicita plano general de pilotes del proyecto LUAR, donde se vincule la localización de los pilotes de la etapa 1 con los de la etapa 2. | Diseño | Cimentación profunda proyecto LUAR | Entrega de plano general de pilotes de etapa 1 y etapa 2 | Obra |  | Diana Torres | 28/06/2023 | CERRADA | 10/07/2023 | -1 | 11/07/2023 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 26/05/2023 | 125 | 2.3.6 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación del correcto estado de juntas de vaciado de concreto | MENOR | 124 - PC - 039 Vaciado de pilote con concreto producido en planta 35MPa grava fina | El día 3 de Mayo de 2023 Cusezar decide fundir 2.20m de la longitud superior en las zonas 1 y 2 del pilote Tipo 1, Grupo 28 (#51) ubicado entre los ejes (A-B,4-5) con concreto de 35MPa grava fina producido en planta de la obra. Este procedimiento no cumple con las recomendaciones del estudio de suelos donde se indica que el concreto para la fundida de pilotes debe ser tipo Tremie en la totalidad de la longitud del pilote. Por favor presentar un documento con las especificaciones técnicas de la ejecución de este procedimiento constructivo avalado por el diseñador estructural o geotecnista. | Procesos constructivos | CIMENTACIÓN-Torre 3-pilote Tipo 1, Grupo 28 (#51) ubicado entre los ejes (A-B,4-5) | Carta de aprobación LFO. | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 26/05/2023 | -1 | 27/05/2023 | Henry Torres Fonseca | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 22/06/2023 | 130 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | 130- PC - 044 Altura de concreto pilote #47 por debajo de la cota de descabece | Durante la fundida de la cimentación profunda de la Torre 3, pilote #47, se evidenció que la altura de concreto final, fue menor a la cota requerida despues de realizar el descabece, es decir quedó 1,24m por debajo de la altura teorica de vaciado (2556,01m). La Supervisión Técnica solicita realizar la corrección correspondiente. | Procesos constructivos | Cimentación profunda torre 3 - Pilote # 47 | Dar cumplimiento a la altura especificada de vaciado | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 17/07/2023 | -5 | 22/07/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 30/08/2023 | 149 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | 149- PC - 056 Vaciado de pilote #7 torre 3 | En la ejecución del vaciado del pilote # 07 se evidenció la siguiente situación: al finalizar la mixer 2 la altura alcanzada por el concreto estaba a -20m del terreno natural, al poco tiempo de iniciar la mixer 3 el contratista decide retirar un tubo de 6m (la tubería tenía una longitud de 21 m), dejando así expuesto un volumen del concreto a contaminación, además de que no se dejó llenar el tramo completo de la tubería de manera homogénea como se estaba realizando en los demás pilotes. La supervisión solicita no realizar este tipo de procedimientos, los cuales no estan aprobados y programar pruebas de integrida PIT para el pilote vaciado. | Procesos constructivos | cimentación torre 3 | Realizar prueba PIT | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 05/10/2023 | 3 | 02/10/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 06/12/2023 | 170 | 2.4.3 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Curado del concreto | INTERMEDIA | 169 - CM - 072 Curado en vigas de cimentación torre 3 | Durante la ejecución de la cimentación de torre 3 se evidenció que a las vigas de cimentación ubicadas en los ejes: (3+1.5m-6,A'-A+2.5m) y (6-7,A'-A+2.5m) con fecha de vaciado del 25/11/23, no se les realizó el curado correspondiente. El incumplimiento de este factor puede afectar las propiedades del elemento y además las condiciones no se asemejan a los cilindros tomados para la muestra. La supervisión técnica solicita realizar la verificación de la resistencia de estos elementos en las condiciones presentadas, para garantizar el cumplimiento a las especificaciones del proyecto. | Calidad de materiales | CIMENTACIÓN TORRE 3 | Verificación de la resistencia por medio de ensayo | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 19/01/2024 | 20 | 30/12/2023 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 02/08/2023 | 141 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 141. CM 062 Resultados bajos a 28 días en concretos de 35 Mpa en pilotes | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para concretos de 35 Mpa a los 28 días, se identifica que las siguientes muestras de pilotes no cumple con la resistencia a la edad correspondiente: 1562, 1574, 1584, 1581, 1586, 1605, 1639, 1641, 1644, 1691, 1693 | Calidad de materiales | Torre 3 pilotaje | Requerir testigos y aval de diseñador | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 05/10/2023 | 23 | 12/09/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 31/08/2023 | 150 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 150. CM 065 Resultados bajos a 28 días en muestras de concreto 25Mpa y 35Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión de concretos de 25Mpa y 35Mpa a los 28 días, se identifica que las siguientes muestras de elementos no cumple con la resistencia a la edad correspondiente: 1763 y 1778 | Calidad de materiales | Torre 3 pilotaje y Torre 2 estructura | Consulta diseñador y fallar testigos | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 05/10/2023 | -5 | 10/10/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 27/09/2023 | 159 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 158 - CM - 069 Resultados bajos a 28 días en muestra de concreto 35 Mpa, pilote #18 T3 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión de concretos de 35Mpa a los 28 días, se identifica que la siguiente muestra de pilote no cumple con la resistencia a la edad correspondiente: #1863 | Calidad de materiales | - Torre 3 - pilotaje | verificación de testigos, aval del diseñador | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 22/11/2023 | 15 | 07/11/2023 | Luis Sabogal | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 14/02/2025 | 242 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | INTERMEDIA | 243 - PC - 096 Afectación acero muro estructural M25 piso 11 torre 3 | Durante la ejecución de traslado de redes eléctricas se evidencia afectación en varios puntos del acero de refuerzo del muro estructural M25 de piso 11 en torre 3, por lo cual se requiere la corrección aprobada y entrega para la liberación respectiva. La supervisión ha evidenciado que en torre 3 se presenta una alta intervención de los elementos estructurales después de realizada la liberación durante la etapa de estructura, por lo cual se solicita de manera reiterativa no afectar ningún tipo de refuerzo estructural. | Procesos constructivos | TORRE 3 PISO 11 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL | Obra |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 18/02/2025 | -24 | 14/03/2025 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 18/02/2025 | 243 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | INTERMEDIA | 243 - PC - 096 Afectación acero muro estructural M25 piso 11 torre 3 | Durante la ejecución de traslado de redes eléctricas se evidencia afectación en varios puntos del acero de refuerzo del muro estructural M25 de piso 11 en torre 3, por lo cual se requiere la corrección aprobada y entrega para la liberación respectiva. La supervisión ha evidenciado que en torre 3 se presenta una alta intervención de los elementos estructurales después de realizada la liberación durante la etapa de estructura, por lo cual se solicita de manera reiterativa no afectar ningún tipo de refuerzo estructural. | Procesos constructivos | piso 11 torre 3 muro m25 | reparación estructural, reemplazo de aceros | Contratista de eléctricos |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 01/03/2025 | -13 | 14/03/2025 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 13/12/2023 | 171 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | MENOR | 170. EM-004 Revisión de formaleta de muros torres 3 | Según lo indicado en el instructivo para controles de obra de Cusezar se debe realizar un chequeo de la formaleta al inicio de la construcción de cada torre, en la ultima semana se ha venido revisando formaleta metálica para garantizar el buen acabado de los elementos en torre 3, sin embargo, en el armado de los muros se esta usando un equipo el cual no fue entregado a la supervisión técnica para la revisión inicial y según lo evidenciado durante los vaciados no cumple con las tolerancias establecidas. Se requiere por parte de Cusezar realizar las correcciones respectivas. | Equipo y mano de obra | TORRE 3 MUROS DE CIMENTACIÓN A PISO 1 | Cambio de formaleta | Obra |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 16/01/2024 | 7 | 09/01/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 17/04/2024 | 186 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 186- PC - 073 Vaciado de muros M45 y M36 piso 2 de torre 3 | Durante el vaciado de los muros M26, M34, M36, M35, M44 y M45, se presenta daño de torre grua, esta situación generó que los elementos M45 y M36 no cumplan con el nivel de concreto requerido como se observa en las imágenes. Durante el proceso la supervisión técnica indicó que era necesario garantizar un corte vertical y retirar el concreto de los muros que no alcanzaron el nivel de concreto, sin embargo, no se ejecutaron dichas acciones correctivas. Por lo descrito anteriormente, no se realiza la liberación de los elementos (muros M45 y M36), se requiere por parte de Cusezar realizar las respectivas correcciones e indicar el procedimiento de reparación. | Procesos constructivos | PISO 2 TORRE 3 M36 Y M45 | realizar la construcción nuevamente de los elementos. | Contratista de estructura |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 26/04/2024 | -11 | 07/05/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 06/11/2024 | 221 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 222 - PC - 086 Reparaciones estructurales por traslado de redes técnicas | Se evidencia la afectación de placas y muros de estructura por el traslado de redes eléctricas en los pisos del 2 al 8 en diferentes apartamentos de la torre 3, por lo tanto se solicita la reparación de lo siguientes muros siguiendo el procedimiento con el cual se dio respuesta a la notificación 213-PC-083 y con la respectiva verificación de la supervisión técnica: Apto 403 M40 Apto 403 M37A Apto 402 M51 Apto 502 M51 Muro M14 escalera 1 piso 5 Apto 503 M40 Apto 202 M51 Muro M27 apto 503 torre 3 Muro M51 apto 402 torre 3 Muro M26 y M35 vano puerta torre 3 Muro M16 apto 506 torre 3 Muro M52 apto 202 torre 3 Muro M5 apto 506 torre 3 Muro M14 escalera piso 1 y 3 Muro M40 y M37A apto 703 Muro M51 apto 702 | Procesos constructivos | TORRE 3 PISO 1 AL 7 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL CON EL PROCEDIMIENTO APROBADO | Contratista de eléctricos |  | Roger Romero |  | CERRADA | 04/02/2025 | 60 | 06/12/2024 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 19/04/2024 | 187 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 187 - CM - 076 Resultados bajos en concretos de 32 Y 42 Mpa - Torre 3 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión de concretos de 32 Mpa a los 28 días se identifica que la siguiente muestra (2137 y 2140) no cumple con la resistencia especificada. En los resultados a los ensayos a compresión de 42 Mpa a los 28 días, se identificó que la muestra (2144 y 2146) no cumple con la resistencia a la edad correspondiente. | Calidad de materiales | TORRE 3 PISO 1 Y 2 | Verificación de testigos, informar al diseñador estructural. | Proveedor de concreto |  | Roger Romero |  | CERRADA | 14/06/2024 | 16 | 29/05/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 02/09/2024 | 209 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 210 - CM - 086 Bajos resultados de resistencias en concretos de 32, 35 y 42 Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, las siguientes muestras presentan bajas resistencias: 2406 de 32 Mpa, 2400 de 35 Mpa, 2411 de 42 Mpa. Se solciita a Cusezar realizar la verificación y corección. | Calidad de materiales | PARQUEADERO 2 Y TORRE 3 | AVAL DE DISEÑADOR Y FALLAR TESTIGOS | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 19/10/2024 | 7 | 12/10/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 23/10/2024 | 218 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 219 - CM - 092 Resultados bajos en concretos de 28, 35, 42 Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, la siguiente muestras de 28, 35 y 42 Mpa presenta baja resistencia: 2509 - 2513 - 2515 DE 28 MPA 2518 - 2521- 2527 DE 35 MPA 2508 DE 42 MPA | Calidad de materiales | TORRE 3 Y PARQUEADERO 2 | VERIFICAR TESTIGOS Y AVAL DISEÑADOR | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 29/11/2024 | -3 | 02/12/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 13/11/2024 | 223 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 224 - CM - 095 Resultados bajos en concreto de 25 y 28 Mpa de torre 3 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, las siguientes muestra de 25 Mpa y 28 Mpa presentan baja resistencia: Se presentan resultados bajos en resistencias de concretos de 25 Mpa a 28 días en muestras 2554, 2556, 2557 y 2565 de placas en torre 3. Para concreto de 28 Mpa 2555, 25558 y 2561 para muros de torre 3 | Calidad de materiales | torre 3 piso 11, 12 y 13. | Testigos a 56 días y aval diseñador | Obra |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 17/12/2024 | -6 | 23/12/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 20/11/2024 | 224 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 225 - CM - 096 Resultados bajos en concreto de 28 Mpa de torre 3 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, las siguientes muestras de 28 Mpa para muros de torre 3 presentan baja resistencia: 2572 2575 2577 | Calidad de materiales | PISO 12 DE TORRE 3 | Fallar testigos y aval de diseñador | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 14/01/2025 | 15 | 30/12/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 29/11/2024 | 226 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 227 - CM - 098 Resultados bajos en concreto de 25, 28 y 42 Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días las siguientes muestras de 25, 28 y 42 Mpa de estructura en torre 3 y parqueadero etapa 2 presentan baja resistencia: 25 MPA - 2589, 2590 28 MPA - 2583, 2588 42 MPA - 2585 | Calidad de materiales | TORRE 3 PISO 13 Y PARQUEADERO 2 PISO 1 | VERIFICACIÓN DEL DISEÑADOR Y FALLAR TESTIGOS | Obra |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 14/01/2025 | 6 | 08/01/2025 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 08/02/2024 | 176 | 3.1.17 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 176 - DIS 031 - Detalle de refuerzo para cambio de sección muro tipo 27 torre 3 | El muro M27 (despiece en plano E-3.34 de torre 3), tiene una reducción de longitud de piso 1 en adelante con respecto a la sección de cimentación a piso 1, la cual no se tuvo en cuenta en la distribución del acero verticalmente, se requiere realizar la respectiva actualización con el nuevo detalle teniendo en cuenta que en torre 2 ya se había hecho esta modificación por la misma situación. | Diseño | Torre 3 piso 1 | Actualización de plano | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 19/02/2024 | -9 | 28/02/2024 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 12/03/2024 | 179 | 3.1.17 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 179 - DIS 032 - Solicitud de plano planta de muros piso 2 a piso 4 torre 3 | El plano E-3.4.1 que se encuentra en el BIM no contiene la información de los muros de piso 2 a piso 4 de la torre 3, actualmente se están ejecutando actividades en piso 2 y es necesario contar con esta información para revisión y liberación por parte de la supervisión técnica. | Diseño | PISO 2 TORRE 3 | Actualización del plano | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 01/04/2024 | 0 | 01/04/2024 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 17/01/2025 | 237 | 3.1.19 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de colocación de negativos para redes | INTERMEDIA | 238 - PC - 092 Desplazamiento cajas PAU en muro estructural M11 de torre 3 | Según las actividades de obra es necesario desplazar las cajas PAU de la serie 4 localizada en el muro M11 de la torre 3 en pisos 9 a 16, esta actividad requiere una intervención en el elemento estructural según el levantamiento realizado en obra. La supervisión técnica solicita generar el respectivo procedimiento aprobado por diseñador y realizar la entrega de las reparaciones estructurales de los muros correspondientes. | Procesos constructivos | PISOS 9 A 16 DE TORRE 3 MURO M11 | PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN APROBADO POR DISEÑADOR Y EJECUCIÓN CON ACOMPAÑAMIENTO DE SUPERVISIÓN | Contratista de eléctricos |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 18/02/2025 | 1 | 17/02/2025 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 24/06/2024 | 202 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | 202 - PC - 078 Retiro de apuntalamiento placa piso 4 de torre 3 | Durante las actividades de construcción de la torre 3 se evidenciaron las siguientes situaciones con respecto al proceso de retiro del apuntalamiento de la placa de piso 4: - Se retiran los apuntalamientos en varios sectores de la placa piso 4 ejes C-D, 1-5 y en el sector A-D, 5-7, incumpliendo el proceso de retiro de formaleta aprobado para el proyecto que menciona Para fundir el piso 6 se requiere tener apuntalamiento o equipo completo bajo piso 4 , adicionalmente el último sector de la placa de piso 5 no ha cumplido los 14 días de vaciado (fundida 12 de junio), la construcción de muros de ese piso se finalizó el 21 de junio. - El procedimiento de retiro de formaleta debe ser alertado por el contratista para la aprobación de la obra y la Supervisión Técnica. Se solicita dar cumplimiento al proceso de retiro de formaleta aprobado para las torres del proyecto, adicionalmente hacer la verificación de los elementos en los cuales no se llevo a cabo este procedimiento. La Supervisión Técnica no aprueba el vaciado de la placa del piso 6, sin contar con la totalidad de la placa del piso 4 apuntalada. | Procesos constructivos | PISO 4 TORRE 3 | Garantizar cumplimiento del encofrado aprobado y edades del concreto, verificar elementos | Contratista de estructura |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 27/06/2024 | -2 | 29/06/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 06/12/2024 | 230 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | 231 - PC - 088 Retiro de apuntalamiento en placa de piso 14 ejes (1-3, A-B) | Según resultados de resistencias de concreto de placa piso 14 ejes (1-3, A-B) de torre 3 la cual alcanzó a 28 días 19 Mpa es decir solo el 76% de la resistencia de diseño, se evidencio en obra el retiro del apuntalamiento en su totalidad sin dar cumplimiento a las solicitudes de la supervisión técnica y tampoco el análisis de formaleta aprobado para la torre donde se debe cumplir mas del 80%. Se solicita hacer las correcciones correspondientes y generar un curado intensivo en placa por bajas resistencias. | Procesos constructivos | TORRE 3 PISO 14 | GARANTIZAR RESISTENCIA Y CUMPLIMIENTO A ESPECIFICACIONES DE APUNTALAMIENTO | Contratista de estructura |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 20/12/2024 | 0 | 20/12/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 15/01/2025 | 235 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | MENOR | 236 - PC - 091 Acopio de mampostería en placas de entrepiso de torre 3 | En la ejecución de actividades de obra gris se evidencia que se esta realizando el acopio de pacas con bloque y ladrillo, esto sobre las placas de la estructura en piso 11 y 12 series 1, 7, 8, sin dar cumplimiento a lo indicado en la cartilla de mampostería " instalar refuerzo de la placa inferior (retacando) para evitar sobrecargas en la estructura". La supervisión solicita el retiro del material ya que en el diseño estructural no están contempladas las cargas adicionales que esto genera a la estructura. | Procesos constructivos | PISO 11 Y 12 SERIES 1, 7, 8 DE TORRE 3 | PROCEDIMIENTO APROBADO CON APUNTALAMIENTO | Contratista de mampostería |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 07/02/2025 | -8 | 15/02/2025 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 13/03/2024 | 180 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | 180 - DIS 033 - Tubería embebida en placa con espesor menor a 5cm | Teniendo en cuenta las notas del plano estructural E-1.5 de torre 3, no es permitido dejar embebida tubería en placa aligerada con espesor menor a 5 cm. Para el caso de Luar durante la construcción de la torre 3, se evidencia que en el sector de parqueaderos donde "no se cuenta con torta inferior" se está dejando embebida tubería eléctrica en la placa superior la cual tiene un espesor de 4,5cm. También se presentará una situación adicional en la placa de piso 5 en el mismo sitio donde están ubicados los parqueaderos ya que se encuentran localizadas las redes de los apartamentos que van sobre ese sector, generando una congestión de redes y el no cumplimiento de las especificaciones indicadas en los planos. Se solicita corrección de la situación presentada y dar cumplimiento con las especificaciones Técnicas indicadas en planos. | Diseño | TORRE 3 | Contemplar otro recorrido de las redes y/o modificación de los elementos | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 24/01/2025 | 297 | 02/04/2024 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 31/05/2024 | 195 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | 196- PC - 076 Vaciado de placa piso 5 (eje 2 - 3, C+2m - D') de torre 3. | Se realiza vaciado de placa de piso 5 (eje 2 - 3, C+2m - D') con las siguientes situaciones presentadas en la torta superior: - El trazado de la tubería eléctrica ocupa la sección transversal y el recubrimiento superior de las vigas aéreas de la losa, adicionalmente no permite el correcto vibrado en el vaciado. - La torta superior tiene un espesor de 4,5 cm en la cual queda embebida tubería de agua potable de 4 cm de diámetro exterior dejando 2 cm por fuera del elemento. - En la torta superior se presenta cruce de tubería potable y eléctrica dejando una sección 2cm sobre el espesor de concreto. (foto 3) Debido a la ejecución del vaciado sin dar cumplimiento a las especificaciones del plano estructural E-1.5 "notas para elementos embebidos en placas" la supervisión técnica no realiza la liberación del elemento: placa piso 5 (ejes 2-3, C+2m - D'), situación que fue informada antes de ejecutar la actividad. | Procesos constructivos | placa de piso 5 torre 3 | Aval diseñador, supervisión no libera elemento. | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 06/08/2024 | 47 | 20/06/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 05/12/2024 | 229 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | 230 - PC - 087 Afectaciones estructurales por traslado de redes eléctricas | Se evidencia la afectación de placas y muros de estructura por el traslado de redes eléctricas en los pisos del 7 al 11 en diferentes apartamentos de la torre 3, por lo tanto se solicita la reparación de lo siguientes muros siguiendo el procedimiento con el cual se dio respuesta a la notificación 213-PC-083, además de la consulta para las situaciones presentadas en las placas (torta superior de 4,5cm). Las correcciones se recibirán con la respectiva verificación de la supervisión técnica: Apto 705 placa Apto 808 muro M36 (acero afectado) Apto 1102 placa Apto 1104 placa Apto 1008 placa Apto 1007 placa Apto 1001 placa Apto 1006 placa Apto 1003 placa Apto 1004 placa Apto 902 placa y muro M52 | Procesos constructivos | torres 3 piso 7 al 11 | verificar procedimiento en placas por diseñador, ejecutar reparación estructural. | Contratista de eléctricos |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 14/01/2025 | 3 | 11/01/2025 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 12/07/2024 | 205 | 3.2.10 | Estructura | En la placa | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | MENOR | 203 - PC - 079 Vaciado de placa durante lluvia | Durante el vaciado de la placa de piso 7 sector serie 03 de torre 3 se presentaron condiciones climáticas adversas, la lluvia género segregación del concreto en algunos de los elementos como se evidencia en las fotografías (ejes 2-2+5m, A-B), sin embargo, se dio continuidad a la actividad. De acuerdo con la situación presentada la Supervisión Técnica solicita realizar la extracción de núcleos para evidenciar que no existe afectación en las resistencia de los elementos. | Procesos constructivos | piso 7 torre 3 | extracción de núcleos | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 17/09/2024 | 31 | 17/08/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 07/01/2025 | 234 | 3.2.12 | Estructura | En la placa | Curado del concreto | MENOR | 235 - PC - 090 Bajo porcentaje de curado en elementos de torre 3 | Durante la ejecución de la estructura de torre 3 se evidenció que los elementos vaciados después del 17/12/24 presentan un porcentaje bajo de curado, adicionalmente por cese de actividades en el proyecto no se generó la humectación requerida. | Procesos constructivos | PISO 16 Y 17 DE TORRE 3 | VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA MEDIANTE ENSAYOS | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 17/03/2025 | 39 | 06/02/2025 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 10/04/2024 | 184 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 185 - CM - 075 Resultados bajos en concretos de 28 Mpa y 32 Mpa - SC2 - Torre 3 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión de concretos de 28 Mpa a los 28 días se identifica que la siguiente muestra (2110) de Columna tipo 8 salón comunal 2 no cumple con la resistencia especificada. En los resultados a los ensayos a compresión de 32 Mpa a los 28 días, se identificó que la muestra (2113) Placa 1 Piso Torre 3 Ejes 5+2 MT al 7XC+ 2+5 al A' no cumple con la resistencia a la edad correspondiente. | Calidad de materiales | TORRE 3 PISO 1- SALÓN COMUNAL 2 PISO 4 | enviar testigos a fallar, concepto de diseñador | Obra |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 14/05/2024 | -6 | 20/05/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 07/06/2024 | 196 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 197 - CM - 083 Resultado a 28 días muestra 2239 de concreto de 32 Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión de concreto de 32 Mpa a los 28 días se identifica que la siguiente muestra (2239) de placa piso 3 de torre 3, no cumple con la resistencia especificada. Se requiere realizar la respectiva verificación y corrección. | Calidad de materiales | TORRE 3 PISO 3 | Verificar testigos y aval diseñador | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 08/07/2024 | -9 | 17/07/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 13/09/2024 | 212 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 212 - CM - 087 Bajos resultados de resistencias en concreto de 28 Mpa torre 3 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, la siguiente muestra presenta baja resistencia: 2434 muestra de 28 Mpa muestra de placa piso 9 torre 3 ejes 1 al 3. La muestra corresponde a un sector de la placa en la cual se evidencio visualmente que el concreto presentaba segregación y la mezcla no era homogénea. Se solicita a Cusezar realizar la verificación y corrección. | Calidad de materiales | Torre 3 piso 9 | Verificación testigos. | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 19/10/2024 | -4 | 23/10/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 23/09/2024 | 214 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 214 - CM - 088 Bajos resultados de resistencias en concreto de 25 Mpa torre 3 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, la siguiente muestra presenta baja resistencia: #2444 Escalera tipo 2 torre 3 piso del 7 al 8. | Calidad de materiales | TORRE 3 PISO 7 AL 8 | Testigo de resistencia y aval diseñador | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 19/10/2024 | -15 | 03/11/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 16/10/2024 | 216 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 217 - CM - 091 Resultados bajos en concretos de 35 Mpa de torre 3. | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, la siguiente muestra presenta baja resistencia: 2498 NUDO DE MURO M56 PISO 10 TORRE 3. | Calidad de materiales | PISO 10 DE TORRE 3 | Verificación testigos y aval de diseñador | Obra |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 26/11/2024 | 1 | 25/11/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 31/10/2024 | 219 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 220 - CM - 093 Resultados bajos en concretos de 28 y 35 Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, la siguiente muestras de 28 y 35 Mpa presenta baja resistencia: 28 MPA - 2528 - 2530 - 2531 - 2533 35 MPA - 2534 | Calidad de materiales | TORRE 3 | Verificar testigos y aval de diseñador | Obra |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 29/11/2024 | -11 | 10/12/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 07/11/2024 | 222 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 223 - CM - 094 Resultados bajos en concreto de 25 Mpa de torre 3 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, la siguiente muestra de 25 Mpa presenta baja resistencia: # 2542 DE 25 MPA | Calidad de materiales | TORRE 3 PISO 12 | VERIFICAR TESTIGOS Y AVAL DE DISEÑADOR, VERIFICAR POR PARTE DE CUSEZAR DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETOS YA QUE ES REITERATIVA | Obra |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 29/11/2024 | -18 | 17/12/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 05/12/2024 | 228 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 229 - CM - 100 Resultados bajos en concreto de 25 y 28 Mpa de torre 3 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, las siguientes muestras de 25 y 28 Mpa de estructura en torre 3 presentan baja resistencia: 25 MPA - 2594, 2598 28 MPA - 2595 | Calidad de materiales | TORRE 3 PISOS 13 Y 14 | VERIFICAR RESULTADOS CON DISEÑADOR Y ENVIAR TESTIGOS DE MUESTRAS | Obra |  | Alejandra TRIANA |  | CERRADA | 21/01/2025 | 7 | 14/01/2025 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 15/01/2025 | 236 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 237 - CM - 102 Resultados bajos en concreto de Argos 25 Mpa en torre 3 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, la siguiente muestra de 25 Mpa concreto ARGOS de elementos estructurales en torre 3 presentan baja resistencia: 2665 - 25 MPA - PLACA PISO 16 T3 | Calidad de materiales | PISO 16 DE TORRE 3 | VERIFICACIPON DE TESTIGOS Y AVAL DE DISEÑADOR | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 13/02/2025 | -11 | 24/02/2025 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 29/03/2025 | 248 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 248 - CM - 108 Resultados bajos en concretos de 25 y 42 Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, las siguientes muestras de 25 y 42 Mpa de concreto para elementos estructurales en torre 3 y parqueadero etapa 2 presentan baja resistencia: MUESTRA 2770 - 42MPA MUESTRA 2771 - 25 MPA | Calidad de materiales | TORRE 3 PISO 17 Y PARQUEADERO 2 PISO 4 | FALLAR TESTIGOS Y AVAL DISEÑADOR | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 02/05/2025 | -6 | 08/05/2025 | Martha Ospina | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 20/06/2024 | 200 | 3.2.17 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de vigas | MENOR | 200- PC - 077 Armado de viga 3086A piso 5 torre 3 diferente al despiece. | Durante la construcción de la placa de piso 5 de torre 3 se evidencio que el despiece de la viga 3086 estaba incompleto para el tramo que continua hacía el eje D de la estructura, la obra realizo la validación y decidió amar ese sector con el despiece de la viga 3115, dejando dos vigas independientes. Al recibir por parte del diseñador la actualización del plano E-7.10 versión 2 la viga cambia de 3086 a 3086A y el nuevo despiece no concuerda con el armado realizado en obra. Se solicita realizar la verificación y corrección para dar cumplimiento a las especificaciones de los planos. | Procesos constructivos | TORRE 3 PISO 5 | VERIFICACIÓN DE DESPIECE CONSTRUIDO | Obra |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 08/07/2024 | -2 | 10/07/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 11/07/2024 | 204 | 3.5.3 | Estructura | Elementos no estructurales | Disposición adecuada de documentos de diseño | MENOR | 205 - DIS 037 - Planos de fachadas torre 3 | Se solicita compartir los planos con los cortes de las fachadas de torre 3. | Diseño | TORRE 3 | Compartir planos de fachadas para torre 3 | Obra |  | Alejandra TRIANA | 05/08/2024 | CERRADA | 08/08/2024 | 8 | 31/07/2024 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 26/07/2024 | 207 | 3.5.5 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificar dilatación contra la estructura | MENOR | 207 - PC - 080 Aplicación de material flexible en dilataciones | Según el avance del proyecto se evidencia que se están ejecutando actividades de pañete en mampostería de salón comunal 2 y torre 3, esto sin la respectiva aplicación del material maleable (Sikaflex o similar) como se indica en la cartilla de elementos no estructurales. Por lo anterior se solicita la respectiva verificación y corrección para dar cumplimiento a los detalles de los planos del proyecto. | Procesos constructivos | TORRE 3 Y SALÓN COMUNAL 2 | aplicación de sikaflex | Contratista de elementos no estructurales |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 08/08/2024 | -18 | 26/08/2024 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 15/08/2024 | 208 | 3.5.6 | Estructura | Elementos no estructurales | Apoyo mínimo de muros de fachada | MENOR | 208 - PC - 081 Apoyo de mampostería de bloque en borde placa | Se evidencia que la mampostería de bloque en borde placa en fachada oriental de torre 3 (junto a salón comunal 2) no esta apoyada al 100%, se requiere corregir y dar cumplimiento al detalle de la cartilla de elementos no estructurales. | Procesos constructivos | torre 3 piso 2 fachada oriental | Construir elemento de borde para soporte | Contratista de mampostería |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 06/09/2024 | 1 | 05/09/2024 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 18/09/2024 | 213 | 3.5.8 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | INTERMEDIA | 213 - PC - 083 Afectación de elementos estructurales por traslado de redes técnicas | Se evidencia la afectación de placas y muros de estructura por el traslado de redes eléctricas en los pisos del 2 al 7 en los apartamentos de serie 2 y 6 de torre 3 (fotografías 1 y 2), como también demoliciones puntuales en placa por arreglos de tubería hidráulica como se evidencia en las fotografías 3 (apto 507 demolición concreto de torta superior) y 4 (apto 605 demolición y corte de malla de torta superior). La supervisión técnica solicita que se indique el procedimiento de reparación para concreto estructural, en los casos donde se afecte el acero de refuerzo se requiere informar para validación del diseñador estructural. Una vez se vayan a realizar las correcciones es necesaria la entrega para el visto bueno del supervisor. | Procesos constructivos | torre 3 pisos 2 al 8 | Reparación de elementos estructurales | Contratista de eléctricos |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 06/11/2024 | 19 | 18/10/2024 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 19/12/2024 | 233 | 3.5.8 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | MENOR | 234 - PC - 089 Afectación de grafiles en mampostería interna y fachada | Se evidencia durante las actividades de prolongación electrica en obra gris la afectación de los refuerzos horizontales de la mampostería interna y de fachada de torre 3 en los siguientes apartamentos: FACHADA : 902, 903, 1003, 1007, 1103 INTERNA: 805 Y 1107 | Procesos constructivos | TORRE 3 PISOS 8, 9, 10, 11 | REEMPLAZAR REFUERZO | Contratista de eléctricos |  | Roger Romero |  | CERRADA | 18/03/2025 | 49 | 28/01/2025 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 17/06/2024 | 199 | 3.5.9 | Estructura | Elementos no estructurales | Colocación del refuerzo de dovelas/Verificación de arranques | MENOR | 199 - DIS 035 - Anclajes de muros no estructurales en torta de espesor menor a 5cm | Durante las actividades de obra gris en la torre 3 se evidencia que la mampostería interna presenta las siguientes situaciones: 1) Los muros que conforman las divisiones de piso 1 a 4, que no son continuos de un piso a otro, el anclaje superior e inferior quedaría localizado dentro del área de torta con espesor de 4,5 cm lo que no garantiza la longitud requerida. (foto 1). 2) Los muros que conforman las divisiones de piso 1 a 4 que no son continuos de un piso a otro, el anclaje superior e inferior quedaría localizado dentro del área con torta inferior de 3,5 cm, casetón y torta superior de 4,5 cm, lo cual no garantiza la longitud requerida. Se requiere realizar la verificación y corrección para dar cumplimiento a los detalles de la cartilla de elementos no estructurales. | Diseño | PISO 1 A 4 TORRE 3 | Validación de diseño y dar cumplimiento a detalles de cartilla | Obra |  | Diana Torres |  | CERRADA | 27/06/2024 | -10 | 07/07/2024 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 30/05/2025 | 260 | 3.5.17 | Estructura | Elementos no estructurales | Relleno con grouting | MENOR | Detalle constructivo recalce en zona de gualdera de escaleras 1 y 2 - Torre 3 | Durante la verificación de actividades en obra, se evidenció que se está ejecutando un recalce en la escalera, específicamente en la zona de la gualdera, con un espesor entre 3 y 4 cm. Esta actividad no cuenta con un detalle constructivo aprobado que la respalde. Según información suministrada por el equipo de obra, el recalce está previsto desde el nivel de semisótano hasta la cubierta. Actualmente, los trabajos se adelantan en la Escalera 2, donde se realiza la preparación de la superficie existente para garantizar la adherencia del material de recalce. Como parte del procedimiento, se está instalando una malla electrosoldada de 5 mm con separación 15x15 cm, anclada cada 60 cm mediante el uso de epóxico tipo HY-100 y utilizando distanciadores. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita justificar técnicamente la necesidad de realizar este recalce. Adicionalmente, se debe considerar que en esta zona se debe instalar la baranda de la escalera, la cual no puede quedar anclada únicamente sobre el recalce, ya que esto comprometería su estabilidad y seguridad. | Diseño | escaleras 1 y 2 - Torre 3 | justificar técnicamente la necesidad de realizar este recalce. Adicionalmente, se debe considerar que en esta zona se debe instalar la baranda de la escalera, la cual no puede quedar anclada únicamente sobre el recalce, ya que esto comprometería su estabilidad y seguridad. Por tanto, se requiere un detalle constructivo que contemple un anclaje adecuado para la baranda, garantizando su fijación al elemento estructural original. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 04/08/2025 | 36 | 29/06/2025 | Martha Ospina | Diana Torres
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 20/11/2024 | 225 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 226 - CM - 097 Resultados bajos en morteros de pega y relleno de torre 3 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, las siguientes muestras de 7.5, 12.5 y 21 Mpa de elementos no estructurales en torre 3 presentan baja resistencia: 454, 467 - 7,5 Mpa 420, 458 - 12,5 Mpa 473 - 21 Mpa | Calidad de materiales | TORRE 3 PISO 7 Y 8 | Verificación de testigos | Contratista de mampostería |  | Roger Romero |  | CERRADA | 24/01/2025 | 25 | 30/12/2024 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 29/11/2024 | 227 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 228 - CM - 099 Resultados bajos en morteros de pega de 7,5 y 12,5 Mpa en torre 3 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, las siguientes muestras de 7.5 y 12.5 Mpa de elementos no estructurales en torre 3 presentan baja resistencia: 7,5 MPA - 490, 504 12,5 MPA - 484 | Calidad de materiales | TORRE 3 PISO 8 | AVAL DE DISEÑADOR Y ENVIAR A FALLAR TESTIGOS | Contratista de elementos no estructurales |  | Roger Romero |  | CERRADA | 24/01/2025 | 16 | 08/01/2025 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 13/12/2024 | 232 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 233 - CM - 101 Resultados bajos en morteros de 7,5 y 12,5 Mpa de torre 3 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, las siguientes muestras de 7,5 y 12,5 Mpa de elementos no estructurales en torre 3 presentan baja resistencia: 7,5 Mpa - 534, 547, 568, 569, 575 12,5 Mpa - 549, 556, 559, 577 | Calidad de materiales | torre 3 piso 9 | Verificación del diseñador | Contratista de elementos no estructurales |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 24/01/2025 | 2 | 22/01/2025 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 30/01/2025 | 238 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 239 - CM - 103 Resultados bajos de mortero de 7,5 y 12,5 Mpa en torre 3 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, las siguientes muestras de 7,5 y 12,5 Mpa mortero de pega en elementos no estructurales de torre 3 presentan bajas resistencias: muestras 610 y 627 - 7,5 Mpa muestra 592 - 12,5 Mpa | Calidad de materiales | piso 10 de torre 3 | aval diseñador y fallar testigos | Contratista de elementos no estructurales |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 01/03/2025 | -10 | 11/03/2025 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 12/03/2025 | 245 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 245 - CM - 105 Resultados bajos en concretos de 31,5 Mpa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, la siguiente muestras de 31,5 Mpa concreto de elementos no estructurales de torre 3 presentan baja resistencia: 31,5 MPA - MUESTRA 903 - RECALCE BALCÓN 502 | Calidad de materiales | TORRE 3 PISO 5 | VERIFICACIÓN TESTIGOS Y AVAL DISEÑADOR | Contratista de elementos no estructurales |  | Roger Romero |  | CERRADA | 26/05/2025 | 35 | 21/04/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 04/04/2025 | 249 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 249 - CM - 109 Resultados bajos en mortero de 17,5 Mpa de torre 3 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, la siguiente muestra de 17,5 Mpa de mortero de relleno en elementos no estructurales de torre 3 presenta baja resistencia: MUESTRA #992 - 17,5 MPA | Calidad de materiales | torre 3 apto 1505 bloque | fallar testigos y aval de diseñador | Contratista de elementos no estructurales |  | Roger Romero |  | CERRADA | 28/06/2025 | 45 | 14/05/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 27/04/2025 | 251 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 251 - CM - 110 Resultados bajos en mortero de 17,5 Mpa de torre 3 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, la siguiente muestra de 17,5 Mpa de mortero de relleno en elementos no estructurales de torre 3 presenta baja resistencia: 17,5 Mpa - 992, 1021, 1025, 1035 21 Mpa - 996, 1026, 1030, 1034, 1066 | Calidad de materiales | pisos 15 al 17 de torre 3 | Aval de diseñador y fallar testigos | Contratista de elementos no estructurales |  | Roger Romero |  | CERRADA | 09/07/2025 | 37 | 02/06/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 03/09/2024 | 210 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | MENOR | 209 - EM 005 - Revisión de formaleta 50% ejecución de torre 3 | La supervisión técnica solicita realizar la entrega de formaleta metálica en su totalidad (módulos y accesorios) utilizada en la torre 3 ya que se cumplió el 50% de la ejecución de la estructura, periodo en el cual según el plan de calidad de Cusezar se debe ejecutar este control. Es importante dar cumplimiento a la entrega para evitar posibles afectaciones en acabado y dimensiones de los elementos estructurales. | Equipo y mano de obra | TORRE 3 50% DE ESTRUCTURA | ENTREGAR FORMALETA PARA REVISIÓN | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 09/10/2024 | 32 | 07/09/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 15/11/2023 | 167 | 3.6.2 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de calibración de equipos | MENOR | 166. EM-003 Verificación del termómetro de obra | Según plan de ensayos para los equipos de instrumentación es necesario realizar calibración del termómetro patrón del proyecto anualmente y también la verificación para el que se está utilizando en la obra, actualmente para el proyecto Luar no se cuenta con dichos certificados para el presente año. Se solicita a Cusezar mediante esta notificación compartir estos documentos del termómetro que se está utilizando en el proceso de estructura. | Equipo y mano de obra | Estructura torre 3 - salón comunal | calibración y certificado | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 12/01/2024 | 38 | 05/12/2023 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 12/09/2024 | 211 | 3.6.3 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MENOR | 211 - PC - 082 Filtro perimetral en muros de contención | Se ejecutó la construcción de los muros de contención perimetrales del proyecto, los cuales actualmente no cuentan con filtros para el manejo de aguas como se solicita en el estudio de suelos y la cartilla de procesos constructivos (cartilla de agua). Debido a que se especifica como una actividad inherente a los elementos de contención, la Supervisión Técnica solicita realizar la verificación y construcción de estos sistemas de desagüe según corresponda. | Procesos constructivos | TORRE 3 - SALÓN COMUNAL 2 | instalación de filtro para desagüe | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 31/10/2024 | 24 | 07/10/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 11/10/2024 | 215 | 3.6.4 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayo | INTERMEDIA | 216 - CM - 090 Módulo de finura y porcentaje de pasa 200 en agregados de obra gris | Según la verificación de los ensayos realizados en arena de peña y arena de rio del proyecto se identifican las siguientes situaciones: - El porcentaje de material que pasa el tamiz 200 para la arena de peña es mayor a la tolerancia establecida por el plan de calidad de Cusezar (10%). En los últimos meses se obtuvieron: junio (13%), julio (12%), agosto (13%), septiembre (12%) y octubre (13%). Esta situación puede afectar tanto la resistencia del mortero como propiedades de adherencia y durabilidad. - La arena de río del proyecto en sus resultados de módulo de finura está presentado resultados por debajo de los límites establecidos por el plan de calidad de Cusezar (2,5 - 3,2), de los últimos 4 ensayos se tiene: agosto 2,19, septiembre 2,37 y 2,21, octubre 2,12. Se solicita a Cusezar realizar la verificación y dar cumplimiento a los criterios establecidos en el plan de ensayos de materiales para obra gris. | Calidad de materiales | torre 3 - SC2 | Verificación de agregados y proveedor. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 18/02/2025 | 89 | 21/11/2024 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 10/05/2025 | 254 | 5.3.1 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | MENOR | Diferencias especificaciones anclajes ventanería (Memoria cálculo vs. Detalles anclajes) | En revisión a la instalación de ventanería tipo V-10, V8 y V7 del apto 903, con base en el detalle de anclajes del sistema de ventanería vs. Memorias de cálculo entregados por Cusezar mediante correo electrónico del día 21 de abril de 2025, se evidencia inconsistencia en lo siguiente: 1. Memoria de cálculo registra que la fijación de las ventanas debe realizarse con tonillo No.10. En detalle detalle anclaje de ventanería se indica anclajes con tornillo No.8, lo cual no corresponde. La instalación de las ventanas en campo se llevó a cabo con tornillo No.8 2. Memoria de cálculo indica que el distanciamiento máximo entre anclajes es de 90 cm con una tolerancia de +/- 30mm. En verificación en campo de la instalación de la ventana No.10, el distanciamiento entre anclajes superior e inferior quedó de 1 m, lo cual no cumple con lo especificado. | Diseño | PISO 9 - APTO 903- TORRE 3 | La Supervisión Técnica solicita aclarar con el diseñador de anclajes de la ventanería, el tipo de tornillo a instalar y el ajuste como corresponda en el distanciamiento de los anclajes en los detalles, con el fin de que este cumpla con lo establecido en las memorias de cálculo y con la norma NSR-10. La ventanería instalada a la fecha no podrá ser liberada hasta tanto no se realice la aclaración respectiva. | Contratista de elementos no estructurales |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 26/05/2025 | 2 | 24/05/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 20/05/2025 | 256 | 5.3.1 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | MENOR | Resultados bajos en morteros de 12,5 MPa (1196-1201) y Concreto 31,5 Mpa (1211) | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de morteros de 12,5 y 31,5 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias así: Muestra 1196 (12,5Mpa=9,2 - 74% de desarrollo ; Muestras 1201(12,5 MPa=9,1 - 73% de desarrollo y muestra 1211 (31,5 MPa=25,77 - 81% de desarrollo) | Calidad de materiales | Torre 3 Nivel cubierta serie 7 y 8; PIso 15 y 16 series 6 y 7 | Informar a P&P y fallar muestras a edad de 56 días | Contratista de acabados |  | Roger Romero |  | CERRADA | 09/07/2025 | 20 | 19/06/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 16/06/2025 | 265 | 5.3.1 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | MENOR | Instalación barandas Escalera 2 Piso 1 a piso 10 - Torre 3 | Durante recorrido por el área de escaleras de la Torre 3, se evidenció que en la escalera 2, ubicada en el sector occidental de la torre, se ejecutó la instalación de barandas desde el piso 1 hasta el piso 10, sin que se hubiera realizado previamente la entrega a la Supervisión Técnica de la información correspondiente a la profundidad de los anclajes. Cada tramo de baranda cuenta con tres platinas, cada una con cuatro perforaciones para anclaje; sin embargo, se observó que en las platinas extremas solo fueron instalados dos anclajes, los cuales no podrán ser liberados por parte de la Supervisión, dado que no fue posible verificar la profundidad real alcanzada. Esta situación se agrava al encontrarse en la zona desechos de camisas de anclajes de longitud 1", lo que genera incertidumbre sobre si los anclajes instalados alcanzan la profundidad mínima exigida de 5, conforme a los requerimientos establecidos por el diseñador P&P. Adicionalmente, se encuentra pendiente la entrega de los detalles constructivos de las barandas con el aval de P&P, los cuales han sido solicitados en diversos comités técnicos y son indispensables para llevar a cabo una adecuada verificación en campo de las actividades ejecutadas. | Procesos constructivos | Torre 3 - Escalera 2 - Piso 1 a 10 | 1. Entregar los detalles constructivos actualizados y avalados por P&P para las barandas instaladas. 2. Entregar a la Supervisión Técnica la información y evidencias de los anclajes pendientes por instalar en las platinas intermedias de los pisos 1 a 10, con el fin de validar en campo el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos. | Contratista de elementos no estructurales |  | Roger Romero |  | CERRADA | 04/08/2025 | 29 | 06/07/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 24/06/2025 | 269 | 5.3.1 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | MENOR | Instalación barandas Escalera 2 Piso 11 a cubierta - Torre 3 | Durante recorrido por el área de escaleras de la Torre 3, nuevamente se evidenció que en la escalera 2, ubicada en el sector occidental de la torre, se ejecutó la instalación de barandas desde el piso 11 hasta cubierta, sin que se hubiera realizado previamente la entrega a la Supervisión Técnica de la información correspondiente a la profundidad de los anclajes, a pesar de las constantes solicitudes realizadas en campo a los encargados en obra y en Comité Técnico No. 193 del 18 de jun-25 Cada tramo de baranda cuenta con tres platinas, cada una con cuatro perforaciones para anclaje; sin embargo, se observó que en las platinas extremas solo fue instalado un anclaje, los cuales no podrán ser liberados por parte de la Supervisión, dado que no fue posible verificar si la profundidad de los anclajes instalados alcanzan la profundidad mínima exigida de 5, conforme a los requerimientos establecidos por el diseñador P&P. Adicionalmente, se encuentra pendiente la entrega de los detalles constructivos de las barandas con el aval de P&P, los cuales han sido solicitados en diversos comités técnicos y son indispensables para llevar a cabo una adecuada verificación en campo de las actividades ejecutadas. | Procesos constructivos | Escalera 2 Piso 11 a cubierta - Torre 3 | 1. Entregar los detalles constructivos actualizados y avalados por P&P para las barandas instaladas. 2. Entregar a la Supervisión Técnica la información y evidencias de los anclajes pendientes por instalar en las platinas intermedias de los pisos 11 a cubierta, con el fin de validar en campo el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos. Nota: Las perforaciones y anclajes ejecutados a la fecha en las platinas de los pisos 11 a cubierta quedarán observados y no serán objeto de liberación por parte de la Supervisión Técnica. | Contratista de acabados |  | Roger Romero |  | CERRADA | 04/08/2025 | 21 | 14/07/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 28/06/2025 | 271 | 5.3.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MENOR | Acopio de cilindros de mortero inadecuado | En verificación por parte de la Supervisión Técnica al sitio de acopio de las muestras de cilindros tomadas para el control de calidad de los morteros producidos y colocados en obra, se evidenciaron prácticas inadecuadas que en determinado momento podrían influir directamente en el resultado del ensayo a la copmpresión tal como se indica a continuación: 1. Muestras acopiadas en arrumes de 7 hileras y en otros casos con tendencia a derrumbarse por mal posicionamiento. 2. Algunas muestras sumergidas en tanque de agua | Calidad de materiales | Laboratorio - Campamento | tomar los correctivos necesarios, teniendo en cuenta las indicaciones registradas en la cartilla GC-P002-CA02-Cartilla Mortero-06 y lo definido en la norma NTC 3546 | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 04/08/2025 | 28 | 07/07/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 09/05/2025 | 253 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos morteros de 12,5 y 17, 5 MPa T 3 Muestras 1132, 1126 y 1116 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de morteros de 12,5 y 17,5 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias así: Muestra 1132 desarrollo de 93% , Muestra 1126 desarrollo de 79% y muestra 1116 desarrollo de 69%6 | Calidad de materiales | Torre 3 cuarto ascensores, dovelas bloque apto 1606 y dovelas fachad apto 1601 | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de mampostería |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 03/06/2025 | -5 | 08/06/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 12/05/2025 | 255 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos en morteros de 21 MPa (1153-1173-1180) Y 12,5 Mpa (Muestras 1150-1176) | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de morteros de 21 y 12,5 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias para los morteros de 21 MPa (Muestras No.1153-1173-1180) Y 12,5 Mpa (Muestras No. 1150-1176) con resultados de 95%, 62%, 89%, 83% y 94% respectivamente. | Calidad de materiales | Torre 3 apto 1608, 1708 y cubierta serie 2 | La Supervisión Técnica solicita informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de mampostería |  | Roger Romero |  | CERRADA | 27/06/2025 | 16 | 11/06/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 27/05/2025 | 257 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos en concreto de 31,5 MPa (Muestras 1219 y 1225) - Torre 3 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de concreto de 31,5 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias en muestras 1219 y 1225 con desarrollo de la resistencia nominal de 91% y 72% respectivamente | Calidad de materiales | Torre 3 piso 17 | Informar a P&P y fallar a 56 días | Contratista de mampostería |  | LIZ HARLENY CUTIVA |  | CERRADA | 09/07/2025 | 13 | 26/06/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 03/06/2025 | 261 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos en concreto de 31,5 MPa (Muestras 1241 y 1242) - Torre 3 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de concreto de 31,5 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias así: Muestras 1241 y 1242 desarrollo de resistencia nominal a 28 días del 84 y 51% respectivamente. | Calidad de materiales | Bordillos balcones apto 704, 804, 904,1004 y 1104 | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de mampostería |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 09/07/2025 | 6 | 03/07/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 03/06/2025 | 262 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos morteros 7,5 MPa (No.1239) Y 17,5 MPa (No.1238-1251), 21MPa (No.1237) | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de morteros de 7,5, 17,5 y 21 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias así: Muestra No.1239=93%- Muestra No.1238= 57%, Muestra No. 1251=78% y Muestra No.1237=76% | Calidad de materiales | Apartamentos 1006, 1701, 1706 y cubierta torre 3 | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de mampostería |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 09/07/2025 | 6 | 03/07/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 09/06/2025 | 263 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos concreto 31,5 MPa (Muestras 1249-1254-1255-1264-1268) - Torre 3 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de concreto de 31,5 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias con desarrollo de resistencia nominal así: Muestras 1249= 58% -1254=70% - 1255= 65% - 1264= 57% - 1268= 57% | Calidad de materiales | Torre 3 - Aptos especificados en notificación en pisos 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 y 16 | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de mampostería |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 09/07/2025 | 0 | 09/07/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 09/06/2025 | 264 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos morteros de 7,5 MPa (muestra 1260) Y 12,5 MPa (Muestras 1270) Torre 3 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de morteros de 7,5 y 12,5 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias con desarrollo de la resistencia nominal así: muestra 1260=93% - 1270=84%) | Calidad de materiales | Torre 3 - apto 1705 y fachada sur | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de mampostería |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 14/07/2025 | 5 | 09/07/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 16/06/2025 | 266 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos concretos de 31,5 MPa en balcones (muestras No. 1167, 1187 y 1200) - Tor | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 56 días, para las muestras de concreto de 31,5 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias así: Muestra 1167 con desarrollo nominal del concreto del 93%; muestra 1187 con desarrollo nominal del concreto del 71% y muestra 1200 con desarrollo nominal del concreto del 89% | Calidad de materiales | Torre 3 - Bordillos balcones 7 - 8 - 11 -12 - 13 y 14 series 6 y 7 | informar a P&P con el fin de conocer su concepto y/o acciones a ejecutar, según definición | Contratista de elementos no estructurales |  | LIZ HARLENY CUTIVA |  | CERRADA | 09/07/2025 | 8 | 01/07/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 24/06/2025 | 268 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos morteros de 12,5 MPa (Muestras 1296) Torre 3 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para la muestra No. 1296 se registra desarrollo del mortero a 28 días del 87% | Calidad de materiales | Torre 3 - Escalera 2 - Cubierta | informar a P&P y fallar la muestra a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de mampostería |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 14/07/2025 | -20 | 03/08/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 27/06/2025 | 270 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos en morteros de 21 MPa (1173-1180) | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 56 días, para las muestras de morteros No. 1173 y 1180 de 21 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registra desarrollo de resistencia bajo del 66 y 86% respectivamente. | Calidad de materiales | Torre 3 fachadas apto 1708 y cubiertas serie #02 | informar a P&P con el fin de conocer concepto de los resultados obtenidos y/ó definir acciones a ejecutar, para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de elementos no estructurales |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 14/07/2025 | -3 | 17/07/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 01/07/2025 | 272 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos en morteros de 21 MPa (Muestra 1308) | Muestra No. 1308 correspondiente a grouting vigueta de cierre cubierta registra de acuerdo con informe de laboratorio Concrelab desarrollo de bajo resistencia nominal a 28 días del 94% | Calidad de materiales | Torre 3 - Escalera 2 vigueta de cierre cubierta | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de mampostería |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 04/08/2025 | -4 | 08/08/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 01/07/2025 | 273 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos concretos de 31,5 MPa (muestras No. 1310) - Torre 3 | Muestra No. 1310 registra de acuerdo con informe de laboratorio de concrelab, baja resistencia a la edad de 28 días, con desarrollo nominal del 71% | Calidad de materiales | Torre 3 - Placa cubierta cuarto ritel | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de mampostería |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 04/08/2025 | -4 | 08/08/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 03/07/2025 | 274 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Corrección de informes de laboratorio Concrelab - Torre 3 y Parqueadero 2 | La Supervisión Técnica, durante la verificación y revisión de resultados publicados por el Laboratorio Concrelab, ha evidenciado inconsistencias en la descripción y ó localización de la resistencia nominal de los morteros y o concretos colocados, los cuales han sido informados en los comités de obra llevados a cabo. La inconsistencias encontradas se enumeran a continuación: 1.Informes No. 606 - 607 - 225 y 216 correspondiente a muestra No. 1235 Registra resistencia nominal de 31,5 Mpa y debe ser 7,5 Mpa 2.Informe No. 213, 216, 225 Y 245 Correspondiente a Muestra 1235. Registra localización de bordillo balcones 606 y 607 con resistencia nominal de 31,5 y debe mortero pega bloque apto 1701 con resistencia nominal de 7,5 MPa 3.Informes No. 208 correspondiente a muestra No. 1138 Registra resistencia nominal de 7,5 Mpa y debe ser 12,5 Mpa -Torre 3 4.Informes No. 208 correspondiente a muestra No. 1143 Registra resistencia nominal de 17,5 Mpa y debe ser 12,5 Mpa -Torre 3 5.Informes No. 228 y 239 correspondiente a muestra No.1283 Registra resistencia nominal de 17,5 Mpa y debe ser 12,5 Mpa -Torre 3 6.Informes No.691 y 700 correspondiente a muestra No. 002 Registra resistencia nominal de 21 Mpa y debe ser 17,5 Mpa - Parqueadero 2 7.Informes No.202 correspondiente a muestra No. 1187 Registra resistencia nominal de 21 Mpa y debe ser 31,5 Mpa -Torre 3 | Calidad de materiales | Torre 3 y Parqueadero 2 | corrección de los informes mencionados, con el fin de contar con el registro de desarrollo de las resistencias acordes a los morteros y concretos colocados y evidenciar el cumplimiento de las resistencias especificadas para los elementos conformados. Adicionalmente se solicita tomar los correctivos necesarios en campo, para que el registro escrito de las muestras tomadas en obra (tipo de mortero y ubicación), sea consecuente con la información registrada en la planilla de remisión de estas al laboratorio, para efectuar los ensayos respectivos a compresión a las edades definidas en el plan de Calidad de Cusezar. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 24/09/2025 | 64 | 22/07/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 03/07/2025 | 275 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Subsanación de bajas resistencias de morteros de 12,5 MPa, grouting de 21 Mpa y concreto d | La Supervisión Técnica, durante la verificación de resultados de los ensayos a compresión de cilindros publicados por el Laboratorio Concrelab, ha evidenciado con una alta fecuencia, que los resultados de los diferentes tipos de morteros preparados en obra para los diseños de 12,5 Mpa, Grouting de17,5 Mpa 21 Mpa y concrteto de 31,5 Mpa, no han contado con desarrollos satisfactorios a edades tempranas y no alcanzan en varios casos la resistencia especificada a los 28 días, generando establecer fallo de cilindros testigos a la edad de 56 días y posterior concepto de aceptación por parte de P&P, de acuerdo con los resultados obtenidos. Las muestran en observación por baja resistencia, han sido notificadas y han llevado el proceso de fallo de testigos como lo establece el plan de calidad; no obstante lo anterior algunas de las notificaciones no han sido posible cerrar, por que su desarrollo incluso a los 56 días o más, no dan cumplimiento a los parámetros de calidad o en algunas muestras no se cuenta con testigos para fallo adicional, lo que requiere de un concepto de P&P para conocer si se deben ejecutar acciones en campo para subsanar la situaciones presentadas. Adicionalmente, se ha solicitado a Cusezar en los comités de obra lo siguientes asuntos, para lograr establecer cual es la causa de las bajas resistencias y tomar los correctivos necesarios: 1. Entregar a la Supervisión de los diseños por proporciones de materiales para producir en obra (trompo) el grouting de 21 Mpa y concreto de 31,5 MPa 2. Hacer una verificación directa en campo durante la producción de las mezclas, con el diseño arriba mencionadol, para establecer el cumplimiento de las proporciones para cada tipo de moretro o grouting. 3. Revisión de las condiciones toma de muestras y acopio de cilindros en la zona de laboratorio en campo. 4. Entrega r concepto de las muestras. Se registra que a la fecha, no se ha puesto en conocimiento de la supervisión de los asuntos mencionados y continúa evidenciandose a edades tempranas bajas resistencias en las muestras. | Calidad de materiales | Torre 3 y Parqueadero 2 | análisis de las situaciones mencionadas y la toma de correctivos y acciones en campo para dar cumplimiento a los estándares de calidad definidos por Cusezar para los morteros, grouting y concretos colocados en obra en la etapa de obra gris y la entrega de los diseños solicitados en el numeral 1 de ésta notificación. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 05/08/2025 | 14 | 22/07/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 05/07/2025 | 276 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos en morteros de 21 MPa ( Muestra 1313) | Muestra 1313 registra baja resistencia a 28 días, con desarrollo del 89% | Calidad de materiales | Escalera 2 - Torre 3 | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de elementos no estructurales |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 04/08/2025 | -10 | 14/08/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 09/07/2025 | 277 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Construcción dovelas adicionales por bajas resistencias de grouting en dovelas de aptos 1 | Con base en los resultados reportados en los informes del laboratorio Concrelab para los ensayos a compresión a 56 días, de las muestras de morteros No. 1238 de 17,5 MPa y Muestra No. 1173 de 21 MPa , la cuales registraron desarrollo de la resistencia del 66%, Cusezar solicitó al diseñador P&P a través de correo electrónico el día 3 de julio de 2025, revisar el desarrollo de la resistencia alcanzado en las muestras antes mencionadas, en donde éste conceptuó el mismo día, que por tratarse de dovelas no es posible dar conformidad a los resultados obtenidos, y solicitó conformar dovelas adicionales al lado de las que no cumplen, instalando el acero respectivo y fundiendo el grouting especificado, para subsanar la deficiencia registrada. | Calidad de materiales | Torre 3 aptos 1706 y 1708 | Construcción dovelas adicionales | Contratista de mampostería |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 04/08/2025 | 6 | 29/07/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 11/07/2025 | 279 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos concreto 31.5 MPa (muestras 1315-1323-1325-1326) - T3 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de concreto 31,5 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias en las muestras No. 1315 - 1323 - 1325 y 1326 con desarrollo del 57% - 55% - 58% y 63% respectivamente. | Calidad de materiales | Torre 3 apartamentos 301, 501, 601, 604 y 701 | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de mampostería |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 05/08/2025 | -15 | 20/08/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 11/07/2025 | 280 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos concreto 12,5 MPa (muestras 1311 y 1321) y 21 Mpa (muestra 1313) - T3 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de concreto 12,5 MPa y 21 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias en las muestras No. 1311 - 1313 y 1321 con desarrolo del 97% - 92% y 89% respectivamente. | Calidad de materiales | Torre 3 claustro series 3 y 4 piso 5; claustro serie 6 piso 13 a 15 y escalera 2 | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de mampostería |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 04/08/2025 | -16 | 20/08/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 18/07/2025 | 281 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos concreto 31,5 MPa (muestras 1333 - 1335 - 1337) - T3 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de concreto 31,5 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias en las Muestras 133 - 1335 y 1337, las cuales alcanzaron desarrollo del 65% - 66% y 56% respectivamente. | Calidad de materiales | Bordillos barandas aptos serie 1 - pisos 8 a 16 | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de elementos no estructurales |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 04/08/2025 | -23 | 27/08/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 29/07/2025 | 282 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos concreto 31,5 MPa (muestras 1339-1342-1344-1346 Y 1348) - T3 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de concreto 31,5 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias en las muestras 1339-1342-1344-1346 Y 1348 con desarrollo de la resistencia nominal del 56%, 68%, 72%, 84% y 55% respectivamente | Calidad de materiales | Torre 3 pisos 1701, cubierta; aptos serie 1 piso 2 a 5; claustro ascensores piso 4 a 7 | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de elementos no estructurales |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 04/08/2025 | -34 | 07/09/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 29/07/2025 | 283 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos mortero 12,5 MPa (muestras 1345) - T3 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de mortero 12,5 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias en la muestra 1345 con desarrollo de la resistencia nominal del 82% |  | claustro serie 2 pisos 4 a 5 Torre 3 | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de elementos no estructurales |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 05/08/2025 | -33 | 07/09/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 06/08/2025 | 285 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos concreto 31,5 MPa (muestra 1352 y 1358) y mortero 21 MPa (muestras 1360) | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de concreto de 31,5 MPa y mortero 21 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias para las muestras No. 1352, No. 1358 y No.1360 con desarrollo del 78%, 88% Y 69% respectivamente | Calidad de materiales | Torre 3 barandas claustro ascensores piso 10 a 11 y piso 1 | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de elementos no estructurales |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 16/09/2025 | 1 | 15/09/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 25/08/2025 | 288 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos mortero 21 MPa (muestra 1363-1364-1365-1366-1369) - T3 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de mortero de 21 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias muestra 1363-1364-1365-1366-1369) - T3 con desarrollo de 83%-70%-95%-81% y 79% respectivamente | Calidad de materiales | Entrada ascensores piso 7 a 17 | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de elementos no estructurales |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 12/09/2025 | -22 | 04/10/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 25/08/2025 | 289 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos mortero 12,5 MPa (muestra 1371-1373) - T3 | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de mortero de 12.5 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias (muestra 1371-1373) - T3 con desarrollo de 83% y 64% respectivamente | Calidad de materiales | Pañete bordillos y claustro piso 2 a 6 | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de elementos no estructurales |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 12/09/2025 | -22 | 04/10/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 25/08/2025 | 290 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos concreto 31,5 MPa (muestra 1370-1372-1374-1375-1377) - T3 | Resultados bajos obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de concreto de 31,5 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab,(muestra 1370-1372-1374-1375-1377) - T3 | Calidad de materiales | Bordillos balcones piso 6 a 13 | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de elementos no estructurales |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 12/09/2025 | -22 | 04/10/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 16/09/2025 | 291 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos concreto 31,5 MPa (No.1378-1385-1386) y grouting 21 MPa (No. 1379-1380) | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de concreto de 31,5 MPa y grouting de 21 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias con desarrollo para las muestras No.1378-1385-1386 de 61%-96% y 95% respectivamente. Y para las muestras No. 1379-1380 de 78 y 97% respectivamente | Calidad de materiales | Croncreto 31,5 MPa en bordillos hall ascensores p16 y 17; recalce balcón 503 y Escalera 1 y mortero de 21 en viga cierre muro fachada piso 1 y columnetas apto 1706 | informar a P&P y fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad y o aval de P&P a los resultados obtenidos | Contratista de elementos no estructurales |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 19/09/2025 | -2 | 21/09/2025 | Martha Ospina | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torres 3 | Torre A | 19/09/2025 | 292 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | Resultados bajos concreto 31,5 MPa (muestra 1387 Y 1389) y grouting 21 MPa (muestra 1388) | Con base en los resultados obtenidos en los ensayos a compresión a 28 días, para las muestras de concreto de 31,5 MPa y grouting de 21 MPa reportadas en los informes del laboratorio Concrelab, se registran bajas resistencias en concreto de 31,5 MPa (muestra 1387 Y 1389) y grouting 21 MPa (muestra 1388) con desarrollo de 61%-66% y 86% respectivamente | Calidad de materiales | Torre 3 apto 303-403 y 503 | informar a P&P para aval de resultados y/o fallar las muestras a la edad de 56 días con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en el plan de calidad. | Contratista de elementos no estructurales |  | Roger Romero |  | VENCIDA |  | 213 | 21/09/2025 |  | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torre 4 | Torre A | 10/04/2024 | 182 | 2.3.6 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación del correcto estado de juntas de vaciado de concreto | INTERMEDIA | 182- PC - 071 Construcción de pilote #99 de torre 4 | En la ejecución del vaciado del pilote #99 de la torre 4 se presentaron las siguientes situaciones: - Durante el vaciado del pilote se evidencio que la tubería se estaba llenando constantemente y el flujo del concreto dentro del pilote no era óptimo, razón por la cual aumentaron de manera considerable los tiempos de descargue. - Al realizar la medición de la altura alcanzada por el primer vehículo descargado, no se pudo registrar una lectura ya que no se logró identificar la capa de concreto dentro de la excavación. - Al iniciar la colocación de la tubería y durante el vaciado se presentaron dificultades al bajarla por la excavación presentando algun tipo de obstrucción, en ocasiones se realizó presión sobre el equipo con ayuda de los operadores de pilotaje. Como resultado, la Supervisión no procedió con la liberación del pilote y se requiere por parte de Cusezar realizar la respectiva verificación y corrección. | Procesos constructivos | pilote #99 de torre 4. | Realizar verificación de con suelista y diseñador estructural | Contratista de cimentación |  | Roger Romero |  | CERRADA | 31/05/2024 | 39 | 22/04/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torre 4 | Torre A | 03/02/2024 | 175 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | 175- PC - 067 Altura de vaciado pilote #36 de torre 4 | Al finalizar el vaciado del pilote 36 de la torre 4 se registró el nivel del concreto con una altura de -1,40m de la cota del terreno natural (2557,47 m), este nivel garantiza un descabece de 1 m de longitud para llegar al nivel inferior de vigas de cimentación (2555,01m). Sin embargo, al realizar el registro al día siguiente con topografía se evidencio que el nivel final del concreto había disminuido quedando a -1,51 m del nivel de las vigas de cimentación, es decir a - 3,97 m del terreno natural. Esta altura del pilote no cumple con lo solicitado por los planos estructurales del proyecto, por lo tanto se requiere por parte de Cusezar realizar la respectiva verificación y corrección. | Procesos constructivos | Pilote 36 cimentación de torre 4 | Verificación de un procedimiento para complementar la altura del pilote | Contratista de cimentación |  | Alejandra TRIANA | 20/02/2024 | CERRADA | 27/02/2024 | 8 | 19/02/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torre 4 | Torre A | 04/03/2024 | 178 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | 178- PC - 069 Altura de vaciado pilote #58 de torre 4 | Al finalizar el vaciado del pilote 58 de la torre 4 se registró el nivel del concreto con una altura igual a la cota del terreno natural (2557,40 m), por encima del nivel de vigas de cimentación (2555,01m). Sin embargo, al realizar el registro al día siguiente con topografía se evidencio que el nivel final del concreto había disminuido quedando a - 1,99 m del nivel de las vigas de cimentación, es decir a - 4,38 m del terreno natural. Esta altura del pilote no cumple con lo solicitado por los planos estructurales del proyecto, por lo tanto se requiere por parte de Cusezar realizar la respectiva verificación y corrección. | Procesos constructivos | PILOTAJE TORRE 4 | Recalce mediante concepto del diseñador | Contratista de cimentación |  | Roger Romero |  | CERRADA | 01/04/2024 | 13 | 19/03/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torre 4 | Torre A | 15/03/2024 | 181 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | 181- PC - 070 Vaciado de pilote #103 de torre 4 | En la ejecución del vaciado del pilote #103 de la torre 4 se presentaron las siguientes situaciones: - Durante el descargue del concreto del vehículo número 2, la canasta de refuerzo se soltó del pinocho que la soportaba, provocando la caída del refuerzo dentro del pilote. - Al finalizar el vaciado, se descargó un total de 24 m3 de concreto, volumen que considera una expansión mayor al 40%. Sin embargo, el concreto solo alcanzó una altura de -3,33m al nivel requerido para la viga de cimentación, lo que podría haber resultado de un desvío del concreto hacia un espacio vacío dentro de la excavación. - Durante el vaciado, se observó una salida continua de agua alrededor del pilote en construcción. Como resultado, la supervisión no procedió con la liberación del pilote y se determinó la necesidad de reubicarlo para la construcción de uno adicional. | Procesos constructivos | Pilotaje de torre 4 | Verificar reubicación del pilote | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 05/04/2024 | 0 | 05/04/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torre 4 | Torre A | 10/04/2024 | 183 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | 184- PC - 072 Vaciado de pilote #118 de torre 4 | En la ejecución del vaciado del pilote #118 de la torre 4 se presentaron las siguientes situaciones: - La mixer 1 por inconvenientes con el terreno donde se estaba ubicando para el vaciado se enterró, esto ocasionó demoras y la pérdida de manejabilidad del concreto el cual un porcentaje se tuvo que descargar fuera del pilote (poco menos de 3 m3). - En la primera lectura se registró que la altura alcanzada por el concreto fue de 36 metros la cual teóricamente corresponde a un volumen de 10 m3 sin ninguna expansión, la mixer descargo en el pilote aproximadamente 7m3 del total que transportaba (10 m3) obedeciendo a una expansión negativa de casi el 30%. - Para la mixer 2 se presentó la misma situación por las condiciones del acceso se generaron demoras en el descargue, hubo pérdida de manejabilidad finalizando el vaciado por lo cual también se tuvo que botar un volumen del concreto. - Debido a que la mixer 3 no decidió ingresar para el descargue, se requería un ajuste de concreto para complementar, pero por los tiempos de vaciado y hasta la llegada del siguiente vehículo se generaría una junta en la continuidad del pilote. Descrita la situación la Supervisión no procede con la liberación del pilote y se requiere por parte de Cusezar realizar la respectiva verificación y corrección. | Procesos constructivos | pilote 118 T4 | Verificar la ejecución de un pilote nuevo | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 19/04/2024 | -6 | 25/04/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torre 4 | Torre A | 23/02/2024 | 177 | 2.3.10 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el vaciado de concreto | MENOR | Procedimiento constructivo de pilotes con camisa recuperable de 10 m | La Supervisión Técnica solicita el procedimiento constructivo para la alternativa del vaciado de pilotes con camisa recuperable de 10 metros, donde se defina los tiempos de vaciado, tiempos retiro de encamisado y el tipo de formaleta a emplear. Es importante contar con dicha información para la correcta ejecución de las actividades y la liberación del vaciado por parte del Supervisor. | Procesos constructivos | torre 4 y parqueaderos etapa 2 | procedimiento constructivo | Contratista de cimentación |  | Roger Romero |  | CERRADA | 01/04/2024 | 28 | 04/03/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar etapa i | Torre 4 | Torre A | 28/05/2024 | 193 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 194 - CM - 081 Resultados bajos en concretos de 32 Mpa torre 3 y 35 Mpa torre 4 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión de concreto de 32 Mpa a los 28 días se identifica que la siguiente muestra (2207) y de 35 Mpa pilote 118A de torre 4 la muestra (2208 Argos) no cumplen con la resistencia especificada. | Calidad de materiales | TORRE 3 Y TORRE 4 | VERIFICACIÓN TESTIGOS Y AVAL DISEÑADOR | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 25/06/2024 | -13 | 08/07/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 21/06/2021 | 68 | 1.2.2 | Inicio general de obra | Estudio de suelos | Última versión | MAYOR |  | 067-Dis-023 solicitud estudio de suelos aprobado por curaduría. Se solicita remitir el estudio de suelos sellado y aprobado por curaduría, ya que no se encuentra subido en share point. La versión con la que se cuenta en obra es la lfo 13917-2a del septiembre 11 de 2020. Es importante que se realice la comparación de versiones, con el fin de confirmar si es necesario radicar nuevamente el esudio de suelos. | Diseño | Alto verde | Remitir estudio de suelos aprobado y sellado por curaduría | Geotecnista | Luis fernando orozco rojas y cia ltda | Cesar Duarte | 24/06/2021 | CERRADA | 26/06/2021 | 4 | 22/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 22/06/2021 | 69 | 2.1.3 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar geometría y comportamiento de taludes | MAYOR |  | 068-Pc-034 solicitudes referentes al tanque de agua. Teniendo en cuenta la información dada por la topografía en obra, la inclinación de los taludes del tanque que se encuentran en excavación se está realizando a 45°, pendiente menor a la indicada en el estudio de suelos (Ver imagen 1), El cual menciona que se deben realizar a 60°. No obstante uno de los taludes, específicamente hacía el costado de los laboratorios (Ver imagen 2), Se evidencia que presenta una pendiente pronunciada, por lo tanto se requiere el ajuste a 60°. Adicionalmente, se solicita la protección de dichos taludes con malla gallinero y mortero, ya que se han presentado deslizamientos. Por último, se solicita habilitar el control de niveles de taludes en la aplicación de cusezar, así como la entrega de los taludes a la supervisión. | Procesos constructivos | Tanque de agua | -Ajustar pendiente talud costado laboratorio -Protección de los taludes con malla gallinero y mortero -Habilitar control niveles de taludes en la app -Entrega de los taludes a la supervisión | Contratista de excavaciones |  | Cesar Duarte | 24/06/2021 | CERRADA | 12/07/2021 | 12 | 30/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 26/03/2021 | 23 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | INTERMEDIA |  | 022-Pc-014 solicitud de aprobación del procedimiento de rellenos para la cimentación. Teniendo en cuenta lo indicado en el estudio de suelos de lfo, con respecto a los rellenos que se deben realizar en el proyecto para efectos de lograr el nivel de cimentación requerido, se solicita entregar para aprobación del ingeniero de suelos el proceso constructivo que se está llevando a cabo para los rellenos y construcción de vigas en el proyecto. Lo anterior, debido a que el procedimiento que se está realizando es el siguiente: 1. Se efectuó un relleno preliminar sobre el terreno natural, del cual se solicita entregar los ensayos realizados al material instalado, teniendo en cuenta que la llegada de la supervisión técnica, se dio a partir de 1 de febrero, fecha en la que ya se encontraba realizada esta actividad. 2. El estudio de suelos menciona que los rellenos no deben superar una altura mayor a 1.50m, se evidenciaron rellenos de hasta aproximadamente 1,86 m, como se presentó en el pilote no. 19, estando el terreno natural en la cota 2707,0 m.S.N.M. Y el relleno actual desde donde se realizó la excavación del pilote a 2708,86 m.S.N.M. 3. Se inició con la construcción de las vigas de cimentación en el eje 20, en la cota 2708,57. Teniendo en cuenta que se van a realizar rellenos entre los espacios de las vigas construidas, ver figura 1 (Recuadros rojos), Se solicita aclarar cómo se van a realizar estos rellenos, garantizando la densidad requerida del material. Por lo tanto, se solicita informar al ingeniero de suelos sobre el procedimiento que se esta realizando y remitir el concepto del aval del mismo. | Procesos constructivos | Alto verde | Ensayos realizados al relleno preliminar y aval del ingeniero de suelos sobre procedimiento de rellenos | Geotecnista | Luis fernando orozco rojas y cia ltda | Jhon Cardona Chaparro | 29/03/2021 | CERRADA | 31/03/2021 | -1 | 01/04/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 19/06/2021 | 67 | 2.1.6 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificación del nivel de apoyo de la cimentación | MAYOR |  | 066-Dis-022 solicitud aclaración del asentamiento máximo permitido para la torre. Teniendo en cuenta que el estudio de suelos indica únicamente el asentamiento máximo en el literal b) Cimentación para edificaciones de 1 y 2 pisos, se solicita aclarar con el ing. De suelos si este asentamiento mencionado en la página 14 (Ver imagen 1) Hace referencia a la torre y las edificaciones de 1 y 2 pisos o si por el contrario el estudio de suelos no lo indica y debe confirmarse el asentamiento máximo para la torre. | Diseño | Alto verde | Aclaración ing. De suelos | Geotecnista | Luis fernando orozco rojas y cia ltda | Cesar Duarte | 24/06/2021 | CERRADA | 09/07/2021 | 15 | 24/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 05/03/2021 | 3 | 2.1.9 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar estrato portante, empotramiento y aprobación del ingeniero de suelos para los pilotes | MAYOR |  | 003-Pc-001 solicitud aprobación del estrato de cimentación para pilotes de acuerdo con el estudio de suelos y análisis de cimentación realizado por lfo ingenieros de suelos s.A.S. En la página 12, indica que: "La longitud final de los pilotes será como mínimo 9.0 m. De todas formas se deberá informar al ingeniero de suelos cuando se alcance la profundidad para revisar y aprobar el estrato de cimentación.". Por lo anterior, se solicita que el ingeniero de suelos verifique y apruebe el estrato encontrado en cada uno de los pilotes. Por otra parte, se solicita el concepto del diseñador sobre el estrato encontrado en los pilotes 12 y 33, los cuales fueron excavados y fundidos el 4 de febrero de 2021. |  | Alto verde | Aprobación del estrato de cimentación de los pilotes | Geotecnista | Luis fernando orozco rojas y cia ltda | Cesar Duarte | 08/03/2021 | CERRADA | 15/03/2021 | 10 | 05/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 05/03/2021 | 5 | 2.1.9 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar estrato portante, empotramiento y aprobación del ingeniero de suelos para los pilotes | MAYOR |  | 005-Pc-003 solicitud aprobación del estrato de cimentación pilote 84. De acuerdo con el estudio de suelos y análisis de cimentación realizado por lfo ingenieros de suelos s.A.S. En la página 12, indica que: "La longitud final de los pilotes será como mínimo 9.0 m. De todas formas se deberá informar al ingeniero de suelos cuando se alcance la profundidad para revisar y aprobar el estrato de cimentación.". Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la piloteadora no pudo bajar a los 9 m requeridos, debido a que a 8,90 m de profundidad se encontró roca. Se solicita que el ingeniero de suelos verifique y apruebe el estrato encontrado conforme a lo solicitado en el momento. |  | Pilote 84 (Grupo 39) | Aprobación estrato de cimentación pilote 84 | Geotecnista | Luis fernando orozco rojas y cia ltda | Cesar Duarte | 08/03/2021 | CERRADA | 09/03/2021 | 4 | 05/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 05/03/2021 | 6 | 2.1.9 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar estrato portante, empotramiento y aprobación del ingeniero de suelos para los pilotes | MAYOR |  | 006-Pc-004 solicitud aprobación del estrato de cimentación para liberación del pilote 104. Teniendo en cuenta que la excavación del pilote 104 no logró la profundidad requerida de 9 m por presencia de una roca a 7,90 m, la supervisión solicitó a cusezar el concepto por parte del ingeniero de suelos, el cual según lo informado por cusezar indicó que se podía fundir el sábado 13 de febrero y que el martes 16 de febrero haría una visita de obra para aprobar el estrato del pilote. Según el plan de calidad de cusezar, se debe incluir en la tablet la información del pilote en tiempo real, sin embargo, el ingeniero residente no quiso ingresar la información y por consiguiente la supervisión no pudo dejar la salvedad. Por lo anterior, la supervisión informa que el pilote 104 no ha sido liberado y que hasta que el ingeniero de suelos no realice la debida aprobación del estrato de fundación, no se hará la respectiva liberación. |  | Pilote 104 (Grupo 27) | Aprobación del estrato de fundación del pilote 104 | Geotecnista | Luis fernando orozco rojas y cia ltda | Cesar Duarte | 08/03/2021 | CERRADA | 09/03/2021 | 4 | 05/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 30/03/2021 | 25 | 2.2.1 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificación de la implementación del concreto de limpieza | INTERMEDIA |  | 024-Pc-016 mal procedimiento para montaje de vigas de cimentación. Se evidenció que el procedimiento constructivo que se esta empleando para algunas vigas de cimentación no es el adecuado, debido a que primero se está armando el acero de refuerzo, posteriormente se instala la formaleta y por último se vacía el concreto de limpieza (Ver imagen 1), Procedimiento que genera reprocesos. Adicionalmente, se observó que en algunas vigas se vació el solado por encima del acero, ensuciando dicho refuerzo como se observa en la imagen 2, razón por la cual la supervisión solicitó en obra la entrega del acero debidamente limpio. Por lo anterior, se solicita planear mejor las actividades para evitar este tipo de procedimientos. | Procesos constructivos | Vigas de cimentación alto verde | Mejorar planeación de actividades y limpieza de acero | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte | 31/03/2021 | CERRADA | 17/04/2021 | 16 | 01/04/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 06/03/2021 | 16 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | INTERMEDIA |  | 016-Pc-011 solicitud concepto ing. Estructural sobre longitud de la canasta de refuerzo del pilote no. 3. Teniendo en cuenta que la longitud de la canasta de refuerzo del pilote no. 3 debía tener una longitud de 9,37 m, la supervisión solicitó la corrección de la misma, ya que la longitud que tenía era de 9,15 m. Sin embargo, no se atendió la observación, razón por la cual no se liberó dicha actividad. Por lo anterior, se solicita concepto del diseñador. |  | Pilote 3 (Grupo 17) | Concepto del diseñador | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Jhon Cardona Chaparro | 08/03/2021 | CERRADA | 09/03/2021 | 3 | 06/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 31/03/2021 | 27 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | INTERMEDIA |  | 025-Pc-018 solicitud concepto diseñador estructural sobre rotura de varilla del pilote no. 68. Teniendo en cuenta que el pilote no. 68 presentó rotura de una varilla, se descabezó para conseguir la longitud del traslapo y corregir la varilla rota instalando un bastón. El día de ayer 30 de marzo se fundió el pilote, sin embargo, hoy al doblar el acero nuevamente se presentó rotura de otra varilla. Por lo anterior, se solicita consultar al diseñador estructural sobre lo sucedido para que emita el respectivo concepto. | Procesos constructivos | Pilote no. 68 | Concepto diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Cesar Duarte | 16/04/2021 | CERRADA | 16/04/2021 | 9 | 07/04/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 12/04/2021 | 33 | 2.3.1 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la colocación de distanciadores apropiados | INTERMEDIA |  | 032-Pc-019 solicitud de mejoramiento de distanciadores. Teniendo en cuenta que se ha solicitado en obra en numerosas ocasiones y en las reuniones de psl el mejoramiento de los distanciadores (Ver imagen 1), Se reitera la necesidad de elaborar panelas en concreto que garanticen el recubrimiento estipulado en los planos. Los espaciadores que se están implementando en obra no son idóneos y deben ser mejorados, ya que el recubrimiento de las vigas de cimentación se están viendo afectados (Ver imagen 2). A partir del día viernes 16 de abril se debe tener en obra los distanciadores solicitados, de lo contrario no se dará liberación al elemento estructural. | Procesos constructivos | Alto verde | Uso de panelas que garanticen el recubrimiento requerido | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte | 17/04/2021 | CERRADA | 19/05/2021 | 33 | 16/04/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 31/03/2021 | 28 | 2.3.2 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | INTERMEDIA |  | 026-Eq-002 | Equipo y mano de obra | Alto verde | Mejora de equipo | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte | 16/04/2021 | CERRADA | 23/04/2021 | 16 | 07/04/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 05/03/2021 | 9 | 2.3.5 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta modulación de encofrado | INTERMEDIA |  | 009-Pc-007 mal procedimiento formaleta pilote 104. El pasado 13 de febrero, se evidenció un mal procedimiento constructivo frente a la formaleta usada para fundir parte del pilote 104, la cual correspondía a un pedazo de teja ondulada de zinc amarrada con cabuya como se puede observar en las fotografías, la cual no garantiza un diámetro uniforme de 50 cm y mucho menos el recubrimiento del acero de 7,5 cm. Se solicita que este tipo de materiales, no sean utilizados para fundir elementos constructivos y sea implementada una formaleta en buenas condiciones, que garantice que el elemento cumpla con las medidas exigidas en los planos. Requerimiento que debe implementarse a partir de la fecha. |  | Pilote 104 (Grupo 27) | Implementar formaletas en buenas condiciones, que garanticen que el elemento cumpla con las medidas exigidas en los planos | Contratista de cimentación |  | Jhon Cardona Chaparro | 08/03/2021 | CERRADA | 09/03/2021 | 4 | 05/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 31/03/2021 | 26 | 2.3.5 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta modulación de encofrado | INTERMEDIA |  | 025-Pc-017 solicitud de reforzamiento de formaleta para evitar que al vaciar el concreto se abra la formaleta. Teniendo en cuenta que ya se ha observado en varias oportunidades la necesidad de asegurar la formaleta, debido a que en algunas ocasiones al vaciar el concreto, la formaleta se abre y se aumenta la sección de la viga. Se solicita nuevamente atender la solicitud, ya que se sigue presentando dicha situación, tal como se muestra en la imagen 1, la cual hace referencia a la viga 003 ubicada en los ejes m entre 15 y 16, fundida el día de ayer 30 de marzo de 2021. | Procesos constructivos | Alto verde | Asegurar la formaleta para evitar que se abra | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte | 16/04/2021 | CERRADA | 16/04/2021 | 9 | 07/04/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 23/03/2021 | 22 | 2.3.6 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación del correcto estado de juntas de vaciado de concreto | INTERMEDIA |  | 021-Pc-013 cumplimiento detalle junta de construcción en vigas. Según el plano estructural e-1.3, la junta vertical de construcción en vigas y viguetas debe realizarse a l/3, sin embargo en las vigas 026 y 074 no se cumplió dicha medida, la cual fue conversada en obra antes del vaciado. Por lo tanto, se solicita que para los siguientes vaciados se tenga en cuenta lo anteriormente mencionado. En caso de repetirse la misma situación, la supervisión no podrá aprobar el elemento. | Procesos constructivos | Vigas 026 y 074 | Garantizar que la junta vertical se realice en l/3 de la viga | Contratista de estructura |  | Jhon Cardona Chaparro | 23/03/2021 | CERRADA | 26/03/2021 | 2 | 24/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 06/03/2021 | 15 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR |  | 014-Cm-001 resistencia baja a 28 días de la muestra no. 3 (Pilotes 4, 6 y 45). Una vez recibidos los resultados de los 3 cilindros fallados a los 28 días, correspondientes a la muestra no. 3 (Pilotes 4, 6 y 45), Se evidencia que el promedio de los resultados da una resistencia de 18,87 mpa, es decir el 89,84% de la resistencia especificada de 21 mpa. Por lo anterior, se solicita el concepto del diseñador sobre el resultado obtenido. |  | Pilote 4 (Grupo 31), Pilote 6 (Grupo 42) Y pilote 45 (Grupo 47) | Concepto del diseñador | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Cesar Duarte | 08/03/2021 | CERRADA | 26/03/2021 | 20 | 06/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 11/03/2021 | 19 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR |  | 019-Cm-002 resistencia baja a 28 días de la muestra no. 10 (Pilotes 9, 11, 20 y 27). Una vez recibidos los resultados de los 3 cilindros fallados a los 28 días, correspondientes a la muestra no. 10 (Pilotes 9, 11, 20 y 27), Se evidencia que el promedio de los resultados da una resistencia de 19,67 mpa, es decir el 93,7% de la resistencia especificada de 21 mpa. Por lo anterior, se solicita el concepto del diseñador sobre el resultado obtenido. | Calidad de materiales | Pilotes 9 (Grupo 2), 11 (Grupo 17), 20 (Grupo 17) Y 27 (Grupo 20) | Concepto del diseñador | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Jhon Cardona Chaparro | 12/03/2021 | CERRADA | 15/03/2021 | 1 | 14/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 03/05/2021 | 44 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR |  | 043-Cm-005 resistencia baja a 28 días de la muestra no. 29, correspondiente a vigas de cimentación sector (D-J)(15-17). Una vez recibidos los resultados de los 3 cilindros fallados a los 28 días, correspondientes a la muestra no. 29 (Vigas de cimentación sector (D-J)(15-17)), Se evidencia que el promedio de los resultados da una resistencia de 16,43 mpa, es decir el 78% de la resistencia especificada de 21 mpa. Teniendo en cuenta el concepto general de p&p para resistencias bajas, indica que: "Resistencias menores al 80% a 28 días toca sacar núcleos". Por lo anterior, se solicita el concepto del diseñador frente a las recomendaciones para la toma de los núcleos, ya que la placa de cimentación se encuentra fundida en la zona de las vigas referentes a la muestra en mención. | Calidad de materiales | Vigas de cimentación sector (D-J)(15-17) | Concepto del diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Cesar Duarte | 04/05/2021 | CERRADA | 19/05/2021 | 13 | 06/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 19/05/2021 | 51 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR |  | 050-Cm-006 solicitud resultados a 56 días de la muestra no. 29, correspondiente a vigas de cimentación sector (D-J)(15-17). Teniendo en cuenta que p&p indicó que se deben fallar los testigos de la muestra no. 29 a 56 días, se solicita remitir dichos resultados tan pronto se obtengan. | Calidad de materiales | Ejes (D-J)(15-17) | Resultados a 56 días | Obra |  | Cesar Duarte | 10/06/2021 | CERRADA | 17/06/2021 | 20 | 28/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 26/05/2021 | 55 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | INTERMEDIA |  | 053-Dis-018 solicitud aclaración de la nueva ubicación de puntos eléctricos ubicados en la columna estructural 2 de la alcoba 3 del apto 103. Teniendo en cuenta que p&p informó que no se puede ubicar ningún elemento en las columnas estructurales del edificio, se solicita informar a la supervisión cuál es el procedimiento para reubicar la tubería instalada para la toma corriente eléctrica y salidas de comunicaciones ubicadas en la columna 2 (Ejes 11-12 y a-B), Ya que la placa y los muros del apartamento 103 se encuentran construidos. Adicionalmente se solicita informar la ubicación de estas salidas para los apartamentes 203, 303, 403, 503, 603, 703 y 803. | Diseño | Alcoba 3 apto serie 03 | Aclaración nueva ubicación puntos eléctricos de la columna 2 procedimiento para reubicar instalaciones | Obra |  | Felipe Ospina | 04/09/2021 | CERRADA | 08/09/2021 | 100 | 31/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 05/06/2021 | 63 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | MAYOR |  | 062-Eq-004 solicitud vibrador de respaldo y vibrador de aguja para muros. Teniendo en cuenta lo sucedido el 1 de junio con el vibrador, el cual dejó de funcionar y no se pudieron vibrar dos elementos, se solicita de manera atenta contar con un equipo de respaldo para este tipo de eventualidades. Adicionalmente, se solicita un vibrador de aguja, ya que el espesor de los muros es angosto y el vibrador que se tiene en obra es muy grueso para estos elementos. Además, debido al cambio del asentamiento de diseño del concreto para muros, es necesario garantizar que el elemento quede totalmente vibrado y con ello evitar los hormigueos. | Equipo y mano de obra | Alto verde | Contar en obra con vibrador de respaldo y vibrador de aguja | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte | 18/06/2021 | CERRADA | 09/07/2021 | 23 | 16/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 20/03/2021 | 20 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | 020-Dis-005 solicitud concepto del diseñador estructural sobre arranque de muros perimetrales a la cimentación. Teniendo en cuenta que existen diferencias entre los planos e-3 y e-4, en cuanto a que la cara exterior del muro concide con la cara exterior de la viga como se evidencia en la imagen 1, y por lo contrario en la imagen 2 se puede observar que el detalle indica que la cara exterior del muro queda a 5 o 10 cm dentro de la viga, según sea el caso, lo cual fue manifestado a cusezar de manera verbal el 18 de marzo. Por lo tanto, se requiere la aclaración del diseñador estructural asi: 1. Debido a que la viga 074 fue fundida el día de ayer 19 de marzo, la cual contiene 4 muros con la situación mencionada anteriormente, se solicita el concepto escrito del diseñador frente a la solución dada en obra, la cual correspondió a la ampliación de la sección de la viga 074 por la cara exterior, aproximadamente 4 cm, quedando una sección total de la viga de 64 cm, sin ningún refuerzo adicional. Asímismo la parrilla de refuerzo fue movida apróximadamente 2 cm hacía la cara exterior, quedando recubrimientos por ambos lados de 6 cm apróximadamente. Por lo anterior, la supervisión no dio liberación a dicho elemento. Una vez se cuente con el aval por escrito se precedera a realizar la liberación de la viga. 2. Debido a que esta situación se presenta en varios elementos que se encuentran en el perímetro de la cimentación, se solicita por medio escrito la solución indicada por p&p, diseñador estructural, para estos elementos. Para evitar este tipo de procedimientos, se solicita a la obra la entrega oportuna de las actividades a la supervisión, así como la solución de las inconsistencias de diseño a tiempo para proceder a realizar la solicitud del concreto. | Diseño | Alto verde y viga 074 (Eje 20) | Concepto del diseñador avalando solución emepleada para la viga 074 y concepto general para todos los muros perimetrales que apliquen. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Jhon Cardona Chaparro |  | ANULADA | 20/03/2021 |  | 23/03/2021 |  | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 20/03/2021 | 21 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA |  | 020-Dis-005 solicitud concepto del diseñador estructural sobre arranque de muros perimetrales a la cimentación. Teniendo en cuenta que existen diferencias entre los planos e-3 y e-4, en cuanto a que la cara exterior del muro concide con la cara exterior de la viga como se evidencia en la imagen 1, y por lo contrario en la imagen 2 se puede observar que el detalle indica que la cara exterior del muro queda a 5 o 10 cm dentro de la viga, según sea el caso, lo cual fue manifestado a cusezar de manera verbal el 18 de marzo. Por lo tanto, se requiere la aclaración del diseñador estructural asi: 1. Debido a que la viga 074 fue fundida el día de ayer 19 de marzo, la cual contiene 4 muros con la situación mencionada anteriormente, se solicita el concepto escrito del diseñador frente a la solución dada en obra, la cual correspondió a la ampliación de la sección de la viga por la cara exterior, aproximadamente entre 6 y 8 cm, quedando una sección total de la viga de 66 a 68 cm, sin ningún refuerzo adicional. Asímismo la parrilla de refuerzo fue movida apróximadamente entre 2 y 4 cm hacía la cara exterior, quedando recubrimientos por la cara interior de 4 a 6 cm apróximadamente y en la cara exterior de desde 6 a 9 cm aproximadamente. Por lo anterior, la supervisión no dio liberación a dicho elemento. Una vez se cuente con el aval por escrito se precedera a realizar la liberación de la viga. 2. Debido a que esta situación se presenta en varios elementos que se encuentran en el perímetro de la cimentación, se solicita por medio escrito la solución indicada por p&p, diseñador estructural, para estos elementos. Para evitar este tipo de procedimientos, se solicita a la obra la entrega oportuna de las actividades a la supervisión, así como la solución de las inconsistencias de diseño a tiempo para proceder a realizar la solicitud del concreto. | Diseño | Alto verde y viga 074 (Eje 20) | Concepto del diseñador frente a la solución empleada en obra para la viga 074 y concepto general de los demás muros perimetrales de la cimentación. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Jhon Cardona Chaparro | 23/03/2021 | CERRADA | 23/03/2021 | -1 | 24/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 10/04/2021 | 32 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MAYOR |  | 031-Dis-007 solicitud consulta al diseñador estructural sobre espesores de muros. De acuerdo con en plano estructural e-3.3 v1, correspondiente a la planta de los muros, se evidencian inconsistencias de espesores con respecto a las que indica el despiece de cada muro y también conforme al plano arquitectónico t-01 v3, referente a la planta arquitectónica del piso 1. Se relaciona la tabla 1 (Ver adjunto) Las inconsistencias encontradas. Se solicita aclarar los espesores de cada muro, tanto estructural como el espesor con acabado arquitectónico, con el fin de evitar errores en obra a la hora del replanteo de los muros. | Diseño | Muros piso 1 | Aclaración de espesores de muros | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Cesar Duarte | 20/04/2021 | CERRADA | 23/04/2021 | 7 | 16/04/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 07/12/2021 | 124 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Muros de ascensor en cubierta sin liberación | Desde el 17 de septiembre de 2021 se fundieron los 3 muros M-21A, correspondientes al foso del ascensor en la cubierta, los cuales no fueron liberados por la Supervisión debido a su aumento de altura de aproximadamente 40 cm, ajuste que fue realizado para cumplir con las especificaciones solicitadas por el proveedor del ascensor. Debido a que a la fecha no se ha recibido una aprobación de manera formal sobre este cambio, se reitera la solicitud de remitir por escrito el aval y con ello poder liberar los muros. | Diseño | MUROS ASCENSOR - CUBIERTA | Aval cambio de altura muros Diseños Cusezar | Obra |  | Jhon Cardona Chaparro | 13/12/2021 | CERRADA | 15/12/2021 | 1 | 14/12/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 22/05/2021 | 53 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | 052-Pc-026 solicitud mejora de vibrado de los elementos y corrección de muros. Durante el proceso constructivo se le ha solicitado al contratista el uso del vibrador, sin embargo se evidencia que el concreto de la parte superior en algunos muros presentan porosidad y hormigueros, como se muestra a continuación: (Ver archivo adjunto) Por lo anterior, se solicita mejorar el vibrado de los elementos, así como la corrección de los muros que presentan esta situación antes de iniciar el armado de la formaleta de la placa del segundo piso. | Procesos constructivos | Alto verde | Mejora del vibrado de elementos y corrección de muros | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte | 10/06/2021 | CERRADA | 17/08/2021 | 80 | 29/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 02/06/2021 | 57 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR |  | 056-Pc-028 solicitud concepto diseñador estructural muros aptos 204 y 205 que presentan irregularidades. Una vez desenconfrados los muros fundidos el día de ayer 31 de mayo de 2021, se evidencia que el m-6, m-18, m-21, m-22 y m-42 de los aptos 204 y 205 presentan irregularidades en la continuidad de los muros, los cuales se muestran en el documento adjunto: Por lo anterior, se solicita remitir dicha información a p&p y solicitar concepto sobre el tipo de reparación que se debe realizar a los muros en mención o si es necesario la demolición de los mismos. Cabe aclarar, que el concreto utilizado para el vaciado de estos muros tenía un asentamiento de diseño de 5", cambio repentino en el diseño de la mezcla utillizada para los muros del proyecto, ya que durante el transcurso de la obra ha sido de 9". Por lo tanto, tambien es necesario contar con el concepto del diseñador frente a este cambio. | Procesos constructivos | Muros aptos 204 y 205 | Concepto sobre corrección de muros o demolición aval cambio asentamiento en el diseño de la mezcla para muros | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte | 24/06/2021 | CERRADA | 10/07/2021 | 33 | 07/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 02/06/2021 | 58 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR |  | 057-Pc-029 solicitud corrección muros m-16 de los aptos 204 y 205. El día de ayer 31 de mayo de 2021 no se entregaron los plomos de los muros m-16, correspondientes a los aptos 204 y 205, los cuales se verificaron esta mañana dando como resultado una diferencia de 2,4 cm para el muro m-16 del apto 204 y 8 mm para el apto 205. Razón por la cual, dichos muros no se encuentran liberados por la supervisión. Por lo anterior, se solicita informar a la supervisión cómo se realizará la corrección de éstos muros. Por último, se recuerda que en cumplimiento del plan de calidad los plomos de cada uno de los muros deben ser entregados a la supervisión para su respectiva verificación, con el fin de ser corregidos en el momento y evitar reprocesos. | Procesos constructivos | Muros m-16 (Aptos 204 y 205) | Informar proceso de corrección | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina | 09/09/2021 | CERRADA | 09/09/2021 | 94 | 07/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 05/06/2021 | 60 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | 059-Pc-030 solicitud corrección instalaciones eléctricas muro m-22 de los aptos 204 y 205. Posiblemente por el cambio de la especificacion técnica del asentamiento del concreto utilizado para fundir los muros de los aptos 204 y 205, se evidencia que la tubería y las cajas para las redes eléctricas y de comunicación de los muros m-22 presentaron daños y averías. Por lo anterior, se solicita realizar la respectiva corrección en los muros en mención. | Procesos constructivos | M-22 de los aptos 204 y 205 | Reparación de las tomas | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte | 21/07/2021 | CERRADA | 29/07/2021 | 45 | 14/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 05/06/2021 | 62 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR |  | 061-Pc-032 solicitud reparación muros m-23 y m-31 (Apto 101). Teniendo en cuenta que el concreto utilizado para el vaciado de los muros m-23 y m-31 ubicados en el apartamento 101: 1. La mezcla perdió fluidez por el tiempo del vaciado. 2. El vibrador dejó de funcionar y dichos elementos no fueron completamente vibrados. Se solicita realizar la reparación a dichos muros antes de fundir la placa del segundo piso, aplicando el procedimiento de reparación avalado por p&p. | Procesos constructivos | M-23 y m-31 (Apto 101) | Reparación muros | Obra |  | Felipe Ospina | 04/09/2021 | CERRADA | 08/09/2021 | 84 | 16/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 19/06/2021 | 66 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR |  | 065-Pc-033 solicitud de limpieza de bases de muros pisos 1 y 2. Teniendo en cuenta que hace dos semanas se está solicitando el retiro de los plásticos en las bases de los muros y que a la fecha no se ha realizado, se solicita de manera atenta la debida limpieza, debido a que como se ha expresado en varias oportunidades, la supervisión evidenció que al parecer podrían haber quedado cortando las bases de los muros (Ver imagen 1): A continuación, se relaciona un listado de los muros que requieren dicha limpieza: Piso 1: Apto 104: M-49 apto 101: M-19 y m-25 punto fijo: M-29 piso 2: Apto 205: M-49, m-50, m-41, m-11, m-18 y m-44 apto 204: M-44, m-18 y m-21 apto 201: M-2 y m-40 punto fijo: M-29, m-45 y m-16 adicionalmente, se observa que se realizó una limpieza parcial en aproximadamente 3 muros, de los cuales se evidenció que el plástico pasó de lado a lado, tal como se observa en la imagen 2. Por lo tanto es necesario el concepto del diseñador estructural, frente a esta situación. Por todo lo anterior, se requiere la entrega a la supervisión de todos los muros en mención debidamente limpios y sin plásticos, con el fin de corroborar que muros presentan afectación. | Procesos constructivos | Muros piso 1 y 2 | Retiro de plásticos en base de muros concepto del diseñador | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte | 06/07/2021 | CERRADA | 09/07/2021 | 17 | 22/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 28/10/2021 | 116 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | 115-Pc-057 tratamiento de fisuras en muros estructurales. Se observa que los muros estructurales m-22 (Aptos 804 y 805) Y m-11 (Apto 804) Presentan fisuras. Se solicita consultar con el diseñador el tratamiento que se le debe realizar a estos muros. Adicional a lo anterior, se solicitó en obra realizar seguimiento a dichas fisuras. | Procesos constructivos | Aptos 804 y 805 | Concepto de p&p | Contratista de estructura |  | Felipe Ospina | 16/12/2021 | CERRADA | 21/12/2021 | 47 | 04/11/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 09/09/2021 | 100 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR |  | 099-Cm-009 muestra no. 121 baja a 7 días (Muros aptos 604 y 605). En el comité no. 28 del 30 de agosto, se solicitó a cusezar consultar al diseñador sobre la resistencia obtenida a 7 días de la muestra no. 121, la cual corresponde al 38,7%. Lo anterior, debido a que el plan de calidad indica que si es inferior al 45% se debe informar al calculista del proyecto. A la fecha, no se ha recibido el concepto, por lo tanto se solicita informar a p&p y remitir la respuesta a la supervisión. | Calidad de materiales | Muros aptos 604 y 605 | Informar a p&p y remitir la respuesta a la supervisión | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Felipe Ospina | 22/09/2021 | CERRADA | 24/09/2021 | 8 | 16/09/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 20/10/2021 | 113 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR |  | 112-Cm-012 muestra no. 121 baja a 56 días (Muros aptos 604 y 605). Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los testigos referentes a la muestra no 121, correspondiente a los muros de los aptos 604 y 605, los cuales fueron fallados a los 56 días, dando un 91% de la resistencia especificada de 21 mpa, se solicita remitir dicha información al diseñador estructural y remitir a la supervisión el concepto con respecto a la resistencia obtenida. | Calidad de materiales | Aptos 604 y 605 | Concepto p&p | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Jhon Cardona Chaparro | 21/10/2021 | CERRADA | 22/10/2021 | -5 | 27/10/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 03/05/2021 | 37 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA |  | 036-Eq-003 cumplimiento control de formaleta. Según el plan de calidad de cusezar, el control de la formaleta metálica se realiza al iniciar con la fundida de elementos verticales y cuando las actividades de estructura lleven el 50% de avance. Es importante que se cuente con la totalidad de la formaleta que se va a utilizar para que la supervisión realice la inspección y apruebe el equipo que cumple con las variables de la lista de chequeo. Adicionalmente, es indispensable contar con el control habilitado en la aplicación de cusezar, para realizar en tiempo real la revisión, registrar las observaciones que den lugar y dejar constancia de la aprobación. Cabe aclarar, que sin el control habilitado no se libera la formaleta. De acuerdo con la revisión parcial que se realizó para la primera fundida de muros, se solicita mejorar las formaletas en cuanto a planitud y corbatas, teniendo en cuenta la toleracia máxima establecida en el plan de calidad para su respectivo cumplimiento. Por último, se debe contar con el equipo idóneo para la medición y verificación de las formaletas, toda vez que la boquillera que se encontroba en la obra al momneto de la revisión por parte de la supervisión no estaba en buen estado para efectuar las debidas verificaciones, siendo necesario usar hilos para revisar la planitud de las formaletas. | Equipo y mano de obra | Alto verde | 1. Formaleta completa del proyecto 2. Control habilitado en la app 3. Boquillera en buen estado | Obra |  | Cesar Duarte | 03/05/2021 | CERRADA | 13/05/2021 | 10 | 03/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 03/05/2021 | 39 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA |  | 038-Pc-021 solicitud aclaración proceso constructivo de muros vaciados en 2 etapas, aprobado por el diseñador. Teniendo en cuenta el correo electrónico del 21 de abril (Ver imagen 1) Donde p&p avala el vaciado en 2 etapas para los muros, es indispensable contar con el procedimiento constructivo que indique mediante esquema la ubicación de las llaves, tiempos de vaciado y el procedimiento que se va usar para realizar la llave, el cual a su vez debe estar aprobado por p&p. Adicionalmente, las recomendaciones mencionadas por el diseñador en su correo. Lo anterior, con el fin de aclarar la aprobación del diseñador, debido a que se observa en el primer correo remitido por p&p el 20 de abril, en donde informa que no es posible fundir el muro m-22 en 2 etapas, ya que cambiaría el comportamiento del elemento (Ver imagen 2). Cabe aclarar que hasta no tener esta aprobación, no se liberan actividades diferentes a lo indicado en planos. | Procesos constructivos | Alto verde | Aclaración diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Jhon Cardona Chaparro | 04/05/2021 | CERRADA | 05/05/2021 | 2 | 03/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 03/05/2021 | 42 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR |  | 041-Dis-013 solicitud consulta al diseñador estructural sobre detalle para pases en muros. Se solicita consultar al diseñador estructural el detalle del refuerzo adicional, en pases de 6" y 2" en muros (Ver imagen 1). En necesario contar con la información requerida para realizar la respectiva liberación por parte de la supervisión a los muros en donde aplique este detalle. | Diseño | Alto verde | Concepto diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Jhon Cardona Chaparro | 04/05/2021 | CERRADA | 05/05/2021 | 1 | 04/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 03/05/2021 | 43 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA |  | 042-Dis-014 solicitud consulta al diseñador estructural sobre detalle de refuerzo adicional en ventanas que presentan interferencias. Se solicita consultar al diseñador estructural los siguientes casos que se evidencian en obra: 1. El refuerzo adicional de las ventanas ubicadas en los muros m-21 y m-36 presentan interferencia, dado que el detalle que se encuentra en el plano e-3.1 (Ver imagen 1) Indica que el refuerzo adicional se debe instalar a cada lado de la ventana. Por lo tanto los refuerzos que quedan en el medio de las dos ventanas interfieren (Ver imagen 2). 2. El refuerzo horizontal del muro m-16, interfiere con el vano de la ventana (Ver imagen 3). | Diseño | Alto verde (M-21, m-36 y m-16) | Concepto diseñador estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Jhon Cardona Chaparro |  | CERRADA | 04/05/2021 | 0 | 04/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 03/05/2021 | 40 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | MAYOR |  | 039-Dis-011 solicitud cálculo matemático para sistema de formaleta y apuntalamiento. Según lo inidicado en el plano e-1.1, se solicitan los cálculos matemáticos realizados para determinar la permanencia de la formaleta y sus piezas de sacrificio, así como los procesos de remoción de formaleta y apuntalamiento. Se solicita la entrega oportuna de la información mencionada en la imagen 1, para la respectiva revisión y aprobación por parte de p&p. Hasta tanto no se cuente con la aprobación de los cálculos, no es posible iniciar el vaciado de la placa del segundo piso. | Diseño | Alto verde | Cálculo matemático para sistema de formaleta y apuntalamiento. | Obra |  | Cesar Duarte | 04/05/2021 | CERRADA | 19/05/2021 | 12 | 07/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 17/07/2021 | 80 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | MAYOR |  | 079-Pc-038 solicitud cumplimiento de apuntalamiento placa de 2do piso. La supervisión solicita dar cumplimiento a lo indicado en los cálculos de la formaleta revisados y aprobados por p&p (Ver imagen 1). En donde se indica que: "Para asumir el déficit de 510 kg, se requieren apuntalar para transferir a la placa de p2 (290 kg)/M2 y a la placa de cim (220 kg/M2), Por lo tanto para fundir la placa se requieren 2 pisos de apuntalamiento". A la fecha se está desencofrando la placa del segundo piso sin dejar apuntalado y se está procediendo a fundir placa del piso 4. Por otra parte se solicita informar a la supervisión los tiempos (Edad del concreto) En que se estima desencofrar las placas, toda vez que esta información no está incluida en el procedimiento constructivo del proyecto alto verde. | Procesos constructivos | Torre alto verde | - Cumplir lo indicado por p&p: 2 pisos de apuntalamiento - Confirmar los tiempos (Edad del concreto) En que se estima desencofrar las placas | Obra |  | Cesar Duarte | 10/08/2021 | CERRADA | 12/08/2021 | 19 | 24/07/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 20/05/2021 | 52 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA |  | 051-Pc-025 solicitud proteccion tuberías redes electricas y comunicaciones. Durante el proceso constructivo reiteradamente se le debe solicitar al contratista que debe tapar o proteger la tubería para evitar taponamientos que dificulte el proceso de cableado o daños en la tubería. Por lo anterior, se solicita mantener tapadas las tuberías eléctricas durante el transcurso de la obra. | Procesos constructivos | Alto verde | Mantener cubierta la tubería | Contratista de eléctricos |  | Cesar Duarte | 06/07/2021 | CERRADA | 09/07/2021 | 46 | 24/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 25/05/2021 | 54 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MAYOR |  | 053-Pc-027 solicitud entrega de prueba de presión de instalaciones hidráulicas de los aptos 101, 102, 104 y 105. Teniendo en cuenta que se están fundiendo las placas de los apartamentos entre 2 a 4 vaciados, la supervisión ha recibido y liberado las pruebas de tuberías por sectores, con el fin de poder liberar el área de la placa que se va a fundir. Sin embargo, el plan de calidad exige que el control de estas pruebas se debe realizar por apartamento, es decir que al finalizar la placa del apartamento se debe entregar nuevamente la prueba completa para el respectivo control en la aplicación de cusezar, así como la liberación completa de la supervisión por cada apartamento. A la fecha, las placas de los apartamentos 104 y 105 se encuentran finalizadas, no obstante la prueba completa de la tubería hidráulica no ha sido entregada a la supervisión, solicitud que se realizado en repetidas ocasiones. Con respecto al apto 102, la placa no se encuentra liberada, debido a que se entregó el primer sector de la prueba hidráulica, la cual falló y no fue reinstalada. Adicionalmente, el día de ayer se fundió parte de la placa del apartamento 101, la cual no se encuentra liberada por la supervisión debido a que no se entregó la prueba de tubería hidráulica. Por todo lo anterior, se solicita de manera atenta la entrega de las pruebas de presión de la tubería hidráulica de los aptos 101, 102, 104 y 105. Igualmente se requiere la entrega oportuna de las pruebas, ya que se ha evidenciado el incumplimiento repetitivo y la no liberación por parte de la supervisión por esta razón. | Procesos constructivos | Aptos 101, 102, 104 y 105 | Pruebas tubería hdráulica completa aptos 102, 104 y 105 pruebas tubería hdráulica sector placa fundida ayer 24-May-21 o completa del apto 101 | Contratista de hidráulicos |  | Felipe Ospina | 28/07/2021 | CERRADA | 27/10/2021 | 148 | 01/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 28/05/2021 | 56 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MAYOR |  | 055-Dis-019 solicitud concepto diseñador estructural y de gas sobre tubería de gas embebida en la placa. Según los planos de gas la tubería debe ir por el afinado, sin embargo se ha evidenciado en obra que en algunos sectores está quedando completamente embebida o parte de ella en la placa. Se solicita consultar con el diseñador estructural si esto no afecta la placa. Igualmente, es necesario contar con el aval del diseñador de la red de gas, en cuanto a la tubería embebida en la placa. | Diseño | Alto verde | Conceptos diseñador estructural y red de gas | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Cesar Duarte | 21/07/2021 | CERRADA | 29/07/2021 | 55 | 04/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 13/07/2021 | 79 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA |  | 078-Dis-029 espacio reducido para instalación de redes en placa. La supervisión técnica evidencia en obra que en la zona de los muros que dividen el área de ropas con el mueble de linos (Muro m-6 o m-8 y muro en mampostería) (Ver imagen 1), Están contempladas la caja pau, válvula de agua, válvula de gas y tablero eléctrico, evidenciandose mayores cruces de tubería (Ver imagen 2). Adicionalmente, desde el piso 5 al 8 el diámetro de la acometida eléctrica aumenta de 1'' a 1 1/4'' (Ver imagen 3), Lo cual puede generar que el espacio sea insuficiente para garantizar que las tuberías queden correctamete embebidas en la placa. Se solicita al área de diseño de cusezar, evaluar si es posible que esta conexión se mantenga en tubería de 1'' o revisar que otra solución se puede plantear. Cabe resaltar que los apartamentos que presentan esta situción más crítica son los serie 02, 04 y 05. Adicionalmente, la supervisión solicita que el muro entre el mueble de linos y la zona de ropas (M-6 o m-8) Sean entregados a nivel, ya que en el apartamento 404 estaba aproximadamente 3 cm más alto, lo que disminuyó aún más el espacio en la placa para las tuberías. Esto con el objetivo de contar con el espacio necesario para la instalación de las redes que transistan por esta área. | Diseño | Pisos 5 a 8 | Evaluar si es posible que la tubería eléctrica se mantenga de 1'' o confirmar que otra solución se puede realizar | Obra |  | Cesar Duarte | 28/07/2021 | CERRADA | 05/08/2021 | 8 | 28/07/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 22/06/2021 | 71 | 3.2.8 | Estructura | En la placa | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado, el vibrado y vaciado del concreto | CRITICA |  | 069-Pc-035 placa del apto 305 sin liberación el día de ayer, 21 de junio se realizó el vaciado de la placa del apto 305, en la cual se evidenciaron deficiencias durante y después del proceso contructivo. En primer lugar, el vibrador que se tenía en obra presentó fallas al iniciar el vibrado, posteriormente trajeron 2 equipos más, los cuales tampoco funcionaron. Por lo tanto, no fue posible vibrar la placa durante la fundida. La supervisión solicitó en varias ocasiones suspender el vaciado, debido a que no se contaba con el equipo idóneo, sin embargo cusezar decidió continuar con las actividades. En segundo lugar, esta mañana se revisó la placa, encontrándose bordes con el refuerzo a la vista, producto de la falta de vibrado del elemento. Y en tercer lugar, desde el 4 de junio la supervisión solicitó mediante notificación 004 eq un vibrador de respaldo para estas eventualidades, la cual como se evidencia no ha sido atendida. Por lo anterior, nuevamente se informa que el concreto de la placa referente al apartamento 305 no es liberado por la supervisión, por la razones expuestas. Adicionalmente, no se autoriza el armado de muros del apartamento 305, hasta tanto no se solucione la situación de la placa en mención. | Procesos constructivos | Placa apto 305 | Solución placa sin vibrar | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte | 24/06/2021 | CERRADA | 26/08/2021 | 57 | 30/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 23/06/2021 | 73 | 3.2.8 | Estructura | En la placa | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado, el vibrado y vaciado del concreto | MAYOR |  | 071-Eq-005 solicitud de prueba de funcionamiento del vibrador principal y vibrador de respaldo antes de iniciar un vaciado. Teniendo en cuenta que se siguen presentando situaciones que afectan la calidad de la obra por falta de los equipos idóneos, se solicita de ahora en adelante relizar en presencia de la supervisión las pruebas a los dos vibradores que se deben tener en la obra, los cuales deben funcionar de manera correcta para que la supervisión proceda a autorizar el inicio del vaciado. Lo anterior, se debe realizar para cada fundida. | Equipo y mano de obra | Alto verde | Prueba de funcionamiento de los 2 vibradores ante la supervisión para autorización de vaciado del concreto a partir de hoy mismo. | Contratista de estructura |  | Jhon Cardona Chaparro | 24/06/2021 | CERRADA | 26/06/2021 | 0 | 26/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 14/09/2021 | 101 | 3.2.8 | Estructura | En la placa | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado, el vibrado y vaciado del concreto | INTERMEDIA |  | 100-Eq-006 termómetro dañado en obra. Se evidencia desde el viernes 10 de septiembre que el termómetro de la obra se dañó y a la fecha no se tiene un equipo en óptimas condiciones para la medición de la temperatura del concreto. Por lo tanto, se solicita de manera urgente contar con un termómetro verificado y funcionando correctamente en obra. | Equipo y mano de obra | Alto verde | Contar con un termómetro verificado y funcionando correctamente en obra | Obra |  | Felipe Ospina | 20/10/2021 | CERRADA | 22/10/2021 | 36 | 16/09/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 03/05/2021 | 46 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA |  | 045-Pc-023 observaciones críticas placa sector (A-M)(14-16) Correspondiente a parte de los apartamentos 104 y 105. El día 29 de abril se realizó el vaciado de la placa que hace parte de los apartamentos 104 y 105, entre ejes a-M y 14-16, la cual presenta las siguientes observaciones críticas, que no deben volver a suceder: 1. Nuevamente se presenta que el pedido del concreto no alcanza para el vaciado de lo que se tiene contemplado, quedando en este caso las áreas indicadas en la imagen 1, sin fundir. 2. Tuberías que no quedaron completamente embebidas en la placa, como se muestra en la imagen 2. 3. Debido a las fuertes lluvias que se presentaron durante el vaciado, se evidenció que el concreto se lavó, quedando expuesta la grava como se puede observar en la imagen 3. 4. A la hora de la llegada de la mixer, aún no se había finalizado la instalación de las redes de gas y suministro de agua potable, por lo tanto decidieron dejar un espacio en la placa (Ver imagen 4) Para posteriormente conectar la red de suministro de agua con la red de la placa que se encuentra fundida, esto para realizarle la prueba de presión unicamente al tramo que se estaba instalando y no a todo el apartamento, por falta de tiempo. 5. Las pruebas de hermeticidad fueron instaladas durante el vaciado y no antes como lo indica el plan de calidad. Resultado de ello, es que la tubería de gas del apartamento 104 no se encuentra liberada, teniendo en cuenta que a la fecha la prueba no ha dado el resultado óptimo, razón por la cual la placa tampoco se encuentra liberada. Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se solicita de manera atenta evitar que estas situaciones se presenten nuevamente. En primer lugar, se solicita revisar si argos no está remitiendo correctamente el concreto o si los pedidos no se están realizando bien, en segundo lugar se solicita mejorar la instalación de las tuberías sanitarias, en tercer lugar se solicita preever y tener solución frente a las fuertes lluvias, como estar preparados con plásticos para evitar que el agua afecte la mezcla de concreto, y por último se solicita instalar las redes con anticipación, así como las pruebas requeridas. | Procesos constructivos | Placa sector (A-M)(14-16) | 1. Corrección sectores pendientes de concreto. 2. Corrección bajantes a la vista 3. Corrección del acabado de la placa en zona donde se dejó la opción de conectar la tubería del suministro de agua. 4. Prueba de hermeticidad de la tubería de gas óptima del apto 104 | Obra |  | Cesar Duarte | 05/05/2021 | CERRADA | 18/05/2021 | 13 | 05/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 22/06/2021 | 72 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR |  | 070-Pc-036 presencia de fisuras en la placa del apto 304 se evidencian fisuras de aproximadamente 2 mm de ancho, las cuales aparecieron en la mayoría de la superficie de la placa del apartamento 304. Por lo anterior, se solicita informar al diseñador estructural sobre la situación y solicitar el respectivo concepto. Cabe resaltar que la placa fue fundida el sábado 19 de junio al medio día y ni ese día ni el domingo se realizó el debido curado del elemento. Igualmente, se resalta que hoy iniciaron el cimbrado y armado de muros en dicha placa, por lo tanto se solicita de manera urgente el concepto del diseñador. | Procesos constructivos | Placa apto 304 | Concepto del diseñador | Contratista de estructura |  | Jhon Cardona Chaparro | 24/06/2021 | CERRADA | 26/06/2021 | 1 | 25/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 14/10/2021 | 112 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR |  | 111-Cm-011 muestra no. 103 baja a 63 días (Placa punto fijo piso 5). Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los testigos referentes a la muestra no 103, correspondiente a la placa del punto fijo del piso 5, los cuales fueron fallados a los 63 días, dando un 93% de la resistencia especificada de 21 mpa, se solicita remitir dicha información al diseñador estructural y remitir a la supervisión el concepto con respecto a la resistencia obtenida. Cabe aclarar que según la información reportada por concrelab en el informe 117-17833, mencionan datos que no corresponden con la información consignada por la supervisión, como lo son la fecha de toma de la muestra, la cual fue realizada el 30 de julio y no el 3 de julio, y la resistencia de la muestra, la cual corresponde a 21 mpa y no a 28 mpa como se observa en el informe. Se solicita revisar y confirmar la información. | Calidad de materiales | Placa punto fijo piso 5 | Concepto diseñador estructural | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Jhon Cardona Chaparro | 21/10/2021 | CERRADA | 22/10/2021 | 1 | 21/10/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 04/11/2021 | 117 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 116-CM-015 Muestra No. 142 baja a 56 días (Placa apto 805) | Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los testigos referentes a la muestra No 142, correspondiente a la placa del apto 805, los cuales fueron fallados a los 56 días, dando un 92% de la resistencia especificada de 21 MPa, se solicita remitir dicha información al diseñador estructural y remitir a la Supervisión el concepto con respecto a la resistencia obtenida. | Calidad de materiales | Apto 805 | Concepto P&P | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Felipe Ospina | 22/11/2021 | CERRADA | 25/11/2021 | 16 | 09/11/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 26/03/2021 | 24 | 3.5.8 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | INTERMEDIA |  | 023-Pc-015 solicitud procedimiento constructivo redes en etapa de cimentación y fecha de inicio de actividades. Teniendo en cuenta que las vigas de cimentación se encuentran en ejecución y que a la fecha no ha ingresado el contratista de redes hidrosanitarias y gas, ni redes eléctricas, se solicita de manera atenta informar el procedimiento constructivo que se realizará para ubicar las redes en las vigas de cimentación. Adicionalmente, se solicita confirmar la fecha de ingreso de dichos contratistas al proyecto. | Procesos constructivos | Alto verde | Procedimiento constructivo a emplear y fecha de ingreso de contratistas | Obra |  | Cesar Duarte | 29/03/2021 | CERRADA | 23/04/2021 | 25 | 29/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 10/12/2021 | 127 | 5.1.5 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | INTERMEDIA | 126-PC-061 Dilataciones en icopor pendientes - Antepecho cubierta | La Supervisión ha reportado y solicitado en varias ocasiones la instalación de los icopores en el muro de antepecho en bloque, ubicado en la cubierta sobre la fachada lateral derecha, sobre serie 01, sin embargo no ha sido atendido el requerimiento. Por lo anterior, se reitera la solicitud e instalación de las dilataciones. | Procesos constructivos | Fachada cubierta sobre serie 01 | Instalación de icopor | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 03/03/2022 | CERRADA | 07/03/2022 | 84 | 13/12/2021 | Mónica Arrubla Tovar | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 06/10/2021 | 109 | 5.1.6 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | MAYOR |  | 108-Pc-055 muro de fachada apto 105 (Zona sala-Comedor) Sin dovela. El muro de fachada que se encuentra ubicado en la sala-Comedor del apto 105, tiene pendiente fundir la dovela, sin embargo fue pañetado, estucado y pintado. Se aclara que la supervisión unicamente revisó y liberó el refuerzo de la dovela. Se solicita realizar la entrega a la supervisión para poder liberar dicha actividad. Por último, se reitera la entrega de las actividades a tiempo y no iniciar las siguientes actividades si no se tiene la liberación por parte de la supervisión. | Procesos constructivos | Apto 105 sala-Comedor | Entrega de la dovela a la supervisión | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 25/10/2021 | CERRADA | 28/10/2021 | 17 | 11/10/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 13/01/2022 | 134 | 5.1.9 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la dimensión de los vanos en puertas y ventanas | INTERMEDIA | 133-PC-067 Arreglo vanos de ventanas Aptos 705, 804 y 805 | Se solicita ajustar los vanos de las siguientes ventanas, ya que se observa que los anclajes no alcanzan a quedar embebidos en el grouting: Apto 705: Estar y alcoba 3 Apto 804: Alcoba 3 Apto 805: Estar Por último se recuerda que a la fecha no ha sido entregada a la Supervisión ninguna variable con respecto a la ventanería. Se reitera la solicitud de entrega. | Procesos constructivos | Aptos 705, 804 y 805 | Ajustar los vanos de ventanas con grouting | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 02/05/2022 | CERRADA | 21/10/2022 | 274 | 20/01/2022 | Mónica Arrubla Tovar | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 24/06/2021 | 74 | 5.2.4 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar el replanteo | INTERMEDIA |  | 072-Dis-025 solicitud revisión fachadas laterales. Teniendo en cuenta que los muros m-51 y m-32 (Ver imagen 1) Quedaban en voladizo con respecto a la viga de cimentación, cusezar amplió la sección de las vigas 074 y 040 respectivamente para soportar totalmente los muros. Cambio que fue aprobado por p&p. Posteriormente, en la placa del segundo piso se modificó la sección del borde de la placa por la misma razón, unicamente en los sectores de los dos muros, quedando un pequeña muela de aproximadamente 3 cm. Se solicita revisar por el área de diseños de cusezar si las fachadas laterales sufren alguna modificación por lo mecionado anteriormente y asimismo aclarar ya que no es claro en los planos arquitectónicos si la fachada en mención es totalmente plana, o si los muros en mención sobresalen. | Diseño | Fachadas laterales | Revisión y aclaración por el área de diseño | Obra |  | Jhon Cardona Chaparro |  | CERRADA | 26/06/2021 | -13 | 09/07/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 20/11/2021 | 119 | 5.2.5 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la modulación de los enchapes | MAYOR | 118-PC-059 Enchape de fachada no cumple lo indicado en la cartilla NOES | Teniendo en cuenta lo inidicado en la cartilla NOES, en cuanto al detalle de las unidades de mampostería para enchape de pantallas (Ver Imagen 1), se evidencia que el paño que se esta ejecutando en la zona media de la fachada principal, no cumple con la medida requerida, ya que debe ser de 1/2 ladrillo, manteniendo la dentadura de la unidad, la cual está quedando de 1,5 cm aproximadamente. Se solicita corrección de la misma, como ya se había solicitado en obra. | Procesos constructivos | Fachada principal | Corrección del enchape instalado | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 15/12/2021 | CERRADA | 28/01/2022 | 63 | 26/11/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 22/09/2021 | 104 | 5.3.2 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el replanteo | MAYOR |  | 103-Pc-050 replanteo de muros en mampostería y prolongaciones eléctricas no entregadas (Depósito punto fijo piso 2). La supervisión observa en obra que se levantan dos muros en mampostería interna correspondientes a la zona de depósitos en piso 2, de los cuales no fueron entregados el replanteo, ni las prolongaciones eléctricas. Se reitera que toda actividad debe ser entregada a la supervisión para su revisión y liberación. La no entrega de actividades se ha vuelto repetitiva, se solicita a cusezar implementar una acción correctiva al respecto. Por último, se recuerda que las prolongaciones eléctricas deben estar liberadas antes de subir la mampostería, de lo contrario el muro no será liberado por la supervisión. | Procesos constructivos | Depósito punto fijo piso 2 | Entrega de actividades pendientes | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 25/10/2021 | CERRADA | 28/10/2021 | 35 | 23/09/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 08/09/2021 | 96 | 5.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | INTERMEDIA |  | 095-Pc-046 construcción de ductos sin prueba de estanqueidad y tubería sanitaria liberada - Aptos 102 y 103. Se evidenció en obra que se levantaron los muros que conforman el ducto ubicado en el mueble de linos de los aptos 102 y 103, sin haberse realizado las pruebas de estanqueidad y tampoco la entrega de las instalaciones sanitarias. Se reitera que es indispensable contar con la prueba de estanqueidad para poder construir los ductos, así como la entrega de la tubería sanitaria para su respectiva liberación por parte de la supervisión. Se solicita la corrección y entrega. | Procesos constructivos | Aptos 102 y 103 | Corrección y entrega a la supervisión | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 25/10/2021 | CERRADA | 28/10/2021 | 44 | 14/09/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 08/09/2021 | 98 | 5.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MAYOR |  | 097-Dis-037 interferencia muro de mamposteria donde se ubica el tablero eléctrico y registro hidráulico. La supervisión técnica evidenció desde la etapa de estructura y remitió la notificación 017 dis del 14 de mayo de 2021, informando sobre la interferencia entre la tubería eléctrica del tablero y tubería hidráulica del registro en el mismo muro de mampostería. Respuesta a la notificación en mención, el área de diseño de cusezar remitió el detalle de la imagen 1, el cual en obra gris se evidencia que no es posible ejecutarlo, debido a que no se tiene en cuenta la columneta y el espacio real de distribución de la tubería eléctrica, así como la caja del medidor (Ver imagen 2), Generando dificultad para construir el muro en mampostería, ya que no se tiene el espacio suficiente para soportar y conformar el muro. Se solicita nuevamente al área de diseño de cusezar, especificar la solución del muro en mención sobre las interfencias presentadas entre las redes y la mampostería. | Diseño | Muro en mampostería del tablero eléctrico | Especificar la solución a ejecutar | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Felipe Ospina | 30/09/2021 | CERRADA | 01/10/2021 | 16 | 15/09/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 14/09/2021 | 102 | 5.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MAYOR |  | 101-Pc-048 ductos construídos sin prueba de estanqueidad y tubería sanitaria incompleta - Aptos 101, 102 y 103. La supervisión anteriormente reportó la construcción de los ductos ubicados en el mueble de linos de los aptos 101, 102 y 103 sin contar con las tuberías sanitarias y pruebas de estanqueidad liberadas. Adicional a lo anterior, el día de hoy fueron pañetados dichos ductos, correspondientes a los aptos 101 y 102. Se solicita destapar los ductos para la entrega a la supervisión de las actividades pendientes por liberar. | Procesos constructivos | Aptos 101, 102 y 103 | Destapar los ductos para la entrega a la supervisión de las pruebas de estanqueidad y tuberías para su respectiva liberación | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 07/12/2021 | CERRADA | 09/12/2021 | 80 | 20/09/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 22/09/2021 | 105 | 5.3.3 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las prolongaciones de las tuberías técnicas | MAYOR |  | 104-Pc-051 prolongaciones eléctricas en muros de mampostería. La supervisión solicita exigir al contratista eléctrico, contar con el personal suficiente para realizar las prolongaciones eléctricas antes de levantar el muro en bloque o ladrillo. Lo anterior teniendo en cuenta que al realizar la instalación de la tubería de manera posterior se puede afectar el muro, generando reprocesos. Finalmente, se reitera que las prolongaciones eléctricas deben ser entregadas con la actividad de cimbrado del muro, para poder continuar a subir la mampostería, de lo contrario no será liberado por la supervisión. | Procesos constructivos | Torre | Instalación de prolongaciones eléctricas antes de subir la mampostería | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina | 25/10/2021 | CERRADA | 28/10/2021 | 31 | 27/09/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 18/12/2021 | 130 | 5.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA | 129-PC-064 Solicitud cumplimiento columnetas en mochetas acceso a ascensor piso 2 | Se observa que el día de hoy se está fundiendo el marco de la puerta del ascensor del piso 2, sin acero de columnetas. Se solicita cumplir a cabalidad con la cartilla de elementos no estructurales, para la respectiva liberación de la Supervisión. | Procesos constructivos | Acceso ascensor piso 2 | Corrección y entrega a la supervisión de columnetas o en caso de modificación, aval del diseñador | Obra |  | Felipe Ospina | 31/01/2022 | CERRADA | 01/02/2022 | 40 | 23/12/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 17/02/2022 | 140 | 5.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA | 136-PC-073 Mampostería ductos RCI-eléctrico y cuarto de medidores no cumple cartilla NOES | Desde el pasado 4 de febrero se iniciaron las actividades de mampostería en ductos de RCI y eléctrico, así como en cuartos de medidores, en donde la Supervisión reportó en obra el incumplimiento a la cartilla NOES, ya que en los muros del cuarto de medidores no se contruyó la columneta contra el muro estructural siendo un muro en bloque de 1.80 m de longitud, el cual fue anclado a la estructura. Adicionalmente se presentan interferencias de los grafiles con las cajas medidoras de agua y gas. En cuanto al ducto RCI-eléctrico tambien se presentan interferencias de los grafiles con la caja eléctrica y gabinete de RCI. Cusezar continúa avanzando en actividades de mampostería (Piso 2 a Piso 5) y pañete de dichos muros (Pisos 2 y 3), sin contar con la liberación de la mampostería por parte de la Supervisión. Se solicita de manera atenta realizar las correcciones pertinentes y entregar a la Supervisión para la respectiva liberación. | Procesos constructivos | Punto fijo Piso 2 al 5 | Realizar las correcciones pertinentes y entregar a la Supervisión para la respectiva liberación. | Obra |  | Felipe Ospina | 02/05/2022 | CERRADA | 21/10/2022 | 239 | 24/02/2022 | Mónica Arrubla Tovar | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 08/09/2021 | 97 | 5.3.7 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | MAYOR |  | 096-Pc-047 deficiencias recurrentes en actividades de mampostería. Durante el transcurso de la obra gris se han realizado observaciones de manera permanente, referentes a las dilataciones, anclajes y columnetas, las cuales a la fecha aún persisten. A continuación se relacionan dichas observaciones: - Entrega de replanteo: Se recuerda que el replanteo debe ser entregado y liberado por la supervisión, así como las porloganciones eléctricas para poder empezar a construir el muro en mampostería. Se evidenció que se realizó un muro de fachada en el apto 202, en el cual no se dejó la prologación eléctrica. - Muros anclados: Se sigue evidenciando que se están anclando muros a estructura, mayores a 60 cm de longitud. Se reitera que los únicos muros que deben anclarse son los menores o iguales a 60 cm. - Dilatación superior de columnetas: No se están entregando los bloques de icopor. Se evidencian espacios que no cumplen los 10 cm, muros que no pueden finalizar el pañete hasta el techo porque no se ha instalado la dilatación o en su defecto como sucedió el día de hoy, funden la columneta completa, sin la instalación del icopor. - Dilataciones laterales: Se están levantando los muros sin haber instalado las dilataciones laterales, se solicita que a medida que se vaya avanzando con la construcción del muro, se cuente previamente con el icopor lateral. Se solicta tomar las acciones correctivas. | Procesos constructivos | Aptos piso 1 | Realizar las correcciones y entregar a la supervisión | Contratista de mampostería |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 25/11/2021 | 72 | 14/09/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 21/07/2021 | 81 | 5.5.1 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar la preparación de la superficie (Picado y zafarreo) | INTERMEDIA |  | 080-Pc-039 solicitud cumplimiento actividad de picado de muros para pañete. Teniendo en cuenta lo inidicado en el plan de calidad, exactamente en la cartilla gc-P002-Ca02-Cartilla mortero-06, la cual indica que el picado de la superficie de los muros debe hacerse inmediatamente después de que sean desencofrados (Ver imagen 1), Y que a la fecha en los pisos 1 y 2 aún no se ha terminado esta actividad, se solicita ponerse al día lo antes posible. Lo anterior, debido a que los muros del piso 1 de 6000 psi fueron fundidos entre el 16 de abril y el 2 de junio, y los muros del piso 2 de 5000 psi entre el 28 de mayo y 24 de junio, los cuales evidencian tiempos considerablemente prolongados. | Procesos constructivos | Alto verde pisos 1 y 2 | Ejecutar la actividad de picado de muros | Contratista de acabados |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 08/09/2021 | 39 | 31/07/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 09/08/2021 | 88 | 5.5.1 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar la preparación de la superficie (Picado y zafarreo) | INTERMEDIA |  | 087-Pc-043 cumplimiento actividad de picado de muros para pañete en pisos 3, 4 y 5. En cumplimiento al plan de calidad, se solicita completar el picado de la superficie de los muros para el pañete, el cual debe hacerse inmediatamente después que éstos sean desencofrados. A la fecha, se evidencia que el piso 3 se encuentra parcial y los pisos 4 y 5 aún no se ha iniciado con esta actividad. Cabe resaltar, que debido a que se ha presentado fraguado retardado en algunos elementos, es importante esperar a que los muros lleguen al fraguado final para iniciar con la actividad del picado superficial. | Procesos constructivos | Pisos 3, 4 y 5 alto verde | Realizar picado de muros pisos 3, 4 y 5 | Contratista de acabados |  | Felipe Ospina | 08/09/2021 | CERRADA | 09/09/2021 | 16 | 24/08/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 28/08/2021 | 94 | 5.5.1 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar la preparación de la superficie (Picado y zafarreo) | INTERMEDIA |  | 093-Pc-045 se unifican las notificaciones 039 pc y 043 pc correspondientes al cumplimiento de la actividad de picado de muros para pañete según el plan de calidad se solicita completar el picado de la superficie de los muros de los pisos 1 al 7, los cuales debieron hacerse inmediatamente después que éstos sean desencofrados, ya que a medida que los muros aumentan su resistencia, es necesario implementar equipos que pueden afectar el elemento. De igual forma se solicita cumplir con esta especificación para los muros pendientes por fundir de los pisos 7 y 8. Cabe resaltar, que debido a que se ha presentado fraguado retardado en algunos elementos, es importante esperar a que los muros lleguen al fraguado final para iniciar con la actividad del picado superficial. | Procesos constructivos | Torre | Entrega de picado de muros piso 1 al 8 | Obra |  | Felipe Ospina | 31/01/2022 | CERRADA | 01/02/2022 | 148 | 06/09/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 16/09/2021 | 103 | 5.6.1 | Obra gris | Nivelación pisos | Verificar la preparación de la superficie | MAYOR |  | 102-Pc-049 afinado de piso apto 102 sin liberar. La supervisión reportó la no liberación del aparatamento 102 para la actividad de cargue de piso, ya que en el sondeo eléctrico se encontró una obstrucción en la zona del estar y no se contaba con la prueba hidráulica satisfactoria. Se recuerda que éstas 2 actividades deben estar previamente liberadas para realizar el afinado de pisos, según el plan de calidad. No obstante, cusezar decidió fundir el piso. A la fecha la prueba hidráulica ya se encuentra liberada. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita la corrección de la tubería eléctrica y entrega de la reparación del afinado de piso a la supervisión para la respectiva liberación, al igual que evitar repetir este tipo de situaciones, ya que generan reprocesos al proyecto. | Procesos constructivos | Apto 102 | Corrección de la tubería eléctrica y entrega de la reparación del afinado de piso a la supervisión para la respectiva liberación | Contratista de acabados |  | Felipe Ospina | 30/09/2021 | CERRADA | 01/10/2021 | 8 | 23/09/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 13/01/2022 | 135 | 5.6.4 | Obra gris | Nivelación pisos | Verificar la disposición y ubicación de los poyos | MENOR | 135-PC-068 Poyos de cocinas con fisuras, errores en dimensiones y fundidos fuera de cimbra | Se observa que los poyos de las cocinas presentan varias observaciones, de las cuales se solicita su corrección y entrega a la Supervisión, ya que no se están entregando. Se requiere que el cimbrado sea entregado y verificado por la Supervisión, ya que se evidencian dimensiones que no corresponden. Igualmente se observa que se han fundido poyos por fuera del cimbrado. Adicional a lo anterior, varios de éstos elementos presentan fisuras. Por lo tanto se requiere la corrección y entrega a la Supervisión de los siguientes poyos: Aptos 204, 205, 304, 305 y 502: Inconsistencias en dimensiones. (Ver imagen 1 y 2) Aptos 602, 603, 604 y 605: Presentan fisuras e inconsistencias en dimensiones. (Ver imagen 3) Apto 704: Pendiente finalizar. (Ver imagen 4) | Procesos constructivos | Torre Alto Verde | Corrección de poyos y entrega a la Supervisión | Contratista de acabados |  | Felipe Ospina | 05/03/2022 | CERRADA | 07/03/2022 | 42 | 24/01/2022 | Mónica Arrubla Tovar | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 28/09/2021 | 106 | 6.1.3 | Obra blanca | Enchapes de muros y pisos | Verificar el emboquillado (Antes de 36 horas) | MENOR |  | 105-Pc-052 pendiente aplicación de boquilla y protección del enchape - Aptos 104 y 105. Teniendo en cuenta lo indicado en el plan de calidad y según lo observado en obra, los enchapes instalados en los baños de los aptos 104 y 105, ya superaron las 72 horas y no se han emboquillado. Se solicita aplicar la boquilla entre 24 y 72 horas máximo después de la instalación del enchape, debido a que las juntas se contaminan y pueden generar reprocesos más adelante. Adicionalmente, se evidencia que el enchape no se encuentra protegido. Se solicita mentenerlo cubierto, ya que por el tránsito de personal y movimiento de materiales se pueden causar rayones, manchas y desportille de piezas. | Procesos constructivos | Baños aptos 104 y 105 | Emboquillar y proteger enchape | Contratista de acabados |  | Felipe Ospina | 14/10/2021 | CERRADA | 14/10/2021 | 15 | 29/09/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 16/12/2021 | 128 | 6.1.5 | Obra blanca | Enchapes de muros y pisos | Verificar el acabado del enchape (Garretes, biselado) | MENOR | 127-PC-062 Solicitud protección de enchape piso 1 a piso 4 | La Supervisión ha reportado y solicitado en varias ocasiones la protección de los enchapes de las cocinas y baños, sin embargo a la fecha se sigue evidenciando la mayoría de los enchapes instalados en piso 1 a piso 4, sin protección o parcialmente protegido o cartón muy desgastado. Se solicita de manera atenta cumplir con lo requerido, ya que el enchape puede verse afectado por el tránsito de personal y movimiento de materiales que pueden causar rayones, manchas y desportille de piezas. | Procesos constructivos | Pisos 1 al 4 | Proteger enchapes descubiertos en pisos 1 al 4 | Obra |  | Felipe Ospina | 31/01/2022 | CERRADA | 01/02/2022 | 45 | 18/12/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 17/12/2021 | 129 | 6.2.2 | Obra blanca | Ventaneria | Verificar los sellos en silicona | MENOR | 018-PC-063 Incio de actividades de graniplast sin sellos de silicona en ventanas - Fachada | Teniendo en cuenta que la ventanería no ha sido entregada a la Supervisión, se solicitó previo al inicio de la actividad del graniplast en la fachada lateral izquierda, sellar con silicona las ventanas, sin embargo se inició con la actividad sin atender dicha solicitud. Posteriormente, durante la actividad, nuevamente se reportó la falta de la silicona y tampoco se subsanó el requerimiento. Por lo anterior se solicita la entrega a la Supervisión de los sellos perimetrales de la ventanería ubicada en la fachada lateral izquierda, desde piso 1 a piso 8. Asimismo se solicita prever la instalación del sello antes de aplicar el graniplast en las demás fachadas, esto para evitar reprocesos. | Procesos constructivos | Fachada lateral izquierda | Entrega a la Supervisión de los sellos perimetrales de la ventanería ubicada en la fachada lateral izquierda, desde piso 1 a piso 8 | Contratista de elementos no estructurales |  | Felipe Ospina | 02/05/2022 | CERRADA | 21/10/2022 | 303 | 22/12/2021 | Mónica Arrubla Tovar | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 05/03/2021 | 1 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 001-Dis-001 solicitud planos aprobados con sello de curaduría se solicita contar con los planos aprobados por curaduría con sello, en la plataforma de share point. |  | Alto verde | Planos arquitectónicos y estructurales con sello de curaduría | Obra |  | Cesar Duarte | 05/03/2021 | CERRADA | 12/03/2021 | 7 | 05/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 05/03/2021 | 2 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 002-Dis-002 solicitud planos firmados por ingeniero de suelos y constructor se solicita contar con los siguientes planos firmados por el constructor: E-1.1, e-1.3, e-1.4, e-1.5 y e-1.7. Se solicita contar con los siguientes planos firmados por el ingeniero de suelos: E-2, e-2.1, e-2.2 |  | Alto verde | Firma de los planos que se requieren | Obra |  | Cesar Duarte | 08/03/2021 | CERRADA | 12/03/2021 | 7 | 05/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 05/03/2021 | 4 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 004-Pc-002 solicitud de tablet para liberaciones del proyecto y controles de muestras. Teniendo en cuenta que a la fecha, se han excavado y fundido 39 pilotes, es importante contar con la tablet en obra para la debida liberación de las activides diarias. Lo anterior, debido a que ingetec no puede liberar hasta no tener la liberación por parte del maestro de cusezar. |  | Alto verde | Actualización tablet | Obra |  | Jhon Cardona Chaparro | 08/03/2021 | CERRADA | 09/03/2021 | 4 | 05/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 05/03/2021 | 7 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 007-Pc-005 mal procedimiento ubicación canasta de refuerzo pilote 104. El pasado 13 de febrero, se evidenció un mal procedimiento constructivo frente a la ubicación final de la canasta o armadura de refuerzo del pilote 104, la cual fue enganchada a la piloteadora y halada hacia arriba aproximadamente 42 cm. Lo grave del procedimiento es que el pilote ya había sido fundido y la fuerza que se requirió para mover la canasta, puso en peligro la posicion de las varillas y la estabilidad de los flejes. Se solicita que la canasta de refuerzo de los pilotes sea ubicada en su posición final antes de ser fundida y debidamente amarrada para que al agregar el concreto no pierda el nivel logrado con la topografía. Requerimiento que debe implementarse a partir de la fecha. |  | Alto verde | Mejorar el amarre de la canasta para que no pierda el nivel y con ello eliminar el procedimiento con la piloteadora para halar la canasta de refuerzo. | Contratista de cimentación |  | Cesar Duarte | 08/03/2021 | CERRADA | 09/03/2021 | 4 | 05/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 05/03/2021 | 8 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 008-Pc-006 solicitud elongación tubería de vaciado para pilotes. Debido a la expansiones negativas que se están obteniendo, es preocupante que el concreto no esté ocupando el 100% del pilote, por lo tanto se requiere que la tubería del vaciado que actualmente tiene una longitud de aproximadamente 7,70 m, baje al fondo del pilote, pudiendo ayudar a identificar si hay derrumbes de las paredes y que posiblemente se estén acumulando en el fondo, lo que podría explicar porque la expansión está resultando negativa. Requerimiento que debe implementarse a partir de la fecha. |  | Alto verde | Alargar la tubería de vaciado del concreto | Contratista de cimentación |  | Felipe Ospina | 08/03/2021 | CERRADA | 05/02/2022 | 337 | 05/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 05/03/2021 | 10 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 010-Pc-008 mal procedimiento al ubicar la canasta de refuerzo de los pilotes. El pasado 15 de febrero, la supervisión solicitó mediante notificación 005 pc mejorar el procedimiento para ubicar el refuerzo en el nivel requerido, ya que se evidenció que primero se vacía el concreto y después con ayuda de la piloteadora, se engancha al refuerzo y halan hasta subirla al nivel, poniendo en riesgo la ubicación y estabilidad de los flejes. Requerimiento que ha sido solicitado de manera reiterativa en obra, así como el mejoramiento del amarre de la canasta, ya que están usando un tronco que no esta cumpliendo la función de mantener la canasta inmóbil al momento de vaciar el concreto. Por lo anterior, el refuerzo no está quedando bien ubicado, ya que el gancho está quedando más abajo o más arriba del nivel estipulado en los planos de construcción. Teniendo en cuenta que a la fecha se sigue repitiendo este procedimiento, se solicita de manera urgente, en primer lugar ubicar la canasta según el nivel dado por la topografía y en segundo lugar inmobilizar la canasta de refuerzo para evitar el movimiento del refuerzo al realizar el vaciado del concreto. Se recomienda utilizar una estructura metálica con mayor estabilidad y peso, como la que se muestra acontinuación: |  | Alto verde | Ubicar la canasta según el nivel dado por la topografía e inmobilizarla para evitar el movimiento del refuerzo al realizar el vaciado del concreto | Contratista de cimentación |  | Cesar Duarte | 08/03/2021 | CERRADA | 09/03/2021 | 4 | 05/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 06/03/2021 | 11 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 011-Eq-001 solicitud ficha técnica piloteadora. Teniendo en cuenta que la piloteadora ha presentado fallas en varias ocasiones, se solicita de manera atenta la ficha técnica en donde se especifíque los mantenimientos que se le han realizado en el último trimestre. |  | Alto verde | Ficha técnica de la piloteadora, en donde consten los mantenimientos realizados en el ultimo trimestre | Contratista de cimentación |  | Jhon Cardona Chaparro | 08/03/2021 | CERRADA | 09/03/2021 | 3 | 06/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 06/03/2021 | 12 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 012-Dis-003 solicitud concepto ing. Estructural e ing. De suelos pilotes 41.2, 81 y 82. Teniendo en cuenta que el pilote no. 41 quedó cortado, cusezar solicitó el concepto al diseñador estructural, quien envió la solución de construir un pilote a cada lado del pilote 41, el cual no pudo ser finalizado. Sin embargo, es importante informar al ingeniero de suelos sobre las distancias entre los pilotes, toda vez que el pilote 41.2 no cumple la distancia de 1,5 veces el diámetro del pilote entre bordes, en este caso 1,25 m, tal como lo indica el estudio de suelos. En cuanto a los pilotes 81 y 82, se solicita realizar la consulta al ingeniero de suelos e ingeniero estructural, debido a que tampoco cumplen la separación requerida de 1,5 veces el diámetro del pilote entre bordes. Por lo tanto es importante tener los dos conceptos para definir su ubicación y separación. |  | Pilote 41.2 (Nuevo), Pilotes 81 (Grupo 25) Y pilote 82 (Grupo 27) | Aprobación del ingeniero de suelos e ingeniero estructural de la nueva localización de los pilotes 41.2, 81 y 82 | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Cesar Duarte | 08/03/2021 | CERRADA | 15/03/2021 | 9 | 06/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 06/03/2021 | 13 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 013-Pc-009 se repite mal procedimiento al ubicar la canasta de refuerzo de los pilotes. Teniendo el cuenta que se ha notificado en dos ocasiones (005 pc y 008 pc) Sobre el mal procedimiento de enganchar a la piloteadora la canasta de refuerzo para subirla al nivel requerido, el día de ayer 23 de febrero de 2021 vuelve a repetirse esta maniobra para halar la canasta del pilote no. 63. Ahora bien, antes de realizar el vaciado del concreto se realizó la debida nivelación de la canasta, sin embargo el amarrado no fue suficiente para inmobilizar el refuerzo. Por lo anterior, se reitera mejorar el amarre de la canasta para evitar el movimiento de la misma a la hora de vaciar el concreto, así como evitar el uso de la piloteadora para renivelar el refuerzo, toda vez que se puede afectar la ubicación y estabilidad de los flejes. |  | Alto verde | Mejorar el amarre de la canasta para evitar el movimiento de la misma a la hora de vaciar el concreto, así como evitar el uso de la piloteadora para renivelar el refuerzo | Contratista de cimentación |  | Cesar Duarte | 09/03/2021 | CERRADA | 10/03/2021 | 4 | 06/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 06/03/2021 | 14 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 014-Pc-010 demoras en el vaciado que afectaron la fluidez del concreto del pilote no. 70. El día de ayer 25 de febrero de 2021, la supervisión solicitó de manera verbal, el ingreso de la mixer por el carreteable que pasa frente al laboratorio, con el fin de acercarse lo mayor posible a los pilotes y facilitar la descarga del concreto. No obstante, el vaciado para los pilotes 3, 16, 36 y 38 se realizó con balde, generando demoras importantes en los tiempos de fundida. Cabe resaltar que la segunda mixer llegó a las 5 pm y finalizó su vaciado a las 9 pm aproximadamente, tiempo que afectó notablemente la fluidez del concreto para el último pilote no. 70. Por lo tanto, la superivisión informó en obra, que no se libera la actividad de concreto para el pilote no. 70 y que es necesario realizar la prueba pit a este elemento. La supervisión solicita planificar las actividades de vaciado de los pilotes, teniendo en cuenta que el estado del terreno no favorece el ingreso de las mixer, por lo que se debe realizar una mejoramiento provisional para el ingreso de las mismas, y evitar vaciados con el balde que perjudica la colocación adecuada del concreto en los pilotes. |  | Pilote 70 (Grupo 11) | Realizar la prueba pit al pilote 70 y según el resultado se hará la respectiva liberación | Contratista de cimentación |  | Cesar Duarte | 08/03/2021 | CERRADA | 23/03/2021 | 17 | 06/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 06/03/2021 | 17 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR |  | 017-Pc-012 solicitud para cubrir el acero de refuerzo que se encuentra en obra. La supervisión solicitó de manera verbal, cubrir con plástico u otro material el acero de refuerzo que llegó a la obra el día 24 de febrero de 2021, debido a que se encuentra a la interperie y se están presentando lluvias constantemente. Por lo anterior, se solicita nuevamente atender la observación. |  | Alto verde | Cubrir el acero de refuerzo | Obra |  | Jhon Cardona Chaparro | 08/03/2021 | CERRADA | 10/03/2021 | 4 | 06/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 09/03/2021 | 18 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 018-Dis-004 solicitud aclaración muros de contención. Teniendo en cuenta que en el plano sa-02, referente a la red general de aguas lluvias, se evidencia una nota en donde indica la existencia de un muro de contención que hace parte de la torre, se solicita que se aclare la ubicación y detalles del muro, toda vez que en los planos arquitectónicos y estructurales no se observa información del mismo. Por otro lado, el único detalle de muro de contención que se encuentra incluido en los planos estructurales, corresponde al muro de los parqueaderos, el cual tampoco se encuentra localizado en planta. Igualmente se solicita aclaración. |  | Alto verde | Aclaración de la información respecto a los muros de contención mencionados | Obra |  | Cesar Duarte | 03/05/2021 | CERRADA | 05/05/2021 | 42 | 24/03/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 06/04/2021 | 29 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 027-Dis-006 observaciones apartamento modelo. Teniendo en cuenta la revisión realizada con cusezar al apartamento modelo conforme a los planos del proyecto, la supervisión evidenció lo siguiente: 1. La altura del apartamento modelo corresponde a 2,40 m con acabados, sin embargo en los planos arquitectónicos y estructurales también indican una altura efectiva de 2,40 m (Ver plano e-3.5). 2. En la sala se contemplan 3 luminarias y solo hay 2 instaladas. 3. Según los planos, hace falta un tomacorriente en la habitación principal. 4. La ubicación del tomacorriente instalado en el cuarto de ropas, no coincide con la ubicación indicada en los planos. 5. Según los planos, hace falta un tomacorriente en la cocina. 6. No fue posible verificar la toma de la chimenea ubicada en la sala, conforme a la ubicación que indica el plano. Se solicita de manera atenta, que el departamento de diseño informe si el proyecto se va construir de acuerdo con lo estipulado en los planos de construcción o se va realizar alguna modificación. Por otra parte es importante tener en cuenta las repercuciones que puedan tener estos cambios para los clientes futuros, en especial la disminución de altura libre de los apartamentos. | Diseño | Apartamento modelo | Aclaración departamento de diseños | Obra |  | Jhon Cardona Chaparro | 17/04/2021 | CERRADA | 19/04/2021 | 6 | 13/04/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 10/04/2021 | 30 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR |  | 029-Cm-003 solicitud para cubrir y aislar el acero de refuerzo del terreno natural. Nuevamente se solicita cubrir el acero de refuerzo que se encuentra en obra, así como aislarlo del terreno natural. Este requerimiento es necesario cumplirlo durante toda la ejecución del proyecto y realizarlo cada vez que llegue material nuevo a la obra. | Calidad de materiales | Alto verde | Cubrir y aislar el acero del terreno | Obra |  | Felipe Ospina | 26/05/2021 | CERRADA | 05/02/2022 | 299 | 12/04/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 10/04/2021 | 31 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 030-Cm-004 espera prolongada de mixer para descargar el concreto de la placa de cimentación entre ejes 18 y 20. Debido a que ya se había solicitado en obra anteriormente que es indispensable tener todo listo para la fundida una vez llegue la mixer, así como la entrega de las actividades a la supervisión, el día de hoy la mixer llegó a las 10:33 am (Ver imagen 1) Y las actividades de vaciado de la placa entre los ejes 18 y 20 iniciaron a las 11:50 am aproximadamente (Ver imagen 2). Como se observa, la mixer esperó 1:20 h aproximadamente para realizar el respectivo descargue. Se solicita planear mejor la hora del pedido del concreto y evitar estos tiempos de espera de la mixer, para no afectar la calidad del concreto. | Calidad de materiales | Placa de cimentación ejes 18 y 20 | Tener listas las actividades para la hora de llegada de la mixer y evitar tiempos de espera | Contratista de estructura |  | Cesar Duarte | 17/04/2021 | CERRADA | 20/04/2021 | 8 | 12/04/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 03/05/2021 | 34 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 033-Dis-008 solicitud consulta al diseñador hidrosanitario sobre bajantes y ductos que marcan dentro de las vigas de cimentación. Se solicita la verificación de las bajantes, desagües y ductos por parte del diseñador hidrosanitario, ya que según revisión efectuada por la supervisión, se detectaron algunas tuberías de 4" y 3", así como ductos que marcan dentro de las vigas de cimentación. Es importante indicar que actualmente las vigas se encuentran fundidas desde el eje 7 al 20, entre ejes a y m. Por lo anterior se solicita que el diseñador hidrosanitario indique la solución a emplear en los casos en que las tuberías o ductos interfieran con las vigas ya construídas. Cabe resaltar la importancia de trabajar la cimentación en conjunto con el contratista de redes hidrosanitarias, así como el de redes eléctricas, con el objetivo de evitar este tipo de situaciones e identificarlas a tiempo. Hasta tanto no se tenga el concepto del diseñador hidrosanitario, la supervisión no podrá continuar con la liberación de las vigas y placa de cimentación. | Diseño | Alto verde | Concepto del diseñador hidrosanitario | Obra |  | Jhon Cardona Chaparro | 03/05/2021 | CERRADA | 04/05/2021 | 1 | 03/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 03/05/2021 | 35 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 034-Dis-009 inconsistencias en coordinación de planos de diferentes disciplinas - Consulta al diseñador estructural sobre la ubicación de la bajante entre vigas de cimentación 048 y 048a. Teniendo en cuenta que la ubicación de la bajante de 3" queda entre las vigas de cimentación 048 y 048a como se muestra en la imagen 1, se solicita concepto del diseñador referente a: 1. Como se muestra en la imagen 1, la tubería afecta el recubrimiento de las dos vigas en mención, quedando en contacto directamente con el acero de refuerzo de las vigas. 2. Según el detalle para pases y elementos embebidos en estructura (Ver imagen 2), En caso de que la tubería quede al interior de la viga de cimentación, debe estar ubicada a b/3 del centro de la viga, lo cual en este caso no se cumple. 3. Las bajantes no deben estar ubicadas entre estructuras con espacios tan reducidos, teniendo en cuenta que si se genera algún daño de la tubería, se pueden ver afectados los elementos estructurales. Adicionalmente, se evidencian inconsistencias entre el plano sanitario y arquitectónico en cuanto a la ubicación del ducto (Ver imagen 3 y 4) Y de la localización de la bajante con respecto al plano estructural (Ver imagen 5). Por lo tanto se solicita hacer una revisión de manera general y poder detectar si existen inconsistencias adicionales. | Diseño | Eje 5a y alto verde | Concepto diseñador estructural y revisión general coordinación diseños hidrosanitario-Arquitectónico | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Cesar Duarte | 03/05/2021 | CERRADA | 18/05/2021 | 15 | 03/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 03/05/2021 | 36 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 035-Dis-010 interferencias de redes sanitarias con pilotes. Se evidencia en obra que durante las excavaciones para ubicar las tuberías sanitarias, se han presentado interfencias con los pilotes, por lo tanto se solicita revisión por parte del diseñador hidrosanitario, así como su concepto frente a la situación. | Diseño | Alto verde (Pilote 80 y 93) | Concepto diseñador hidrosanitario | Obra |  | Jhon Cardona Chaparro | 03/05/2021 | CERRADA | 04/05/2021 | 1 | 03/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 03/05/2021 | 38 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 037-Pc-020 solicitud proceso constructivo según plan de calidad. En cumplimiento con el plan de calidad (Con-P001), Se solicita el proceso constructivo del proyecto alto verde, que indique la secuencia de actividades a ejecutar durante la etapa de excavación, cimentación y estructura, según lo descrito en el anexo proceso constructivo (Ver imagen 1). | Procesos constructivos | Alto verde | Entrega proceso constructivo firmado por el ingeniero de suelos e ingeniero estructural | Obra |  | Cesar Duarte | 10/06/2021 | CERRADA | 17/06/2021 | 45 | 03/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 03/05/2021 | 41 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 040-Dis-012 solicitud aclaración de cotas de las tuberías de suministro de agua potable y red contra incendio. Teniendo en cuenta que dentro de los planos hidrosanitarios no aparece el isométrico de las tuberías de suministro de agua potable y red contra incendio, se solicita aclaración del diseñador de dichas alturas o cotas. En necesario contar con la información para realizar la respectiva liberación por parte de la supervisión. | Diseño | Alto verde | Aclaración diseñador hidrosanitario | Obra |  | Jhon Cardona Chaparro | 05/05/2021 | CERRADA | 05/05/2021 | -3 | 08/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 03/05/2021 | 45 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 044-Pc-022 solicitudes de corrección en obra sin acatar, en cuanto a verticalidad de tuberías. La supervisión ha solicitado de manera repetitiva en obra la corrección en la verticalidad de las tuberías, la cual no ha sido acatada. Es indispensable la atención de las observaciones realizadas, con el fin de evitar reprocesos y problemas que puedan generar mas adelante. | Procesos constructivos | Alto verde | Corrección verticalidad de tuberías | Contratista de hidráulicos |  | Cesar Duarte | 05/05/2021 | CERRADA | 18/05/2021 | 14 | 04/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 04/05/2021 | 47 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR |  | 046-Dis-015 solicitud aclaración cambios en alturas de tomas eléctricos y punto de citofonía de alcoba. Teniendo en cuenta la visita que se realizó el día de ayer 3 de mayo, por parte del área de diseños al proyecto, se entiende que se realiazarán algunos cambios referentes a alturas de tomas eléctricos y del punto de citofonía de la alcoba. Se solicita la aclaración detallada de los cambios, para que la supervisión pueda realizar las respectivas liberaciones. | Diseño | Alto verde | Aclaración cambios | Obra |  | Jhon Cardona Chaparro | 06/05/2021 | CERRADA | 18/05/2021 | 10 | 08/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 04/05/2021 | 48 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR |  | 047-Pc-024 solicitud aprobación instalación de semicodos para corregir verticalidad de tuberías. Teniendo en cuenta que antes del vaciado de la placa, la supervisión solicitó la correción de la verticalidad de las tuberías, sin emabro no realizó, se solicita el aval del diseñador hidrosanitario sobre solución empleada en obra para corregir verticalidad de tuberías sanitarias. | Procesos constructivos | Alto verde | Aval diseñador hidrosanitario | Obra |  | Cesar Duarte | 10/06/2021 | CERRADA | 17/06/2021 | 40 | 08/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 14/05/2021 | 49 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 048-Dis-016 solicitud aclaración diseños redes eléctricas. 1. Se solicita la especificación técnica y referencia de los sensores de movimiento de las circulaciones del edificio y de los parqueaderos cubiertos. 2. Planos 5 y 6: Se solicita aclarar la línea de tierra 6t cu indicada en el plano del primer piso, a donde se conecta o que punto del sistema de puesta a tierra. (Ver imagen 1). 3. Plano 20: Se solicita la aclaración de cual es la trayectoria del cableado para equipotencializar las puestas a tierra ubicadas en los armarios de medida al sistema de puesta tierra general del proyecto. Esta conexión se debe realizar según lo establecido en el retie. 4. En el plano 20 se muestra una geometría diferente de malla de puesta a tierrra a la presentada en el serie 3 de aprobado por codensa. Se solicita aclarar si la malla del plano 20 ubicada frente a la planta eléctrica es para el sitema contra descargas atmosféricas o la planta, en caso de ser cierto favor presentar los cálculos de dicha malla o aclarar por que se presenta esta situación ya que no coincide la información. 5. Se solictan las memorias de cálculos de iluminación de las zonas comunes ( Circulaciones, parqueaderos etc. ), Incluyendo la iluminacion de emergencia y antipanico y todo lo solicitado en el retilap para los diseños. 6. Se solicitan las memorias de calculo requeridas por el ritel, sobre el dimensionamiento de la infraestructura soporte del sistema de comunicaciones y el diseño de la tdt 7. Se solicitan la documentacion requerida por la reglamentacion vigente del diseñador (Copia de la cedula y de la matricula profesional, memorial de responsabilidad y los que se consideren necesarios). | Diseño | Alto verde | Aclaración diseñador eléctrico | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Felipe Ospina | 04/09/2021 | CERRADA | 08/09/2021 | 102 | 29/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 14/05/2021 | 50 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 049-Dis-017 solicitud aclaración interferencia red eléctrica vs. Red hidráulica. Se presenta interferencia entre redes eléctricas y redes hidráulicas en el muro donde se encuentra proyectado el tablero de distribución de cada apartamento, ya que en ese mismo lugar se tiene diseñada una caja para colocar el registro del agua. ( Ver imagen 1 ) A continuación se muestran las imagenes donde se evidencia la interferencia de las dos redes ubicadas en el mismo muro. Por lo anterior, se solicita aclaración o solución por parte del área de diseño correspondiente. | Diseño | Alto verde | Aclaración área de diseños | Obra |  | Cesar Duarte | 24/06/2021 | CERRADA | 26/06/2021 | 28 | 29/05/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 02/06/2021 | 59 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | CRITICA |  | 058-Cm-007 afectación en la calidad de la obra por falta de planeación. Se ha vuelto repetitivo que a la llegada del concreto no se cuentan con las actividades listas, además de no estar entregadas a la supervisión para la respectiva revisión y liberación, las cuales deben entregarse oportunamente, situación que ha generado pérdidas de concreto, como se presentó la semana pasada en la cual no se utilizaron 3 mixer con un total de 15 m3 aproximadamente. El día de hoy sucede lo mismo, ya que a la llegada de la mixer no se tienen terminadas las actividades, ni tampoco liberadas por la supervisión, tiempos que afectan la calidad del concreto, debido a que la mixer tuvo un tiempo de espera de aproximadamente 30 minutos para iniciar el vaciado. Adicionalmente, la mixer llegó a las 2:45pm y a las 4:45pm aproximadamente, es decir 2 horas despues no se había finalizado el vaciado, tiempo que genera una pérdida notable en la manejabilidad del concreto. Razón por la cual, la supervisión solicita tomar nuevamente el asentamiento, sin embargo el laboratorista ya no se encuentra en la obra. Por lo tanto, se solicita suspender el vaciado, además de que el vibrador no está funcionando. Se solicita de manera urgente mejorar la planeación de las actividades, ya que se está viendo afectada la calidad de las obras. | Calidad de materiales | Alto verde | Mejorar planeación de actividades | Obra |  | Jhon Cardona Chaparro | 24/06/2021 | CERRADA | 26/06/2021 | 22 | 04/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 05/06/2021 | 61 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 060-Pc-031 solución interferencias redes eléctricas por cambio en la localización del tanque de agua y solicitud de aclaración sifón cuarto de bombas. Debido a la reubicación del tanque de agua, se presentan interferencias con los ductos del cableado para los alimentadores del edificio y con las redes de alumbrado. Adicionalmente, debido a que el cuarto de bombas también se traslada de localización, se evidencian que los alimentadores a los tableros de las bombas también se ven afectados. Se solicita realizar el ajuste del trazado de las canalizaciones que presentan interferencias con la nueva ubicacion del tanque de agua y de los alimentadores del cuarto de bombas, los cuales se deben verificar si el calibre de los conductores contemplado en los diseños continúa o si debe ser ajustado. También se solicita informar si el pozo eyector requiere algún suministro de red eléctrica, en caso de requerirse se deben realizar los ajustes necesarios en los diseños y presentar el aval del diseñador de todos los ajustes anteriormente mencionados. Por último, se solicita aclarar si se debe dejar un sifón de piso en el cuarto de bombas, ya que los planos no lo contemplan. | Procesos constructivos | Tanque de agua | Solución interferencias redes eléctricas aclaración sifón | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Felipe Ospina | 04/09/2021 | CERRADA | 08/09/2021 | 82 | 18/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 05/06/2021 | 64 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 063-Dis-020 solución interferencias caja pau y registro de gas apartamentos 01. En los apartamentos serie 01, se evidencia una interferencia entre el registro de gas natural (Ver imagen 2) Y la caja pau, la cua fue reubicada según lo informado por cuzesar mediante correo electrónico (Ver imagen 1). Por lo anterior, se solicita remitir el ajuste, junto con el aval del diseñador. | Diseño | Apto 01 | Aclaración del ajuste y aval del diseñador | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Cesar Duarte |  | CERRADA | 17/06/2021 | 7 | 10/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 11/06/2021 | 65 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 063-Dis-021 solicitud aval diseñador de modificación de puntos eléctricos y de comunicaciones del apartamento 702. Se solicita aval del diseñador eléctrico, referente a los cambios propuestos en la ubicacion de las salidas eléctricas y de comunicaciones del plano o-A-02 702 reforma solicitud cliente (Ver imagen 1). | Diseño | Apto 702 | Aval diseñador | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica colombiana s.A.s | Jhon Cardona Chaparro | 22/06/2021 | CERRADA | 26/06/2021 | 5 | 21/06/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 22/06/2021 | 70 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 069-Dis-024 solicitud planos actualizados tanque de agua teniendo en cuenta que se realizó un cambio en la ubicación del tanque de agua mediante el plano a-01 localización general rev.2 del 21-05-21, se solicita confirmar si los demás planos referentes al tanque presentan alguna actualización. En caso de que apliquen modificaciones, se solicita remitir dichos planos a la supervisión, con el fin de poder realizar el debido seguimiento. | Diseño | Tanque de agua | Aclaración y remisión de los planos referentes al tanque que se modificaron | Obra |  | Jhon Cardona Chaparro | 24/06/2021 | CERRADA | 26/06/2021 | -6 | 02/07/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 07/07/2021 | 76 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 075-Dis-027 "revisión del area de diseño en tanque de bombas con las diferentes redes (Eléctricas, hsg y seg y control)." Al revisar la nueva disposición del tanque y el respectivo cambio de la escalera, se solicita la coordinación de diseño de seguridad y control (Di-001), Diseño eléctrico (Plano 17), Diseño hidrosanitario y gas (Hi-09), Para verificar que se cumplan espacios de trabajo. | Diseño | Tanque | Revision de cruces por parte de diseño cusezar | Obra |  | Felipe Ospina | 09/09/2021 | CERRADA | 09/09/2021 | 33 | 07/08/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 07/07/2021 | 77 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 076-Dis-028 "pendientes en diseño puntos de emergencia sensores de humo e iluminación de emergencia zonas comunes." Se evidencia que en los planos de incendio, no se incluyó sensores automáticos de humo en los pasillos del edificio, según la nsr 10 título j literal j.4.2.2. En pisos mayores a 7 pisos se debe incluir un sensor automático de humo en los pasillos. La supervisión técnica solicita realizar la consulta al diseñador y de ser necesario realizar instalación de sensores de humo inalámbricos. Adicionalmente, se evidencia que los tableros t cas y t asc (En plano 3, zona cubierta), T port (En plano 12, zc piso 1), T s comunal (En plano 13, zc piso 2) Está pendiente una luminaria de emergencia según normativa retie literal 17.1.D. Ya que son tableros de distribucción de alumbrado. | Diseño | General | Revisión de planos de seguridad y control e iluminación por parte del area de diseño de cusezar. | Obra |  | Felipe Ospina | 12/08/2021 | CERRADA | 08/09/2021 | 32 | 07/08/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 10/07/2021 | 78 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 077-Pc-037 solicitud cumplimiento actividad de picado de muros para pañete teniendo en cuenta lo inidicado en el plan de calidad, exactamente en la cartilla gc-P002-Ca02-Cartilla mortero-06, la cual indica que el picado de la superficie de los muros debe hacerse inmediatamente después de que sean desencofrados (Ver imagen 1), Y que a la fecha en los pisos 1 y 2 aún no se ha terminado esta actividad, se solicita ponerse al día lo antes posible. Lo anterior, debido a que los muros del piso 1 de 6000 psi fueron fundidos entre el 16 de abril y el 2 de junio, y los muros del piso 2 de 5000 psi entre el 28 de mayo y 24 de junio, los cuales evidencian tiempos considerablemente prolongados. | Procesos constructivos | Alto verde pisos 1 y 2 | Ejecutar la actividad de picado de muros | Contratista de estructura |  | Jhon Cardona Chaparro | 21/07/2021 | CERRADA | 21/07/2021 | 3 | 18/07/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 21/07/2021 | 82 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 081-Pc-040 solicitud borradores récord del recorrido de las tuberías hidrosanitarias, gas y eléctricas. Teniendo en cuenta que desde el piso 1 la supervisión ha solicitado la entrega de los borradores récord del recorrido de las tuberías hidrosanitarias, gas y eléctricas, a la fecha la obra se encuentra en el piso 4 y aún no se ha recibido dicha información, se solicita de manera atenta la entrega de los recorridos de las tuberías para el debido cumplimiento del plan de calidad (Ver imagen 1). | Procesos constructivos | Pisos 1, 2, 3 y 4 alto verde | Entrega de borradores récord tuberías hsg y eléctrica | Contratista de hidráulicos |  | Jhon Cardona Chaparro | 28/07/2021 | CERRADA | 05/08/2021 | 7 | 29/07/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 27/07/2021 | 83 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 081-Pc-041 solicitud de seguimiento a niveles de placa del piso 2 y apuntalamiento. Teniendo en cuenta que en las mediciones de los niveles de placa techo de los apartamentos del primer piso, se han evidenciado zonas en las cuales han cambiado los niveles (Apto 104) Y tambien se observa visualmente que al parecer la placa podría estar presentando deflexiones (Ver imagenes 1, 2 y 3), Ademas que no se siguió con las recomendaciones de p&p de mantener la placa apuntalada, se solicita de manera urgente iniciar con un seguimiento diario a los niveles de la placa, ya sea topográfico o mediante mediciones manuales en los puntos intermedios de cada espacio de los apartamentos, es decir en el centro de cada una de las habitaciones, sala comedor y balcón, con el fin de confirmar el comportamiento de la placa. La supervisión solicita apuntalar las zonas donde se presentan estas deflexiones. | Procesos constructivos | Placa piso 2 | Seguimiento diario de niveles placa piso 2 y apuntalamiento en caso de presentarse deflexiones | Obra |  | Cesar Duarte | 10/08/2021 | CERRADA | 12/08/2021 | 14 | 29/07/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 27/07/2021 | 84 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 082-Cm-008 solicitud de acopio de arena bajo techo. Conforme al plan de calidad, se reitera la solicitud de cubrir la arena bajo techo, la cual debe estar protegida de lluvia, sol, agua y tránsito. | Calidad de materiales | Alto verde | Techar acopio de arena | Obra |  | Cesar Duarte | 19/08/2021 | CERRADA | 23/08/2021 | 20 | 03/08/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 27/07/2021 | 85 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 083-Dis-030 solicitud de aclaración de muros para ducto eléctrico en claustro central. En el plano t-02, específicamente en el claustro central costado sur, se evidencian dos muros con los que se conforma el ducto eléctrico para las parciales de los apartamentos serie 1, 2 y 3 de los pisos 2 al 8. (Ver imagen). Se solicita aclaración por parte del área de diseños sobre el tipo de muros que conforman el ducto, ya que en ninguno de los planos de diseño aparece la especificación de éstos. | Diseño | Claustro central | Aclaración por el área de diseños especificación muros ducto eléctrico | Obra |  | Felipe Ospina | 08/09/2021 | CERRADA | 08/09/2021 | 23 | 16/08/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 29/07/2021 | 86 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 085-Pc-042 control de taludes en zona de tanque. El 13 de julio mediante correo electrónico la supervisión solicitó gestionar el relleno de la zona del tanque, del cual cusezar había informado que se tenía programado realizarlo la semana pasada (19 al 24 de julio), Igualmente se informó que en caso de no poder realizarlo en dicha fecha, era necesario confirmar el ancho de berma y alturas de cortes de los taludes, los cuales no se definen en el estudio de suelos ni en el procedimiento constructivo, información que es necesaria para poder realizar el debido seguimiento al control de niveles de taludes del tanque de agua. Por lo anterior y teniendo que en cuenta que a la fecha no se ha realizado el relleno y tampoco se ha recibido la información mencionada, se solicita consultar con el ingeniero de suelos el ancho de berma y altura de cortes. Adicional, se solicita prever un tratamiento en el talud del costado sur, ya que continuamente se estan presentando lluvias y podría generar nuevos deslizamientos. De igual forma se requiere el respectivo manejo de aguas. Por último, se recuerda que de acuerdo con el plan de calidad este seguimiento debe realizarse semanalmente a cada de una de las variables, ya que este control se ha realizado 1 sola vez desde el inicio de la actividad y a la fecha no han sido liberadas todas la viariables por el maestro de obra. | Procesos constructivos | Tanque de agua | - Confirmar ancho de berma y altura de cortes - Realizar tratamiento talud costado sur - Realizar manejo de aguas - Realizar el control semanal del control de taludes | Obra |  | Jhon Cardona Chaparro | 10/08/2021 | CERRADA | 12/08/2021 | 3 | 09/08/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 02/08/2021 | 87 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 086- Dis-031 la supervisión técnica en revisión del plano serie 3 en comparación con los planos hidrosanitarios y gas, evidencia inconsistencias en los planos hi-01 y sa-02, ya que estos especifican la conexión de puntos hidráulicos y sanitarios en zonas de los tableros eléctricos principales. Por lo tanto, se solicita revisión por parte del área de diseño de cusezar e indracol, para evitar cruces de diseño | Diseño | Zona sur detras del cuarto de subestacion | Corrección de planos de indracol | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 08/09/2021 | 8 | 31/08/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 28/08/2021 | 91 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 090-Dis-033 se evidencia que la cartilla de elementos no estructurales del proyecto alto verde no se encuentra actualizada con respecto a la cartilla noes general de cusezar, la cual corresponde a la versión 9 del 22 de septiembre de 2020. | Diseño | Alto verde | Se solicita realizar la actualización de la cartilla del proyecto. | Obra |  | Felipe Ospina | 30/09/2021 | CERRADA | 01/10/2021 | 15 | 16/09/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 28/08/2021 | 92 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 091-Dis-034 se observa en obra que la ventana del baño principal del los aptos serie 01, 02, 04 y 05, presenta una interferencia con el cielo raso en drywall que se contempla para tapar la araña. La ubicación de la ventana se realizó de acuerdo con los planos arquitectónicos los cuales indican que debe ir a 1,50 m del acabado final del piso. Debido a que en los planos y detalles arquitectónicos no se tuvo en cuenta las medidas correspondientes a los acabados, se presenta una interferencia de aproximadamente 5 cm entre la ventana y el drywall. | Diseño | Apartamentos serie 1, 2, 4 y 5 | Se solicita revisar el tema por parte del área de diseños de cusezar e informar a la supervisión la solución a emplear y corrección de las ventanas en piso 1. | Obra |  | Felipe Ospina | 22/09/2021 | CERRADA | 24/09/2021 | 14 | 10/09/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 28/08/2021 | 93 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 092-Dis-035 se observa en obra que algunas columnetas presentan interferencias con tubería hidráulica o eléctrica. Al realizar la comparación de los planos noes e-8, hi-02 y 04 eléctrico, se evidencia que esta situación se encuentra en todos los apartamentos del piso 1. | Diseño | Torre | Se solicita informar al área de diseños de cusezar y corregir en obra los apartamentos de piso 1. | Obra |  | Felipe Ospina | 30/09/2021 | CERRADA | 01/10/2021 | 25 | 06/09/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 30/08/2021 | 95 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 094- Dis- 036 la supervisión técnica evidencia en el plano serie 3 que se plantean dos cajas eléctricas para ingresar la acometida de media tensión; En terreno y en plano hi-01 se evidencia cruce de medidor con una de las cajas cs276. | Diseño | Frente a la subestación | Se solicita que el área de diseño de cusezar revise este cruce e informe a la supervisión la solución a ejecutar. | Obra |  | Felipe Ospina | 04/09/2021 | CERRADA | 22/09/2021 | 9 | 13/09/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 08/09/2021 | 99 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 098-Dis-038 espacio reducido en ducto para bajantes sanitarias zona cuarto de ropas. Se evidencia en obra que las bajantes sanitarias correspondientes al cuarto de ropas, ubicadas en el ducto del mueble de linos, no tienen el suficiente espacio para su instalación debido a los accesorios que se requieren para la conexión entre la tubería sanitaria de 4" con la de reventilación de 3", asimismo el dintel estructural que limita este espacio. Se solicita informar al área de diseños y remitir a la supervisión la solución a realizar. En caso de reducir el diámetro de la tubería de reventilación, se solicita contar con el aval del diseñador hidrosanitario. | Diseño | Ducto mueble de linos | Confirmar la solución a realizar | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Felipe Ospina | 14/10/2021 | CERRADA | 14/10/2021 | 29 | 15/09/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 05/10/2021 | 107 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 106-Pc-053 incumplimiento toma de muestras de morteros teniendo en cuenta el plan de calidad y en cumplimiento del mismo, el día de ayer no se tomaron las muestras de los morteros mezclados y utilizados en la obra. Se solicita cumplir a cabalidad con estas tomas, ya que es necesario realizar el seguimiento a la resistencia de todos los morteros mezclados a diario. | Procesos constructivos | Alto verde | Tomar muestras diarias de los morteros | Obra |  | Felipe Ospina | 25/10/2021 | CERRADA | 21/10/2022 | 380 | 06/10/2021 | Mónica Arrubla Tovar | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 06/10/2021 | 108 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 107-Pc-054 solicitud controles dinámicos para obra gris. Desde el 3 de septiembre la supervisión ha solicitado crear los controles dinámicos para tener un mejor control y seguimiento por parte de cusezar y la supervisión a las actividades de obra gris, teniendo en cuenta que los apartmentos se dividieron en 5 zonas, debido a la premura que se tiene para finalizar el proyecto alto verde. A la fecha unicamente se han creado los controles dinámicos de la actividad de pañete de muros, pero no de la totalidad de las zonas por apartamento. Se solicitan nuevamente los controles dinámicos de todos los apartamentos y por cada una de las actividades, ya que no ha sido posible liberar un apartamento completo. Se reitera la necesidad de estos controles, ya que cada día avanzan las actividades y se dificulta realizar un control en tiempo real de las actividades en el aplicativo de cusezar. | Procesos constructivos | Alto verde | Habilitar los controles dinámicos de todos los apartamentos y por cada una de las actividades | Obra |  | Felipe Ospina | 25/10/2021 | CERRADA | 28/10/2021 | 20 | 08/10/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 11/10/2021 | 110 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 109- Cm-010 muestras no. 41, 44, 49, 54, 60, 66, 72 y 73 bajas a 28 días (Mortero). Se solicita consultar al diseñador sobre la resistencia obtenida a 28 días de las muestras de mortero no. 41, 44, 49, 54, 60, 66, 72 y 73, las cuales corresponden al 71%, 67%, 70%, 74%, 69%, 65%, 73% y 55%. Lo anterior, debido a que el plan de calidad indica que si es inferior al 75% se debe informar al calculista del proyecto. Durante los comités se han reportado estas muestras, sin embargo a la fecha no se ha recibido el concepto, por lo tanto se solicita informar a p&p y remitir la respuesta a la supervisión. | Calidad de materiales | Alto verde | Remitir a la supervisión concepto de p&p y realizar lo indicado | Contratista de acabados |  | Viviana Gonzalez | 25/10/2021 | CERRADA | 28/10/2021 | 2 | 26/10/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 11/10/2021 | 111 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 110-Pc-056 solicitud cumplimiento toma diaria de muestras de morteros. Se solicita dar cumpliento a lo indicado en el plan de calidad, con relación a la toma de muestras de mortero y grouting, los cuales se especifican a continuación: Morteros utilizados en obra 7,5 mpa: Mortero de pega y pañete - 1 diaria 7,5 mpa: Mortero de piso - 1 diaria. No se evidencia toma de muestra según lo indicado. 12,5 mpa: Pega mampostería de fachada - 1 diaria 17,5 mpa: Mortero de relleno utilizado para columnetas y dovelas – una muestra por apartamento. Se evidencia toma de muestras por más de un apartamento. Se solicita exigir al personal encargado de la toma de muestras, realizarlo diario a todas las mezclas utilizadas en la obra, ya que se ha observado que al haber dos contratistas de acabados, se turnan las muestras día de por medio, realizando toma de muestras solo al material utilizado por cada uno, lo cual no permite el cumplimiento de la toma diaria a todos los morteros preparados en la obra. | Procesos constructivos | Alto verde | Cumplir con la toma de muestras diarias de morteros y plan de ensayos | Contratista de acabados |  | Felipe Ospina | 22/11/2021 | CERRADA | 25/11/2021 | 44 | 12/10/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 22/10/2021 | 114 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA |  | 113-Cm-013 solicitud de acopio de arena bajo techo y cerramiento perimetral. Conforme al plan de calidad, se evidencia en obra que la arena no se encuentra bajo techo. Se solicita cubrir la arena, la cual debe estar protegida de lluvia, sol, agua y tránsito. Adicionalmente, es importante instalar un cerramiento perimetral para evitar desbordamientos. | Calidad de materiales | Acopio de arena | Techado y cerramiento de acopio de arena | Obra |  | Felipe Ospina | 22/11/2021 | CERRADA | 18/10/2022 | 356 | 27/10/2021 | Mónica Arrubla Tovar | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 22/10/2021 | 115 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR |  | 114-Cm-014 solicitud de adecuación zona de mezclado de morteros. Se solicita adecuar la zona de acopio de morteros, ya que se observa que las mezclas se están contaminando con material proveniente del talud y escombros. Lo anterior con el fin de garantizar la calidad de los mismos. | Calidad de materiales | Mezcladero morteros | Adecuación zona mezclado morteros | Obra |  | Felipe Ospina |  | CERRADA | 04/04/2022 | 159 | 27/10/2021 | Mónica Arrubla Tovar | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 04/11/2021 | 118 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 117-PC-058 Solicitud controles dinámicos Obra gris hasta piso 8 | Teniendo en cuenta que el compromiso pactado el 25 de octubre no se cumplió, el cual consistía en crear los controles dinámicos de piso 3 hasta piso 8 a más tardar el jueves 28 de octubre y a la fecha no se observan en la App de Cusezar, nuevamente se solicita atender dicha solicitud, ya que desde el 3 de septiembre la Supervisión ha solicitado crear los controles dinámicos para tener un mejor control y seguimiento por parte de Cusezar y la Supervisión a las actividades de Obra gris. | Procesos constructivos | Torre | Subir controles dinámicos hasta piso 8 | Obra |  | Felipe Ospina | 15/12/2021 | CERRADA | 21/10/2022 | 351 | 04/11/2021 | Mónica Arrubla Tovar | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 20/11/2021 | 120 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 119-PC-060 Solicitud de almacenamiento adecuado del bloque y ladrillo | La Supervisión ha reportado anteriormente el almacenamiento inadecuado del bloque y el ladrillo. Teniendo en cuenta que aún persiste la situación, se solicita de manera atenta cumplir con lo siguiente: - Ubicar en una superficie plana con estibas para evitar el humedecimiento por capilaridad. - Cubrir con plástico la zona superior, para protegerlo de lluvia, escombros, etc. | Procesos constructivos | Patio de obra | Ubicar estibas y proteger | Obra |  | Felipe Ospina | 02/05/2022 | CERRADA | 21/10/2022 | 333 | 22/11/2021 | Mónica Arrubla Tovar | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 25/11/2021 | 121 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 120-EQ-007 Manómetros sin verificación y sin número de equipo | Se evidencia en obra dos manómetros para pruebas de presión que no se encuentran identificados, por lo tanto no serán admitidos para realizar pruebas a partir de hoy, ya que no es posible verificar en el certificado de verificaciones, el estado de dichos equipos. Adicionalmente, la verificación de los demás manómetros que se encuentran en uso, identificados con los números G553, G554, A2100 y A2102 están vencidas. Se solicita remitir verificación actualizada. | Equipo y mano de obra | ALTO VERDE | Remitir verificaciones de los manómetros en obra | Contratista de hidráulicos |  | Felipe Ospina | 15/12/2021 | CERRADA | 15/12/2021 | 15 | 30/11/2021 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 07/12/2021 | 125 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Resultados pendientes muestras morteros de 12,5 MPa y 17,5 MPa | Teniendo en cuenta que se ha venido reportando en comités de obra los resultados de muestras de morteros pendientes y a la fecha no se tiene respuesta, se anexa la relación de las muestras bajas con sus respectivas observaciones, así como los resultados pendientes con fecha de corte al 2-diciembre. (Ver Anexos 1 y 2) Se solicita respuesta de cada una de las muestras que presentan observaciones, con el fin de dar el respectivo cierre. | Calidad de materiales | Alto Verde | Respuesta de cada una de las muestras que presentan observaciones | Contratista de elementos no estructurales |  | Felipe Ospina | 02/02/2022 | CERRADA | 23/09/2022 | 283 | 14/12/2021 | Mónica Arrubla Tovar | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 22/12/2021 | 131 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 130-PC-065 Acopio de enchape incorrecto | Se observa en obra que el acopio del enchape no cumple con lo requerido en el Plan de Calidad (Ver Imagen 1 y 2). Se solicita apoyarlo en posición vertical, es decir sobre el canto. | Procesos constructivos | Torre | Corregir acopios de enchape ubicados en diferentes puntos de la torre | Contratista de acabados |  | Felipe Ospina | 05/03/2022 | CERRADA | 21/10/2022 | 291 | 03/01/2022 | Mónica Arrubla Tovar | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 13/01/2022 | 133 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 132-PC-066 Inicio de obra blanca con pendientes en obra gris | Teniendo en cuenta que las entregas y liberaciones se están realizando por las zonas solicitadas por Cusezar y acordadas con la Supervisión, es indispensable finalizar completamente la obra gris para que entre obra blanca, ya que se siguen observando pendientes de obra gris durante la ejecución de obra blanca, los cuales generan reprocesos. Por lo anterior, se solicita ponerse al día en los pendientes de obra gris los cuales se han remitido a Cusezar desde octubre de 2021. Igualmente se solicita finalizar las actividades de obra gris de la zona antes de iniciar con la obra blanca. | Procesos constructivos | Torre Alto Verde | Ponerse al día en los pendientes de obra gris | Obra |  | Felipe Ospina | 31/01/2022 | CERRADA | 21/10/2022 | 270 | 24/01/2022 | Mónica Arrubla Tovar | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 18/01/2022 | 136 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 135-PC-069 Bordillos con hormigueros y acero expuesto | Se observan varios bordillos con hormigueros y acero expuesto, por lo tanto se solicita repararlos con grouting y mejorar el acabado de los mismos en los que faltan por ejecutar. A continuación se relacionan los apartamentos, en los cuales se deben reparar los bordillos del balcón: Aptos 201, 202, 204, 203, 205, 301, 302, 305 y 401. | Procesos constructivos | Aptos 201, 202, 204, 203, 205, 301, 302, 305 y 401. | Realizar reparación con grouting de bordillos | Obra |  | Felipe Ospina | 31/01/2022 | CERRADA | 11/04/2022 | 76 | 25/01/2022 | Mónica Arrubla Tovar | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Torre | Torre 1 | 18/01/2022 | 137 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 136-PC-070 Pilotes descubiertos en zona posterior de la torre | En comités de obra la Supervisión ha manifestado a Cusezar la importancia de realizar el relleno en la parte posterior de la torre, ya que se observan alrededor de 3 pilotes descubiertos, los cuales llevan varios meses en dicho estado. Cusezar compartió a la Supervisión un esquema con los nuevos muros de contención proyectados en dicha zona para manejar los niveles del proyecto, sin embargo a la fecha no se han iniciado. Se solicita de manera atenta informar cuando iniciarán estas actividades, ya que no es recomendable dejar expuestos los pilotes. | Procesos constructivos | Zona posterior de la torre | Informar cuando iniciarán actividades | Obra |  | Felipe Ospina | 03/02/2022 | CERRADA | 09/02/2022 | 15 | 25/01/2022 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Zona social | Salón social 1 | 18/08/2021 | 90 | 2.1.2 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de excavación (Profundidad requerida) | CRITICA |  | 089-Pc-044 no entrega de niveles de la excavación de zapatas no. 2, 4 y 5 - Salón comunal. No se realizó la entrega de los niveles de la excavación de las zapatas no. 2 (Ejes 2a y 3a), No. 4 (Eje 2b) Y no. 5 (Eje 3b), Las cuales según el plano estructural no. E-3.1 (Ver imagen 1) Se contempla para la cimentación un espesor de 90 cm de concreto ciclópeo, profundidades que no fueron verificadas por la supervisión, debido a que no fueron entregadas por cusezar. De manera reiterativa se le ha informado a cusezar que todas las actividades deben ser revisadas y liberadas por la supervisión. Por lo tanto, se solicita hacer la entrega de la profundidad. | Procesos constructivos | Salon comunal | Entrega de la profundidad de la cimentación | Contratista de excavaciones |  | Felipe Ospina | 13/12/2021 | CERRADA | 15/12/2021 | 111 | 26/08/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Zona social | Salón social 1 | 11/08/2021 | 89 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA |  | La supervisión técnica en revisión del plano serie 3 eléctrico con respecto al plano estructural (E-3) En la zona de la subestación, evidencia que no se contemplan los pases de la acometida eléctrica (En cárcamo) Y los pases de la tubería hacia el tablero general en los muros estructurales de la subestación. Adicionalmente, no se contempla el foso del transformador de aceite especificado en la norma cs 513 en los planos estructurales. | Diseño | Subestacion altoverde | La supervisión técnica solicita que p&p especifique los detalles estructurales, respecto a los temas mencionados anteriormente, los cuales no están contemplados en los planos estructurales. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Felipe Ospina | 22/09/2021 | CERRADA | 25/09/2021 | 25 | 31/08/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Zona social | Salón social 1 | 07/12/2021 | 122 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | Muestra No. 178 baja a 28 días - Columnas A5, B5, C5 y D5 y Placa Ejes (C-D)(2-3) piso 2 | Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a 28 días la muestra No 178, correspondiente a las Columnas A5, B5, C5 y D5 y Placa Ejes (C-D)(2-3) del piso 2 salón comunal, los cuales corresponden al 75% de la resistencia especificada de 21 MPa, el día 1 de diciembre se realiza la extracción de núcleos, teniendo en cuenta el concepto de P&P para resultados a 28 días menores del 80%. Por lo anterior, se solicita remitir los resultados al diseñador estructural para su concepto y a su vez remitirlo a la Supervisión. | Calidad de materiales | PISO 2 SALÓN COMUNAL | Concepto P&P resultados núcleos | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Felipe Ospina | 20/12/2021 | CERRADA | 21/12/2021 | 4 | 17/12/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Zona social | Salón social 1 | 07/12/2021 | 123 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | Muestra No. 187 baja a 28 días - Sector zarpa | Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a 28 días la muestra No 187, correspondiente a un sector de zarpa, los cuales corresponden al 77% de la resistencia especificada de 21 MPa, según concepto de P&P para resultados a 28 días menores del 80% se deben extraer núcleos. Por lo anterior, se solicita remitir los resultados de los núcleos al diseñador estructural para su concepto y a su vez remitirlo a la Supervisión. | Calidad de materiales | SECTOR ZARPA - MURO DE CONTENCIÓN | Concepto P&P resultados núcleos | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Jhon Cardona Chaparro | 20/12/2021 | CERRADA | 21/12/2021 | -1 | 22/12/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Zona social | Salón social 1 | 22/12/2021 | 132 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 131-CM-019 Resultado a 56 días Muestra No. 187 - Sector zarpa | Teniendo en cuenta que el diseñador estructural solicitó fallar los testigos a 56 días de la muestra No. 187, se solicita remitir los resultados a P&P y a su vez el respectivo concepto a la Supervisión. | Calidad de materiales | SECTOR ZARPA - MURO DE CONTENCIÓN | Concepto P&P | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Felipe Ospina |  | CERRADA | 28/10/2022 | 298 | 03/01/2022 | Mónica Arrubla Tovar | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Zona social |  | 01/07/2021 | 75 | 3.1.15 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR |  | 074-Dis-026 - Teniendo en cuenta lo consignado en plano hi-08, que indica pases para bomba de agua potable y para bomba jockey rci, cuyas alturas interfieren con la cinta pvc instalada en el tanque, la obra realiza la primera fundida del tanque y no se dejaron previstos los pases por lo anteriormente mencionado. Se solicita informar al diseñador, para preveer dichos pases con alturas diferentes a las mencionadas en el plano y que estas no afecten la instalación de los equipos. Una vez se cuente con la ubicación de los pases aprobados por parte del diseñador, remitir a la supervisión técnica. | Diseño | Tanque de agua | Informar al diseñador y entregar modificaciones aprobadas a la supervisión técnica | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Jhon Cardona Chaparro | 01/07/2021 | CERRADA | 01/07/2021 | -14 | 15/07/2021 | Mónica Arrubla Tovar | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Zona social | Salón social 1 | 20/01/2022 | 138 | 5.1.2 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA | 137-PC-071 Antepechos cubierta salón comunal no cumple detalle de parapetos | Se solicita el ajuste de los antepechos construídos en la cubierta del salón comunal (Ver Imagen 1), toda vez que no cumplen con el detalle de parapetos en ladrillo, indicado en el plano NE-2.2 de la Cartilla de Elementos no estructurales (Ver Imagen 2). Se solicita la entrega a la Supervisión, una vez se realice la corrección para su debida liberación. | Procesos constructivos | Cubierta Salón comunal | Corrección de antepechos y entrega a la Supervisión | Contratista de mampostería |  | Viviana Gonzalez | 31/01/2022 | CERRADA | 01/02/2022 | 1 | 31/01/2022 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Zona social | Salón social 1 | 22/01/2022 | 139 | 5.1.11 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el apoyo de la mampostería no estructuctural sobre la placa, mínimo de 2/3 del ancho del mampuesto | INTERMEDIA | 138-PC-072 Pendiente patín en borde de placa en la subestación | El pasado 19 de enero la Supervisión solicitó realizar el patín en el borde de placa (Ver imagen 1), para levantar la mampostería de la bocapuerta de la subestación, ya que no se cumple los 2/3 indicados en la cartilla NOES. Sin embargo, se omitió el requerimiento y se continuó con la mampostería (Ver Imagen 2). A la fecha se dejó el muro a media altura y no se ha construido el patín. Se solicita para la respectiva liberación y continuación de actividades. Igualmente, se solicita revisar los vanos de las puertas de acceso a la subestación, ya que por modulación quedarán de 2.13m, diferente a los planos arquitectónicos (Ver imagen 3). | Procesos constructivos | Subestación | Realizar patín y entregarlo a la supervisión | Contratista de mampostería |  | Viviana Gonzalez | 31/01/2022 | CERRADA | 01/02/2022 | 5 | 27/01/2022 | Maria Duarte | Viviana Gonzalez
Cusezar S.A | Alto verde | Alto verde | Zona social | Salón social 1 | 09/12/2021 | 126 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 125-EQ-008 Equipos de topografía sin verificación | De acuerdo con el Plan de Calidad, las verificaciones de los equipos de topografía se deben realizar mensualmente, sin embargo la ultima verificación de dichos equipos fueron realizados en octubre de 2021. Teniendo en cuenta que la Supervisión ha solicitado mediante correo electrónico éstas verificaciones, pero a a la fecha no han sido atendidas, se solicita de manera atenta realizar la verificación y subirla al DSX. | Equipo y mano de obra | ALTO VERDE | Realizar verificación y subirla al DSX | Obra |  | Jhon Cardona Chaparro | 13/12/2021 | CERRADA | 15/12/2021 | 1 | 14/12/2021 | Maria Duarte | Jhon Cardona Chaparro
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Zona social | Torre 12 | 26/05/2022 | 16 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 044- EST- PC Reparación fisuras placas y muros, placas retrocedidas, plomos de muros | Una vez terminadas las actividades de vaciado y descimbrado de placas y muros torre 9 a 12 se evidencian fisuras en placas y muros de los siguientes elementos al igual que muros desplomados y placas retrocedidas en los siguientes elementos. Placa retrocedida torres 9 y 10 pisos 2 a 6 . pendiente recalce Fisuras en placas cubierta s2 t9, 601 t12, 601, 602 t11. Muros fisurados aptos apto 12 501 M5, M13. Desplome muros aptos.t 11 602 M15 2 cm, M6, M1 1 cm. Supervisión técnica solicita la reparación de estos elementos con la inyección de fisuras, recalce de placas retrocedidas y corrección de plomos. | Procesos constructivos | Torre 9 a 12 | Supervisión técnica solicita la reparación de estos elementos con la inyección de fisuras, recalce de placas retrocedidas y corrección de plomos. | Contratista de estructura |  | David Alejandro PORRAS |  | CERRADA | 30/09/2022 | 115 | 07/06/2022 | Miguel Araque | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 1 | 24/02/2022 | 1 | 1.5.1 | Inicio general de obra | Verificar si se tiene la licencia de construcción | Verificar si se tiene la licencia de construcción | INTERMEDIA | SOLICITUD DOCUMENTACIÓN DE INICIO DE PROYECTO | La supervisión técnica realiza la solicitud, para que por favor sea entregada toda la documentación del proyecto de acuerdo a los lineamientos estipulados en el Título I, del reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) así: 1. Procedimientos constructivos propuestos por Cusezar para la ejecución del proyecto Montecarlo VII. 2. Licencia de construcción, planos aprobados por curaduría y las demás especificaciones técnicas del proyecto que se requiera considerar para su ejecución. | Procesos constructivos | Montecarlo VII torres 1 a 12 | Se entrega licencia de construcción y procedimientos constructivos. | Obra |  | David Alejandro PORRAS |  | CERRADA | 24/02/2022 | -1 | 25/02/2022 | Miguel Araque | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 5 | 29/03/2022 | 4 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | REPARACIÓN DE MUROS POR DIMENSIÓN DE VANOS, HORMIGONEO DE TORRE 5 Y 6 | La Supervisión Técnica solicita se realice la reparación por hormigoneo en las caras de los muros de concreto que se encuentran afectados en las torres 5 y 6 antes de continuar con la actividad de repello de muros. Según el concepto del diseñador estas reparaciones se deberán realizar con mortero de reparacion estructural, adicionalmente se solicita cumplir con la sección de vanos de ventanas y vanos para rejillas de ventilación en los muros M14 y M15 y entregar las respectivas reparaciones. Se adjunta plano de levantamiento de muros con la ubicación y las observaciones pendientes por reparación de vanos y hormigóneo en muros de las torres 5 y 6. | Procesos constructivos | TORRE 5 Y 6 | Según el concepto del diseñador estas reparaciones se deberán realizar con mortero de reparacion estructural, adicionalmente se solicita cumplir con la sección de vanos de ventanas y vanos para rejillas de ventilación en los muros M14 y M15 y entregar las respectivas reparaciones. | Contratista de estructura |  | David Alejandro PORRAS |  | CERRADA | 21/07/2022 | 97 | 15/04/2022 | Miguel Araque | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 1 | 29/03/2022 | 9 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 036 EST - DIS Solicitud de planos estructurales con sello de curaduría. | Supervisión técnica solicita la entrega de una copia del juego de planos estructurales con el sello de curaduría para cada torre, Una copia del juego de planos modificados con el sello de curaduría por cada torre, esto para efecto de la expedición del CTO para las torres 1,2 y 3 programado para finales de marzo. |  | torre 1, 2 y 3. | Supervisión técnica solicita la entrega de una copia del juego de planos estructurales con el sello de curaduría para cada torre, Una copia del juego de planos modificados con el sello de curaduría por cada torre, esto para efecto de la expedición del CTO para las torres 1,2 y 3 programado para finales de marzo. | Obra |  | David Alejandro PORRAS |  | CERRADA | 25/04/2022 | 11 | 14/04/2022 | Miguel Araque | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 6 | 29/03/2022 | 3 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | ACABADO DE CONCRETO - MUROS SERIE 104 TORRE 6 | Una vez desencofrados los muros del apartamento 104 de la Torre 6 se evidencia que los muros M2, M3, M4, M6, M8A, M12, M13, M14, M15, presentan hormigoneo, en el acabado se observa el material de agregado grueso (triturado) expuesto y disgregado con aparente falta de materiales finos en la mezcla. La supervisión técnica solicita el concepto por parte del diseñador estructural para la aceptación y/o reparación de dichos muros. | Procesos constructivos | Torre 6 apto 104 | La supervisión técnica solicita el concepto por parte del diseñador estructural para la aceptación y/o reparación de dichos muros. | Contratista de estructura |  | Oscar Flautero Romero |  | CERRADA | 21/07/2022 | 97 | 15/04/2022 | Miguel Araque | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 11 | 29/03/2022 | 8 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | CRITICA | 035 EST - PC Torre 11 muros M1 apartamentos 103, 104 con fisuras | Una vez fundidos y desencofrados los muros de los apartamentos 103 y 104 de la torre 11, se evidencian fisuras a 45 grados a lo largo del muro m1 en ambos apartamentos, aparentemente debido al proceso constructivo en el que se vacía el apartamento separado por la junta entre bloques y al dia siguiente de vaciar el muro de la otra torre, en obra se solicitó al constructor no desencofrar los muros continuos antes del vaciado de los muros con los que hace contacto, siendo esta la junta entre unidades estructurales conformada por una dilatación de icopor de 5cm. Supervisión técnica solicita demoler y reconstruir los muros afectados o un concepto del diseñador sobre el manejo de esta situación. | Procesos constructivos | torre 11 muro M1 aptos 103 y 104 | Supervisión técnica solicita demoler y reconstruir los muros afectados o un concepto del diseñador sobre el manejo de esta situación. | Contratista de estructura |  | David Alejandro PORRAS |  | CERRADA | 06/09/2022 | 151 | 08/04/2022 | Miguel Araque | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 12 | 25/04/2022 | 15 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 043- EST- MOE Actualización Certificados de calibración equipos de medición proyecto | Según el Plan de Calidad GC-P004 aprobado para el proyecto, se requiere realizar la actualización periódica de los certificados de calibración y verificaciones de equipos de medición que inciden en la calidad del producto como son: - Equipos de laboratorio aprobado para los ensayos de calidad -Equipos de topografía. - Manómetros patrón y de obra. - Termómetro patrón y de obra - Flexómetros | Equipo y mano de obra | torres 1 a 12 | Según el Plan de Calidad GC-P004 aprobado para el proyecto, se requiere realizar la actualización periódica de los certificados de calibración y verificaciones de equipos de medición que inciden en la calidad del producto como son: - Equipos de laboratorio aprobado para los ensayos de calidad -Equipos de topografía. - Manómetros patrón y de obra. - Termómetro patrón y de obra - Flexómetros | Obra |  | David Alejandro PORRAS |  | CERRADA | 21/07/2022 | 66 | 16/05/2022 | Miguel Araque | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 4 | 04/08/2022 | 29 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 050 EST - CM Resultados de muestras concreto reparación aptos 104 torres 1 a 4 | Según Plan de Calidad GC-P004 Plan de ensayos, 02. GC-P004-PE01 Ensayo de estructura, Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 100% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para la muestras de concreto relacionadas en la imagen, las cuales están por debajo del 100% de resistencia. | Calidad de materiales | Torres 1 a 4 | Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para la muestras de concreto relacionadas en la imagen, las cuales están por debajo del 100% de resistencia. | Contratista de estructura |  | David Alejandro PORRAS |  | CERRADA | 25/08/2022 | 14 | 11/08/2022 | Miguel Araque | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 9 | 13/09/2022 | 38 | 3.2.10 | Estructura | En la placa | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | INTERMEDIA | 059-CM Bajo resultado de concreto a 7 días placas cubierta cuarto técnico torre 9 y 10. | Según Plan de Calidad GC-P004 Plan de ensayos, 02. GC-P004-PE01 Ensayo de estructura, Si la resistencia a los 7 días no alcanza el 45% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto. Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para la muestra de concreto relacionada en la imagen, correspondiente a la placa de cubierta cuarto técnico torres 9 y 10 concreto mezclado en obra, se solicita hacer curado extensivo de los elementos. | Calidad de materiales | Torre 9 y 10 | Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para la muestra de concreto relacionada en la imagen, correspondiente a la placa de cubierta cuarto técnico torres 9 y 10 concreto mezclado en obra, se solicita hacer curado extensivo de los elementos | Obra |  | Oscar Flautero Romero |  | CERRADA | 20/12/2022 | 77 | 04/10/2022 | Miguel Araque | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 9 | 30/09/2022 | 40 | 3.2.12 | Estructura | En la placa | Curado del concreto | INTERMEDIA | 061- CM Bajo resultado de concreto a 28 días placas cubierta cuarto técnico torre 9 y 10. | Según Plan de Calidad GC-P004 Plan de ensayos, 02. GC-P004-PE01 Ensayo de estructura, Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 100% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto. Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para la muestra de concreto # 639 relacionada en la imagen, correspondiente a la placa de cubierta cuarto técnico torres 9 y 10 concreto mezclado en obra. | Calidad de materiales | TORRE 9 Y 10 | Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para la muestra de concreto # 639 relacionada en la imagen, correspondiente a la placa de cubierta cuarto técnico torres 9 y 10 concreto mezclado en obra. | Obra |  | Oscar Flautero Romero |  | CERRADA | 20/12/2022 | 55 | 26/10/2022 | Miguel Araque | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 12 | 25/04/2022 | 11 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 039 EST - PC Fisuras en placa apto 202 torre 12 | Una vez vaciada y fraguada la placa del apartamento 202 de la torre 12, se presentan fisuras en la alcoba 2 y en la sala como se muestra en las imágenes, supervisión técnica solicita la verificación en obra de la profundidad de las fisuras y el concepto del diseñador sobre la reparación de la placa. | Procesos constructivos | torre 12 apto 202 | supervisión técnica solicita la verificación en obra de la profundidad de las fisuras y el concepto del diseñador sobre la reparación de la placa. | Contratista de estructura |  | David Alejandro PORRAS |  | CERRADA | 21/07/2022 | 72 | 10/05/2022 | Miguel Araque | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 9 | 25/08/2022 | 37 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 058-PC Placas de cuarto técnico torre 9 y 10 | Para las torres 9 y 10 se realizó el vaciado de la placa del cuarto técnico en cubierta con grouting de 17.5 mpa y no con concreto de 21 mpa como estaba especificado por el diseñador en el los planos estructurales No E.2.1 Especificaciones detalles empalemes y desarrollo de barras y E.5.4 corte típico de placa detalles dinteles. aprobados para el proyecto . Supervisión técnica solicita el concepto del diseñador sobre el material con el que se construyó la placa del cuarto técnico. | Procesos constructivos | torre 9 y 10 | Supervisión técnica solicita el concepto del diseñador sobre el material con el que se construyó la placa del cuarto técnico. | Contratista de estructura |  | David Alejandro PORRAS |  | CERRADA | 06/09/2022 | -2 | 08/09/2022 | Miguel Araque | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 12 | 25/04/2022 | 12 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 040- EST - PC Resultados de muestras de concreto | Según Plan de Calidad GC-P004 Plan de ensayos, 02. GC-P004-PE01 Ensayo de estructura, Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 100% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador y suelista para la muestras de concreto relacionadas en la imagen, las cuales están por debajo del 100% de resistencia. | Calidad de materiales | Torres 3, 7, 12 | Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador y suelista para la muestras de concreto relacionadas en la imagen, las cuales están por debajo del 100% de resistencia | Contratista de estructura |  | David Alejandro PORRAS |  | CERRADA | 21/07/2022 | 72 | 10/05/2022 | Miguel Araque | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 1 | 08/03/2022 | 2 | 5.1.2 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA | 032 ARQ - PC Machones en parapetos de bloque en cubierta | En el proceso constructivo de los parapetos en bloque de cubierta, se ha evidenciado diferencias importantes en lo construido con lo especificado en la cartilla de elementos no estructurales plano NE 5.2 y que hace parte del plan de calidad aprobado para el proyecto. En la torre 1 se deben corregir los machones que se construyeron y que no están vinculados con el muro, en la torre 2, se están colocando flejes en "S" de 9 cm, en la cartilla especifica flejes en forma de "C" de 16 cm más los ganchos. | Procesos constructivos | Torre 1, Torre 2. | En el proceso constructivo de los parapetos en bloque de cubierta, se ha evidenciado diferencias importantes en lo construido con lo especificado en la cartilla de elementos no estructurales plano NE 5.2 y que hace parte del plan de calidad aprobado para el proyecto. En la torre 1 se deben corregir los machones que se construyeron y que no están vinculados con el muro, en la torre 2, se están colocando flejes en "S" de 9 cm, en la cartilla especifica flejes en forma de "C" de 16 cm más los ganchos. Supervisión técnica solicita la corrección de los parapetos en torre 1 y 2. Se solicita cumplir con la entrega del acero a supervisión antes del vaciado de los elementos. | Contratista de elementos no estructurales |  | Oscar Flautero Romero | 15/03/2022 | CERRADA | 26/05/2022 | 76 | 11/03/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 9 | 04/08/2022 | 27 | 5.1.3 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la modulación de los mampuestos | MENOR | 046- ARQ - PC Modulación mampostería, entrega de observaciones corregidas Torre 8, 9 y 11 | En el proceso de supervisión de forme y modulación de los diferentes elementos de mampostería, se evidencian observaciones repetitivas en la modulación de las dilataciones contra elementos estructurales para la mampostería de ladrillo. Supervisión solicita la corrección del proceso constructivo y la reparación de las piezas defectuosas al igual que la entrega de dichas reparaciones en la mampostería de fachada. Una vez verificado el acabado de la mampostería de bloque de del apto 9- 203 en donde el muro divisorio de la sala se encuentra desplomado en más de 1 cm y fue afectado por picadas fisurando las columnetas, la mocheta del tablero eléctrico esta mal modulada, en el 8- 503 la mocheta del baño no se encuentra a escuadra cerrando el ancho del pasillo. Supervisión técnica solicita demoler y volverá levantar estos tres elementos. | Procesos constructivos | Una vez verificado el acabado de la mampostería de bloque de del apto 9- 203 en donde el muro divisorio de la sala se encuentra desplomado en más de 1 cm y fue afectado por picadas fisurando las columnetas, la mocheta del tablero eléctrico esta mal modulada, en el 8- 503 la mocheta del baño no se encuentra a escuadra cerrando el ancho del pasillo. Supervisión técnica solicita demoler y volverá levantar estos tres elementos. | Supervisión técnica solicita demoler y volverá levantar estos tres elementos. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno |  | CERRADA | 25/08/2022 | 9 | 16/08/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 1 | 29/03/2022 | 5 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | MAYOR | Resultados de muestras grouting y mortero de pega de fachada | Según el Plan de Calidad GC-P004 Plan de ensayos, 02. GC-P004-PE02 Ensayos obra gris, GC-P004-PE05 Ensayo de mortero y grouting v3 de CUSEZAR indica que: "Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva". . Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para muestras de pega de fachada y mortero de relleno que no cumplen la resistencia especificada en diseño a 28 días de edad. | Calidad de materiales | torres 1 a 4 | Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para muestras de pega de fachada y mortero de relleno que no cumplen la resistencia especificada en diseño a 28 días de edad. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno | 17/05/2022 | CERRADA | 26/05/2022 | 41 | 15/04/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 6 | 29/03/2022 | 6 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | MAYOR | Resultados de muestras de mortero de pega de fachada. | Según el Plan de Calidad GC-P004 Plan de ensayos, 02. GC-P004-PE02 Ensayos obra gris, GC-P004-PE05 Ensayo de mortero y grouting v3 de CUSEZAR indica que: "Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva". . Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para muestras de pega de fachada y mortero de relleno que no cumplen la resistencia especificada en diseño a 28 días de edad. | Calidad de materiales | torre 4 a 6 | Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para muestras de pega de fachada y mortero de relleno que no cumplen la resistencia especificada en diseño a 28 días de edad. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno | 17/05/2022 | CERRADA | 26/05/2022 | 42 | 14/04/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 8 | 25/04/2022 | 13 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | MAYOR | 041- EST - PC Resultados de muestras de mortero | Según el Plan de Calidad GC-P004 Plan de ensayos, 02. GC-P004-PE02 Ensayos obra gris, GC-P004-PE05 Ensayo de mortero y grouting v3 de CUSEZAR indica que: "Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva". . Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para muestras de pega de fachada y mortero de relleno que no cumplen la resistencia especificada en diseño a 28 días de edad. Se presenta una NO conformidad por el incumplimiento al plan de calidad por las bajas resistencias presentadas. | Calidad de materiales | torres 2 a 6 | Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para muestras de pega de fachada y mortero de relleno que no cumplen la resistencia especificada en diseño a 28 días de edad. Se presenta una NO conformidad por el incumplimiento al plan de calidad por las bajas resistencias presentadas. | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno |  | CERRADA | 25/08/2022 | 108 | 09/05/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 6 | 25/08/2022 | 30 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA | 051-CM. Pruebas de impermeabilización de fachada torre 6 | Una vez realizado el lavado e impermeabilización de las fachadas de la torre 6 se observa que al realizar la prueba de la pipeta de karsten los resultados no son satisfactorios pues se vacía la pipeta en su totalidad al colocarla en la pega del mortero. Supervisión técnica solicita se realice la reparación correspondiente para lograr que se cumpla con los parámetros de aceptación para las pruebas y que se repitan las pruebas en la torre 6. | Calidad de materiales | Torre 6 | Supervisión técnica solicita se realice la reparación correspondiente para lograr que se cumpla con los parámetros de aceptación para las pruebas y que se repitan las pruebas en la torre 6. | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno |  | CERRADA | 06/09/2022 | 6 | 31/08/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 3 | 25/04/2022 | 14 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | 042- ARQ- PC Actualización Plan de Calidad GC-P004 plan de ensayos Montecarlo VII | Según el Plan de Calidad GC-P004 Plan de ensayos aprobado para el proyecto, se definen los ensayos y certificados de calidad de estructura, obra gris y acabados necesarios para garantizar el control de calidad de los elementos construidos. Supervisión técnica solicita la actualización de ensayos de obra gris hasta la torre 8 en donde se tiene la ejecución, ensayos de morteros, ensayos de mampostería y ensayos de aceros. Se solicita la actualización de los certificados de calidad de los materiales de construcción tal como indica el plan de ensayos. Se solicita el peso del acero para cada torre y para las demás estructuras del proyecto para estructura y obra gris | Calidad de materiales | Torres 1 a 8 | Supervisión técnica solicita la actualización de ensayos de obra gris hasta la torre 8 en donde se tiene la ejecución, ensayos de morteros, ensayos de mampostería y ensayos de aceros. Se solicita la actualización de los certificados de calidad de los materiales de construcción tal como indica el plan de ensayos. Se solicita el peso del acero para cada torre y para las demás estructuras del proyecto para estructura y obra gris. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno | 17/05/2022 | CERRADA | 21/07/2022 | 72 | 10/05/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 10 | 13/09/2022 | 39 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | 060-CM Resultados bajos de muestras de mortero | Según el Plan de Calidad GC-P004 Plan de ensayos, 02. GC-P004-PE02 Ensayos obra gris, GC-P004-PE05 Ensayo de mortero y grouting v3 de CUSEZAR indica que: "Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva". . Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para muestras de pega de fachada y mortero de relleno que no cumplen la resistencia especificada en diseño a 28 días de edad. | Calidad de materiales | torres 10 a 12 | Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para muestras de pega de fachada y mortero de relleno que no cumplen la resistencia especificada en diseño a 28 días de edad. | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno | 03/11/2022 | CERRADA | 28/11/2022 | 55 | 04/10/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 9 | 25/08/2022 | 32 | 5.3.6 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | INTERMEDIA | 053-PC Entrega acero mocheta tablero eléctrico y dilataciones de columnetas torre 9 | En la ejecución de la mampostería de bloque se tiene pendiente para la torre 9 la entrega de aceros de mochetas de tablero eléctrico y dilataciones de columnetas de algunos apartamentos. Supervisión técnica solicita la entrega de acero y dilataciones de los apartamentos listados en las tablas así: Listado de acero de mochetas de tablero eléctrico sin entregar. | Procesos constructivos | torre 9 | Supervisión técnica solicita la entrega de acero y dilataciones de los apartamentos listados en las tablas así: Listado de acero de mochetas de tablero eléctrico sin entregar. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno |  | CERRADA | 06/09/2022 | 6 | 31/08/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 10 | 25/08/2022 | 33 | 5.3.6 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | INTERMEDIA | 054-PC Entrega acero mocheta tablero eléctrico y dilataciones de columnetas torre 10 | En la ejecución de la mampostería de bloque se tiene pendiente para la torre 10 la entrega de aceros de mochetas de tablero eléctrico y dilataciones de columnetas de algunos apartamentos. Supervisión técnica solicita la entrega de acero y dilataciones de los apartamentos listados en las tablas así: Listado de acero de mochetas de tablero eléctrico sin entregar. | Procesos constructivos | torre 10 | Supervisión técnica solicita la entrega de acero y dilataciones de los apartamentos listados en las tablas así: Listado de acero de mochetas de tablero eléctrico sin entregar. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno |  | CERRADA | 06/09/2022 | 6 | 31/08/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 11 | 25/08/2022 | 34 | 5.3.6 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | INTERMEDIA | 055-PC Entrega acero mocheta tablero eléctrico y dilataciones de columnetas torre 11 | En la ejecución de la mampostería de bloque se tiene pendiente para la torre 11 , la entrega de aceros de mochetas de tablero eléctrico y dilataciones de columnetas de algunos apartamentos. Supervisión técnica solicita la entrega de acero y dilataciones de los apartamentos listados en las tablas así: Listado de acero de mochetas de tablero eléctrico sin entregar. | Procesos constructivos | torre 11 | Supervisión técnica solicita la entrega de acero y dilataciones de los apartamentos listados en las tablas así: Listado de acero de mochetas de tablero eléctrico sin entregar. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno |  | CERRADA | 30/09/2022 | 30 | 31/08/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 12 | 25/08/2022 | 35 | 5.3.6 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | INTERMEDIA | 056-PC Entrega acero mocheta tablero eléctrico y dilataciones de columnetas torre 12 | En la ejecución de la mampostería de bloque se tiene pendiente para la torre 12 , la entrega de aceros de mochetas de tablero eléctrico y dilataciones de columnetas de algunos apartamentos. Supervisión técnica solicita la entrega de acero y dilataciones de los apartamentos listados en las tablas así: | Procesos constructivos | torre 12 | Supervisión técnica solicita la entrega de acero y dilataciones de los apartamentos listados en las tablas así: | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno |  | CERRADA | 30/09/2022 | 30 | 31/08/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 1 | 29/03/2022 | 7 | 5.3.7 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | INTERMEDIA | 034 ARQ - PC Entrega de correcciones de dilataciones en mampostería. | Una vez realizadas las verificaciones de mampostería para las torres de la uno a la cuatro, se tienen observaciones reiterativas sobre las dilataciones en icopor, en unos casos se está dejando la dilatación de bloque contra estructura de 1 cm y en la cartilla de elementos estructurales se especifica de 2cm, en la mampostería de fachada se está dejando una dilatación de 5 cm y en la cartilla especifica una de 2 cm y en los parapetos en cubierta están pendientes algunas dilataciones. Se solicita la corrección de estas dilataciones cumpliendo la cartilla de ENES que aplica para cada caso. Supervisión técnica solicita la entrega de las correcciones a las observaciones generadas en las actividades de mampostería de fachada e interna relacionadas a continuación | Procesos constructivos | torre 1 a torre 4 | Se solicita la corrección de estas dilataciones cumpliendo la cartilla de ENES que aplica para cada caso. Supervisión técnica solicita la entrega de las correcciones a las observaciones generadas en las actividades de mampostería de fachada e interna relacionadas a continuación | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno | 17/05/2022 | CERRADA | 26/05/2022 | 42 | 14/04/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 1 | 25/04/2022 | 10 | 5.3.7 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | INTERMEDIA | 038 ARQ - PC Definición mocheta ducto y tablero eléctrico. | En la construcción de la mampostería interna mocheta lateral al PAU, se evidencia una inconsistencia de diseño entre plano arquitectónico y plano eléctrico. El ducto de acometidas eléctricas de apartamentos interfiere para la construcción de elementos de mampostería, adicionalmente este muro lleva también el tablero eléctrico de cada apartamento. Estos detalles no se encuentran en planos arquitectónicos y estructurales. Supervisión solicita la definición y validación de la mocheta como elemento no estructural para lo construido en torres 1,2, 3 y para las torres faltantes, se solicita la entrega de las dilataciones de las mochetas construidas contra la estructura. | Procesos constructivos | Torre 1 a 12 | Supervisión solicita la definición y validación de la mocheta como elemento no estructural para lo construido en torres 1,2, 3 y para las torres faltantes, se solicita la entrega de las dilataciones de las mochetas construidas contra la estructura. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno | 17/05/2022 | CERRADA | 26/05/2022 | 16 | 10/05/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 10 | 04/08/2022 | 17 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 045- ARQ - PC Muestras de grouting alteradas con agua. | En el proceso de supervisión de vaciado para elementos no estructurales, se ha observado en repetidas ocasiones la alteración del grouting con agua. en todas las ocasiones se solicita que no se use dicha mezcla, sin embargo estas se utilizaron. Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Procesos constructivos | Torre 8- 603, 8-602, 9-302, 9-303, 10-101, 10-104. | Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno |  | ANULADA | 04/08/2022 |  | 16/08/2022 |  | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 10 | 04/08/2022 | 18 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 045- ARQ - PC Muestras de grouting alteradas con agua. | En el proceso de supervisión de vaciado para elementos no estructurales, se ha observado en repetidas ocasiones la alteración del grouting con agua. en todas las ocasiones se solicita que no se use dicha mezcla, sin embargo estas se utilizaron. Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Procesos constructivos | Torre 8- 603, 8-602, 9-302, 9-303, 10-101, 10-104. | Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno |  | ANULADA | 04/08/2022 |  | 16/08/2022 |  | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 10 | 04/08/2022 | 19 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 045- ARQ - PC Muestras de grouting alteradas con agua. | En el proceso de supervisión de vaciado para elementos no estructurales, se ha observado en repetidas ocasiones la alteración del grouting con agua. en todas las ocasiones se solicita que no se use dicha mezcla, sin embargo estas se utilizaron. Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Procesos constructivos | Torre 8- 603, 8-602, 9-302, 9-303, 10-101, 10-104. | Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno |  | ANULADA | 04/08/2022 |  | 16/08/2022 |  | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 10 | 04/08/2022 | 20 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 045- ARQ - PC Muestras de grouting alteradas con agua. | En el proceso de supervisión de vaciado para elementos no estructurales, se ha observado en repetidas ocasiones la alteración del grouting con agua. en todas las ocasiones se solicita que no se use dicha mezcla, sin embargo estas se utilizaron. Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Procesos constructivos | Torre 8- 603, 8-602, 9-302, 9-303, 10-101, 10-104. | Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno |  | ANULADA | 04/08/2022 |  | 16/08/2022 |  | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 10 | 04/08/2022 | 21 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 045- ARQ - PC Muestras de grouting alteradas con agua. T8, T9, T10 | En el proceso de supervisión de vaciado para elementos no estructurales, se ha observado en repetidas ocasiones la alteración del grouting con agua. en todas las ocasiones se solicita que no se use dicha mezcla, sin embargo estas se utilizaron. Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Procesos constructivos | Torre 8- 603, 8-602, 9-302, 9-303, 10-101, 10-104. | Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno |  | ANULADA | 04/08/2022 |  | 16/08/2022 |  | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 10 | 04/08/2022 | 22 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 045- ARQ - PC Muestras de grouting alteradas con agua. T8, T9, T10 | En el proceso de supervisión de vaciado para elementos no estructurales, se ha observado en repetidas ocasiones la alteración del grouting con agua. en todas las ocasiones se solicita que no se use dicha mezcla, sin embargo estas se utilizaron. Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Procesos constructivos | Torre 8- 603, 8-602, 9-302, 9-303, 10-101, 10-104. | Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno |  | ANULADA | 04/08/2022 |  | 16/08/2022 |  | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 10 | 04/08/2022 | 23 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 045- ARQ - PC Muestras de grouting alteradas con agua. T8, T9, T10 | En el proceso de supervisión de vaciado para elementos no estructurales, se ha observado en repetidas ocasiones la alteración del grouting con agua. en todas las ocasiones se solicita que no se use dicha mezcla, sin embargo estas se utilizaron. Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Procesos constructivos | Torre 8- 603, 8-602, 9-302, 9-303, 10-101, 10-104. | Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno |  | ANULADA | 04/08/2022 |  | 16/08/2022 |  | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 10 | 04/08/2022 | 24 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 045- ARQ - PC Muestras de grouting alteradas con agua. T8, T9, T10 | En el proceso de supervisión de vaciado para elementos no estructurales, se ha observado en repetidas ocasiones la alteración del grouting con agua. en todas las ocasiones se solicita que no se use dicha mezcla, sin embargo estas se utilizaron. Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Procesos constructivos | Torre 8- 603, 8-602, 9-302, 9-303, 10-101, 10-104. | Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno |  | ANULADA | 04/08/2022 |  | 16/08/2022 |  | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 10 | 04/08/2022 | 25 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 045- ARQ - PC Muestras de grouting alteradas con agua. T8, T9, T10 | En el proceso de supervisión de vaciado para elementos no estructurales, se ha observado en repetidas ocasiones la alteración del grouting con agua. en todas las ocasiones se solicita que no se use dicha mezcla, sin embargo estas se utilizaron. Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Procesos constructivos | Torre 8- 603, 8-602, 9-302, 9-303, 10-101, 10-104. | Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno |  | ANULADA | 04/08/2022 |  | 16/08/2022 |  | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 10 | 04/08/2022 | 26 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 045- ARQ - PC Muestras de grouting alteradas con agua. T8, T9, T10 | En el proceso de supervisión de vaciado para elementos no estructurales, se ha observado en repetidas ocasiones la alteración del grouting con agua. en todas las ocasiones se solicita que no se use dicha mezcla, sin embargo estas se utilizaron. Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Procesos constructivos | Torre 8- 603, 8-602, 9-302, 9-303, 10-101, 10-104. | Supervisión técnica solicita demoler los elementos vaciados con estas mezclas alteradas dado que no se puede garantizar la calidad de estos elementos no estructurales. A continuación se envía la ubicación de los elementos defectuosos. | Obra |  | Diana Bravo Moreno |  | CERRADA | 06/09/2022 | 21 | 16/08/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 9 | 04/08/2022 | 28 | 5.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA | 049 ARQ - CM Resultados de muestras de mortero | Según el Plan de Calidad GC-P004 Plan de ensayos, 02. GC-P004-PE02 Ensayos obra gris, GC-P004-PE05 Ensayo de mortero y grouting v3 de CUSEZAR indica que: "Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva". . Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para muestras de pega de fachada y mortero de relleno que no cumplen la resistencia especificada en diseño a 28 días de edad. | Calidad de materiales | Torres 6 a 12 | Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador para muestras de pega de fachada y mortero de relleno que no cumplen la resistencia especificada en diseño a 28 días de edad. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno |  | CERRADA | 25/08/2022 | 14 | 11/08/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 12 | 25/08/2022 | 36 | 7.2.1 | Cierre | Verificación de los asentamientos | Verificación de los asentamientos | INTERMEDIA | 057-PC Toma de asentamientos de torres. | Dado el avance en la construcción de las torre, se especifica la toma de asentamientos en el plan de calidad aprobado para el proyecto en el archivo Control de Asentamiento – GC-P004-I001-F003, en donde se establece la frecuencia de las tomas según la etapa constructiva. Supervisión técnica solicita dar cumplimiento al plan de calidad en el control de asentamientos. | Procesos constructivos | torre 1 a 12 | Supervisión técnica solicita dar cumplimiento al plan de calidad en el control de asentamientos | Obra |  | Diana Bravo Moreno |  | CERRADA | 06/09/2022 | 6 | 31/08/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Montecarlo vii | Montecarlo vii | Torres | Torre 7 | 25/08/2022 | 31 | 7.6.1 | Cierre | Recopilación de informes parciales y comunicaciones (Diseñadores, constructor y supervisión técnica) | Recopilación de informes parciales y comunicaciones (Diseñadores, constructor y supervisión técnica) | MENOR | 052-PC. Entrega de paquetes de planos firmados en CTO torres 1 a 7 | Para el proceso de expedición de CTO para cada de las unidades estructurales (torre 1 a 7) se ha venido firmando el paquete de planos estructurales. Supervisión técnica solicita que se nos comparta una copia de estos paquetes de planos firmados para almacenamiento dentro de los documentos de obra y se establece como requisito para la firma del CTO de la torre 8. | Procesos constructivos | torres 1 a 7 | Supervisión técnica solicita que se nos comparta una copia de estos paquetes de planos firmados para almacenamiento dentro de los documentos de obra y se establece como requisito para la firma del CTO de la torre 8. | Obra |  | Diana Bravo Moreno |  | CERRADA | 06/09/2022 | 6 | 31/08/2022 | Miguel Araque | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 13/12/2023 | 103 | 1.1.8 | Inicio general de obra | Estudio estructural | Solicitud de modificación de diseños estructurales por no concordancia con diseños arquitectónicos | INTERMEDIA | 101 DIS 011 - Desplazamiento columna tipo 3 ubicada en los ejes L-25 (Torre 2) | Durante el vaciado de la columna tipo 3 ubicada en los ejes L-25 correspondiente a nivel de cimentación de torre 2, se evidencia una interferencia con la viga 006 del edificio comunal. Se realiza la consulta al diseñador estructural donde propone la demolición de la columna y desplazarla lo suficiente para evitar dicha interferencia. Se verifica y se hace replanteo del elemento y es necesario desplazarlo 12 cm sobre el eje 25 hacia el eje A (Ver imagen 1) | Diseño | Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita actualizar el plano 203 donde se plasme el desplazamiento de la columna en mención. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero | 03/05/2024 | CERRADA | 03/05/2024 | 97 | 27/01/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Maria Duran
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 14/12/2023 | 104 | 1.1.8 | Inicio general de obra | Estudio estructural | Solicitud de modificación de diseños estructurales por no concordancia con diseños arquitectónicos | MENOR | 102 DIS 012 - Detalle muro de contención torre 2 | En obra se evidencia falencia en el apoyo de las zapatas que hacen parte de la cimentación de la plazoleta 2. Lo anterior obedece a la excavación que se realizó para conformar los elementos estructurales que hacen parte de la cimentación de la torre 2. El ingeniero de suelos solicita diseñar un elemento de contención y confinamiento del terreno entre las dos unidades estructurales. P&P entrega diseño de muro de contención tipico, donde el acero de refuerzo solicita anclarlo a la viga de cimentación #13 de torre 2, esto por la falta de espacio con el que se cuenta entre las dos unidades estructurales. | Diseño | Torre 2 | Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente la supervisión Técnica solicita actualizar planos estructurales donde se cuente con el detalle constructivo del muro de contención que se llevará a cabo en la cimentación de torre 2. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero | 02/05/2024 | CERRADA | 22/05/2024 | 114 | 29/01/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Maria Duran
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 18/01/2023 | 61 | 1.3.1 | Inicio general de obra | Toma de ensayos de los materiales constitutivos de la estructura | Entrega de especificaciones para control de calidad | MENOR | 59 CM 02 - Control Calidad de materiales para la producción de concreto planta verdemonte. | De acuerdo en lo establecido en el reglamento NSR-10 titulo C.3 - Materiales, la supervisión técnica solicita lo siguiente: - Agregado Fino - NTC 127 - 2000, Impurezas Organicas, un ensayo mensual por obra. - Aditivos - NTC 1299 - 2008: Para Glenium 355 C - adltivo hiperplastificante reductor de agua de alto mango, se solicita realizar los ensayos especificados en la tabla 1 Requisitos fisicos y los ensayos del numeral 6 uniformidad y equivalencia especificados en la NTC 1299 del 2018. - Agua -NTC 3459 -2001 y ASTM C1602M -2022: Para el agua empleada en el mezclado del concreto, Se solicita controlar la calidad del agua en cumplimiento de la norma NTC 3459 del 2001. Para los casos en que se utiliza agua potable para el mezclado del concreto no es necesario realizar ensayos según ASTM C1602M - 2022 por lo anterior, se solicita soporte que garantice que el agua utilizada pare el mezclado del concreto es potable. | Calidad de materiales | Proyecto | De acuerdo en lo establecido en el reglamento NSR-10 titulo C.3 - Materiales, la supervisión técnica solicita lo siguiente: - Agregado Fino - NTC 127 - 2000, Impurezas Organicas, un ensayo mensual por obra. - Aditivos - NTC 1299 - 2008: Para Glenium 355 C - adltivo hiperplastificante reductor de agua de alto mango, se solicita realizar los ensayos especificados en la tabla 1 Requisitos fisicos y los ensayos del numeral 6 uniformidad y equivalencia especificados en la NTC 1299 del 2018. - Agua -NTC 3459 -2001 y ASTM C1602M -2022: Para el agua empleada en el mezclado del concreto, Se solicita controlar la calidad del agua en cumplimiento de la norma NTC 3459 del 2001. Para los casos en que se utiliza agua potable para el mezclado del concreto no es necesario realizar ensayos según ASTM C1602M - 2022 por lo anterior, se solicita soporte que garantice que el agua utilizada pare el mezclado del concreto es potable. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 22/03/2023 | 23 | 27/02/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 22/03/2023 | 68 | 1.3.1 | Inicio general de obra | Toma de ensayos de los materiales constitutivos de la estructura | Entrega de especificaciones para control de calidad | INTERMEDIA | 67 cm 024 - Control calidad de materiales - Aditivo | Teniendo en cuenta la notificación 59 cm 020, la cual corresponde a calidad de materiales usados en la planta de concreto, se reciben los ensayos de agregado fino y el certficado que garantiza la potabilidad del agua, quedando pendiente lo siguiente: - Aditivos - NTC 1299 - 2008: Para Glenium 355 C - adltivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango, se solicita realizar los ensayos especificados en la tabla 1 Requisitos fisicos y los ensayos del numeral 6 uniformidad y equivalencia especificados en la NTC 1299 del 2018. | Calidad de materiales | Verdemonte | Teniendo en cuenta la notificación 59 cm 020, la cual corresponde a calidad de materiales usados en la planta de concreto, se reciben los ensayos de agregado fino y el certficado que garantiza la potabilidad del agua, quedando pendiente lo siguiente: - Aditivos - NTC 1299 - 2008: Para Glenium 355 C - adltivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango, se solicita realizar los ensayos especificados en la tabla 1 Requisitos fisicos y los ensayos del numeral 6 uniformidad y equivalencia especificados en la NTC 1299 del 2018. | Obra |  | Roger Romero | 22/03/2023 | CERRADA | 08/06/2023 | 37 | 02/05/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 18/03/2024 | 121 | 1.5.1 | Inicio general de obra | Verificar si se tiene la licencia de construcción | Verificar si se tiene la licencia de construcción | INTERMEDIA | 119 DIS 021 - Control modificación de planos Torre 2 | Teniendo en cuenta los cambios que se han presentado en los diseños estructurales, durante la construcción de la torres 2. Se adjunta el listado de planos que deben ser radicados ante curaduría antes de la expedición de CTO de acuerdo con lo indicado en la NSR-10 Titulo I. El cuadro anexo, muestra los planos que se encuentran corregidos y los que aún están pendientes por corregir. | Diseño | Torre 2 | Teniendo en cuenta los cambios que se han presentado en los diseños estructurales, durante la construcción de la torres 2. Se adjunta el listado de planos que deben ser radicados ante curaduría antes de la expedición de CTO de acuerdo con lo indicado en la NSR-10 Titulo I. El cuadro anexo, muestra los planos que se encuentran corregidos y los que aún están pendientes por corregir. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero | 17/06/2024 | CERRADA | 18/06/2024 | 71 | 08/04/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo ARBOLEDA
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 5 | 18/03/2024 | 122 | 1.5.1 | Inicio general de obra | Verificar si se tiene la licencia de construcción | Verificar si se tiene la licencia de construcción | INTERMEDIA | 120 DIS 022 - Control modificación de planos Torre 5 | Teniendo en cuenta los cambios que se han presentado en los diseños estructurales, durante la construcción de la torres 2. Se adjunta el listado de planos que deben ser radicados ante curaduría antes de la expedición de CTO de acuerdo con lo indicado en la NSR-10 Titulo I. El cuadro anexo, muestra los planos que se encuentran corregidos y los que aún están pendientes por corregir. | Diseño | Torre 5 | Teniendo en cuenta los cambios que se han presentado en los diseños estructurales, durante la construcción de la torres 2. Se adjunta el listado de planos que deben ser radicados ante curaduría antes de la expedición de CTO de acuerdo con lo indicado en la NSR-10 Titulo I. El cuadro anexo, muestra los planos que se encuentran corregidos y los que aún están pendientes por corregir. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero | 17/06/2024 | CERRADA | 18/06/2024 | 69 | 10/04/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo ARBOLEDA
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 05/03/2022 | 4 | 1.8.1 | Inicio general de obra | Recopilación de las empresas o profesionales a cargo de los estudios técnicos, estructura, arquitectura, suelos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, otros | Recopilación de las empresas o profesionales a cargo de los estudios técnicos, estructura, arquitectura, suelos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, otros | MENOR | 02 pc 002 Solicitud documentación | La Supervisión Técnica solicita los siguientes documentos: Estudio de Suelos, Planos Estructurales, Planos de Arquitectura radicados ante la oficina de planecaion de la Calera. De igual forma se debe contar con los planos estructurales firmados por el Ingeniero de suelos, que llevan la nota “ Este plano NO es válido para construcción si no cuenta con la firma de aprobación del ingeniero de suelos” | Procesos constructivos | torre 1, torre 2. | Se solicita informar por medio de que plataforma se realizara la consulta de los planos en ultima versión ya que actualmente en el share point no se encuentran los planos que se estan trabajando en obra. Asi mismo en campo se evidencio personal con planos desactualizados lo que puede generar reprocesos. | Obra |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 05/03/2022 | 0 | 05/03/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 05/03/2022 | 6 | 2.1.2 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de excavación (Profundidad requerida) | INTERMEDIA | 06 pc 004 Construcción anillos Caisson proyecto VERDEMONTE | Se evidencia en campo que el caisson #34 tipo correspondiente a torre 1, presenta socavación por la ausencia del anillo C, el proceso constructivo por cusezar tiene en cuenta la fundida de los anillos. " Excavación, fundida de anillos y caissons". | Procesos constructivos | Torre 1 caisson 34 | La supervisión técnica solicita se informe como se va proceder con la construcción de este caisson. Nuevamente se solicita tener en cuenta la construcción de los anillos para evitar reprocesos en la actividad. | Obra |  | Fabian Avila | 17/03/2022 | CERRADA | 18/03/2022 | 11 | 07/03/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 29/07/2023 | 85 | 2.1.2 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de excavación (Profundidad requerida) | INTERMEDIA | 83 PC 042 - Desplazamiento Caisson 69 torre 2 | Se evidencia en obra que el caisson 69 se encuentra desplazado a nivel de terreno 10 cm hacia el eje H. En una profundidad de 4 metros los anillos presentan un movimiento a ese nivel, de la siguiente manera: - 34 cm hacia el eje H - 30 cm hacia el eje 18. | Procesos constructivos | Torre 2 caisson 69 | Teniendo en cuenta lo anterior este elemento no cumple con las especificaciones del diseño, la Supervisión Técnica solicita la corrección de este elemento. | Obra |  | Marcela Arroyave | 01/08/2023 | CERRADA | 13/09/2023 | 16 | 28/08/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 5 | 29/09/2023 | 92 | 2.1.3 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar geometría y comportamiento de taludes | INTERMEDIA | 90 pc 048 - Talud torre 5 | En el proceso de excavación y rellenos de torre 5, se evidencia en obra que los taludes no cumplen con lo solicitado en el estudio de suelos. "Para la realización de los cortes se utilizarán taludes a 45° con la horizontal." | Procesos constructivos | Torre 5 | La Supervisión técnica solicita dar cumplimiento a lo estipulado en el estudio de suelos. | Obra |  | Fabian Avila | 17/10/2023 | CERRADA | 17/10/2023 | -13 | 30/10/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 4 | 02/09/2025 | 163 | 2.1.3 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar geometría y comportamiento de taludes | PREVENTIVA | Perfilado del terreno a 45° como se indica en el estudio de suelos | Se deberá garantizar la inclinación del terreno para avanzar con el armado del muro de contención de la torre 4, por tanto, se deberá seguir las recomendaciones del geotecnista de trabajar en trincheras con luces no mayores a 3 m y perfilar el terreno a 45° |  | Muro de contención | Se deberá perfilar hasta la corona del talud con un ángulo de inclinación de 45°, cubrir el terreno con polietileno para evitar cambios de saturación por fuertes precipitaciones y trabajar con trincheras no mayores a 3 metros. | Contratista de estructura |  | Andres Cubides | [6 empty] | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 5 | 28/10/2024 | 148 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | INTERMEDIA | 145 PC 075 - Confinamiento estructura de apoyo placa de contrapiso sótano torre 5 | En la construcción de la segunda etapa de la plazoleta 2 se realiza una excavación a nivel de la cimentación, generando un corte a 90º con respecto al relleno de la torre 5. Debido a la excavación se tienen los siguientes casos: 1- Actualmente se presenta un ligero desconfinamiento de material bajo la viga de cimentación 001 entre ejes 9 y 16 de la Torre 5, como se evidencia en la fotografia 2. 2- Los pilotes de la torre 5 ubicados en los ejes A13, A14, A15 y A16, se encuentran desconfinados en 3.05m , estos pilotes tienen una longitud total de 14,0 m. | Procesos constructivos | Torre 5 | Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la Supervisión Técnica Solicita: 1- Informar al ingeniero de suelos e ingeniero estructural la situación presentada, para que se entreguen las recomendaciones para esta zona. | Geotecnista | Luis fernando orozco rojas y cia ltda | Roger Romero | 25/03/2025 | CERRADA | 31/03/2025 | 133 | 18/11/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 5 | 29/10/2024 | 149 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | MENOR | 146 PC 076 -Estructura de relleno de apoyo placa de contrapiso Sótano torre 5 | Se evidencia que la estructura de apoyo de la placa de contrapiso en el sótano de la torre 5 no cumple con las recomendaciones del estudio de suelos. | Procesos constructivos | Torre 5 - Sótano | La Supervisión Técnica solicita: 1- Retirar el material instalado para la estructura de apoyo de la placa de contrapiso en el sótano de la torre 5 entre los ejes 1-7 entre A-I 2- Entregar a la Supervisión Técnica la estructura de apoyo, cumpliendo con las recomendaciones entregadas en el estudio de suelos. | Obra |  | Roger Romero | 15/01/2025 | CERRADA | 16/01/2025 | 27 | 20/12/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 21/04/2022 | 12 | 2.1.7 | Cimentación | Estudio de suelos | Aprobación escrita del estrato portante por del ingeniero de suelos | INTERMEDIA | 12 PC 005 | La Supervisión técnica solicita dar cumplimiento con lo indicado en el proceso constructivo, "se solicita visita del Ingeniero de Suelos para aprobación del suelo de fundación" | Procesos constructivos | Torre 1 | Se solicita visita del Ingeniero de Suelos para aprobación del suelo de fundación | Obra |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 28/04/2022 | 3 | 25/04/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 21/07/2023 | 84 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | INTERMEDIA | 82 PC 041 - Acero de refuerzo en vigas de cimentación torre 2 | Se inicia el armado de vigas de cimentación en torre 2, en el tramo comprendido entre los ejes 19/25 con A/L. En el proceso se evidencia que no se esta cumpliendo con el despiece de diseño, ya que se esta homologando la cuantía con varillas de otros diametros en paquete. Cusezar realiza la consulta al diseñador, donde dice lo siguiente : "Las 2#7 las puede reemplazar por 6#4 colocándolas en 3 paquetes de 2 varillas, no se puede paquete de 3 varillas", "Si es posible amarrar la varilla en segunda fila para no generar los paquetes de tres varillas". | Procesos constructivos | Torre 2 cimentación | Teniendo en cuenta el concepto del diseñador, la Supervisión Técnica solicita cumplir con las recomendaciones dadas por el ingeniero estructural, cumpliendo con la cuantia y el detalle de refuerzo en segunda fila, tal como lo presenta el plano 103 Detalles para el armado de refuerzo en las vigas. | Obra |  | Fabian Avila | 01/08/2023 | CERRADA | 15/08/2023 | -6 | 21/08/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 5 | 09/10/2023 | 94 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | MENOR | 92 PC 050 - Distribución acero de refuerzo pilote 56 | En la revisión por parte de la Supervisión Técnica del acero de refuerzo correspondiente al pilote 56 de la torre 5, se realizó la observación relacionada con las escuadras, ya que no cumplen con el detalle de despiece de pilotes indicado en el plano "302 - Detalles de cimentación"; Ingetec solicito su corrección para proceder con la liberación. Cusezar omite la observación y procede a realizar el vaciado, sin liberación por parte de la Supervisión. | Procesos constructivos | Torre 5 | La Supervisión Técnica solicita que se acaten y se corrijan las observaciones generadas durante la liberación de los elementos estructurales. | Contratista de cimentación |  | Fabian Avila | 03/11/2023 | CERRADA | 03/11/2023 | 4 | 30/10/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 25/10/2023 | 96 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | MENOR | 94 PC 052 - Distribución arranques de muro M14 en cimentación | En la verificación de acero de refuerzo del muro M14, ubicado en los ejes I - 20/23, se evidencia que los arranques de los muros, no cumplen con la distribución entre barras a lo largo del muro. (Ver imagen). | Procesos constructivos | Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita la corrección del arranque de este elemento estructural. | Contratista de cimentación |  | Fabian Avila | 03/11/2023 | CERRADA | 03/11/2023 | -11 | 14/11/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 4 | 31/08/2025 | 162 | 2.2.4 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de vigas de cimentación | PREVENTIVA | Doblez del acero principal de vigas | Se deberá garantizar el doblez del acero principal de vigas de cimentación y zarpa, así como lo especifica el diseñador estructural en el plano estructural N° 102, dónde se describen los diámetros de doblado para cada numero de barra, asi mismo, se debería garantizar la longitud suficiente para garantizar el empalme por traslapo así como se especifica en el inciso C.12 de la NSR-10 |  | Vigas de cimentación y zarpa del muro de contención | Se deberá garantizar el diámetro de doblado para las barras principales de la zarpa y las vigas de cimentación, para este caso para las barras utilizadas #7, se deberá garantizar un diametro de 13 cm. | Contratista de estructura |  | Andres Cubides | [6 empty] | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 07/04/2022 | 11 | 2.2.6 | Cimentación | Armado de refuerzo | Existencia del refuerzo de inicio de muros y escaleras | INTERMEDIA | 11 DIS 001 | Se evidencia en obra que los elementos muro 53 (Eje 1- DJ), muro 18 (Eje 25 - DI), arranque columna tipo 1( Eje 1 - C) columna tipo 1 (Eje 25 -C), Columna tipo 3 (Eje 25-L) y Columna tipo 3 (Eje 1-L), que se encuentran localizados en vigas exc ntricas, los arranques de refuerzo quedan embedidos entre el recubrimiento, es decir no cumple lo indicado en el DETALLE ARRANQUES MALLAS O REFUERZO ADICIONAL EN VIGAS EXC NTRICAS" que indica que dicho refuerzo esta dentro del armado de la viga. | Diseño | TORRE 1 | Se solicita informar al dise ador sobre lo sucedido en obra con los arranques de mallas y refuerzo de columnas en vigas exc ntricas, los cuales no coinciden con el plano estructural y entregar a la Supervisi n el detalle corregido que se implementara en la obra. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Fabian Avila | 19/04/2022 | CERRADA | 20/04/2022 | 9 | 11/04/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 19/09/2023 | 91 | 2.2.6 | Cimentación | Armado de refuerzo | Existencia del refuerzo de inicio de muros y escaleras | INTERMEDIA | 89 PC 047 - Arranques de muros M4 y M18, columna Tipo 3 Subsotano | En el proceso de replanteo de los muros de súbsotano, se evidencia que el acero de refuerzo de los Muros M4 y M18 y la columna tipo 3 ubicada en los ejes entre 21 - 22 con eje L, quedan por fuera de la sección del elemento (ver imagenes). | Procesos constructivos | Torre 2 cimentación | La Supervisión Técnica informar al diseñador y recibir el respectivo concepto de reparación de los elementos estructurales mencionados anteriormente. | Contratista de estructura |  | Fabian Avila | 06/10/2023 | CERRADA | 06/10/2023 | -3 | 09/10/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 23/06/2023 | 82 | 2.2.10 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de pilotes y/O caissons | INTERMEDIA | 80 PC 040 - Acero de refuerzo fustes torre 2 ejes 18 - 25 entre ejes A-L | Se ejecutó la excavación mecanica para perfilar terreno e iniciar con el armado de vigas de cimentación de torre 2 entre los ejes 18-25 con A-L, durante esta actividad se evidencio que el acero de refuerzo de los fustes en el área mencionada sufren aplastamiento por las orugas de la retro, adicional a ello en el proceso de limpieza de los fustes, se doblan los aceros (ver imagen). | Procesos constructivos | Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita la reparación de los elementos estructúrales afectados. | Obra |  | Marcela Arroyave | 01/08/2023 | CERRADA | 15/08/2023 | 24 | 22/07/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 04/11/2022 | 47 | 2.2.14 | Cimentación | Armado de refuerzo | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 45 DIS 005 - Interferencia cimentación plazoleta 2 y torre 2 | En obra se evidencia el avance de la cimentación de plazoleta 2 y simultaneamente se realiza el replanteo de los paramentos entre las estructuras de plazoleta 2 y torre 2. La cual presenta una interferencia entre la cimentación de las dos estructuras, las zapatas que invaden la cimentación de torre 2 son las siguientes: Zapata tipo 1 ejes 1/A, Zapata tipo 3 ejes 3/A, Zapata tipo 2 ejes 8/A. | Diseño | Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita la actualización de diseño en la estructura que corresponda. Tener en cuenta que la torre 1 ya esta construida y ya cuenta con los planos record radicados ante la Secretaria de Planeación. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Rivera |  | CERRADA | 09/11/2022 | -2 | 11/11/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Rivera
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 31/10/2023 | 98 | 2.2.14 | Cimentación | Armado de refuerzo | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 96 DIS 009 - Despiece muro M30 nivel de Sótano | L a supervisión solicita aclarar las incongruencias presentadas en los planos 227, 217 y 303 (foso). 1. El despiece de malla no cumple con la altura requerida entre nivel de cimentación N - 7,60 y nivel de sótano N - 3,30, ya que no da continuidad al muro (malla 115 altura 3,9 metros) 2. Las cotas indicadas en el corte 1-1 plano 303, indican una altura de N-3,30, por el eje 19 de 0,5 m y 18 de 0,60 m (Ver imagen) Por otra parte los muros M30 , M10, M32 y M33 indican una altura continua desde el nivel de cimentación N - 7,60 y nivel de sótano N - 3,30, sin embargo en el plano 303, se muestra la placa del ascensor en el nivel -5.00, se solicita consultar con el diseñador si es correcto fundir los muros en dos etapas: Etapa 1 nivel a N-5.0 etapa 2 nivel N-2,8. | Diseño | Torre 2 | L a supervisión solicita aclarar las incongruencias presentadas en los planos 227, 217 y 303 (foso). 1. El despiece de malla no cumple con la altura requerida entre nivel de cimentación N - 7,60 y nivel de sótano N - 3,30, ya que no da continuidad al muro (malla 115 altura 3,9 metros) 2. Las cotas indicadas en el corte 1-1 plano 303, indican una altura de N-3,30, por el eje 19 de 0,5 m y 18 de 0,60 m (Ver imagen) Por otra parte los muros M30 , M10, M32 y M33 indican una altura continua desde el nivel de cimentación N - 7,60 y nivel de sótano N - 3,30, sin embargo en el plano 303, se muestra la placa del ascensor en el nivel -5.00, se solicita consultar con el diseñador si es correcto fundir los muros en dos etapas: Etapa 1 nivel a N-5.0 etapa 2 nivel N-2,8. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Rivera | 28/11/2023 | CERRADA | 28/11/2023 | -2 | 30/11/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Rivera
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 18/03/2022 | 7 | 2.3.2 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | MENOR | 07 EQ 001 | En obra se evidencio una mala disposición del concreto, quedando este en contacto directo con el terreno natural, adicionalmente no se esta realizando el correspondiente vibrado de los anillos de caisson. | Equipo y mano de obra | Torre 1 | Se solicita dar cumplimiento con el plan de calidad con relaci n al bueno manejo del concreto, los equipos propios de la actividad como vibradores se deben tener funcionales previos a la ejecuci n de la actividad. Si bien los anillos no son elementos estructurales se debe cumplir con los procedimientos adecuados para su construcci n. | Obra |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 24/03/2022 | 0 | 24/03/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 05/03/2022 | 3 | 2.3.5 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta modulación de encofrado | INTERMEDIA | 01 pc 001 conexión entre caisson 30 y 35 | Teniendo en cuenta que no se estan siguiendo las indicaciones de los planos relacionado con la fundición de los anillos hasta el nivel inferior, el dia de ayer se presento la unión entre el caisson No. 30 y No. 35. Gererando que el concreto del caisson No. 30 se filtrara hacia el caisson No. 35. La Supervisión técnica solicita fundir todos los anillos de los caisson como se indica en planos; no se realizara ninguna liberación si no se cuenta con esta condición. | Procesos constructivos | Torre 1 | Por otra parte se solicita informar el proceso que se va llevar a cabo para la construcción de estos dos caisson, teniendo en cuenta que el suelo de fundación del caisson No. 35 no se encuentra aprobado por el Ingeniero de Suelos. Este procedimiento debe ser entregado con el visto bueno del ingeniero de Suelos y el Ingeniero Estructural. | Obra |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 05/03/2022 | 0 | 05/03/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 4 | 01/02/2024 | 111 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | MENOR | 109 PC 059 - Vaciado pilote # 133 Torre 4 | En el proceso de vaciado de concreto del pilote # 133 ubicado en los ejes 15 entre G - H, el ajuste tarda en llegar 3 horas y 45 minutos la ultima mixer termina el vaciado a las 10 am y se reanuda con el ajuste a la 1:45 pm. En ese momento la cota del concreto es de 91,27 y la del acero es de 95,80, es decir faltaban aproximadamente 4,53 m de la longitud del pilote por fundir. | Procesos constructivos | torre 4 | Teniendo en cuenta lo anterior, La Supervisión Técnica solicita: 1. Realizar la prueba PIT, para verificar la continuidad del pilote 2. informar al diseñador, para que emita el tratamiento a realizar | Obra |  | Roger Romero | 18/03/2024 | CERRADA | 18/03/2024 | 14 | 04/03/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 4 | 04/08/2025 | 158 | 2.3.8 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación del cumplimiento de recubrimientos del refuerzo estructural | INTERMEDIA | HORMIGUEO Y SEGREGACIÓN COLUMNAS TIPO 1 EJE 16 | Se realiza la verificación del estado de las columnas luego del desencofre y se evidencia el acero expuesto en algunas zonas |  | Eje 16-A y Eje 16-I muros de sótano | Se deberá escarificar la zona afectada para retirar el material suelto y luego se deberá aplicar mortero de reparación un poco más fluido para garantizar el ingreso del material a la parte interna de la columna donde también se evidencia afectación. | Contratista de estructura |  | Andres Cubides |  | CERRADA | 04/08/2025 | 0 | 04/08/2025 | Estiven García Mancipe | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 31/10/2023 | 97 | 2.3.9 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de dilataciónes estructurales | INTERMEDIA | 95 PC 053 - Interferencia columna torre 2 y Edificio comunal | Se evidencia en obra que la columna tipo 3 de torre 2 ubicada en los ejes L- 25, presenta interferencia a nivel de Sótano N -3.30, con viga 006 del Edificio comunal ubicada en los ejes 11 - I. | Procesos constructivos | Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita la ubicacion de los elementos estructurales teniendo en cuenta que en el diseño no presenta obstrucción entre las unidades estructurales. Por otra parte se solicita presentar el procedimiento de corrección con el Visto bueno del ingeniero estructural y ejecutar la reparación en obra. | Obra |  | Fabian Avila | 28/11/2023 | CERRADA | 28/11/2023 | -2 | 30/11/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 4 | 20/08/2025 | 159 | 2.4.1 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | PREVENTIVA | CORRECTO VIBRADO EN MUROS Y COLUMNAS | Se deberá garantizar un buen vibrado y la utilización de mazo de goma para que el concreto logre homogeneidad en toda su extensión, se deberá ejecutar esta actividad inmediatamente se realice el vaciado del concreto. Además se deberá realizar un mantenimiento preventivo periódico al vibrador para evitar fallas durante la fundida de muros y columnas |  | Muros de cimentación | Realizar vibrado del concreto y golpes con mazo de goma inmediatamente se realiza el vaciado del concreto | Contratista de estructura |  | Andres Cubides | [6 empty] | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 5 | 04/12/2023 | 102 | 2.4.2 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 99 PC 054 - Desplazamiento pilote #2 Torre 5 | Durante la verificación del replanteo de vigas de cimentación correspondientes a la torre 5, se evidencia que el pilote #2 ubicado en los ejes 2-B, presenta un desplazamiento de 50 cm hacia el eje 1 (Ver imagen). | Procesos constructivos | Torre 5 cimentación | La Supervisión Técnica solicita informar al diseñador estructural y que emita su concepto con respecto a los correctivos que se deben realizar en obra. | Obra |  | Fabian Avila | 20/12/2023 | CERRADA | 22/12/2023 | -28 | 19/01/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 03/03/2022 | 1 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 05 CM 002 Almacenamiento acero de refuerzo | Se evidencia en campo que el acopio del acero de refuerzo (malla electrosoldada y acero de anillos de caisson) no es el adecuado, ya que se encuentra sobre el terreno natural y no esta debidamente tapado con plástico para evitar la oxidación y corrosión del material. Esto puede afectar directamente las propiedades del acero. | Calidad de materiales | Torre 1 | Se solicita dar cumplimiento con el plan de calidad con relación al almacenamiento y protección adecuada del acero de refuerzo del proyecto. | Obra |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 18/03/2022 | 14 | 04/03/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 04/03/2022 | 2 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | MUESTRAS DE CONCRETO | 1.Se evidencian cilindros de concretos sin un adecuado curado 2.Los resultados obtenidos a edades tempranas presentan resistencias bajas 3.Se presenta inconsistencia en la denominación de las muestras La muestra denominada 4 se duplica La muestra 6 que debe ser de resistencia nominal 21 MPa indica en el informe de concrelab de 28Mpa. | Calidad de materiales | Torre 1 - cimentación profunda | Se solicita dar cumplimiento con el Plan de calidad relacionada con la toma de cilindros diarios, realizar un adecuado curado de cilindros, almacenar los testigos de forma adecuada y en un lugar independiente exclusivamente del proyecto de VERDEMONTE. | Obra |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 24/03/2022 | 16 | 08/03/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 24/03/2022 | 8 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 08 CM 003 | En la entrega de informes de resultados de los ensayos de compresión de cilindros de concreto por parte del laboratorio, se evidencia que no se fallaron las muestras 10, 11, 12, 13, 14 y 15 a una edad de 3 días. | Calidad de materiales | Torre 1 | A partir de la fecha se solicita que todas las muestras sean falladas a las edades que indica el plan de ensayos de concreto. "Se tomarán 8 cilindros de concreto de 6x12" o 12 cilindros de 4x8" para ser ensayados por parejas o tríos a los 3, 7, 28 y 56 días, En los proyectos que el concreto se utilice acelerado se deberá incrementar una pareja o trio para fallar a las 24 horas." | Obra |  | Fabian Avila | 01/04/2022 | CERRADA | 05/04/2022 | -2 | 07/04/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 28/03/2022 | 9 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | 09 CM 004 Resultado ensayo Compresión de núcleos de concreto | Se recibe informe por parte del laboratorio con referencia al ensayo de compresión de los núcleos de concreto extraídos en el proyecto verdemonte, correspondientes a los caissons 39, 29 y 37 localizados en la torre 1. El resultado obtenido no cumple con los criterios de aceptación en núcleos de concreto, Según NSR-10 Capitulo C.5.6.5.4. "El concreto de la zona representada por los núcleos se considera estructuralmente adecuado si el promedio de tres núcleos es por lo menos igual al 85 por ciento de fc′ , y ningún núcleo tiene una resistencia menor del 75 por ciento de fc′." | Calidad de materiales | TORRE 1, Caisson 29, 37 y 39. | Emisión del concepto del diseñador al respecto de los resultados bajos de los núcleos extraídos. Correspondiente a los caisson 29, 37 y 39. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Fabian Avila |  | CERRADA | 31/03/2022 | -2 | 02/04/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 31/03/2022 | 10 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 10 CM 005 Bajos resultado de ensayos de cilindros de concreto | En los resultados de ensayos de cilindros de concreto entregados por el laboratorio en muestras falladas a 28 días, se evidencian resultados bajos, teniendo en cuenta los criterios de aceptación, el 50% de las muestras no cumplen con MEDIA MÓVIL ≥ F´C, el 10% de las muestras no cumple con la Resistencia ≥ f´c -3,5 Mpa y el 40% de los resultados entregan resistencias bajas a 28 días. | Calidad de materiales | Torre 1 | Se solicita informe por parte de la concretera con respecto a las muestras bajas y evidencia en resultados satisfactorios en próximos vaciados de elementos estructurales. | Proveedor de concreto |  | Fabian Avila | 05/04/2022 | CERRADA | 05/05/2022 | 23 | 12/04/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 22/04/2022 | 13 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 13 CM 006 | Teniendo en cuenta el plan de calidad "Ensayo de estructuras" y los parametros de aceptación según edades del concreto, se evidencia que la muestra 29, correspondiente a vigas de cimentación entre ejes 1-8 y A-L, con resultados a 7 días se obtiene 43%. Y la muestra 30, que corresponde a los caisson 41, 42 y 54, con resultados a 3 días con un 16% de la resistencia nominal. " En los resultados de ensayos de cilindros de concreto entregados por el laboratorio en muestras falladas a 28 días, se evidencian resultados bajos, en la muestra 14 correspondiente a los caisson 44 y 45. teniendo en cuenta los criterios de aceptación, no cumple con MEDIA MÓVIL ≥ F´C ni con la Resistencia ≥ f´c -3,5 Mpa. | Calidad de materiales | Torre 1 | La supervisión técnica solicita dar cumplimiento con lo indicado en el Plan de Calidad. Se reitera que la calidad de material sigue presentando falencias. | Obra |  | Fabian Avila | 18/05/2022 | CERRADA | 19/05/2022 | 1 | 18/05/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 29/04/2022 | 15 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 15 cm 008 Resultados bajos muestra 19 y 20 | En los resultados de ensayos de cilindros de concreto entregados por el laboratorio en muestras falladas a 28 d as, se evidencian resultados bajos en las muestras 19 (Caisson 13 y 81) y 20 (Caisson 2 y 86), teniendo en cuenta los criterios de aceptaci n, no cumplen con MEDIA M VIL ≥ F C y no cumple con la Resistencia ≥ f c -3,5 Mpa. | Calidad de materiales | Torre 1 | La supervisi n solicita informar al calculista del proyecto la tendencia de los resultados bajos (ver grafico) en el proyecto y entregar concepto. | Proveedor de concreto |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 12/05/2022 | 9 | 03/05/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 07/05/2022 | 16 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 16 cm 009 resultados bajos muestras 22, 23, 24 y 25 | En los resultados de ensayos de cilindros de concreto entregados por el laboratorio en muestras falladas a 28 días, se evidencian resultados bajos en las muestras 22 (Caisson 38), 23 (Caisson 34, 46 y 47), 24 (Caisson 10, 56 y 59) y 25 (Caisson 12, 16 y 43), teniendo en cuenta los criterios de aceptación, no cumplen con MEDIA MÓVIL ≥ F´C y no cumple con la Resistencia ≥ f´c -3,5 Mpa. | Calidad de materiales | Torre 1 | La supervisión solicita informar al calculista del proyecto la tendencia de los resultados bajos (ver grafico) en el proyecto y entregar concepto. | Obra |  | Fabian Avila | 18/05/2022 | CERRADA | 22/06/2022 | 18 | 04/06/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 24/05/2022 | 19 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 19 CM 010 Resultados bajos muestras 26, 28, 29, 30 y 31 | En los resultados de ensayos de cilindros de concreto entregados por el laboratorio en muestras falladas a 28 días, se evidencian resultados bajos en las muestras 26 (Caisson 6), 28 (Caisson 72, 76 y 88), 29 (Vigas de cimentación torre-1 Entre Ejes 1-8 y A-L ), 30 (41, 42 y 54) y 31 ( Caisson 48, 50, 53, 49, 52, 51 y 15). Las muestras 26 y 29 teniendo en cuenta los criterios de aceptación, no cumplen con MEDIA MÓVIL ≥ F´C y no cumple con la Resistencia ≥ f´c -3,5 Mpa. Las muestras 28, 30 y 31 no cumplen con MEDIA MÓVIL ≥ F´C, presentando resultados menores a la resistencia nominal de diseño. | Calidad de materiales | Torre 1, caisson y vigas de cimentación. | La supervisión solicita informar al calculista del proyecto y entregar concepto. | Obra |  | Fabian Avila | 22/06/2022 | CERRADA | 22/06/2022 | 4 | 18/06/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 5 | 10/10/2023 | 95 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 93 PC 051 - Diseño de mezcla pilotes torre 5 | Se inicia perforación y vaciado de pilotes correspondientes a la torre 5, el concreto utilizado en el vaciado de estos elementos estructurales se esta ejecutando con concreto producido en obra. Se tienen las siguientes observaciones: 1- No se cuenta con el diseño de mezcla. 2- No se conocen los resultados de las pruebas realizadas a la mezcla usada en el vaciado de los pilotes. | Procesos constructivos | Torre 5 | La Supervisión Técnica solicita el diseño de mezcla que cumpla con las caracteristicas para realizar el vaciado de cimentaciones profundas teniendo el cuenta el descargue por tuberia tremie. | Obra |  | Fabian Avila | 17/10/2023 | CERRADA | 17/10/2023 | -13 | 30/10/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 5 | 22/11/2023 | 100 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 98 CM 031 - Resultado bajo a 28 días muestra 398 pilote 51 Torre 5 | En los resultados de ensayos de cilindros de concreto entregados por el laboratorio la muestra 398 fallada a 28 días correspondiente al pilote 51 en torre 5, se evidencian resultados bajos con un promedio del 86%. Teniendo en cuenta el plan de calidad si la resistencia en cualquier elemento no alcanza el 100%. | Calidad de materiales | Torre 5 | La Supervisión Técnica solicita: 1) fallar los testigos a 56 días. 2) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Proveedor de concreto |  | Marcela Arroyave | 05/02/2024 | CERRADA | 07/02/2024 | 37 | 01/01/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 4 | 15/02/2024 | 114 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 112 CM 033 - Resultado bajo a 28 días muestras cilindros de concreto pilotes torre 4 | En los resultados de ensayos de cilindros de concreto entregados por el laboratorio fallada a 28 días, se evidencian resultados bajos de las siguientes muestras: - Muestra 449, pilote 84 Torre 4, promedio de resistencia a 28 días 97%. - Muestra 503, pilote 77 y 79 Torre 4, promedio de resistencia a 28 días 91%. - Muestra 507, pilote 91 Torre 4, promedio de resistencia a 28 días 84%. | Calidad de materiales | Torre 4 | . Teniendo en cuenta el plan de calidad si la resistencia en cualquier elemento no alcanza el 100%. La Supervisión Técnica solicita: 1) fallar los testigos a 56 días. 2) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Proveedor de concreto |  | Roger Romero | 18/04/2024 | CERRADA | 22/04/2024 | 27 | 26/03/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 4 | 26/02/2024 | 115 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 113 CM 034 - Resultado bajo a 28 días muestras cilindros de concreto pilotes 83 Y 92 torre | En los resultados de ensayos de cilindros de concreto entregados por el laboratorio fallada a 28 días, se evidencian resultados bajos de las siguientes muestras: - Muestra 520, pilote 83 - 92 Torre 4, promedio de resistencia a 28 días 89%. | Calidad de materiales | Torre 4 | . Teniendo en cuenta el plan de calidad si la resistencia en cualquier elemento no alcanza el 100%. La Supervisión Técnica solicita: 1) fallar los testigos a 56 días. 2) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Proveedor de concreto |  | Roger Romero | 18/03/2024 | CERRADA | 22/04/2024 | 16 | 06/04/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 5 | 17/09/2024 | 145 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | MENOR | 142 PC 073 - Curado elementos estructurales | En el periodo comprendido entre el 4 al 10 de septiembre de 2024, se realiza el vaciado de los muros M28, M29, M32 y columna G-8 del apto 603 correspondiente a la torre 5, durante el proceso constructivo se evidencia la ausencia de curado de estos elementos. Según la NSR-10, los elementos deben mantenerse en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros 7 días después de la colocación. | Procesos constructivos | Torre 5 | La Supervisión Técnica solicita garantizar la resistencia de los elementos mencionados anteriormente asi como la corrección de estos procesos constructivos y garantizar el curado de todos los elementos estructurales tal como lo solicita la norma. | Contratista de estructura |  | Roger Romero | 04/02/2025 | CERRADA | 05/02/2025 | 100 | 28/10/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 22/10/2022 | 44 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 42 pc 022 - Afectación fuste caisson 70 | Se evidencia en obra que se estaba demoliendo cabezote de caisson #70 tipo 1, entre ejes 20 - 21/L. Actividad que se detuvo por parte de la supervisión técnica en el momento de la detección, esta actividad se realiza ya que el caisson esta invadiendo la estructura de plazoleta 2. | Procesos constructivos | Torre 1, cimentación. | Se solicita: 1- No afectar los elementos estructurales, realizando demoliciones que puedan afectar la integridad del acero de refuerzo y concreto y sus dimensiones. 2- Informar al diseñador estructural y que emita un concepto con respecto a la afectación de este elemento estructural. 3- Revisión de viga entre ejes F-I en el eje 1 y en dado caso actualización (si aplica) de la estructura de plazoleta 2, teniendo en cuenta el caisson que invade la plazoleta 2. | Obra |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 05/11/2022 | 7 | 29/10/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 5 | 26/01/2024 | 106 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 104 PC 055 - Interferencia en obra entre muro M26 ubicado en eje 9 de torre 5 con plazolet | Durante la verificación del replanteo de vigas de cimentación correspondientes a la torre 5, se evidencia que el muro M26 ubicado en los ejes 9 Entre A-D, presenta una interferencia con la estructura de plazoleta, exactamente con la columna tipo 2 ubicada sobre el eje G a menos 2,41 m del eje 10 hacia el eje 9. | Procesos constructivos | Torre 5 | La Supervisión Técnica solicita: 1- Replanteo de la plazoleta 2 con respecto a la torre 5, para asi evidenciar si se presentan mas interferencias entre las dos unidades estructurales. 2- informar al diseñador estructural y que emita su concepto con respecto a los correctivos que se deben realizar en obra. 3- En el caso que se tenga alguna actualización en los elementos estructurales, actualizar los planos que correspondan. | Obra |  | Roger Romero | 18/03/2024 | CERRADA | 18/03/2024 | 21 | 26/02/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 11/03/2024 | 118 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 116 DIS 018 - Muro m36 piso tipo | Durante la revisión de acero de refuerzo del muro M36 en la serie 1 del piso 2 de torre 2, se evidencia falta de coordinación entre los planos 205 - planta de localización de muros y columnas piso tipo y el plano 220 - Despiece de muros, ya que el despiece indica que arranca muro M36 a partir de piso 2 y la planta muestra muros 36A y 36B. | Diseño | Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita: 1- Actualización de plano 205 en estructura. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero | 02/05/2024 | CERRADA | 02/05/2024 | 34 | 29/03/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo ARBOLEDA
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 04/06/2024 | 131 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 129 PC 067 - Demolición muro M32 | Se evidencia que se esta demoliendo el muro M32 del ascensor, modificando las dimensiones y el despiece del acero de acuerdo con lo indicado en los planos estructurales. | Procesos constructivos | Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita: 1. Informar al diseñador del cambio de las dimensiones del muro del M32, para su aval. 2. Actualizar las dimensiones y el despiece del muro en mención en los planos estructurales 203, 204 y 218. | Obra |  | Roger Romero | 11/09/2024 | CERRADA | 13/09/2024 | 71 | 04/07/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 04/06/2024 | 132 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | 130 PC 068 - Recalce muro M3 apto 405 | Se evidencia en obra que el muro M3 del apartamento 405, quedo retrocedido 8 cm, es decir de 3,15 m. Se realiza recalce de dicho muro sin entrega a la Supervisión Técnica y sin conocer el procedimiento de recalce respectivo. | Procesos constructivos | Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita: 1. Procedimiento de reparación del muro M3 del apartamento 405 entregada por el ingeniero estructural. 2. Entrega de la reparación a la Supervisión Técnica. | Obra |  | Roger Romero | 11/09/2024 | CERRADA | 13/09/2024 | 71 | 04/07/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 07/06/2024 | 133 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 131 PC 069 - Reparación Muro M9 torre 2 | Se evidencia en obra que el muro M9, en los pisos sótano perdido, sótano 1, piso 1, piso 2 y piso 3, quedaron mal replanteados en obra, debido a que los planos estructurales están mal acotados en planta y mal nombrados en sus dimensiones en los despieces de muros y despiece de acero. Para corregir el error, en obra se realizó la corrección del muro, demoliendo 20cm del muro hacia el eje 23 y recalzando 20cm hacia el eje 20. Las correcciones realizadas en obra por parte de Cusezar en el muro M9, para los pisos 1, 2 y 3, no fueron entregadas a la Supervisión para su liberación, luego se desconoce el procedimiento y materiales utilizados. Por lo que no se da liberación. | Procesos constructivos | Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita: 1. Entregar el procedimiento de corrección del muro M9, avalado por el diseñador P&P. 2. Entrega de la actividad a la Supervisión Técnica, para su liberación. 3. Actualizar los planos 203, 204, 205, de acuerdo con las dimensiones reales. El despiece del muro m9 (plano 210 )y actualizar el cuadro de mallas (plano 227) según corresponda en el muro m9. 4. Verificar con el diseñador si es necesario realizar el recalce en los pisos de sótano perdido y de sótano a piso 1, en caso contrario, actualizar despiece con las dimensiones reales. | Obra |  | Roger Romero | 11/09/2024 | CERRADA | 13/09/2024 | 67 | 08/07/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 11/09/2024 | 143 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | 140 DIS 025 - Dimensiones y despieces muros M32 y M33 | Las dimensiones de los muros M32 y M33 de la torre 2, por los cambios solicitados por el proveedor del ascensor, quedan construidos de la siguiente manera: Medidas estructurales: (Ver imagen 1) - M32 Longitud = 0,61 m - M33 Longitud= 0,67 m Esto queda construido en el sótano, del piso 1 al piso 8. Es decir la Supervisión Técnica solicita corregir los planos 203, 204, 205. Por otro lado, al cambiar las dimensiones de los muros por defecto el despiece de los muros varía de la siguiente manera. - Se elimina refuerzo vertical del nivel de sótano al piso 3. Así mismo varían las dimensiones de la malla y la longitud de refuerzo horizontal.(Ver imagen 2) - La Supervisión Técnica solicita actualizar el despiece del muro m32 y m33 en el plano 218, de la misma manera corregir el cuadro de mallas para los muros m32 y m33 en el plano 227. | Diseño | Torre 2 | Las dimensiones de los muros M32 y M33 de la torre 2, por los cambios solicitados por el proveedor del ascensor, quedan construidos de la siguiente manera: Medidas estructurales: (Ver imagen 1) - M32 Longitud = 0,61 m - M33 Longitud= 0,67 m Esto queda construido en el sótano, del piso 1 al piso 8. Es decir la Supervisión Técnica solicita corregir los planos 203, 204, 205. Por otro lado, al cambiar las dimensiones de los muros por defecto el despiece de los muros varía de la siguiente manera. - Se elimina refuerzo vertical del nivel de sótano al piso 3. Así mismo varían las dimensiones de la malla y la longitud de refuerzo horizontal.(Ver imagen 2) - La Supervisión Técnica solicita actualizar el despiece del muro m32 y m33 en el plano 218, de la misma manera corregir el cuadro de mallas para los muros m32 y m33 en el plano 227. | Obra |  | Camilo ARBOLEDA | 05/11/2024 | CERRADA | 09/11/2024 | 14 | 26/10/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo ARBOLEDA
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 06/09/2022 | 38 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 36 pc 017 - Presencia de hormigoneos en muros Torre 1 | En el proceso de desencofrado se ha evidenciado presencia de hormigoneos en muros de torre 1, si bien se ha realizado el reporte en controles de obra no se han hecho las reparaciones correspondientes. | Procesos constructivos | Torre 1 | Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la supervisión solicita se le informe al diseñador estructural y emita las recomendaciones de reparación de los elementos estructurales, según corresponda. Los muros que se evidencian con estas falencias son: ct1 Eje 1/c piso 6, m6 piso 6, m47 piso 6, m7 piso 6, m18 piso 5, m25 piso 5, m4 piso 5, m9 piso 5, m11 piso 5, m46 piso 5, m52 piso 5, m43 piso 4, m47 piso 4, m7 piso 4, m53 piso 4, m6 piso 4, m38 piso 4, m5 piso 4, m9, m25 y m9 piso 4, m24 piso 7, m1 piso 4, m25 piso 3, m24 piso 3, m 29 piso 3. | Contratista de estructura |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 07/10/2022 | 16 | 21/09/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 28/02/2024 | 117 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Proceso de reparación muro m6 piso 2 torre 2 | En el proceso de desencofrado del muro m6 ubicado en el piso 2, se evidencia que una zona de este elemento presenta ausencia de cemento y la obra procede a demoler el área afectada con unas dimensiones de 2,1 m de ancho x 2,4 m de alto (Ver imagen). | Procesos constructivos | Torre 2 piso 2 | La Supervisión Técnica solicita el procedimiento de reparación aprobado por el Diseñador estructural. | Contratista de estructura |  | Andres Cubides | 18/03/2024 | CERRADA | 18/03/2024 | -11 | 29/03/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 31/05/2024 | 130 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 128 PC 066 - Reparación muro m9, apto 105 torre 2. | Se evidencia que se esta desplazando la caja PAU en el muro M9 (estructural), para realizar dicho desplazamiento se demolió parte del muro afectando el acero de refuerzo del elemento estructural (70 cm de ancho x 60 cm de alto). Malla electrosoldada y acero horizontal adicional. | Procesos constructivos | Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita: 1. Procedimiento de reparación avalado por el ingeniero estructural. 2. Entregar la reparación correspondiente a la supervisión Técnica. | Contratista de eléctricos |  | Roger Romero | 11/09/2024 | CERRADA | 13/09/2024 | 74 | 01/07/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 4 | 01/10/2025 | 164 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Desplome puntual entre juntas de muros 6-11 y 6-14 | Se evidencia desplome puntual entre las juntas de muros 11 y 14 con muro 6 de sótano, de alrededor de 3 cm cerca de la unión que decrece conforme se acerca a los extremos. |  | Muros 11 y 14 de sótano de Torre 4 | Se solicita generar una superficie rugosa C-SP-08 y aplicar producto de reparación para nivelar la superficie. | Contratista de estructura |  | Roger Romero | 16/01/2026 | CERRADA | 16/01/2026 | 98 | 10/10/2025 | Estiven García Mancipe | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 4 | 05/02/2026 | 169 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | HORMIGUERO PASANTE EN MURO 6 PISO 7 | El muro 6 de piso 7 presenta hormigueros pasantes en la base y discontinuidad a la altura del vano de la ventana, lo cual, afecta el desempeño estructural del elemento. |  | Muro 6 de piso 7 entre ejes 12 al 13 | Se solicita realizar demolición parcial en forma rectangular o cuadrada, preparar la superficie generando rugosidad, limpieza y reparar con concreto de reparación de baja retracción como SIKACONCRELISTO o similar. | Contratista de estructura |  | Roger Romero | 17/03/2026 | CERRADA | 17/03/2026 | 25 | 20/02/2026 | Estiven García Mancipe | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 4 | 14/04/2026 | 170 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | AFECTACIÓN MURO 30 APARTAMENTO 204 | El muro presenta afectación puntual al realizar demolición y corte de acero por reparación de tubería. | Equipo y mano de obra | Muro 30 de piso 2 eje 5 | Se solicita realizar regata para traslapar el grafil al menos 25 cm y vaciar con SIKACONCRELISTO o similar. | Contratista de hidráulicos |  | Catalina Gualdron |  | ABIERTA |  | -2 | 24/04/2026 |  | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 09/08/2023 | 86 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 84 cm 030 - plan de ensayos para materiales de cncreto | Se recibieron los resultados de los ensayos realizados al cemento correspondiente a contenido de aire en vólumen de mortero obteniendo un resultado de 24% de contenido de aire en mortero, porcentaje que supera el máximo establecido en la NTC 224. "Contenido de aire Volumen máximo 12%" De igual forma el laboratorio concrelab manifiesto no realizar el ensayo de Cambio de longitud por autoclave NTC-107. | Calidad de materiales | Proyecto verdemonte - planta de concreto | Por lo anterior se solicita: 1. Dar cumplimiento con lo estipulado en la NTC 224. 2. Revisar los ensayos solicitados en el Plan de Calidad, ya que se cuenta con los resultados de los ensayos por parte del proveedor de acuerdo con las NTC . | Proveedor de concreto |  | Marcela Arroyave | 03/10/2023 | CERRADA | 06/10/2023 | 18 | 18/09/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 13/04/2024 | 124 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 122 CM 035 - Resultado bajo a 28 días muestras cilindros de concreto muros torre 2 | En los resultados de ensayos de cilindros de concreto entregados por el laboratorio fallada a 28 días, se evidencian resultados bajos de las siguientes muestras: - Muestra 600, muros, M1, M9 y columna tipo 1 eje 19-A, M27, columna tipo 2 eje B-21, M24, columna tipo 2 eje B-23, M20, M35 y columna tipo 1 eje A-17, apartamento 204 Torre 2, promedio de resistencia a 28 días 94%. | Calidad de materiales | Torre 2 piso 2 | . Teniendo en cuenta el plan de calidad si la resistencia en cualquier elemento no alcanza el 100%. La Supervisión Técnica solicita: 1) fallar los testigos a 56 días. 2) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Proveedor de concreto |  | Andres Cubides | 25/05/2024 | CERRADA | 25/05/2024 | 2 | 23/05/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 4 | 31/08/2025 | 160 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de columnas (Diámetro, longitud, etc.) | PREVENTIVA | Desplazamiento de arranques de muros y columnas | Se deberá garantizar la ubicación de los arranques de muros y columnas posterior al vaciado de concreto, mientras que la mezcla se encuentra en estado plástico |  | Muros de piso 1 | Se deberán colocar elementos como distanciadores de concreto en la parte superior del muro o distanciadores tipo gancho de acero para centrar el acero y evitar que al momento de cimbrar el muro en la placa, se encuentre a borde de cimbra o fuera de ella | Contratista de estructura |  | Andres Cubides | [6 empty] | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 4 | 14/11/2025 | 167 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de columnas (Diámetro, longitud, etc.) | MENOR | El acero de arranque del muro se encuentra desplazado incumpliendo las tolerancias de loca | Los arranques de muro 34 de piso 4, no cuentan con la localización para un trabajo óptimo en la estructura, ya que se encuentran desplazados hacia un costado. |  | Muro 34 de piso 4 entre ejes A al C | Se solicita realizar demolición de la viga hasta encontrar la localización adecuada del acero de refuerzo o en su defecto generar anclajes de una profundidad mayor o igual a la longitud de traslapo de las barras #2 que se indican en el plano estructural. | Contratista de estructura |  | Catalina Gualdron | 20/11/2025 | CERRADA | 20/11/2025 | 2 | 18/11/2025 | Estiven García Mancipe | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 4 | 14/01/2026 | 168 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de columnas (Diámetro, longitud, etc.) | MENOR | Desplazamiento de los arranques de muros 29 y 30 de piso 6, que no cumplen las tolerancias | Se evidencian los arranques de los muros 29 y 30 de piso 6 recargados hacia un costado de la cimbra incumpliendo las tolerancias de localización para el acero de acuerdo a lo específicado en planos |  | Eje 5 entre ejes C al I de piso 6 torre 4 | Se deberá realizar la demolición parcial de la viga para reubicar los arranques o realizar anclajes con una profundidad de por lo menos 30 cm, correspondiente a la longitud de traslapo mínima especificada en planos para la barra de diámetro #2. | Contratista de estructura |  | Catalina Gualdron | 20/01/2026 | CERRADA | 20/01/2026 | 0 | 20/01/2026 | Estiven García Mancipe | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 10/05/2022 | 18 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 18 PC 007 CONTROL ELEMENTOS ESTRUCTURALES - ENTREGA DE VARIABLES PARA LIBERACIÓN | La supervisión técnica informa que se inicio el proceso de descargue de concreto en muros de sotanos, sin haber terminado de instalar el encofrado de los mismos, es decir, no se tiene listo el encofrado del elemento a fundir, ni se cuenta con la liberación de la Supervisión. esto fue informado en obra, sin embargo se continuo con el vaciado sin la entrega respectiva. | Procesos constructivos | Torre 1 sotano (M6, M44, M47, M7, M50, M12) | La supervisión técnica solicita hacer entrega de cada una de las variables para su liberación (ver imagen 3), en cumplimiento con el plan de calidad. | Obra |  | Fabian Avila | 18/05/2022 | CERRADA | 19/05/2022 | 3 | 16/05/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 17/11/2023 | 99 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 97 DIS 010 - Detalles uniones en muros | La Supervisión Técnica solicita el detalle de uniones en muros de esquina para los casos donde tenemos una combinación de muros, es decir un muro con malla doble en cruce con un muro de malla sencilla. (Ver imagen 1). Lo anterior teniendo en cuenta que el plano 201 Torre 2 "Detalles uniones en muros" presentan especificaciones para los casos de cruces de muros con doble malla y para los casos de muros de malla sencilla, así como para las uniones de esquina en "L", en "+" y en "T" sin embargo, no existe una especificación de uniones de muros en esquina que nos indique el acero de refuerzo cuando tenemos una combinación de muros. La torre 2 presenta esta condición a nivel de cimentación para los siguientes elementos: M1-M29 - M14-M26 - M5-M34 - M15 - M37 - M6 - M44 - M47 - M12. (Ver plano 203). | Diseño | Torre 2 | Se recomienda la actualización del plano 201 Detalles uniones de muros incluyendo el detalle respectivo. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Fabian Avila | 28/11/2023 | CERRADA | 28/11/2023 | -9 | 07/12/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 26/01/2024 | 107 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 105 PC 056 - Ejecución muro de contención torre 2 - plazoleta 2 | La Supervisión solicita realizar el muro de contención y relleno bajo zapatas de acuerdo con la solicitud del Ingeniero de Suelos. Lo anterior teniendo en cuenta la falencia presentada en el apoyo de las zapatas que hacen parte de la cimentación de la plazoleta 2. (Ver Fotografía), situación que se genera por la excavación que se realizó para conformar los elementos estructurales que hacen parte de la cimentación de la torre 2. | Procesos constructivos | Torre 2 | La Supervisión solicita realizar el muro de contención y relleno bajo zapatas de acuerdo con la solicitud del Ingeniero de Suelos. Lo anterior teniendo en cuenta la falencia presentada en el apoyo de las zapatas que hacen parte de la cimentación de la plazoleta 2. (Ver Fotografía), situación que se genera por la excavación que se realizó para conformar los elementos estructurales que hacen parte de la cimentación de la torre 2. | Obra |  | Roger Romero | 18/04/2024 | CERRADA | 22/04/2024 | 42 | 11/03/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 12/02/2024 | 113 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 111 DIS 016 - Detalle de ventanas Muro 06 torre 2 | Durante la revisión de acero de refuerzo del muro M6 de torre 2, se evidencia falta de coordinación entre arquitectura y estructura ya que en el detalle de ventanas correspondiente a este muro, no se encuentra el vano de la ventana del baño de la habitación principal de la serie 2. | Diseño | Torre 2 | 1- Actualización de detalles de ventanas muro M06, correspondiente al plano 209 en estructura. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero | 09/05/2024 | CERRADA | 09/05/2024 | 58 | 12/03/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo ARBOLEDA
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 03/06/2022 | 20 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | 20 PC 008 | Según lo inidicado en el plano 101A - Notas generales, se solicitan los cálculos matemáticos realizados para determinar la permanencia de la formaleta y sus piezas de sacrificio, así como los procesos de remoción de formaleta y apuntalamiento. | Procesos constructivos | Todas las unidades | Según lo inidicado en el plano 101A - Notas generales, se solicitan los cálculos matemáticos realizados para determinar la permanencia de la formaleta y sus piezas de sacrificio, así como los procesos de remoción de formaleta y apuntalamiento. | Obra |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 06/07/2022 | 23 | 13/06/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 04/10/2022 | 41 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | INTERMEDIA | 39 PC 020 - Dilataciones y juntas en placa de contrapiso | Se evidencia que no se han realizado las dilataciones en placa. según lo indicado en la cartilla de elementos no estructurales, se debe realizar dilataciones en placas en concreto a la vista. "Conformar dilataciones con disco de corte e= 4mm, profundidad 1,5 cm, se deben realizar máximo 6 horas despues de fundida la placa". | Procesos constructivos | Sotano torre 1 ejes 16/25 - D/L | Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la supervisión solicita la conformación de estas dilataciones y juntas en la placa de contrapiso que corresponde a sótano torre 1 entre los ejes 1/25 del D/L | Contratista de estructura |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 18/10/2022 | 7 | 11/10/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 4 | 31/08/2025 | 161 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | PREVENTIVA | Elaboración de junta de construcción al tercio de la viga | Se deberá garantizar la elaboración de la junta de construcción al tercio central de la viga o como mínimo 2b, así como se especifica en el inciso C.6.4.5 de la NSR-10 |  | Placa de piso 1 | Se deberán colocar la llave para la junta de construcción como mínimo a 60 cm del borde de la placa | Contratista de estructura |  | Andres Cubides | [6 empty] | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 4 | 14/10/2025 | 165 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | INTERMEDIA | Malla de torta superior de placa de piso 3 en junta de construcción por debajo de lo espec | Se evidencia la malla de la torta superior de la placa de piso 3 en la junta constructiva por debajo de la localización ideal para su trabajo óptimo, muy cerca o en contacto con el caseton. |  | Entre ejes 7 al 8 y A al I. | Se solicita realizar anclajes con barras #3 en el eje neutro de la torta superior a lo largo de la junta de construcción con una separación de maximo 40 cm y una profundidad aproximada de 10 cm, para amarrar la malla y garantizar su localización. | Contratista de estructura |  | Catalina Gualdron |  | CERRADA | 21/10/2025 | 3 | 18/10/2025 | Estiven García Mancipe | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 04/06/2022 | 21 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 21 DIS 002 Vinculación vigas planta piso 1. | Se evidencia en obra que los elementos Viga 176 y Viga 124 su despiece de acero de refuerzo no queda vinculado con la columna Tipo 1 ubicada en los ejes 11/E. | Diseño | TORRE 1 PLANTA PISO 1 | La supervisión solicita aclaración y concepto del diseñador con respecto a estos elementos estructurales. Ver planos ( 400 - Torre 1 - Planta de piso 1), ( 403 - Torre 1- Despiece de elementos 122 a 131 - Viga 124) y (408 - Torre 1- Despiece de elementos 171 a 184 - Viga 176) | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Fabian Avila |  | CERRADA | 11/06/2022 | -2 | 13/06/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 13/04/2024 | 123 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | 121 PC 061 - Consumo de concreto placas aligeradas | Teniendo en cuenta lo conversado en la Reunión sostenida con el ingeniero estructural, Cusezar y la Supervisión Técnica el pasado 9 de abril de 2024, donde se identifica un mayor consumo de concreto en el vaciado de placas aligeradas, fuera de los parámetros de desperdicio definidos. | Procesos constructivos | Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita: 1- Conocer el volumén teorico vs volumen total consumido de las placas aligeradas (placa piso 2, 3 y 4) en la torre 2. 2- Informar al diseñador y conocer su respectivo concepto sobre el porcentaje adicional (%) de concreto que se consume en cada una de las placas mencionadas anteriormente. | Obra |  | Oscar Flautero Romero | 25/05/2024 | CERRADA | 25/05/2024 | 10 | 15/05/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 18/10/2022 | 43 | 3.2.12 | Estructura | En la placa | Curado del concreto | INTERMEDIA | 41 PC 021 - curado cubierta torre 1 | En obra se evidencia que no se ha realizado curado óptimo para la placa fundida en la fecha 13 de octubre de 2022 que corresponde a los ejes 1/11 entre ejes A/L. | Procesos constructivos | Torre 1 - cubierta | La supervisión tecnica solicita seguir las recomendaciones control de agrietamiento por retracción y cambios de temperatura en cubiertas y terrazas expuestas al medio ambiente indicadas en las especificaciones tecnicas del plano 101A. "Las precauciones de curado indicadas anteriormente es responsanilidad del constructor y de la supervisión técnica tomar las medidas pertinentes para mitigar los efectos de cambios de temperatura entre las placas de cubierta y los muros de concreto del último piso lo cual generalmente se manifiesta con la aparición de fisuras en los muros del ultimo piso, se pueden utilizar alternativas como la colocación de gravilla simple sobre las cubiertas o la colocación de sobre cubiertas en teja liviana entre otros...". | Obra |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 15/11/2022 | 11 | 04/11/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 06/12/2022 | 57 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 55 pc 027 - Reparación techos apto 804 | Durante la entrega de estructura a obra gris en el apartamento 804, se evidencia zonas del techo en los cuales la torta inferior quedo con vacios de concreto. | Procesos constructivos | Torre 1 apto 804 | La supervisión técnica solicita la reparación de estas zonas ( Pasillo, Alcoba principal y vestier) y garantizar la adherencia del pañete en techo, se recuerda que esta actividad hace parte de elementos no estructurales. | Contratista de estructura |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 16/12/2022 | 2 | 14/12/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 31/05/2024 | 129 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 127 PC 065 - Reparaciones placas torre 2, apto 101 y 305. | En el sondeo de tubería electrica para cargue de pisos se han encontrado interferencias por taponamientos, para encontrar los puntos de taponamiento, el contratista demuele la placa y no entrega las reparaciones a la supervisión Técnica, adicional a ello las reparaciones se estan realizando con mortero. | Procesos constructivos | Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita que se retire el mortero y que se entreguen las reparaciones a la Supervisión Técnica, esto para los apartamentos 101 y 305 de la torre 2. | Contratista de eléctricos |  | Roger Romero | 16/07/2024 | CERRADA | 19/07/2024 | 18 | 01/07/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 4 | 05/11/2025 | 166 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | POSITIVA | Buen acabado en placa de entrepiso | Se evidencia un buen acabado en la placa, se verifican espesores de acuerdo a los planos con calibradores y hay una persona encargada de centrar la malla posterior al vaciado de concreto |  | Placas de entrepiso |  | Contratista de estructura |  | Catalina Gualdron | [6 empty] | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 12/07/2022 | 27 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 26 cm 012 Resultados bajos muestras de concreto 74 y 75 | En los resultados de ensayos de cilindros de concreto entregados por el laboratorio en muestras falladas a 28 días, se evidencian resultados bajos en la muestra 74 (Placa apto 102) y muestra 75 (Placa apto 103) | Calidad de materiales | Torre 1 piso 1 | Con lo anterior se solicita que, de acuerdo con el plan de calidad de Cusezar, se consulte con el diseñor comunicando los resultados obtenidos con el fin de conocer su concepto para la liberación de los elementos anteriormente mencionados. Se solicita Cusezar informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Proveedor de concreto |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 11/08/2022 | 3 | 08/08/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 5 | 17/12/2024 | 153 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 150 CM 042 - Ensayos de cemento planta de concreto | Se realizó la revisión de los ensayos de cemento enviados por Cusezar, donde se tiene la siguiente observación: 1. El cemento enviado a prueba corresponde a un concreto tipo ART, de acuerdo con lo indicado en la NTC 121, la resistencia mínima a la compresión se debe tomar a 1 día y a 3 días. El informe entregado registra resultados a 7 días. | Calidad de materiales | Torre 5 | La Supervisión Técnica solicita la corrección del ensayo, cumpliendo lo estipulado en la NTC. | Obra |  | Hector Alejandro PALACIOS HERNANDEZ | 20/01/2025 | CERRADA | 20/01/2025 | -5 | 25/01/2025 | Andres Rodriguez Aguilera | Hector Alejandro PALACIOS HERNANDEZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 27/03/2023 | 71 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 66 dis 007 - Detalles para pases y elementos embebidos en estructura | Teniendo en cuenta las notas del plano estructural 105 - "Detalles para pases y elementos embebidos en estructura", Notas 3 (Notas para placas macizas y placas aligeradas), donde la nota 3,1 nos dice: "En placas aligeradas que tienen torta superior e inferior, de menos de 5 cm de espesor, no se permiten pases y/o elementos embebidos en tortas". Las placas de piso tipo (2 a 8), se presenta placa aligerada con espesor en la torta superior de 4,5 cm y en la tora inferior de 3,5 cm (Ver imagen). | Diseño | Torre 2 y torre 5 | La Supervisión Técnica solicita realizar los ajustes pertinentes teniendo en cuenta que la tubería eléctrica e hidráulica (diámetro 3/4 y 1/2" respectivamente) van embebidos en la torta inferior y la tubería de gas (diámetro 1-1/4") embebidos en la torta superior. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero | 09/06/2023 | CERRADA | 09/06/2023 | 44 | 26/04/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Rivera
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 15/01/2024 | 105 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 103 DIS 013 - Despiece vigas piso tipo torre 2 | En la revisión de planos estructurales de torre 2, se evidencia que no se encuentra el despiece de las vigas 219, 221A y 287 las cuales estan referenciados en el plano 501 planta piso tipo torre 2. | Diseño | Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita el despiece de las vigas en mención y la actualización de los planos estructurales correspondientes. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero | 01/02/2024 | CERRADA | 18/03/2024 | 42 | 05/02/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo ARBOLEDA
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 01/02/2024 | 110 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 108 DIS 014 - Detalle cruce de tuberías embebidas en placa | En la revisión de las diferentes disciplinas (eléctrico, hidráulico, sanitario y gas) para la placa maciza de planta de piso 1 (Ver imagen 1) la cual tiene un espesor de 10 cm, se evidencio que se presentan cruces entre tuberías. Teniendo en cuenta las notas para placas macizas y aligeradas indicadas en el plano estructural 105 ítem 3.3 Detalles para pases y elementos embebidos en estructura se indica: "Para placas macizas de 0,10 m a 0,12 m que tengan malla superior e inferior, el diámetro máximo de las tuberías embebidas es de 1" (en este caso particular se permite un recubrimiento de 1cm) y no se permite cruce de tuberías." | Diseño | Torre 2 | Por lo anterior, se solicita coordinar con las diferentes disciplinas, y dar cumplimiento con lo indicado en especificaciones técnicas. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Camilo ARBOLEDA |  | ANULADA | 12/02/2024 |  | 22/02/2024 |  | Camilo ARBOLEDA
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 07/02/2024 | 112 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 110 DIS 015 -Claustro torre 2 piso 1 | Durante la revisión de los planos de la placa de piso 1 en torre 2, se evidencia un claustro ubicado en los ejes 15-12 con C-D, el cual coincide con el carreteable de los vehículos en el sótano. Verificando el modelo arquitectónico no se observa dicho claustro. | Diseño | Torre 2 piso 1 | La Supervisión Técnica solicita: 1- Aclaración de la existencia del claustro en placa de piso 1 2- Actualizar los planos según corresponda | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero | 02/05/2024 | CERRADA | 02/05/2024 | 56 | 07/03/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo ARBOLEDA
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 5 | 16/03/2024 | 119 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | Claustros torre 5 piso 1 | Durante la revisión de los planos de la placa de piso 1 en torre 5, se evidencia que los claustros marcados en el plano 400 de estructura no se plasman en el plano arquitectónico actual de la torre 5, estos claustros coinciden con el carreteable de los vehículos en el sótano. Verificando el modelo arquitectónico no se observan dichos claustros. | Diseño | Torre 5 piso 1 | La Supervisión Técnica solicita: 1- Actualizar los planos según corresponda | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero | 09/05/2024 | CERRADA | 09/05/2024 | 24 | 15/04/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo ARBOLEDA
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 28/02/2024 | 116 | 3.2.19 | Estructura | En la placa | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR | 114 DIS 017 - Pases en vigas y viguetas | Durante la revisión de placa de piso 2 se evidencian pases de tubería en vigas y viguetas que no cumplen con lo especificado en las notas generales: "Los pases y elementos embebidos deben ubicarse a no menos de L/4 y a no mas de L/3 de la cara del apoyo, medidos longitudinalmente a lo largo del eje del elemento". | Diseño | Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita cumplir con las notas generales especificadas en el plano 105 - Detalles para pases y elementos embebidos en la estructura - Torre 2. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Camilo ARBOLEDA | 18/03/2024 | CERRADA | 18/03/2024 | -1 | 19/03/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo ARBOLEDA
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 16/03/2024 | 120 | 3.3.5 | Estructura | En escaleras | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 118 DIS 020 - Detalle apoyo descanso escalera | El detalle de apoyo descanso escalera muestra que se debe ejecutar en mampostería estructural previo al vaciado de la escalera, por solicitud de la obra, se requiere hacer este apoyo en muro no estructural en concreto según el plano de elementos no estructurales N.E 12. Esto recibe el aval por parte del ingeniero estructural, teniendo en cuenta lo anterior; | Diseño | Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita la actualización del detalle de apoyo descanso de escalera en el plano estructural 803 de torre 2. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero | 21/05/2024 | CERRADA | 22/05/2024 | 37 | 15/04/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo ARBOLEDA
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 27/08/2022 | 36 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | INTERMEDIA | 33 DIS 004 Detalle para muro no estructurales en ladrillo de perforación vertical. | En obra no se está siguiendo lo que indica el plano de elementos no estructurales NE- 2.3, detalle en planta para refuerzo. Por lo anterior en visita de P&P a la obra el día 25 de agosto de 2022, Cusezar realiza consulta acerca de detalle de refuerzo para muros no estructurales en ladrillo de perforación vertical en placas aligeradas con enchape, a lo que P&P manifiesta que no es necesario realizarlo. | Diseño | Torre 1 | La supervisión solicita que se actualice la Cartilla de elementos no estructurales aclarando los casos en los que el detalle indicado debe realizarse. Lo anterior para evitar solicitudes en la obra que atrasen los procesos. | Diseñador de elementos no estructurales |  | Diana Rivera | 29/08/2022 | CERRADA | 08/09/2022 | -7 | 15/09/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Rivera
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 11/07/2024 | 140 | 3.5.5 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificar dilatación contra la estructura | MENOR | 137 PC 070 - Sello para dilataciones de mampostería de fachada | Teniendo en cuenta la cartilla de elementos no estructurales "plano NE-300 V10 DETALLES REFUERZO MUROS EN LADRILLO DE PERFORACIÓN VERTICAL EN PLACAS MACIZAS CON ENCHAPE" La Supervisión Técnica solicita realizar el sello para la dilatación de las fachadas requerido en el plano NE - 300 de la cartilla de elementos no estructurales para las torres del proyecto Verdemonte. | Procesos constructivos | Torre 2 | Teniendo en cuenta la cartilla de elementos no estructurales "plano NE-300 V10 DETALLES REFUERZO MUROS EN LADRILLO DE PERFORACIÓN VERTICAL EN PLACAS MACIZAS CON ENCHAPE" La Supervisión Técnica solicita realizar el sello para la dilatación de las fachadas requerido en el plano NE - 300 de la cartilla de elementos no estructurales para las torres del proyecto Verdemonte. | Obra |  | Diana Bravo Moreno | 15/08/2024 | CERRADA | 15/08/2024 | -79 | 02/11/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 22/11/2022 | 51 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 49 cm 019 - Resultados bajos a 28 días en Mortero de 12,5 MPa ( Muestra:206 Ladrillo facha | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para morteros de 12.5 MPa a los 28 días se observa que la siguiente muestra no cumple con la resistencia minima de aceptación, equivalente al 75% de la resistencia de diseño. - Muestra No. 206 de ubicación: Ladrillo fachada apto 504 mocheta sala comedor, apto 503 mocheta sala comedor mocheta balcón, resistencia obtenida - Muestra No. 214 de ubicación: Pañete fachada piso 3 y 4 serie 4 alcoba principal, apto 504 serie 5, baño principal apto 505, resistencia obtenida Por lo anterior y teniendo en cuenta lo definido en el Plan de Calidad de CUSEZAR, GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting el cual establece: “Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75%, se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva”. | Calidad de materiales | Torre 1 | Se solicita a CUSEZAR informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Contratista de mampostería |  | Brenda GAMEZ DIAZ | 24/11/2022 | CERRADA | 16/01/2023 | 15 | 01/01/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 29/11/2022 | 56 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | Resultados bajos a 28 días en Mortero de 17,5 MPa ( Muestra:237 Grouting columnetas cubier | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para morteros de 17.5 MPa a los 28 días se observa que la siguiente muestra no cumple con la resistencia minima de aceptación, equivalente al 75% de la resistencia de diseño. - Muestra No. 237 de ubicación:Grouting columnetas cubierta serie 3 y 2 73% | Calidad de materiales | Torre 1 cubierta serie 3 y 2 | Se solicita a CUSEZAR informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Obra |  | Brenda GAMEZ DIAZ | 29/11/2022 | CERRADA | 16/01/2023 | 3 | 13/01/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 08/07/2024 | 138 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 136 CM 039 - Resultados bajos mortero de pega y relleno de elementos no estructurales. | En los resultados de ensayos de cilindros de mortero entregados por el laboratorio fallada a 28 días, se evidencian resultados bajos de las siguientes muestras: - Muestra 58, Fundida viga canchada escalera principal techo escalera, ventana serie 303 y viga cinta antepecho, Torre 2, resistencia a 28 días 65%. - Muestra 62, Fundida dovelas depositos pasillo piso 3 viga canchada antepecho piso 3 viga canchada ventana piso 3, baños piso escalera, Torre 2. resistencia 79% - Muestra 65, Fundida dovelas apartamento 202 alcoba 1, 2 vestier baño principal ropas, Torre 2. resistencia 86%. - Muestra 76,Fundida dovelas apartamento 405 alero 1 y 2 baño social y vigas punto fijo del 4 piso, Torre 2. resistencia 75% - Muestra 77, Pega muros apartamento, pega muros baño social ropas cocina cuarto aseo 403, Torre 2. resistencia 79% - Muestra 63, Pega muros fachada 302 . Torre 2. resistencia 81% - Muestra 71,Pañete muros cachucha puerta principal. Torre 2. resistencia 86% - Muestra 78, Pega fachada estudio 301 bloque alcoba 1 y 2, 402. Torre 2. resistencia 71% - Muestra 79, Pega fachada puerta ventana 302. Torre 2. resistencia 74%. | Calidad de materiales | Torre 2 | * Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se debe realizar alguna de las dos opciones:: a) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. b) Fallar testigos a 56 días. (Ver comunicado de calculista Anexo 1) * Si la resistencia a los 56 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Contratista de elementos no estructurales |  | Oscar Flautero Romero | 05/08/2024 | CERRADA | 26/08/2024 | 9 | 17/08/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 11/07/2024 | 139 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | 135 CM 038 - Resultados bajos dovelas y mortero de pega fachada torre 2 | En los resultados de ensayos de cilindros de mortero entregados por el laboratorio fallada a 28 días, se evidencian resultados bajos de las siguientes muestras: - Muestra 50, Fundida dovelas fachada serie 2 y dovelas puerta ventana 204, Torre 2, resistencia a 28 días 87%. - Muestra 53, Fundida dovelas muros punto fijo pasillos y shut de basuras piso 2, Torre 2. resistencia 96%. - Muestra 59, Fundida dovelas apto 304, ventana baños principales, fundida dovelas 302, Torre 2. resistencia 62%. - Muestra 40,Pañete muros escaleras entrada torre 2 pañete fachada 303 ventana, Torre 2. resistencia 80% - Muestra 45, Pega muros pasillo piso 2 pega muro serie 4 fachada vestier baños serie 4, Torre 2. resistencia 72% - Muestra 51, Pega muros ventana 301 apto principal pega muros antepecho 2 piso punto fijo. Torre 2. resistencia 76%. - Muestra 52,Pega muros fachada 203 puerta ventana pega muros, fachada 202 puerta ventana. Torre 2. resistencia 74%. | Calidad de materiales | Torre 2 | * Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se debe realizar alguna de las dos opciones:: a) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. b) Fallar testigos a 56 días. (Ver comunicado de calculista Anexo 1) * Si la resistencia a los 56 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Contratista de elementos no estructurales |  | Roger Romero | 05/08/2024 | CERRADA | 23/09/2024 | 42 | 12/08/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 19/07/2024 | 141 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 138 CM 040 - Resistencias bajas a 28 días mortero de pega en fachada y dovelas torre 2 | En los resultados de ensayos de cilindros de mortero entregados por el laboratorio fallada a 28 días, se evidencian resultados bajos de las siguientes muestras: - Muestra 86, ventana fachada 403, Torre 2, resistencia a 28 días 77% - Muestra 93, Pañete fachada costado de iluminación piso 4, Torre 2. resistencia 78% - Muestra 98, Pega fachada escalera de evacuación piso 3, Torre 2. resistencia 75%. - Muestra 99,Pega fachada apartamento 503, Torre 2. resistencia 74% - Muestra 101, Pega fachada apartamento 405 pañete muros cuarto ventilación serie 4 piso 1 y 2, Torre 2. resistencia 78% - Muestra 83, Fundida dovelas punto fijo ventana 301 fachada, Torre 2. resistencia 92% - Muestra 90, apto 403; fundida dovelas Vestier muros baños y shut basuras. Torre 2. resistencia 87% | Calidad de materiales | Torre 2 | * Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se debe realizar alguna de las dos opciones:: a) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. b) Fallar testigos a 56 días. (Ver comunicado de calculista Anexo 1) * Si la resistencia a los 56 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Contratista de elementos no estructurales |  | Roger Romero | 16/08/2024 | CERRADA | 24/09/2024 | 27 | 28/08/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 5 | 11/10/2024 | 146 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 143 CM 041 - Resultado ensayos arenas obra gris | En la revisión de los últimos 3 ensayos realizados a la arena de peña y a la arena de rio utilizadas para la fabricación de morteros y grouting en la construcción de elementos no estructurales, se evidencia lo siguiente: 1- La arena de peña, en el Material que pasa el Tamiz 75 (No. 200) máximo, da como resultado 12%, el cual no cumple con los límites de la NTC 2240. 2- La arena de rio, su módulo de finura da como resultado 2.2, el cual no cumple con los límites de la NTC 2240 para arena de rio debe oscilar entre (2.5 y 3.2). | Calidad de materiales | Torre 5 | Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la Supervisión Técnica solicita se cumpla con el plan de ensayos. Anexo ensayos 2124, 2157 y 2185. | Proveedor de concreto |  | Roger Romero | 18/02/2025 | CERRADA | 25/02/2025 | 97 | 20/11/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 14/11/2024 | 150 | 3.5.27 | Estructura | Elementos no estructurales | Correcto anclaje de elemento no estructural | MENOR | 147 PC 077 - Entrega de anclajes de redes a presión y distanciamiento entre soportes tuber | Se avanza en las actividades de instalación de tubería descolgada de sistemas de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas en el sótano de la torre 2. Teniendo en cuenta que esta actividad se encuentra en el alcance de elementos no estructurales y con el fin de dar cumplimiento al plan de calidad. | Procesos constructivos | Sótano Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita: - Realizar la entrega correspondiente a la Supervisión Técnica segun la cartilla GC-P004-CA08-E.N.E de instalaciones hidráulicas y eléctricas. | Contratista de hidráulicos |  | Roger Romero | 15/01/2025 | CERRADA | 16/01/2025 | 43 | 04/12/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 04/11/2022 | 45 | 3.5.30 | Estructura | Elementos no estructurales | Omisión de instalación de elemento | INTERMEDIA | Entrega de mampostería en bloque antepecho en cubierta | De acuerdo con la conversación se informa que los pasos previos de la actividad de mampostería en bloque en cubierta serie 2 y 3 y mampostería en bloque en el claustro cubierta en serie 5 y 4 (Cimbra y forme)no fueron entregados a la Supervisión Técnica. Por otra parte se evidencia incumplimiento en la separación de las columnetas ya que quedaron con una separación de 1.70 m, según cartilla de Elementos No Estructurales la distancia entre columnetas en bloque de perforación horizontal es de 1,50 m, de igual forma se debe realizar el detalle para la dilatación en muros mayores a 8m. Se recuerda que toda actividad debe ser liberada en tiempo real por medio de la tableta. No se han creado los controles correspondientes a mampostería de Cubierta. | Procesos constructivos | Cubierta Torre 1 | Se solicita a Cusezar realizar la corrección de igual forma la entrega de todas las actividades para evitar reprocesos. | Obra |  | Brenda GAMEZ DIAZ | 09/11/2022 | CERRADA | 17/11/2022 | 6 | 11/11/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 5 | 08/01/2025 | 154 | 3.5.30 | Estructura | Elementos no estructurales | Omisión de instalación de elemento | MENOR | 151 PC 080 - Reparaciones NOES Torre 5 | Adjunto a la notificación se encuentra listado de reparaciones pendientes por ejecutar en elementos no estructurales de la torre 5, el listado anexo se actualiza a la fecha de la solicitud. | Procesos constructivos | Torre 5 | La Supervisión Técnica solicita la reparación de los elementos estructurales listados y se entregue cada actividad según la cartilla de elementos no estructurales. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno | 15/01/2025 | CERRADA | 16/01/2025 | -23 | 08/02/2025 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 5 | 12/12/2024 | 152 | 4.1.14 | Urbanismo | Muros de contención | Verificación de instalación de sistema de drenaje de aguas | MENOR | 149 PC 079- Manejo de aguas muro de contención torre 5 | Actualmente se avanza con el relleno de conformación de estructura de apoyo para la placa de contrapiso del sótano de la torre 5, se evidencia acumulación de agua sobre la zarpa del muro en toda su longitud. En el comité de obra #118 Ingetec presentó la situación informando que la Supervisión no evidencio la construcción del filtro del muro de contención en la torre 5, a lo que Cusezar manifiesto que el filtro fue construido en la parte inferior del muro de contención entre los ejes 1-8 aproximadamente y entre los ejes 8-16 se realizó a media altura del muro de contención, por condiciones de seguridad, por la inclinación y la socavación del talud en ese punto, se dificulto realizar el filtro a nivel inferior, así mismo manifiesta que no tenía conocimiento que esta actividad fuera del alcance de la Supervisión y por esto no se hizo la entrega respectiva para su liberación. | Procesos constructivos | Torre 5 | Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, La Supervisión Técnica solicita la corrección y adecuado manejo de aguas del muro, antes de continuar con la estructura de apoyo de la placa de contrapiso en la zona adyacente al muro. | Obra |  | Roger Romero | 25/03/2025 | CERRADA | 26/03/2025 | 64 | 21/01/2025 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 22/06/2024 | 136 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | 134 CM 037 - Resultados bajos Grouting y mortero de fachada torre 2 | En los resultados de ensayos de cilindros de mortero entregados por el laboratorio fallada a 28 días, se evidencian resultados bajos de las siguientes muestras: - Muestra 18, Columnetas apto 103 alcoba principal baños 1 y 2 estar columnetas apto 202 cocina alcoba 1 y 2 alcoba principal columnetas aptos 203 baños cocina vestier, Torre 2, promedio de resistencia a 28 días 66%. - Muestra 21, Grouting fundida de dovelas de la fachada apt 104 y 103, 102, Torre 2. Promedio de resistencia 85%. - Muestra 32, Fundida dovelas 203 muros cocina, baños, vestier, Torre 2. Promedio de resistencia 74%. - Muestra 12, Sala comedor y calentador pega de fachada 104, Torre 2. Promedio de resistencia 76% - Muestra 30, Pega ladrillo fachada 101, Torre 2. Promedio de resistencia 66% - Muestra 33, Pega muros escalera punto fijo torre pega muro. Torre 2. Promedio de resistencia 72%. | Calidad de materiales | Torre 2 | * Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se debe realizar alguna de las dos opciones:: a) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. b) Fallar testigos a 56 días. (Ver comunicado de calculista Anexo 1) * Si la resistencia a los 56 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Contratista de elementos no estructurales |  | Roger Romero | 05/08/2024 | CERRADA | 22/10/2024 | 82 | 01/08/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 28/06/2024 | 137 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | Resultados bajos dovelas y mortero de pega fachada torre 2 | En los resultados de ensayos de cilindros de mortero entregados por el laboratorio fallada a 28 días, se evidencian resultados bajos de las siguientes muestras: - Muestra 50, Fundida dovelas fachada serie 2 y dovelas puerta ventana 204, Torre 2, resistencia a 28 días 87%. - Muestra 53, Fundida dovelas muros punto fijo pasillos y shut de basuras piso 2, Torre 2. resistencia 96%. - Muestra 59, Fundida dovelas apto 304, ventana baños principales, fundida dovelas 302, Torre 2. resistencia 62%. - Muestra 40,Pañete muros escaleras entrada torre 2 pañete fachada 303 ventana, Torre 2. resistencia 80% - Muestra 45, Pega muros pasillo piso 2 pega muro serie 4 fachada vestier baños serie 4, Torre 2. resistencia 72% - Muestra 51, Pega muros ventana 301 apto principal pega muros antepecho 2 piso punto fijo. Torre 2. resistencia 76%. - Muestra 52,Pega muros fachada 203 puerta ventana pega muros, fachada 202 puerta ventana. Torre 2. resistencia 74%. | Calidad de materiales | Torre 2 | * Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se debe realizar alguna de las dos opciones:: a) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. b) Fallar testigos a 56 días. (Ver comunicado de calculista Anexo 1) * Si la resistencia a los 56 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Bravo Moreno |  | ANULADA | 11/07/2024 |  | 08/07/2024 |  | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 26/09/2022 | 40 | 5.1.2 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | MENOR | 38 pc 019 - Perforación para anclaje de dovelas en antepechos de ventanas | Se evidencia en obra que se estan realizando perforaciones para anclajes de dovelas en antepechos de ventanas con una inclinación desde el borde placa. | Procesos constructivos | Torre 1, serie 5 y serie 3 | La supervisión técnica no aprueba este procedimiento, se solicita realizar estos anclajes, como lo indican los planos de elementos no estructurales, en detalles de dovelas en ladrillo de perforación vertical. | Obra |  | Brenda GAMEZ DIAZ | 07/10/2022 | CERRADA | 07/10/2022 | 2 | 05/10/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 15/11/2022 | 48 | 5.1.2 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA | 46 pc 024 - Entrega de perforaciones anclajes en fachada mampostería ladrillo apto 703 alc | El día 7 de Noviembre (lunes festivo) se avanzó en la actividad de mampostería en ladrillo de fachada en el apto 703 alcoba 2 y 3, por lo cual no fue entregada a la Supervisión Técnica las variables de liberación para el vaciado de dovelas (perforaciones, acero, epoxico). | Procesos constructivos | Torre 1 | Se recomienda a cusezar coordinar con la Supervisión Técnica la liberación de los pasos previos para las actividades que van a ejecutar los fines de semana (domingos y festivos). Se solicita a Cusezar realizar la entrega de todas las actividades para evitar reprocesos. | Obra |  | Brenda GAMEZ DIAZ | 17/11/2022 | CERRADA | 19/11/2022 | -11 | 30/11/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 24/11/2022 | 52 | 5.1.2 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA | 50 pc 024 - Entrega de refuerzo columnetas en fachada mampostería de bloque apto 803 | Se informa que se avanzó con la actividad de vaciado en las columnetas de fachada de mampostería de bloque ( Elemento no estructural) apto 803, lo cual no fue entregada a la supervisión técnica las variables de liberación para dicha actividad ( Aislamiento a estructura, refuerzo ( acero, flejes). | Procesos constructivos | Torre 1 - 803 | Se solicita a cusezar hacer entrega de todas las actividades para evitar reprocesos. | Contratista de mampostería |  | Brenda GAMEZ DIAZ | 24/11/2022 | CERRADA | 02/12/2022 | -1 | 03/12/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 21/09/2022 | 39 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | MENOR | 37 pc 018 - Pega vertical y horizontal en mampostería de fachada | En el proceso de construcción de mampostería de fachada principal, se evidencia ausencia de pega vertical y horizontal, siguiendo las recomendaciones de la cartilla de mampostería GC-P004-CA05 "LA PEGA VERTICAL SE DEBE HACER AL TIEMPO CON LA HORIZONTAL.Si no se hace completa y al tiempo no se garantiza la impermeabilización del muro. Su espesor debe ser constante." | Procesos constructivos | Torre 1 - apto 304 | Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se solicita la corrección de estos procesos y garantizar la pega horizontal y vertical en mampostería de fachada. | Contratista de mampostería |  | Brenda GAMEZ DIAZ | 28/09/2022 | CERRADA | 30/09/2022 | -1 | 01/10/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 07/10/2022 | 42 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA | 40 CM 014 - Resultados muestras de mortero en Mampostería de Fachada en bloque | Revisando los resultados en los informes de Concrelab en morteros, se evidencia que no se están realizando muestras de fachada en mampostería en bloque que corresponde a la resistencia de 12.5 MPa.Teniendo en cuenta que la obra tiene un avance de 4 pisos en fachada, | Procesos constructivos | Torre 1 | la supervisión técnica solicita a Cusezar realizar las muestras correspondientes como lo indica el Plan de Calidad. Se recuerda que todos los morteros utilizados en la fachada tienen una resistencia de 12,5 MPa ( Pañetes, mampostería en bloque y ladrillo) | Obra |  | Brenda GAMEZ DIAZ | 07/10/2022 | CERRADA | 10/12/2022 | 25 | 15/11/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 11/08/2022 | 31 | 5.2.1 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la fijación de la malla electrosoldada | INTERMEDIA | 30 PC 014 Entrega de actividades elementos no estructurales - Mamposteria de Fachada | Se evidencia en obra que se adelantan actividades de mampostería de fachada, sobre el apto 102 de torre 1, actividades que no se entregaron a la supervisión técnica, de acuerdo con el control de obra Acta de liberación de mampostería - GC-P004-I001-F035. | Procesos constructivos | Torre 1 apto 102 | La supervisión solicita que se haga entrega de cada una de las variables de mamposteria de fachada del apto 102 de torre 1, siguiendo las especificaciones de liberación de esta actividad. | Obra |  | Brenda GAMEZ DIAZ |  | ANULADA | 11/08/2022 |  | 11/08/2022 |  | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 11/08/2022 | 32 | 5.2.1 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la fijación de la malla electrosoldada | INTERMEDIA | 30 PC 014 Entrega de actividades elementos no estructurales - Mamposteria de Fachada | Se evidencia en obra que se adelantan actividades de mampostería de fachada, sobre el apto 102 de torre 1, actividades que no se entregaron a la supervisión técnica, de acuerdo con el control de obra Acta de liberación de mampostería - GC-P004-I001-F035. | Procesos constructivos | Torre 1 apto 102 | La supervisión solicita que se haga entrega de cada una de las variables de mamposteria de fachada del apto 102 de torre 1, siguiendo las especificaciones de liberación de esta actividad. | Obra |  | Brenda GAMEZ DIAZ | 18/08/2022 | CERRADA | 19/08/2022 | 4 | 15/08/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 27/05/2024 | 127 | 5.2.5 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la modulación de los enchapes | INTERMEDIA | 125 PC 064 - Enchape mampostería de fachada | Se evidencia que en la liberación de mampostería de fachada, las piezas de enchape no cumplen con las dimensiones que solicita la cartilla de elementos no estructurales, ya que las unidades cortadas deben tener dentaduras y 1/2 de ladrillo en enchapes de fachada. Actualmente se encuentran estos hallazgos en la fachada de: - Serie 4, Habitación 2 - Serie 4, Enchape columnas estar de alcobas - Serie 1, Alcoba 2. - Serie 2, Alcoba 3. - Serie 3, Pantalla en concreto al lado del balcon. | Procesos constructivos | Torre 2 | Teniendo en cuenta los hallazgos presentados anteriormente la Supervisión Técnica solicita: 1. Corrección y que se cumpla con la cartilla de elementos no estructurales. | Obra |  | Diana Bravo Moreno | 17/06/2024 | CERRADA | 18/06/2024 | -8 | 26/06/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 16/05/2024 | 126 | 5.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA | 124 PC 063 - Reparaciones elementos no estructurales Piso 1 torre 2 | En recorrido de obra se evidenciaron errores en el procedimiento constructivo de mamposteria interna de la siguiente manera: 1. Apto 104: habitación principal, se corta continuidad de columnetas con instalación posterior de tuberia electrica. 2. Apto 104: alcoba 3 , muro corto sin grafiles anclados a muro estructural. 3. Apto 104: alcoba 2 , se corta continuidad de columnetas con instalación posterior de tuberia electrica en muro corto. 4. Apto 104: se corta continuidad de traba en muro de cocina con instalación posterior de tuberia electrica en muro corto. 5. Apto 102: se corta continuidad de columnetas con instalación posterior de tuberia electrica, se pañeta el muro sin corregir la posición de la toma electrica. 6. Apto 205: Se pañeta muro en vestier sin estar liberado por la Supervisión Técnica, no se fundio la dovela. | Procesos constructivos | Torre 2 | Teniendo en cuenta los hallazgos presentados anteriormente la Supervisión Técnica solicita: 1. Entregar para liberación las correcciones de las actividades antes mencionadas. 2. Dar cumplimiento con el proceso constructivo de mampostería, el cual consiste en instalar prolongaciones eléctricas e hidráulicas y después construir el muro. Este procedimiento será exigido para la liberación de las actividades por parte de la Supervisión 3. Hacer la entrega de cada una de las actividades de elementos no estructurales. | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno | 21/05/2024 | CERRADA | 21/05/2024 | -25 | 15/06/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 19/11/2022 | 50 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | MENOR | 48 cm 016 - Resultados bajos a 28 días en Mortero de 12,5 MPa Y 17,5 MPa ( Muestra:201 Pañ | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para morteros de 12.5 MPa y 17.5 MPa a los 28 días se observa que la siguiente muestra no cumple con la resistencia minima de aceptación, equivalente al 75% de la resistencia de diseño. - Muestra No. 201 de ubicación: Pañete fachada piso 1, 2 y 3 claustro serie 2, resistencia obtenida 70% - Muestra No. 203 de ubicación: Grouting columnetas apto 503 estudio, alcoba principal, vestier, alcoba 2, resistencia obtenida 71% Por lo anterior y teniendo en cuenta lo definido en el Plan de Calidad de CUSEZAR, GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting el cual establece: “Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75%, se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva”. | Calidad de materiales | Torre 1 | Se solicita a CUSEZAR informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Contratista de acabados |  | Brenda GAMEZ DIAZ | 24/11/2022 | CERRADA | 15/12/2022 | -14 | 29/12/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 27/05/2024 | 128 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | MENOR | 126 CM 036 - Resultados bajos Columneta grouting apt 102 | En los resultados de ensayos de cilindros de mortero entregados por el laboratorio fallada a 28 días, se evidencian resultados bajos de las siguientes muestras: - Muestra 6, Columneta grouting apt 102, Torre 2, promedio de resistencia a 28 días 73,8%. | Calidad de materiales | Torre 2 | * Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se debe realizar alguna de las dos opciones:: a) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. b) Fallar testigos a 56 días. (Ver comunicado de calculista Anexo 1) * Si la resistencia a los 56 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Contratista de elementos no estructurales |  | Roger Romero | 23/09/2024 | CERRADA | 23/09/2024 | 79 | 06/07/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 30/04/2024 | 125 | 5.4.1 | Obra gris | Pañete de techos | Verificar la preparación de la superficie (Rugosidad y zafarreo) | INTERMEDIA | 123 PC 062 - Placa techo piso 1 torre 2 | En el proceso de desencofrado de la placa de piso 1, se evidencia que por la formaleta utilizada para el vaciado de las placas, se presenta un acabado liso en la placa estructural. | Procesos constructivos | Piso 1 torre 2 | Teniendo en cuenta lo anterior la Supervisión solicito garantizar la adherencia del pañete instalado, sin embargo en obra se dio inicio con la actividad sin liberación por parte de la Supervisión. | Obra |  | Roger Romero | 21/05/2024 | CERRADA | 23/09/2024 | 96 | 19/06/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 19/08/2022 | 33 | 5.4.2 | Obra gris | Pañete de techos | Verificar el espesor del mortero con las guías maestras | MENOR | 31 pc 015 Pendientes acta de entrega estructura - obra gris | Teniendo en cuenta el "control niveles placa de techo – Acta de entrega Estructura – GC-P004-I001-F033", uno de los criterios de aceptación define el desnivel por espacio: Se valida que no existan variaciones de nivel con lo especificado en los planos de corte estructurales y arquitectónicos, La validación se debe realizar por espacios conformados en el apto revisando igualmente la planitud de la superficie, es decir que no existan ondulaciones mayores (Mayor a 15 mm) que afecten el espesor y nivel del acabado final. Teniendo en cuenta lo anterior en la entrega de estructura a obra gris de los apartamentos 104 y 105, quedaron pendientes unas reparaciones en techo, las cuales a la fecha no se han realizado y obra gris ya avanzo con pañete en techo de estos apartamentos. (Ver imagenes) | Procesos constructivos | Torre 1 apto 104 y 105 | La supervisión técnica solicita que las reparaciones que surgen de la verificación del acta de entrega de estructura a obra gris, se realicen antes de dar inicio con la actividad de obra gris, teniendo en cuenta que al intervenir la estructura puede ocasionar reprocesos pañete ya realizado. | Contratista de estructura |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 29/08/2022 | 0 | 29/08/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 21/06/2022 | 23 | 5.5.1 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar la preparación de la superficie (Picado y zafarreo) | INTERMEDIA | 23 PC 010 Pañete en muros de concreto | La supervisión técnica evidencia que no se ha realizado el alistamiento de muros en concreto, que corresponde al picado de la superficie despues del desencofrado. La supervisión técnica basada en la cartilla de mortero (GC-P004-CA02 versión 06) y a la cartilla de elementos no estructurales. "Inmediatamente después que las pantallas son desencofradas se debe proceder a picar los muros(3 a 5 cm de distancia entre cada punto) sin que sea muy superficial una profundidad con el fin de obtener una superficie rugosa que permita la adherencia del mortero. Esta actividad se debe realizar con un martillo picador eléctrico o un martillo con punta diamante." | Procesos constructivos | Torre 1 piso 1. | La supervisión técnica solicita realizar esta actividad en los muros de los módulos que ya se encuentran desencofrados y recomienda seguir lo estipulado en la cartilla de morteros y elementos no estructurales en los siguientes muros y columnas a la fecha: M17, M12, M47, M6, M42, M45, M48, M52 y columnas (tipo 1 eje 1/c - tipo 2 eje 12/c) | Obra |  | Brenda GAMEZ DIAZ | 08/07/2022 | CERRADA | 09/07/2022 | 10 | 29/06/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 29/11/2022 | 55 | 6.1.1 | Obra blanca | Enchapes de muros y pisos | Verificar la impermeabilización de la superficie | MENOR | Prueba estanqueidad balcones | La supervisón técnica informa que no fue entregada la prueba de estanqueidad en los balcones de los aptos 101,105,201,202,205, según GC-P004 -CA07-Cartilla Agua en el numeral 9. BALCONES ( Sifones,pendientes e impermeabilización ) nos indica que se debe hacer prueba de estanquidad antes de enchapar el área. | Procesos constructivos | TORRE 1 APTO 101,105,201,202,205 | Se solicita a Cusezar realizar la entrega de la prueba de estanqueidad de todos los balcones del proyecto para cumplir con lo indicado en el plan de calidad. | Obra |  | Brenda GAMEZ DIAZ | 29/11/2022 | CERRADA | 13/12/2022 | -6 | 19/12/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 25/11/2022 | 53 | 6.1.3 | Obra blanca | Enchapes de muros y pisos | Verificar el emboquillado (Antes de 36 horas) | MENOR | Instalación de boquilla en enchape sin limpiar las juntas | La Supervisión Técnica informa que no fue entregada la limpieza de las juntas para dar inicio al emboquillado en punto fijo del piso 2, antes de aplicar la boquilla hay que limpiar bien el enchape y la junta para evitar que se contamine la boquilla y cambie el tono o haya un posterior desprendimiento. | Procesos constructivos | PUNTO FIJO PISO 2 | retiro de la boquilla para la liberación adecuada y seguir los parametros del plan de calidad. | Obra |  | Brenda GAMEZ DIAZ | 25/11/2022 | CERRADA | 10/12/2022 | -5 | 15/12/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 21/06/2022 | 22 | 7.2.1 | Cierre | Verificación de los asentamientos | Verificación de los asentamientos | INTERMEDIA | 22 PC 009 Control de asentamientos | La supervisión solicita realizar seguimiento al asentamiento de la torre 1, determinar los puntos de control y la cota de la niveleta base. La frecuencia (ver formato GC-P004-I001-F003), debe ser semanal, el control se debe realizar una vez se cuente con los muros construidos. | Procesos constructivos | Torre 1 piso 1. | La supervisión solicita realizar seguimiento al asentamiento de la torre 1, determinar los puntos de control y la cota de la niveleta base. | Obra |  | Fabian Avila | 22/06/2022 | CERRADA | 23/06/2022 | -2 | 25/06/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 2 | 22/06/2024 | 134 | 7.4.1 | Cierre | Cierre satisfactorio de estructura | Cierre satisfactorio de estructura | MENOR | 132 DIS 023 - Planos de obra construidos Torre 2 | Teniendo en cuenta los cambios que se han presentado en los diseños estructurales, durante la construcción de la torre 2. Se adjunta el listado de planos que deben ser radicados ante curaduría antes de la expedición de CTO de acuerdo con lo indicado en la NSR-10 Titulo I. El cuadro anexo, muestra los planos que se encuentran corregidos y los que aún están pendientes por corregir. Este listado es con fecha a esta notificación, en caso de actualizar planos que no se encuentren reseñados se debe realizar el mismo procedimiento de radicación para la expedición del CTO. | Diseño | Torre 2 | La Supervisión Técnica solicita los planos de obra construidos sellados por secretaría de planeación del municipio de La Calera y con la firma del constructor responsable. | Obra |  | Roger Romero | 15/01/2025 | CERRADA | 16/01/2025 | 118 | 20/09/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo ARBOLEDA
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 5 | 22/06/2024 | 135 | 7.4.1 | Cierre | Cierre satisfactorio de estructura | Cierre satisfactorio de estructura | MENOR | 133 DIS 024 - Planos de obra construidos Torre 5 | Teniendo en cuenta los cambios que se han presentado en los diseños estructurales, durante la construcción de la torre 5. Se adjunta el listado de planos que deben ser radicados ante curaduría antes de la expedición de CTO de acuerdo con lo indicado en la NSR-10 Titulo I. El cuadro anexo, muestra los planos que se encuentran corregidos y los que aún están pendientes por corregir. Este listado es con fecha a esta notificación, en caso de actualizar planos que no se encuentren reseñados se debe realizar el mismo procedimiento de radicación para la expedición del CTO. | Diseño | Torre 5 | La Supervisión Técnica solicita los planos de obra construidos sellados por secretaría de planeción del municipio de La Calera y con la firma del constructor responsable. | Obra |  | Roger Romero | 15/01/2025 | CERRADA | 16/01/2025 | 48 | 29/11/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo ARBOLEDA
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 05/03/2022 | 5 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 03 pc 003 | La Supervisión Técnica solicita el procedimiento constructivo de la cimentación y la estructura, ya se dio inicio con la construcción de caisson y aun no se cuenta con dicho documento. | Procesos constructivos | Torre 1 y Torre 2 | Se cuenta con la firma del gerente de cusezar en el procedimiento constructivo, pendiente firma del suelista y complemento de procedimiento estructural. | Obra |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 18/03/2022 | 8 | 10/03/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 29/04/2022 | 14 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 14 cm 007 Formaleta metalica | Se realiza verificaci n de formaleta met lica por parte de la supervisi n tecnica y siguiendo los criterios de aceptaci n entregados por el plan de calidad. Se tienen las siguientes observaciones: Tableros presentan abolladuras y pandeo por fuera de los rangos de tolerancia contemplados en los controles del plan de calidad. | Calidad de materiales | Torre 1 | La supervisi n t cnica solicita dar cumplimiento con lo indicado en el Plan de Calidad. | Obra |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 12/05/2022 | 8 | 04/05/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 19/08/2022 | 34 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 32 EQ 002 | Según el control de obra del plan de calidad "Lista de chequeo formaleta metálica – GC-P004-I001-F043", solicita unos parametros, entre ellos la frecuencia y aceptación de este equipo: "El control se debe realizar al 50% de las actividades de estructura de apartamentos por cada torre del proyecto." | Equipo y mano de obra | TORRE 1 | Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y el avance de la torre 1, la cual se encuentra en el 50% de avance, la supervisión técnica solicita se realice la revisión de la formaleta metalica que se usa en muros y columnas de la torre 1, ya que el plan de calidad pide aprobación por parte del ingeniero de Cusezar y el Supervisor según lo evidenciado. | Obra |  | Fabian Avila | 05/09/2022 | CERRADA | 07/09/2022 | 5 | 02/09/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 27/08/2022 | 37 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 34 pc 016 - Limpieza ductos torre1 | Se evidencia en obra que los ductos sanitarios, los cuales fueron previstos en los vaciados de las placas de la torre, se encuentran con residuos de concreto, la tubería hidrosanitaria se espera que este libre, para evitar en futuros movimientos de la estructura, ya sean por sismos o asentamientos puedan generar un cizallamiento en estos elementos y puedan fallar. | Procesos constructivos | Torre 1 | La supervisión técnica solicita realizar la limpieza de estos ductos, respetando sus medidas de diseño y la tubería quede libre. | Contratista de estructura |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 14/09/2022 | 9 | 05/09/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 1 | 04/11/2022 | 46 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 44 CM 015 Tiempo, Manejabilidad y Resistencia de mortero en mezcladero | En recorrido de obra la Supervisión Técnica evidencia que no se le esta dando un manejo adecuado al mortero en la zona del mezcladero. Se mezcla una gran cantidad de mortero y se demora en el transporte hasta el piso donde se requiere, lo que perjudica la resistencia del material. | Calidad de materiales | TORRE 1 | Se solicita a cusezar mejorar el proceso de trasiego para garantizar una buena calidad al mortero desde el momento que es producida hasta el momento que es colocada en el sitio de trabajo. | Contratista de mampostería |  | Brenda GAMEZ DIAZ | 09/11/2022 | CERRADA | 19/11/2022 | 8 | 11/11/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Torres | Torre 5 | 18/01/2025 | 155 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 152 PC 081 - Empujes no previstos muro M35 Sótano torre 5 | Se evidencia acumulación de escombro en sótano 1 generando empujes no previstos en el muro M-35 de sótano en torre 5. El espesor de este muro es de 10 cm y tiene una altura de 4,22 m. | Procesos constructivos | Sótano Torre 5 | La Supervisión Técnica solicita el retiro del escombro acumulado y reubicar el shut de basuras para evitar acumulación de material en esta misma zona en el futuro. | Obra |  | Diana Bravo Moreno | 04/02/2025 | CERRADA | 05/02/2025 | 2 | 03/02/2025 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Porteria | Portería 1 | 08/02/2023 | 63 | 3.1.6 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA | 60 pc 031- curado de elementos estructurales | En el periodo comprendido entre el 28 de enero al 3 de febrero de 2023, se realiza el vaciado de las columnas y placas que corresponden a porteria , durante el proceso constructivo se evidencia la ausencia de curado de estos elementos. Según la NSR-10, los elementos deben mantenerse en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros 7 días después de la colocación. La supervisión tecnica solicita la corrección de estos procesos constructivos y garantizar el curado de todos los elementos estructurales tal como lo solicita la norma. | Procesos constructivos | Porteria - plazoleta 2 | La Supervisión no acepta estos elementos; solicita se garantice la resistencia de todos los elementos que no tuvieron curado, ver listado en imagen. | Contratista de estructura |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 21/02/2023 | -6 | 27/02/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Porteria | Portería 1 | 23/02/2023 | 65 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 63 cm 021 - Resistencia placa cubierta portería | Durante el vaciado de la placa de cubierta en porteria, entre los ejes F/G con 5/10, se presentan fuertes lluvias evidenciando una saturación del concreto durante la fundida, con una posible afectación en la relación a/c. Teniendo en cuenta este imprevisto y con el fin de garantizar la resistencia del elemento, | Calidad de materiales | Portería nivel cubierta | la supervisión técnica solicita una extracción de nucleos para asi contar con la resistencia real de la placa, en caso de que la resistencia no sea la esperada, solicitar concepto del diseñador estructural y acciones correctivas correspondientes. | Obra |  | Roger Romero | 19/04/2023 | CERRADA | 25/04/2023 | 27 | 29/03/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Porteria | Portería 1 | 18/11/2022 | 49 | 3.5.5 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificar dilatación contra la estructura | INTERMEDIA | 47 pc 025 - Dilataciones y juntas en placas de contrapiso | Se evidencia que no se han realizado las dilataciones en placa. según lo indicado en la cartilla de elementos no estructurales, se debe realizar dilataciones en placas en concreto a la vista. "Conformar dilataciones con disco de corte e= 4mm, profundidad 1,5 cm, se deben realizar máximo 6 horas despues de fundida la placa". | Procesos constructivos | Porteria - sótano | Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la supervisión solicita la conformación de estas dilataciones y juntas en la placa de contrapiso que corresponde a sótano torre 1 entre los ejes 1/8 del F/K | Obra |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 22/11/2022 | -3 | 25/11/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal |  | 27/04/2023 | 72 | 1.4.2 | Inicio general de obra | Verificación del adecuado almacenamiento de los materiales | Instalaciónes para el almacenamiento de los agregados | INTERMEDIA | 70 cm 025 - acopio arena | El acopio de arena para la producción de morteros y grouting en obra no se encuentra almacenado como lo solicita el plan de calidad, no cuenta con cerramiento perimetral, se observa contaminado y no se encuentra protegido para el transito. | Calidad de materiales | Verdemonte | La Supervisión Técnica solicita la corrección del acopio y seguir las recomendaciones del plan de calidad. | Obra |  | Roger Romero | 20/06/2023 | CERRADA | 26/06/2023 | 46 | 11/05/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 12/05/2023 | 77 | 1.4.2 | Inicio general de obra | Verificación del adecuado almacenamiento de los materiales | Instalaciónes para el almacenamiento de los agregados | MENOR | 71 CM 026 - Acopio de arena | El acopio de arena no cumple con lo especificado en el plan de calidad, se evidencia saturación y contaminación de este material. | Calidad de materiales | Proyecto verdemonte | La Supervisión Técnica solicita la corrección inmediata de este acopio y seguir las recomendaciones estipuladas en el plan de calidad. | Obra |  | Brenda GAMEZ DIAZ | 06/06/2023 | CERRADA | 07/06/2023 | 7 | 31/05/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 10/05/2022 | 17 | 2.1.3 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar geometría y comportamiento de taludes | INTERMEDIA | 17 PC 006 Taludes | La supervisión técnica evidencia que no se le ha dado el respectivo tratamiento a los taludes adyacentes al edificio comunal, en el costado sur y occidental del proyecto. | Procesos constructivos | Edificio comunal y porteria | La supervisión técnica solicita dar cumpliento a lo consignado en el estudio de suelos y darle el tratamiento correspondiente a estos taludes. Adicional a ello, los taludes correspondientes a porteria, si bien se crearon los controles en su momento, por procesos constructivos realizados justo en la cercania de estos taludes, la supervisión solicita realizar una verificación nuevamente de la geometria de los taludes actualmente. | Obra |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 11/06/2022 | 26 | 16/05/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 18/07/2022 | 28 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | INTERMEDIA | 27 pc 011 Armado de columnas edificio comunal | La supervisión tecnica evidencia durante la liberación de las vigas de cimentación entre ejes 7 y 12 entre ejes A y M del edificio comunal, que los arranques de las columnas B-12 y C-12 no se estan realizando deacuerdo a lo indicado en los planos. | Procesos constructivos | Edificio comunal | La supervisión técnica solicita realizar el armado de los elementos estructurales tal como lo solicita el despiece de cada uno de ellos, si la obra va realizar alguna modificación se debe informar al diseñador y actualizar planos de como quedan construidas las columnas en mención. | Obra |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 21/07/2022 | -4 | 25/07/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 11/02/2023 | 64 | 2.2.10 | Cimentación | Armado de refuerzo | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 62 pc 032 - caisson tanque de almacenamiento | Durante la ejecución de la cimentación del tanque de almacenamiento ubicado en plazoleta 2, se evidencia que se estan demoliendo 2 caisson (ver detalle) que hacen parte de esta cimentación. | Procesos constructivos | Tanque de almacenamiento plazoleta 2 | La Supervisión técnica solicita se le informe al diseñador y emita su respectivo concepto. | Obra |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 21/02/2023 | -6 | 27/02/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 29/05/2023 | 80 | 2.4.1 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Calidad acero de refuerzo plazoleta 2 | Se evidencia en obra que el acero de refuerzo de cimentación de plazoleta 2, ubicado en el eje 10, se encuentra en presencia de agua permanente y en contacto directo con el terreno natural. | Calidad de materiales | Plazoleta 2, cimentación eje 10 | La Supervisión Técnica solicita la limpieza de este acero y verificar junto con la supervisión si se presenta corrosión de este material. En caso de que se presente este fenomeno, se solicita el cambio por un material sano. | Obra |  | Roger Romero | 24/06/2023 | CERRADA | 24/08/2023 | 66 | 19/06/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 11/07/2022 | 26 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 25 cm 011 Resultado bajo muestras de concreto (72) | En los resultados de ensayos de cilindros de concreto entregados por el laboratorio en muestras falladas a 28 días, se evidencian resultados bajos en la muestra 72 (Caisson 14). Corresponde a caisson 14 edificio comunal, Las muestra 72 teniendo en cuenta los criterios de aceptación, no cumple con la Resistencia ≥ f´c -3,5 Mpa. | Calidad de materiales | Edificio comunal | Con lo anterior se solicita que, de acuerdo con el plan de calidad de Cusezar, se consulte con el diseñor comunicando los resultados obtenidos con el fin de conocer su concepto para la liberación de los elementos anteriormente mencionados. Se solicita Cusezar informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Proveedor de concreto |  | Fabian Avila | 03/08/2022 | CERRADA | 04/08/2022 | 2 | 02/08/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre 5 | 01/12/2023 | 101 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 99 CM 032 - Resultado bajo a 28 días muestras de cilindros de concreto | En los resultados de ensayos de cilindros de concreto entregados por el laboratorio fallada a 28 días, se evidencian resultados bajos de las siguientes muestras: - Muestra 418, pilote 47, promedio de resistencia a 28 días 77%. - Muestra 419, pilote 43, promedio de resistencia a 28 días 80%. - Muestra 425, pilote 50, promedio de resistencia a 28 días 92%. | Calidad de materiales | Torre 5 | . Teniendo en cuenta el plan de calidad si la resistencia en cualquier elemento no alcanza el 100%. La Supervisión Técnica solicita: 1) fallar los testigos a 56 días. 2) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Proveedor de concreto |  | Roger Romero | 05/02/2024 | CERRADA | 07/02/2024 | 18 | 20/01/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 15/12/2022 | 59 | 3.1.6 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA | 57 pc 029 - Curado de elementos estructurales | En el periodo comprendido entre el 7 al 13 de Diciembre de 2022, se realiza el vaciado de las columnas que corresponden a plazoleta 2, durante el proceso constructivo se evidencia la ausencia de curado de estos elementos. Según la NSR-10, los elementos deben mantenerse en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros 7 días después de la colocación. | Procesos constructivos | Plazoleta 2 | La supervisión tecnica solicita la corrección de estos procesos constructivos y garantizar el curado de todos los elementos estructurales tal como lo solicita la norma. | Contratista de estructura |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 11/01/2023 | 19 | 23/12/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 09/08/2023 | 87 | 3.1.6 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | MENOR | 85 pc 043 - Resistencia escalera tramo piso 3-4 edificio comunal | La escalera correspondiente al tramo de piso 3 a piso 4 del edificio comunal fundida el día 27 de Julio de 2023, durante el proceso constructivo se evidencia la ausencia de curado de estos elementos. Según la NSR-10, los elementos deben mantenerse en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros 7 días después de la colocación. | Procesos constructivos | Edificio comunal escalera tramo piso 3-4 | La Supervisión Técnica solicita además de la corrección de estos procesos constructivos la extracción de nucleos con el fin de garantizar la resistencia de los elementos estructurales en mención. | Contratista de estructura |  | Fabian Avila | 19/09/2023 | CERRADA | 19/09/2023 | 1 | 18/09/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 01/08/2022 | 30 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 29 PC 013 Hormigoneos Columnas A-1, C-1 y C-4 Edificio comunal. | En el proceso de desencofrado de las Columnas (A-1, C-1 y C-4), correspondientes a la estructura del edificio comunal se evidencia que estos elementos estructurales presentan hormigoneos con acero expuesto y sección transversal cortada. | Procesos constructivos | Edificio comunal | Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la supervisión solicita se le informe al diseñador estructural y emita las recomendaciones de reparación si es posible ó la demolición de los elementos estructurales, según corresponda. | Obra |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 18/08/2022 | 8 | 10/08/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 12/12/2022 | 58 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 56 pc 028 - Reparación columnas Plazoleta 2 | En el proceso de desencofrado de los elementos, se evidencia hormigueo y acero expuesto en las columnas. | Procesos constructivos | Plazoleta 2 - sotano | La supervisión tecnica solicita la reparación de estos elementos según las recomendaciones del diseñador estructural y que sean entregadas a la supervisión técnica para validar asi dicho proceso. | Contratista de estructura |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 16/12/2022 | -7 | 23/12/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 29/05/2023 | 79 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 77 PC 038 - Reparación columna tipo 2 plazoleta 2 | Durante el proceso de desencofrado se evidencia desplazamiento de la formaleta en la parte superior de la columna Tipo 2 (Ejes A-10) ubicada en plazoleta 2, generando una alteración en la sección de este elemento estructural. | Procesos constructivos | Plazoleta 2, sótano. | La Supervisión Técnica solicita la reparación de este elemento estructural. | Contratista de estructura |  | Roger Romero | 24/06/2023 | CERRADA | 29/08/2023 | 73 | 17/06/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 23/06/2022 | 24 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 24 DIS 003 Distribución Acero de Refuerzo Columnas A-1 y M-3 | Se evidencia en obra que los elementos correspondientes a las columnas A-1 y M-3, constructivamente no se pueden ubicar los flejes inferiores, por la localización de los caisson ubicados en cada uno de estos elementos. | Diseño | EDIFICIO COMUNAL | Se solicita concepto del diseñador y actualización de detalle en caso de que corresponda. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Fabian Avila |  | ANULADA | 23/06/2022 |  | 27/06/2022 |  | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 23/06/2022 | 25 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 24 DIS 003 | Se evidencia en obra que los elementos correspondientes a las columnas A-1 y M-3, constructivamente no se pueden ubicar los flejes inferiores, por la localización de los caisson ubicados en cada uno de estos elementos. | Diseño | EDIFICIO COMUNAL | Se solicita concepto del diseñador y actualización de detalle en caso de que corresponda. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Fabian Avila |  | CERRADA | 01/07/2022 | -7 | 08/07/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 27/03/2023 | 70 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 68 dis 008 - Despiece columnas plazoleta 2 | En los diseños se cuenta con un detalle de despiece de columnas tipo 1, el cual nos muestra una altura hasta 2,97 m. A partir del eje 8 y teniendo en cuenta las diferencias de nivel del terreno, las columnas superan la altura mencionada anteriormente. | Diseño | Plazoleta 2 | La Supervisión técnica solicita despiece para estas columnas tipo 1 que superan la altura indicada en planos. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero | 30/05/2023 | CERRADA | 30/05/2023 | 25 | 05/05/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Rivera
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 26/05/2023 | 78 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA | 76 pc 037 - Localización y recubrimientos indicados para el refuerzo placa aérea | Se inicia el vaciado de la placa de piso 1 de plazoleta 2 ubicada entre los ejes A/F y 9/10, mas 3 m, se evidencia la ausencia de distanciadores tal como lo solicita el detalle (ver imagen), por lo tanto no se garantizo la localización y el recubrimiento indicado para el refuerzo. | Procesos constructivos | Plazoleta 2 ejes A/F - 9/10 piso 1 | La Supervisión Técnica rechaza el vaciado de este elemento. | Contratista de estructura |  | Roger Romero | 24/06/2023 | CERRADA | 29/08/2023 | 76 | 14/06/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 11/03/2023 | 67 | 3.2.8 | Estructura | En la placa | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado, el vibrado y vaciado del concreto | INTERMEDIA | 65 cm 023 .Resistencia placa y vigas plazoleta 2 piso 1 | Durante el vaciado de la placa y vigas de plazoleta 2 en piso 1, entre los ejes C/E con 3/4, se presentan fuertes lluvias evidenciando una saturación del concreto durante la fundida, con una posible afectación en la relación a/c. Teniendo en cuenta este imprevisto y con el fin de garantizar la resistencia del elemento, | Calidad de materiales | plazoleta 2 piso 1 | la supervisión técnica solicita una extracción de nucleos para asi contar con la resistencia real de la placa, en caso de que la resistencia no sea la esperada, solicitar concepto del diseñador estructural y acciones correctivas correspondientes. | Obra |  | Fabian Avila | 19/04/2023 | CERRADA | 25/04/2023 | 5 | 20/04/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 12/05/2023 | 76 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 72 CM 027 - Concreto de planta segregado Rampa vehicular | El día 11 e mayo de 2023, durante el vaciado de la rampa vehicular, la cual se estaba fundiendo con concreto premezclado (mixer), el último tramo en el nivel inferior comprendido entre los ejes C-D- 9, 1,4 metros hacia el eje 8 y eje 9, mas (+) 2,4 metros hacia el eje 10. se funde con concreto de planta y se evidencia la segregación del concreto, en el momento de la colocación se presenta aparantemente la separación de los agregados y la lechada, por lo anterior la Supervisión no acepta el material instalado. | Calidad de materiales | Rempa vehicular plazoleta 2 | La Supervisión técnica solicita que se garantice la homogeneidad del concreto de la planta y la corrección del elemento fundido con este material. | Proveedor de concreto |  | Oscar Flautero Romero | 05/06/2023 | CERRADA | 08/06/2023 | 8 | 31/05/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 31/05/2023 | 81 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 79 pc 039 - Fisuras placa plazoleta 2 ejes A/F-9/10 | La placa de piso 1 de plazoleta 2 ubicada entre los ejes A/F y 9/10, mas 3 m, vaciada el día 25 de mayo de 2023, esta presentando fisuras pronunciadas en el área de fundida. | Procesos constructivos | Plazoleta 2 | La Supervisión Técnica solicita la corrección e informar al diseñador estructural para conocer concepto sobre las fisuras presentadas en la placa. | Obra |  | Fabian Avila | 21/06/2023 | CERRADA | 22/06/2023 | -18 | 10/07/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 25/08/2022 | 35 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 33 CM 013 Resultados bajos muestras de concreto 109 | En los resultados de ensayos de cilindros de concreto entregados por el laboratorio en muestras falladas a 28 días, se evidencian resultados bajos en la muestra 109 (Placa sótano EC ejes 1/4 del A/D), Las muestra 109 teniendo en cuenta los criterios de aceptación, no cumple con la Resistencia ≥ f´c -3,5 Mpa. | Calidad de materiales | SOTANO EDIFICIO COMUNAL | Con lo anterior se solicita que, de acuerdo con el plan de calidad de Cusezar, se consulte con el diseñor comunicando los resultados obtenidos con el fin de conocer su concepto para la liberación de los elementos anteriormente mencionados. Se solicita Cusezar informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Proveedor de concreto |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 21/09/2022 | -1 | 22/09/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 28/11/2022 | 54 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 52 cm 018 - Resistencia placa sótano | Durante el vaciado de la placa de sotano en plazoleta 2, entre los ejes A/D`con 1/2, se presentan fuertes lluvias evidenciando una saturación del concreto durante la fundida. Teniendo en cuenta este imprevisto y con el fin de garantizar la resistencia del elemento, la supervisión técnica solicita una extracción de nucleos del elemento para asi contar con la resistencia real de la placa | Calidad de materiales | Plazoleta 2 | la supervisión técnica solicita una extracción de núcleos del elemento para asi contar con la resistencia real de la placa, en caso de que la resistencia no sea la esperada, solicitar concepto del diseñador estructural y acciones correctivas correspondientes. | Obra |  | Roger Romero | 29/11/2022 | CERRADA | 02/03/2023 | 49 | 12/01/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 02/03/2023 | 66 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resistencia placa y vigas sótano plazoleta 2 | El pasado 24 de Noviembre de 2022, durante el vaciado de placa y vigas de sótano en plazoleta 2 entre los ejes A/D`con 1/2, se presentaron fuertes lluvias generando una saturación del concreto durante la fundida, se intensificó la lluvia entre los A-C con 1-2 Cusezar realizó la extracción de núcleos en el área afectada (ver imagen de localización) con el ánimo de garantizar la resistencia del elemento, obteniendo una resistencia promedio del 70,2 %, dicha resistencia no cumple con la mínima especificada en la NSR-10. Por lo anterior la Supervisión Técnica rechaza el elemento. Cusezar decide realizar dos nuevas extracciones de núcleos (ver imagen de localización) obteniendo resultados de 110% y 90,8% en promedio respectivamente. El diseñador estructural emite el siguiente concepto: "Buen día, Agradecemos la información que nos comparten sobre los núcleos. Sin embargo, se debe seguir inundando la placa de Plazoleta 2 por 4 semanas, y posterior a ello volver a extraer 3 núcleos para verificar los resultados de la resistencia del concreto." Se inunda la placa a partir del 25 de Febrero de 2023. | Calidad de materiales | Plazoleta 2 | Teniendo en cuenta la solicitud del diseñador estructural y el tiempo de tratamiento del elemento la Supervisión Técnica solicita la extracción de núcleos del elemento y concepto del diseñador según los resultados obtenidos. | Obra |  | Roger Romero | 19/04/2023 | CERRADA | 05/06/2023 | 56 | 10/04/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 27/03/2023 | 69 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 69 pc 033 - Placa Ascensor cubierta edificio comunal | Se evidencia en obra que el armado de la placa de cubierta de ascensor no corresponde a los planos estructurales correspondientes a este elemento, ya que cuenta con 1 viga adicional y un espesor de placa de 30 cm. | Procesos constructivos | Cubierta Edificio comunal | La supervisión técnica solicita informar al diseñador y actualizar los detalles que correspondan. | Obra |  | Roger Romero | 29/05/2023 | CERRADA | 30/05/2023 | 50 | 10/04/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 25/07/2022 | 29 | 3.5.5 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificar dilatación contra la estructura | INTERMEDIA | 28 PC 012 Dilataciones en placas con concreto a la vista | Según la cartilla de elementos no estructurales, se debe realizar dilataciones en placas en concreto a la vista. "Conformar dilataciones con disco de corte e= 4mm, profundidad 1,5 cm, se deben realizar máximo 6 horas despues de fundida la placa". La supervisión técnica evidencia que no se ha realizado esta actividad y dicha placa se fundió el dia sábado 23 de Julio. | Procesos constructivos | Edificio comunal | Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la supervisión solicita la conformación de estas dilataciones en la placa que corresponde al edificio comunal entre los ejes 1/4 del A/F. | Obra |  | Fabian Avila | 01/08/2022 | CERRADA | 18/08/2022 | 10 | 08/08/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 27/04/2023 | 73 | 3.5.28 | Estructura | Elementos no estructurales | Falta de diseños elementos no estructurales | INTERMEDIA | 71 pc 034 - dilataciones placa plazoleta 2 | Se evidencia que no se han realizado las dilataciones en placa. según lo indicado en la cartilla de elementos no estructurales, se debe realizar dilataciones en placas en concreto a la vista. "Conformar dilataciones con disco de corte e= 4mm, profundidad 1,5 cm, se deben realizar máximo 6 horas despues de fundida la placa". | Procesos constructivos | Plazoleta 2 ejes 4-10 entre c-e | Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la supervisión solicita la conformación de estas dilataciones y juntas en la placa que corresponde a sotano de plazoleta 2 entre los ejes 4/10 del C/E | Contratista de estructura |  | Roger Romero | 30/05/2023 | CERRADA | 30/05/2023 | 14 | 16/05/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 20/01/2023 | 62 | 5.2.2 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la ubicación del soporte para el enchape de pantallas | INTERMEDIA | 60 pc 030 - Enchape placa | En el proceso de ejecución de la actividad de mampostería de fachada en el edificio comunal, se evidencia que el enchape en la placa no cuenta con un apoyo de soporte, teniendo en cuenta que la fachada en mampostería inicia en este nivel (Ver imagen 1). La Supervisión Técnica solicita el detalle del apoyo del ladrillo en este caso. Adicionalmente se evidencia que la placa presenta un desnivel, lo que genera que las piezas de enchape queden bajo el nivel inferior del borde de placa. (Ver imagen 2). Se solicita el detalle que garantice el apoyo y fijación del enchape. | Procesos constructivos | Edificio comunal | La Supervisión Técnica solicita el detalle del apoyo del ladrillo en este caso. Se solicita el detalle que garantice el apoyo y fijación del enchape. | Obra |  | Brenda GAMEZ DIAZ | 30/01/2023 | CERRADA | 03/02/2023 | -5 | 08/02/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 12/01/2023 | 60 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | 58 DIS 006 - Acabado muro interno edificio Comunal | En obra se adelantan trabajos de mamposteria en el edificio comunal primer piso, se evidencia que uno de los muros que conforman la escalera no se esta construyendo según la especificación de acabados en el plano arquitectónico DET - P1 - 01, el cual muestra un muro con acabado en pañete, estuco y pintura por ambas caras y se esta ejecutando con ladrillo tolete a la vista (ver imagen) | Diseño | Edificio Comunal | La supervisión técnica solicita que se actualice este detalle ó corrección en obra según corresponda. | Obra |  | Diana Rivera |  | CERRADA | 03/02/2023 | 3 | 31/01/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Rivera
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 12/05/2023 | 74 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | 74 pc 032 - Detalle apoyo descanso escalera - Edificio comunal | Teniendo en cuenta los despieces y los detalles de las escaleras de salón comunal, no se han construido los muros estructurales de los apoyos del descanso de las escaleras (ver detalle) de lo pisos 1 y 2. | Procesos constructivos | Edificio comunal | La supervisión Técnica solicita la ejecución de los muros estructurales bajo las escaleras, teniendo en cuenta que los muros son el soporte del descanso de la escalera. | Contratista de mampostería |  | Roger Romero | 06/06/2023 | CERRADA | 22/06/2023 | 22 | 31/05/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Edificio comunal | Torre parqueaderos 1 | 12/05/2023 | 75 | 5.3.8 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 73 PC 035 - Muros en mampostería provisionales | En el edificio comunal se estan ejecutando muros en mampostería de bloque provisionales en el sótano, sin embargo estos muros no cumplen con el proceso constructivo correspondiente, no cuentan con columnetas y sus dimensiones las requieren. | Procesos constructivos | Edificio comunal | La Supervisión Técnica solicita la reparación de estos muros y seguir el procedimiento constructivo correspondiente. | Contratista de mampostería |  | Oscar Flautero Romero | 06/06/2023 | CERRADA | 07/06/2023 | 7 | 31/05/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Brenda GAMEZ DIAZ
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Plazoletas | Torre parqueaderos 2 | 06/10/2023 | 93 | 2.1.6 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificación del nivel de apoyo de la cimentación | INTERMEDIA | 91 pc 049 - Cimentación plazoleta 2 | En obra se evidencia falencia en el apoyo de las zapatas que hacen parte de la cimentación de la plazoleta 2. (Ver Fotografía) Lo anterior obedece a la excavación que se realizó para conformar los elementos estructurales que hacen parte de la cimentación de la torre 2. | Procesos constructivos | Plazoleta 2 | La Supervisión solicita informar al diseñador de la situación presentada y consultar si una vez construida las estructuras de la Torre 2, es necesario realizar un relleno que compense el material de apoyo que se retiró. | Obra |  | Marcela Arroyave |  | CERRADA | 26/01/2024 | 83 | 04/11/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Plazoletas | Torre parqueaderos 2 | 29/01/2024 | 108 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | MENOR | 106 PC 057 - Reparación columna tipo 2 plazoleta 2 | Notificación 88 PC 046, hace mención a la columna referenciada a continuación. Se actualiza por cambio de responsable en el proyecto. Durante el proceso de desencofrado se evidencia desplazamiento de la formaleta en la parte superior de la columna Tipo 2 (Ejes A-10) ubicada en plazoleta 2, generando una alteración en la sección de este elemento estructural. El diseñador estructural entrega concepto de reparación correspondiente a este elemento. | Procesos constructivos | Plazoleta 2 | La Supervisión Técnica solicita la reparación de este elemento estructural. (Anexo concepto diseñador) | Obra |  | Roger Romero | 16/07/2024 | CERRADA | 19/07/2024 | 140 | 01/03/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Plazoletas | Torre parqueaderos 2 | 29/08/2023 | 90 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 98 PC 046 - Reparación columna tipo 2 plazoleta 2 | Durante el proceso de desencofrado se evidencia desplazamiento de la formaleta en la parte superior de la columna Tipo 2 (Ejes A-10) ubicada en plazoleta 2, generando una alteración en la sección de este elemento estructural. El diseñador estructural entrega concepto de reparación correspondiente a este elemento. | Procesos constructivos | Plazoleta 2 | La Supervisión Técnica solicita la reparación de este elemento estructural. (Anexo concepto diseñador) | Obra |  | Marcela Arroyave | 05/02/2024 | CERRADA | 07/02/2024 | 112 | 18/10/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Plazoletas | Torre parqueaderos 2 | 28/10/2024 | 147 | 3.1.15 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 144 PC 074 - Muro de contención plazoleta 2 - torre 2 | En la obra se presentó des confinamiento del material bajo la cimentación (zapatas) de la plazoleta 2, límite con la torre 2. En visita realizada el 6 de octubre de 2023 por parte del ingeniero de suelos, solicitó diseñar un elemento de contención y confinamiento del terreno en la zona límite para que no se vea afectado el apoyo de las zapatas que hacen parte de la cimentación de plazoleta 2. El 05 de diciembre 2023, P&P Diseñador estructural entrega el diseño, para la construcción del muro estructural el cual debe ser realizado sobre la viga de cimentación 013 de torre 2 por la falta de espacio entre las dos unidades estructurales. Desde la fecha en la que se presentó el des confinamiento se inició con el control topográfico, asentamientos en la plazoleta, sin tener ninguna novedad a la fecha. | Procesos constructivos | Plazoleta 2 | La Supervisión Técnica solicita realizar el muro de contención y relleno bajo zapatas de acuerdo con la solicitud del Ingeniero de Suelos y con la actualización del plano estructural 300 A. | Obra |  | Roger Romero | 13/03/2025 | CERRADA | 14/03/2025 | 84 | 20/12/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Plazoletas | Torre parqueaderos 2 | 14/11/2024 | 151 | 3.1.17 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 148 PC 078- Elementos estructurales adicionales plazoleta 2. | Teniendo en cuenta la planeación de obra para la entrega de la torre 5 y la torre 2, Cusezar realizo un corte temporal de la estructura de la plazoleta 2, este corte no permite apuntalamiento en la placa ya que se realizó antes de la ubicación de la columna eje 13 E. Por lo anterior en obra se construyó una zapata y columna adicional, en el punto de corte de la estructura, con las mismas características de diseño que para las demás columnas y zapatas. | Procesos constructivos | Plazoleta 2 | La Supervisión Técnica solicita informar al diseñador los cambios que la obra realizo al diseño aprobado y entregar a la Supervisión el diseño ajustado de acuerdo con lo ejecutado, para proceder con la liberación de estas estructuras | Obra |  | Roger Romero | 15/01/2025 | CERRADA | 16/01/2025 | 26 | 21/12/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Plazoletas | Torre parqueaderos 2 | 29/01/2024 | 109 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA | 107 PC 058 - Reparación placa plazoleta 2 entre A/F y 9/10 | Notificación 87 PC 045, hace mención a la columna referenciada a continuación. Se actualiza por cambio de responsable en el proyecto. Durante el vaciado de la placa áerea en plazoleta 2 a nivel de piso 1 ubicada entre los ejes A/F y 9/10, mas 3 m, se evidencia la ausencia de distanciadores tal como lo solicita el detalle (ver imagen), por lo tanto no se garantizo la localización y el recubrimiento indicado para el refuerzo. Teniendo en cuenta la notificación 76 pc 037, el diseñador estructural entrega concepto de reparación de la placa en mención, | Procesos constructivos | Plazoleta 2 | La Supervisión Técnica solicita la reparación de este elemento estructural siguiendo las recomendaciones entregadas por P&P. Anexo concepto diseñador. | Obra |  | Roger Romero | 13/03/2025 | CERRADA | 14/03/2025 | 329 | 19/04/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Plazoletas | Torre parqueaderos 2 | 29/08/2023 | 89 | 3.2.5 | Estructura | En la placa | Verificación de la colocación de distanciadores, de las alturas y tamaños apropiados | INTERMEDIA | Reparación placa plazoleta 2 entre A/F y 9/10 | Durante el vaciado de la placa aérea en plazoleta 2 a nivel de piso 1 ubicada entre los ejes A/F y 9/10, mas 3 m, se evidencia la ausencia de distanciadores tal como lo solicita el detalle (ver imagen), por lo tanto no se garantizo la localización y el recubrimiento indicado para el refuerzo. Teniendo en cuenta la notificación 76 pc 037, el diseñador estructural entrega concepto de reparación de la placa en mención. | Procesos constructivos | Plazoleta 2 | La Supervisión Técnica solicita la reparación de este elemento estructural siguiendo las recomendaciones entregadas por P&P. Anexo concepto diseñador. | Obra |  | Marcela Arroyave | 23/01/2024 | CERRADA | 07/02/2024 | 112 | 18/10/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Plazoletas | Torre parqueaderos 2 | 15/03/2025 | 156 | 3.2.5 | Estructura | En la placa | Verificación de la colocación de distanciadores, de las alturas y tamaños apropiados | INTERMEDIA | 153 PC 082 - Reparación placa plazoleta 2 entre A/F y 9/10 | Durante el vaciado de la placa áerea en plazoleta 2 a nivel de piso 1 el 25 de mayo de 2023 ubicada entre los ejes A/F y 9/10, mas 3 m, se evidencia la ausencia de distanciadores tal como lo solicita el detalle (ver imagen), por lo tanto no se garantizo la localización y el recubrimiento indicado para el refuerzo. Teniendo en cuenta la notificación 76 pc 037, el diseñador estructural entrega concepto de reparación de la placa en mención. Por cambio de responsables se crea la notificación 87 PC 045, con la misma solicitud de reparación. En la notificación 107 pc 058 se actualiza la fecha de reparación por solicitud de la constructora, con fecha de compromiso el 19 de abril de 2024, dicha notificación se le da cierre el 14 de marzo de 2025, esto por nuevo concepto de reparación aprobado por el diseñador estructural (adjunto anexo de reparación). | Procesos constructivos | Plazoleta 2 piso 1 | La Supervisión Técnica solicita la reparación de este elemento estructural siguiendo las recomendaciones entregadas por P&P. | Obra |  | Andres Cubides | 25/03/2025 | CERRADA | 26/03/2025 | -5 | 31/03/2025 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Plazoletas | Torre parqueaderos 2 | 27/06/2023 | 83 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 81 CM 029 - Resultados bajos a 28 días muestra de concreto 347 Sector de placa DZ52 sótan | En los resultados de ensayos de cilindros de concreto entregados por el laboratorio la muestra 347 fallada a 28 días, se evidencian resultados bajos con un promedio del 71%. | Calidad de materiales | plazoleta 2 | Teniendo en cuenta el plan de calidad. La Supervisión Técnica solicita: 1) fallar los testigos a 56 días. 2) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Proveedor de concreto |  | Marcela Arroyave | 19/08/2023 | CERRADA | 28/08/2023 | 21 | 07/08/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Plazoletas | Torre parqueaderos 2 | 25/08/2023 | 88 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | Procedimiento de recurado placa plazoleta 2 | Dando seguimiento a la notificación 81 cm 029, que corresponde a resultado bajo en cilindro de concreto de la muestra 347. El diseñador estructural entrega su respectivo concepto ya que los testigos no alcanzan la resistencia esperada: - "La idea sería mejorar la resistencia con un recurado para lo cual debe conformar un bordillo perimetral a la zona de placa afectada y poder inundar la zona de placa y mantenerla inundada al menos 28 días. Por favor enviar registro fotográfico del proceso y una vez se termine el tiempo podemos liberar la resistencia alcanzada." | Procesos constructivos | Plazoleta 2 sótano | Teniendo en cuenta la recomendación de P&P, La supervisión Técnica solicita realizar el procedimiento de recurado de la placa Sector sótano eje E-F x 9-10. | Obra |  | Marcela Arroyave | 08/11/2023 | CERRADA | 27/11/2023 | 34 | 24/10/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Plazoletas | Torre parqueaderos 2 | 22/08/2024 | 142 | 3.5.5 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificar dilatación contra la estructura | MENOR | 139 PC 071 - Dilataciones placa aérea plazoleta 2 | Se evidencia que no se han realizado las dilataciones en placa. según lo indicado en la cartilla de elementos no estructurales, se debe realizar dilataciones en placas en concreto a la vista. "Conformar dilataciones con disco de corte e= 4mm, profundidad 1,5 cm, se deben realizar máximo 6 horas después de fundida la placa". | Procesos constructivos | Plazoleta 2 | Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la supervisión solicita la conformación de estas dilataciones y juntas en la placa que corresponde a sótano de plazoleta 2 entre los ejes A/C del 4/9 | Contratista de estructura |  | Roger Romero | 05/02/2025 | CERRADA | 05/02/2025 | 152 | 06/09/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Plazoletas | Torre parqueaderos 2 | 17/09/2024 | 144 | 3.6.3 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | INTERMEDIA | 141 PC 072 - Carga adicional no prevista en plazoleta 2 | La Supervisión Técnica solicitó a Cusezar no adicionar cargas grandes a la plazoleta 2, ya que se evidencia sobre la placa, acopio de acero de refuerzo, estibas de ladrillos y bloque que se encuentra en plazoleta 2 a nivel de piso 1. Cusezar realizo la consulta con el diseñador estructural quien solicito aliviar las cargas que actualmente se tienen en la plazoleta 2, ya que el diseño está para soportar 250 kgf/m2. | Procesos constructivos | Plazoleta 2 piso 1 | Esta solicitud fue realizada por el Ingeniero estructural el día 22 de agosto del 2024 y a la fecha no se han tomado los correctivos pertinentes. Por lo anterior se solicita acatar las recomendaciones del ingeniero estructural y reubicar el material acopiado en la plazoleta 2, lo antes posible. | Obra |  | Roger Romero | 31/01/2025 | CERRADA | 03/02/2025 | 133 | 23/09/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Verdemonte | Verdemonte | Plazoletas | Torre parqueaderos 2 | 31/03/2025 | 157 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 154 PC 083 - Confinamiento estructura de apoyo placa de contrapiso torre 5 - plazoleta 2 | En la construcción de la segunda etapa de la plazoleta 2 se realiza una excavación a nivel de la cimentación, generando un corte a 90º con respecto al relleno de la torre 5. 1- Se realiza un relleno parcial bajo sótano de plazoleta 2 adyacente a la torre 5, en visita del ing de suelos el 21 de marzo de 2025, realiza recomendaciones adicionales (Ver libro de obra. Pag 58). Anexo a la notificación en plataforma Bolivar | Procesos constructivos | Plazoleta 2 | LaSupervisión Técnica solicita complementar el relleno realizado según las recomendaciones del ingeniero de suelos bajo placa de sótano de plazoleta 2. | Obra |  | Roger Romero | 24/06/2025 | CERRADA | 25/07/2025 | 81 | 05/05/2025 | Mónica Arrubla Tovar | Andres Cubides
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Edificio comunal | Salón social 1 | 18/10/2022 | 45 | 2.1.3 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar geometría y comportamiento de taludes | MAYOR | 43 PC 025 - Verificación de geometría y comportamiento de taludes | Con relacion al talud de la zona del tanque del proyecto reverdecer, el cual no cumple con la geometría indicada en el estudio de suelos (reportado en acta de comité # 15, el 25 de Agosto de 2022) y en vista que los trabajos adyacentes a este talud no presentan avances significativos, ademas de la ola invernal que actualmente se presenta en el municipio, | Procesos constructivos | Salón comunal y tanque | la Supervisión Tecnica solicita informar al ing de suelos, con el fin que emita un concepto de mitigación temporal, simultaneo a la ejecución del tanque que se encuentra ubicado en esa zona. Si bien se ha realizado control en puntos del talud por medio de topografía es importante dar inicio lo antes posible con los trabajos ubicados en esta zona, ya que esta condición se presenta aproximadamente desde hace dos meses. | Geotecnista | Luis fernando orozco rojas y cia ltda | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO |  | CERRADA | 22/11/2022 | 15 | 07/11/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Edificio comunal | Salón social 1 | 26/01/2023 | 59 | 2.1.3 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar geometría y comportamiento de taludes | MAYOR | 57 pc 035 - Geometría talud | Se evidencia en obra que se esta ejecuntando el talud para la construcción del muro de contención ubicado en el costado oriental del proyecto, junto a tanque de almacenamiento y parque infantil. Este talud no cumple con las recomendaciones del estudio de suelos el cual dice lo siguiente: " Para la realización de cortes se utilizaran taludes a 45º con la horizontal", Se esta ejecutando un talud con una longitud de 11 metros y una altura promedio de 4 metros con una inclinación aproximadamente de 90º con la horizontal. | Procesos constructivos | Tanque de almacenamiento costado oriental | La Supervisión Técnica solicita dar cumplimiento con lo estipulado en el estudio de suelos. | Obra |  | Marcela Arroyave | 27/01/2023 | CERRADA | 06/03/2023 | 25 | 09/02/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Edificio comunal | Salón social 1 | 07/10/2022 | 41 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | INTERMEDIA | 39 PC 021 - Vaciado columnas si equipo de vibración | Durante el vaciado de las columnas tipo 3 eje 3-c, tipo 3 eje 4-b, tipo 4 ejes 3-b y 2-b, se evidencia la ausencia de vibrador, siguiendo el plan de calidad y los criterios de aceptación de los elementos estructurales, "Descargue de concreto: Durante el descargue de concreto deben vibrarse adecuadamente para evitar bolsas de aire atrapadas en el elemento; Se debe controlar el nivel para evitar sobre espesores o altura; Se deben controlar las salidas de las instalaciones técnicas para evitar desplomes o fracturas en la tubería.". | Procesos constructivos | Edificio comunal | La supervisión técnica solicita que todos los elementos estructurales se garantice el vibrado, por lo anterior no se aprueba el vaciado de los elementos antes mencionados. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 19/10/2022 | CERRADA | 19/10/2022 | 2 | 17/10/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Edificio comunal | Salón social 1 | 03/10/2022 | 40 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 38 pc 020 - Sección Columnas tipo 2, Edificio comunal | La Supervisión solicita la corrección del cambio de sección presentado en las columnas tipo 2, en los ejes A-2 y A-3, del muro de contención del edificio comunal, a una altura de 2,4 m, la sección de diseño es de 30x30. | Procesos constructivos | Edificio comunal | Este elemento debe ser entregado previamente a la Supervisión para su liberación. | Contratista de estructura |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 10/11/2022 | CERRADA | 22/11/2022 | 40 | 13/10/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Edificio comunal | Salón social 1 | 13/12/2022 | 53 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | 51 pc 030 | En el proceso de desencofrado del tanque del proyecto reverdecer se evidencian las siguientes falencias: 1- Presencia de hormigueo y acero expuesto en muros, patin, placa y vigas. 2- Se evidencia junta fria en empates con concreto ya fraguado con concreto fresco en muros del tanque. 3- Las secciones no cumplen con el diseño, teniendo menores dimensiones de las especificaciones de la estructura. 4- El recubrimiento del acero no cumple con las especificaciones técnicas entregadas por el diseñador para esta estructura (tanque) | Procesos constructivos | Tanque | La supervisión técnica rechaza esta estructura y solicita corrección de la misma. | Contratista de estructura |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 14/12/2022 | CERRADA | 14/12/2022 | -9 | 23/12/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Edificio comunal | Salón social 1 | 13/12/2022 | 52 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 50 pc 029 - Vaciado tanque | Durante el vaciado de la placa de fondo del tanque del proyecto reverdecer, se presentan diferentes situaciones y falencias en el proceso constructivo. 1- Se inicia vaciado del tanque sin la liberación de la formaleta ya que presenta falencias en alineamiento, plomos, sección de los elementos y apuntalamiento. 2- En el vaciado del elemento, el concreto inicia proceso de fraguado presentando inconvenientes en la manejabilidad del mismo y posibles juntas frias en los muros del tanque que no han alcanzado el nivel deseado. 3- Se evidencias puntos donde no queda embedida la cinta para sellar e impermeabilizar los muros del tanque con el concreto. | Procesos constructivos | Tanque | Teniendo en cuenta los puntos mencionados anteriormente, la supervisión técnica rechaza el vaciado de este elemento y se solicita corrección. | Contratista de estructura |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 14/12/2022 | CERRADA | 14/12/2022 | -9 | 23/12/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Edificio comunal | Salón social 1 | 18/11/2022 | 51 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 49 DIS 029 - Detalle para cerrar zona de relleno en casa 21 | La Supervisión Técnica solicita el detalle constructivo, aprobado por LFO y P&P, que se requiere para cubrir la zona de los rellenos de la casa 21 del módulo 2 ( ver fotografÍa) | Diseño | Portería | Se solicita no continuar con el avance de la construcción de este muro hasta tener el diseño respectivo, que garantice la contención del relleno y el control de las posibles humedades presentadas en la zona. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 14/12/2022 | CERRADA | 14/12/2022 | 7 | 07/12/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Edificio comunal | Salón social 1 | 10/02/2023 | 63 | 3.1.14 | Estructura | Muros y/O columnas | Colación de grafiles para garantizar continuidad de refuerzo | INTERMEDIA | 61 pc 039 - Doblado de acero embebido en el concreto | Durante el proceso de construcción del muro de contención ubicado en el costado oriental del proyecto reverdecer, se evidencia que el acero de refuerzo del muro se encuentra doblado "Perreado" en la parte inferior (ver imagen). Según la NSR-10, Capitulo 7 - Detalles del refuerzo, en el numeral C.7.3.2 Doblado nos dice lo siguiente "Ningún refuerzo parcialmente embebido en el concreto puede doblarse en la obra, excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo permita el profesional facultado para diseñar." | Procesos constructivos | Muro de contención costado oriental h:3,5m | Teniendo en cuenta lo mencionado en la norma, la Supervisión Técnica solicita informar al diseñador. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 13/02/2023 | CERRADA | 18/02/2023 | -6 | 24/02/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Edificio comunal | Salón social 1 | 04/04/2023 | 73 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 71 pc 045 - Carcamo tanque de almacenamiento | Durante la revisión de el armado del acero de refuerzo del tanque de almacenamiento, se evidencia que en obra se genero un cambio de altura en la profundidad del carcamo de 7 cm (ver imagen), | Procesos constructivos | Tanque de almacenamiento | La Supervisión Técnica solicita informar al diseñador hidráulico la reducción de la altura del carcamo y que emita su concepto al respecto. | Diseñador hidráulico | Ingenieria Hidraulica De Colombia S.A.S | Marcela Arroyave | 29/05/2023 | CERRADA | 30/05/2023 | 36 | 24/04/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Edificio comunal | Salón social 1 | 14/12/2022 | 54 | 3.2.12 | Estructura | En la placa | Curado del concreto | INTERMEDIA | 52 pc 031 - Curado de elementos estructurales | En el periodo comprendido entre el 30 de noviembre al 13 de Diciembre de 2022, se realiza el vaciado de las placas de cubierta que corresponden a módulo 6 y salon comunal, durante el proceso constructivo se evidencia la ausencia de curado de estos elementos. Según la NSR-10, los elementos deben mantenerse en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros 7 días después de la colocación. | Procesos constructivos | Cubierta salón comunal, cubierta modulo 6 | La supervisión tecnica solicita la corrección de estos procesos constructivos y garantizar el curado de todos los elementos estructurales tal como lo solicita la norma. | Contratista de estructura |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 10/01/2023 | CERRADA | 11/01/2023 | 19 | 23/12/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Edificio comunal | Salón social 1 | 23/12/2022 | 55 | 3.2.12 | Estructura | En la placa | Curado del concreto | INTERMEDIA | 53 pc 032 | En el periodo comprendido entre el 14 al20 de Diciembre de 2022, se realiza el vaciado de cubierta salon comunal, durante el proceso constructivo se evidencia la ausencia de curado de estos elementos. Según la NSR-10, los elementos deben mantenerse en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros 7 días después de la colocación. | Procesos constructivos | Salón comunal | La supervisión tecnica solicita garantizar la resistencia de este elemento mediante extracción de nucleos para conocer la resistencia real de este elemento. | Contratista de estructura |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 20/01/2023 | CERRADA | 23/01/2023 | 9 | 14/01/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Edificio comunal | Salón social 1 | 18/11/2022 | 50 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | 48 DIS 006 - Coordinación diseño arquitectónico - Subestación (Basuras) | Durante la ejecución de la subestación, se evidencia una diferencia entre los planos DT -518 y PL - 102. El detalle del muro seleccionado (ver imagen) muestra muro en ladrillo prensado liviano color terraota con pañete y pintura y las propiedades del modelo nos muestra muro en ladrillo esructural con pañete en una cara | Diseño | Subestación (Cuarto de basuras) | La Supervisión Técnica solicita aclaración de este detalle y en caso de que sea el muro construido en ladrillo prensaso liviano, entregar detalle de empate entre la placa de cubierta y dicho muro. | Arquitecto |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 18/11/2022 | CERRADA | 23/11/2022 | -14 | 07/12/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 6 | 18/01/2023 | 58 | 1.3.1 | Inicio general de obra | Toma de ensayos de los materiales constitutivos de la estructura | Entrega de especificaciones para control de calidad | MENOR | 56 cm 16 - Control calidad de materiales para producción de concreto en planta | Teniendo en cuenta que se realizan vaciados con la planta de concreto y de acuerdo en lo establecido en el reglamento NSR-10 titulo C.3 - Materiales, la supervisión técnica solicita lo siguiente: - Agregado Fino - NTC 127 - 2000, Impurezas Organicas, un ensayo mensual por obra. - Aditivos - NTC 1299 - 2008: Para Glenium 355 C - adltivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango, se solicita realizar los ensayos especificados en la tabla 1 Requisitos fisicos y los ensayos del numeral 6 uniformidad y equivalencia especificados en la NTC 1299 del 2018. - Agua -NTC 3459 -2001 y ASTM C1602M -2022: Para el agua empleada en el mezclado del concreto, Se solicita controlar la calidad del agua en cumplimiento de la norma NTC 3459 del 2001. Para los casos en que se utiliza agua potable para el mezclado del concreto no es necesario realizar ensayos según ASTM C1602M - 2022 por lo anterior, se solicita soporte que garantice que el agua utilizada pare el mezclado del concreto es potable. | Calidad de materiales | REVERDECER | Teniendo en cuenta que se realizan vaciados con la planta de concreto y de acuerdo en lo establecido en el reglamento NSR-10 titulo C.3 - Materiales, la supervisión técnica solicita lo siguiente: - Agregado Fino - NTC 127 - 2000, Impurezas Organicas, un ensayo mensual por obra. - Aditivos - NTC 1299 - 2008: Para Glenium 355 C - adltivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango, se solicita realizar los ensayos especificados en la tabla 1 Requisitos fisicos y los ensayos del numeral 6 uniformidad y equivalencia especificados en la NTC 1299 del 2018. - Agua -NTC 3459 -2001 y ASTM C1602M -2022: Para el agua empleada en el mezclado del concreto, Se solicita controlar la calidad del agua en cumplimiento de la norma NTC 3459 del 2001. Para los casos en que se utiliza agua potable para el mezclado del concreto no es necesario realizar ensayos según ASTM C1602M - 2022 por lo anterior, se solicita soporte que garantice que el agua utilizada pare el mezclado del concreto es potable. | Obra |  | Marcela Arroyave | 13/03/2023 | CERRADA | 21/03/2023 | 22 | 27/02/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 9 | 22/03/2023 | 71 | 1.3.1 | Inicio general de obra | Toma de ensayos de los materiales constitutivos de la estructura | Entrega de especificaciones para control de calidad | INTERMEDIA | 69 cm 018 - Control calidad de materiales - Aditivo | Teniendo en cuenta la notificación 56 cm 016, la cual corresponde a calidad de materiales usados en la planta de concreto, se reciben los ensayos de agregado fino y el certficado que garantiza la potabilidad del agua, y de acuerdo a los establecido en el reglamento NSR-10 titulo C.3 - Materiales, quedando pendiente lo siguiente: - Aditivos - NTC 1299 - 2008: Para Glenium 355 C - adltivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango, se solicita realizar los ensayos especificados en la tabla 1 Requisitos fisicos y los ensayos del numeral 6 uniformidad y equivalencia especificados en la NTC 1299 del 2018. Se anexa NTC 1299 del 2018. | Calidad de materiales | Reverdecer | Teniendo en cuenta la notificación 56 cm 016, la cual corresponde a calidad de materiales usados en la planta de concreto, se reciben los ensayos de agregado fino y el certficado que garantiza la potabilidad del agua, y de acuerdo a los establecido en el reglamento NSR-10 titulo C.3 - Materiales, quedando pendiente lo siguiente: - Aditivos - NTC 1299 - 2008: Para Glenium 355 C - adltivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango, se solicita realizar los ensayos especificados en la tabla 1 Requisitos fisicos y los ensayos del numeral 6 uniformidad y equivalencia especificados en la NTC 1299 del 2018. Se anexa NTC 1299 del 2018. | Obra |  | Marcela Arroyave | 22/03/2023 | CERRADA | 21/06/2023 | 50 | 02/05/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 21/10/2022 | 46 | 1.4.1 | Inicio general de obra | Verificación del adecuado almacenamiento de los materiales | Instalaciónes para el almacenamiento del refuerzo (Burros) | MENOR | 44 cm 015 | Se evidencia en campo que el acopio del acero de refuerzo (malla electrosoldada y acero de anillos de caisson) no es el adecuado, ya que se encuentra sobre el terreno natural y no esta debidamente tapado con plástico para evitar la oxidación y corrosión del material. Esto puede afectar directamente las propiedades del acero. | Calidad de materiales | Proyecto reverdecer | Se solicita dar cumplimiento con el plan de calidad con relación al almacenamiento y protección adecuada del acero de refuerzo del proyecto. | Obra |  | Marcela Arroyave |  | CERRADA | 24/02/2023 | 115 | 01/11/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 9 | 24/02/2023 | 65 | 1.4.1 | Inicio general de obra | Verificación del adecuado almacenamiento de los materiales | Instalaciónes para el almacenamiento del refuerzo (Burros) | MENOR | 63 cm 017 - almacenamiento acero de refuerzo | Teniendo en cuenta la notificación 44 cm 015, la cual hace referencia al almacenamiento de acero de refuerzo del proyecto reverdecer, si bien a esta notificación se le dio gestion reubicando el material en otro acopio, se evidencia en obra que el almacenamiento aún no es óptimo por lo cual. | Calidad de materiales | Proyecto reverdecer | la Supervisión Técnica solicita dar cumplimiento con el plan de calidad con relación al almacenamiento y protección adecuadad del acero de refuerzo del proyecto. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 13/03/2023 | CERRADA | 16/03/2023 | -20 | 05/04/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 12/09/2022 | 36 | 2.1.2 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de excavación (Profundidad requerida) | MAYOR | 34 pc 019 - Proceso de excavación adyacente a casas | Se evidencia en obra que se adelantan actividades de excavación adyacentes a los módulos 1, 2, 3 y 5. Los cuales tienen una profundidad entre 1,5 m y 2,2 m, con un grado de inclinación de 90º, considerando que la transmisión de cargas se da a 45º. | Procesos constructivos | Módulo 1, 2, 3 y 5 | La supervisión solicita se informe al ingeniero de suelos sobre el proceso de excavación que se esta llevando a cabo y emita su concepto de proceso constructivo que corresponda. | Obra |  | Marcela Arroyave | 14/12/2022 | CERRADA | 12/01/2023 | 110 | 24/09/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 5 | 12/01/2023 | 57 | 2.1.3 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar geometría y comportamiento de taludes | INTERMEDIA | 55 pc 034 | Teniendo en cuenta la notificación 34 pc 017, del día 12 de septiembre 2022, la cual se refiere a las excavaciones adyacentes de los modulos 1, 2, 3 y 5, los cuales no cumplian con las recomendaciones del estudio de suelos. se adelantaron rellenos y compactaciones en modulo 1, 2 y 3, El módulo 5 sigue presentando esta inconsistencia, con un grado de inclinación mayor a 45º. | Procesos constructivos | Módulo 5 casa 5 | La supervisión solicita se adelanten estos trabajos lo antes posible. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 08/02/2023 | CERRADA | 13/02/2023 | -7 | 20/02/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 9 | 06/02/2023 | 62 | 2.1.3 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar geometría y comportamiento de taludes | MAYOR | 60 pc 038 - Geometría talud (2) | Se evidencia en obra que se esta ejecuntando el talud para la construcción del muro de contención ubicado en el costado oriental del proyecto, adyacente a módulo 6. Este talud no cumple con las recomendaciones del estudio de suelos el cual dice lo siguiente: " Para la realización de cortes se utilizaran taludes a 45º con la horizontal", Se esta ejecutando un talud con una longitud de 9,0 metros y una altura promedio de 3,5 metros con una inclinación aproximadamente de 90º con la horizontal. | Procesos constructivos | Costado oriental proyecto reverdecer | La Supervisión Técnica solicita dar cumplimiento con lo estipulado en el estudio de suelos. | Obra |  | Marcela Arroyave | 03/04/2023 | CERRADA | 03/04/2023 | 42 | 20/02/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 3 | 09/05/2022 | 4 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | INTERMEDIA | 04 cm 002 | El día de hoy se inició con el relleno de las casas 3 y 4, sin entregar previamente a la Supervisión Técnica para su liberación. El material instalado no cumple con las especificaciones indicadas en el estudio de suelos, además se encuentra saturado. | Calidad de materiales | Casas 3-4 | Se solicita hacer entrega de la actividad a la Supervisión Técnica y dar cumplimiento a lo estipulado en el estudio de suelos. Se solicita hacer entrega de los resultados de los ensayos indicados en el plan de calidad, para Recebo y macadam, ya que se evidencia el uso de los dos materiales. La supervisión solicita plan de acción para la protección de este material, ya que se estan presentando lluvias constantes en la zona. | Obra |  | Oscar Orjuela | 13/05/2022 | CERRADA | 14/05/2022 | 0 | 14/05/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Oscar Orjuela
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 8 | 01/07/2022 | 17 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | INTERMEDIA | 15 pc 08 RELLENO RECEBO | La Supervisión técnica evidencia en campo que no se esta realizando la actividad de relleno en recebo correctamente ya que no se estan tomando densidades por capas y el espesor de estas es superior a lo establecido en el estudio de suelos. Según documento de aclaración del asunto LFO 13917-11- Proyecto Reverdecer Manzana H, de ALFO Ingenieros de suelos S.A.S, nos indica que " el material para la realización de los rellenos sera recebo con contenido de finos no mayor al 25% y con un indice de plasticidad no mayor al 6%. Los rellenos deberán realizarse en recebo compactado en capas de 15 a 20 cm en las que se debe lograr una densidad como mínimo del 90% de la máxima obtenida en el ensayo proctor Modificado sobre muestra reprensentativa de material " | Procesos constructivos | Reverdecer | Ingetec solicita a Cusezar seguir el proceso constructivo entregado por el Ing de suelos y tomar densidades por capas en la zona donde se evidencio esta falencia (ver imagen), teniendo en cuenta lo anterior se informa que las cimentaciones que vayan sobre rellenos que no cumplen con el proceso no serán liberadas por la Supervisión Técnica. Se anexa registro de la ubicación de las zonas donde no fueron tomadas las densidades. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 18/07/2022 | CERRADA | 18/07/2022 | -8 | 26/07/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 06/05/2022 | 2 | 2.1.6 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificación del nivel de apoyo de la cimentación | INTERMEDIA | 02 pc 001 Estructura de relleno placa de contrapiso | Se solicita garantizar la estructura de soporte de la placa de contrapiso, y entregar a la supervisión técnica. "Base de macadam de 30 cm de espesor mínimo, cumpliendo las siguientes condiciones: • El macadam consistirá en triturado de segunda con diámetros entre 1.0 y 2.0 pulgadas, sin contenido de finos ni de arenas. • A nivel de descapote o apoyo de la base en macadam se debe colocar una tela geotextil de tipo no tejido. • Sobre la base de macadam se deberá utilizar una lámina impermeable de polietileno (para evitar que suba humedad a la placa). " . La supervisión evidencio, con respecto al proceso constructivo de las placas de contrapiso, el macadam que se esta usando para el relleno de la estructura base de la placa de contrapiso no cumple con lo solicitado en el estudio de suelos. | Procesos constructivos | Modulo 2, casa 3-4 | La base de macadam instalada en el módulo 2 (Casas 3-4) no fue entregada a la Supervisión para su revisión y posterior liberación. Se recuerda que todas las actividades en el proceso constructivo deben ser entregadas por parte del constructor. | Obra |  | Oscar Orjuela | 09/05/2022 | CERRADA | 13/05/2022 | 2 | 11/05/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Oscar Orjuela
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 6 | 23/02/2023 | 64 | 2.1.6 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificación del nivel de apoyo de la cimentación | MAYOR | 62 pc 040 - Excavación adyacente a zapata módulo 6 | Se realiza excavación para construcción de caja eléctrica adyacente a la zapata tipo 1 de dimensiones 1,0 m x 1,0 m x 0,3 m, ubicada sobre ejes E/3 correspondiente al módulo 6, como resultado de esta excavación la zapata queda sin soporte con el terreno de fundación (ver imagen), en un área de 47 cm x 10 cm. | Procesos constructivos | Módulo 6 | La Supervisión Técnica solicita se le informe al ingeniero de suelos y emita su concepto sobre la reparación de este elemento. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 13/03/2023 | CERRADA | 13/03/2023 | 4 | 09/03/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 9 | 07/03/2023 | 67 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | INTERMEDIA | 65 cm 018 - Muestras de cilindros de concreto | Se evidencia en obra que las muestras de cilindros de concreto con consecutivo 103, 104 y 105, tomadas desde el dia 27 de Febrero de 2023, no se han enviado a fallar para obtener su resistencia, se recuerda que por NSR-10, solicita realizar ensayos a los 3, 7 y 28 días para obtener parametros de validación de resistencias según sus edades. Adicional a ello las muestras no se estan almacenando de la manera adecuada, ya que no estan sumergidas en el tanque de agua. | Calidad de materiales | Reverdecer | La Supervisión técnica solicita se cumpla con el plan de ensayos de estructura y se envien lo antes posible estas muestras a laboratorio y se almacenen de manera correcta. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 13/03/2023 | CERRADA | 16/03/2023 | -30 | 15/04/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 02/08/2022 | 22 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 20 PC 010 | La Supervisión técnica informa que se inicia actividades de obra gris y aun no han realizado los cortes en los muros M1 y M1A en el módulo 1, que se fundieron con dimensiones desactualizadas en planos estructurales (Plano E-2.3 Planta de localización de muros y columnas de placa de cimentación a placa de piso 3 CASA OPC. AB), observación que quedo pendiente por realizar desde el día 17 de mayo 2022 | Procesos constructivos | MODULO 1 | Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente la Supervisión Técnica solicita a Cusezar atender la notificación lo antes posible para evitar reprocesos en la etapa de obra gris. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 02/08/2022 | CERRADA | 08/08/2022 | 2 | 06/08/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 9 | 30/01/2023 | 61 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | 59 pc 037 - Hormigueo muros módulo 11 | En el proceso de desencofrado de los muros m1x2, m2 y m5x2 entre ejes 2-6 del Eje A, pertenecientes al módulo 11 (casas 12 y 13) piso 1, se evidencia presencia de hormigueo y cortes en las secciones de los muros | Procesos constructivos | Modulo 11 casa 12 y 13 | La Supervisión técnica rechaza el vaciado de estos elementos. Ver Registro fotográfico. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 09/02/2023 | CERRADA | 13/02/2023 | -1 | 14/02/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 9 | 27/04/2023 | 77 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 75 cm 020 - resultados bajos muros piso 2, módulo 9 | De acuerdo a los resultados reportados por el laboratorio de CONCRELAB, se observa resultado bajo a 28 días para la siguiente muestra: - No. 112, ubicación: muros m1x2, m2x2, m5x2 y columnas tipo 1x4, resultado obtenido (74,6%), teniendo en cuenta los criterios de aceptación, no cumple con la resistencia especifica, ni con la Resistencia ≥ f´c -3,5 Mpa. ademas no se realizo el curado siguiendo las especificaciones exigidas en la NSR-10. | Calidad de materiales | módulo 9 | La Supervisión Técnica no acepta estos elementos, solicita su corrección inmediata. | Proveedor de concreto |  | Marcela Arroyave | 27/07/2023 | CERRADA | 28/07/2023 | 52 | 06/06/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 20/05/2022 | 7 | 3.1.17 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 07 DIS 001 Coordinación diseño estructural y arquitectónico | Se presentan modificaciones en planos ya que se presentan diferencias entre el plano arquitectónico y el estructural, en los cuales se evidencian cambios en la ubicación de las columnas en casas tipo AB y A. En casas tipo AB, la columna tipo 1, perteneciente al eje 5, se encuentra desplazada 10 cm con respecto al plano arquitectónico. En casas tipo A, la columna tipo 1, perteneciente al eje 7, se encuentra desplazada 20 cm con respecto al plano arquitectónico. Los módulos 1 y 7 correspondientes a casas tipo AB, su cimentación ya esta fundida. Los módulos 2 y 6 correspondientes a casas tipo A, su cimentación ya esta fundida. | Diseño | Módulos 1, 2, 6 y 7 (Casas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9) | La supervisión solicita el detalle y actualización de planos para estos módulos en especifico, de columnas y cimentación tal como se construyo, ya que se presenta que las zapatas en estos casos puntuales quedan excéntricas y las vigas de cimentación no empatan con las columnas desplazadas. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Oscar Orjuela | 01/06/2022 | CERRADA | 02/06/2022 | 3 | 30/05/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Oscar Orjuela
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 2 | 24/06/2022 | 15 | 3.1.19 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de colocación de negativos para redes | INTERMEDIA | 13 DIS 003 Coordinación diseño hidrosanitario y arquitectónico | En la revisión del plano hidrosanitario para la casa opción AB, se evidencia que no coincide con el plano arquitectonico, ya que en el plano de instalaciones sanitaria en piso 3 en la zona de terraza se ubican tres sifones y en plano arquitectonico no se encuentran dibujados. Cabe resaltar que esta notificación esta asociada a la 10 DIS 002, ya que se solicitó la corrección y aún presenta inconsistencias los planos. | Diseño | Casas tipo AB | La supervisión solicita, la corrección y actualización de los planos arquitectónicos correspondientes a la opción AB. | Arquitecto |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 29/06/2022 | CERRADA | 01/07/2022 | 0 | 01/07/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 29/08/2022 | 29 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | 28 PC 017 Placa de contrapiso Módulo 2 y 3 | Se evidencia que las placas de contrapiso del módulo 2 y 3, no se encuentran con su área completamente apoyadas según la estructura recomendada en el estudio de suelos. Adicional a ello se observa que se estan poniendo cargas sobre dicha placa en puntos donde se encuentra sin apoyo. | Procesos constructivos | MÓDULO 2 Y 3 | La supervisión solicita corregir esta situación presentada y garantizar que las placas de contrapiso se encuentren completamente apoyadas y una distribución de esfuerzos homogenea. Se debe garantizar que el material bajo las placas este confinado. | Obra |  | Marcela Arroyave | 14/12/2022 | CERRADA | 11/01/2023 | 132 | 01/09/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 12/10/2022 | 42 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | 40 PC 022 - Placa de contrapiso | Se evidencia que las placas de contrapiso del módulo 4, no se encuentran con su área completamente apoyadas según la estructura recomendada en el estudio de suelos. | Procesos constructivos | Módulo 4 | La supervisión solicita corregir esta situación presentada y garantizar que las placas de contrapiso se encuentren completamente apoyadas y una distribución de esfuerzos homogenea. Se debe garantizar que el material bajo las placas este confinado. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 14/12/2022 | CERRADA | 14/12/2022 | 44 | 31/10/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 3 | 11/01/2023 | 56 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | 54 pc 033 | Se evidencia que las placas de contrapiso del módulo 3, no se encuentran con su área completamente apoyadas según la estructura recomendada en el estudio de suelos | Procesos constructivos | Módulo 3 | La supervisión solicita corregir esta situación presentada y garantizar que las placas de contrapiso se encuentren completamente apoyadas y una distribución de esfuerzos homogenea. Se debe garantizar que el material bajo las placas este confinado. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 27/01/2023 | CERRADA | 03/02/2023 | 3 | 31/01/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 9 | 06/03/2023 | 66 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA | 64 pc 041- Armado de vigas entrepiso módulo 9 | En la revisión de las vigas de la placa de entrepiso correspondientes a módulo 9, se evidencia que la distribución del refuerzo longitudinal de las vigas 101 y 102 no corresponde a la de los planos de casa tipo CAB (3 pisos), el personal realizo el armado del refuerzo con los planos de casa tipo CAD (2 pisos), lo que genera que el traslapo del refuerzo entre el eje 4 quede desplazado de acuerdo con lo indicado en el plano. | Procesos constructivos | Módulo 9 | La Supervisión técnica solicita se socialice con el personal encargado la importancia de utilizar los planos correspondientes a cada uno de los módulos, para evitar reprocesos. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 13/03/2023 | CERRADA | 13/03/2023 | -7 | 20/03/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 2 | 05/11/2022 | 49 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 46 pc 028 - Reparación elementos estructurales | Se evidencia en obra que se estan realizando reparaciones de elementos estructurales (vigas) con mortero, mas especificamente en los pases de tubería sanitaría, por lo cual no se esta realizando según las recomendaciones del diseñador estructural. | Procesos constructivos | Proyecto reverdecer | Se solicita que estas reparaciones de elementos estructurales se realice según las instrucciones del diseñador. A continuación se lista las vigas pendientes por reparación. - Casa 9 piso 1: Viga 103 - 104 sala comedor sin reparar 4" sanitaria. Viga 102 zona de ropas 4" sanitaria y 3" ventilación si reparar. - Casa 8 piso 1: Vigas 103 y 104 sala comedor con mortero aún sin picar ventilación 3" y sanitaría 4". - Casa 8 piso 2: vigas 202 - 203 vestier sin reparar sanitaria 42 y ventilación 3". - Casa 18 piso 1: vigas 102 ropas picado sin reparar sanitaría 4", Viga 103 y 104 sala sin retirar mortero sanitaria 4" y ventilación 3". - Casa 19 piso 1: Viga 103 - 104 sala sin picar sanitaría 4" y ventilación 3". - Casa 5 piso 1: Viga 103 - 104 sala sin reparar sanitaría 4" y ventilación 3", Viga 102 zona de ropas sin reparar sanitaría 4" y ventilación 3". - Casa 4 piso 1: Viga 104-103 sala comedor picado y sin reparar sanitaría, viga 102 ropas sin reparar sanitaría 4" y ventilación 3". - Casa 4 piso 2: Viga 202 - 203 vestier alcoba principal sin picar sanitaría 4" y ventilación 3". - Casa 3 piso 1: Viga 103 sala picado y con acero expuesto, sin reparar sanitario 4", Viga zona de ropas sin picar sanitaria 4" y ventilación 3". - Casa 3 piso 2: Viga 202 - 203 baño alcobas sin picar viga 203 y 209 vestier sin picar ventilación 3". - Casa 20 piso 1: Vigas 103 - 104 sala picado sin reparar sanitaria 4" y ventilación 3". Casa 20 piso 2: vigas 208 y 209 vestier sin picar sanitaría 4" y ventilación 3" - Casa 21 piso 1: Viga 102 - 103 sala comedor sin picar sanitaria 4" y ventilación 3", Viga 104 zona de ropas sin reparar sanitaría 4" y sanitaria 3", piso 2: viga 202 y 203 baño alcobas sin picar | Contratista de estructura |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 23/11/2022 | CERRADA | 28/11/2022 | 10 | 18/11/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 5 | 28/01/2023 | 60 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 58 pc 036 - Reparación placa de contrapiso casa 5 | Durante la limpieza de la placa de contrapiso e iniciar la actividad de afinado de piso en la casa 5 primer piso, se evidencia que la placa presenta fisuras prolongadas y profundas en el sector de la cocina y comedor. | Procesos constructivos | Casa 5 | La Supervisión Técnica solicita la reparación de este elemento para poder continuar con la actividad de afinado de pisos en este sector. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 08/02/2023 | CERRADA | 13/02/2023 | 2 | 11/02/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 9 | 27/04/2023 | 76 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 74 pc 048 - fisuras placa cubierta módulo 9 | Se evidencia en obra que la placa de cubierta (piso 3) del módulo 9, vaciada el dia 15 de abril de 2023, presenta fisuras (ver imagen). | Procesos constructivos | Módulo 9 piso 3 | La Supervisión Técnica solicita la corrección e informar al diseñador estructural para conocer concepto sobre las fisuras presentadas en la placa de cubierta de módulo 9. | Proveedor de concreto |  | Marcela Arroyave |  | CERRADA | 23/06/2023 | 18 | 05/06/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 9 | 09/05/2023 | 79 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 77 PC 050 - Reparación vigas 202 y 203 piso 3 módulo 9 | Durante el desencofrado de la cama falsa de piso 3, se evidencian hormigueos en las vigas 202, 203 y 209. | Procesos constructivos | Módulo 9 | La Supervisión Técnica solicita la reparación de estos elementos estructurales. Estas reparaciones deben ser entregadas a la Supervisión Técnica. | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 19/06/2023 | CERRADA | 04/07/2023 | 36 | 29/05/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 9 | 29/05/2023 | 82 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 80 cm 021 - Fisuras en viga placa entrepiso módulo 9 | Se evidencia en obra fisuras en viga de placa de entrepiso módulo 9. | Calidad de materiales | Módulo 9 | La Supervisión Técnica solicita informar al diseñador para que emita el respectivo concepto y reparación de este elemento estructural. | Obra |  | Fabian Avila | 19/06/2023 | CERRADA | 23/06/2023 | -14 | 07/07/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 9 | 26/06/2023 | 90 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 88 PC 059 - Tratamiento fisuras en placa cubierta módulo 9 | Se evidencia en obra que la placa de cubierta (piso 3) del módulo 9, vaciada el dia 15 de abril de 2023, presenta fisuras (ver imagen). Se recibe visita por parte del ingeniero estructural para conocer su concepto y la corrección correspondiente. "Su tratamiento consiste en incluir malla electrosoldada de 5,5 mm 15x15 en el cargue de mortero que se realiza para la impermeabilización" (Adjunto concepto libro de obra) . | Procesos constructivos | Módulo 9 | La Supervisión Técnica solicita se realice y se entregue el proceso de reparación recomendado por P&P. | Obra |  | Marcela Arroyave | 08/09/2023 | CERRADA | 13/09/2023 | 49 | 26/07/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 9 | 26/06/2023 | 91 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 89 PC 060 - Reparación viga placa entrepiso módulo 9 | Se evidencia en obra fisuras en viga de placa de entrepiso módulo 9 (Ver imagen). Se recibe visita por parte de P&P para la revisión de la fisura presentada en este elemento, entregando su respectivo concepto de reparación. El cual consiste en "Se debe demoler con taladro de baja percusión el material suelto y reparar con mortero de reparación" (Adjunto concepto libro de obra). | Procesos constructivos | módulo 9 | La Supervisión Técnica solicita realizar la reparación de este elemento tal como el ingeniero estructural lo recomienda. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 30/06/2023 | CERRADA | 04/07/2023 | -22 | 26/07/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 01/07/2022 | 16 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 14 CM 004 Muestra de concreto baja a 28 días de 21 MPa Placa contrapiso ejes 1-7 y A -C Mó | De acuerddo a los resultados reportados por el laboratorio de CONCRELAB, se observa resultado bajo a 28 días para la siguiente muestra: - No. 09, ubicación:Placa contrapiso ejes 1-7 y A -C Módulo 1,resultado obtenido (79%), teniendo en cuenta los criterios de aceptación, no cumplen con MEDIA MÓVIL ≥ F ́C y no cumple con la Resistencia ≥ f ́c -3,5 Mpa. | Calidad de materiales | Módulo 1, casa 1-2 | Con lo anterior se solicita que, de acuerdo con el plan de calidad de Cusezar, se consulte con el diseñador comunicando los resultados obtenidos con el fin de conocer su concepto para la liberación de los elementos anteriormente mencionados. Se solicita Cusezar informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Proveedor de concreto |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 26/07/2022 | CERRADA | 26/07/2022 | 0 | 26/07/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 23/08/2022 | 27 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 27 DIS 005 Coordinación diseño estructural y arquitectónico - placa zona de lavadero | Durante la ejecución de las casas tipo AB, AD y A, se evidencia una diferencia entre el plano estructural y el arquitectonicó, que tiene que ver con la placa de la zona de lavadero, que no lo muestra el plano estructural, pero si en el arquitectonico. | Diseño | Reverdecer | Si bien ya se tiene un detalle de como incluir la placa en los módulos ya fundidos, la supervisión técnica solicita el detalle para los modulos donde aún no se realiza la fundida de la placa del piso 2, de igual forma la actualización de planos estructurales, para los dos casos. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 26/08/2022 | CERRADA | 29/08/2022 | -24 | 22/09/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 09/09/2022 | 35 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 33 cm 011 - resultado bajo de mortero grouting | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para morteros de relleno 17.5 MPa a los 28 días se observa que la siguiente muestra no cumple con la resistencia minima de aceptación, equivalente al 75% de la resistencia de diseño. - Muestra No. 025 de ubicación: Grouting dovela fachada cubierta módulo 1, resistencia obtenida 74% Por lo anterior y teniendo en cuenta lo definido en el Plan de Calidad de CUSEZAR, GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting el cual establece: “Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75%, se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva”. | Calidad de materiales | Modulo 1- cubierta | Se solicita a CUSEZAR informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Contratista de elementos no estructurales |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO |  | CERRADA | 28/10/2022 | 18 | 10/10/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 12/09/2022 | 37 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | 35 CM 012 - Resultados bajos a 28 días en Mortero de 12,5 MPa ( Muestra:28 Ladrillo cubier | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para morteros de 12.5 MPa a los 28 días se observa que la siguiente muestra no cumple con la resistencia minima de aceptación, equivalente al 75% de la resistencia de diseño. - Muestra No. 028 de ubicación: Ladrillo cubierta módulo 1, resistencia obtenida 66% | Calidad de materiales | Casa 1 cubierta | Por lo anterior y teniendo en cuenta lo definido en el Plan de Calidad de CUSEZAR, GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting el cual establece: “Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75%, se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva”. Se solicita a CUSEZAR informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Contratista de elementos no estructurales |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO |  | CERRADA | 16/12/2022 | 66 | 11/10/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 14/09/2022 | 38 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | 36 CM 013 - Resultados bajos a 28 días en Mortero de Relleno 17,5 MPa ( Muestra:31 Columne | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para morteros de relleno 17.5 MPa a los 28 días se observa que la siguiente muestra no cumple con la resistencia minima de aceptación, equivalente al 75% de la resistencia de diseño. - Muestra No. 036 de ubicación: Columnetas piso 2 casa 2, resistencia obtenida 62% Por lo anterior y teniendo en cuenta lo definido en el Plan de Calidad de CUSEZAR, GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting el cual establece: “Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75%, se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva”. | Calidad de materiales | CASA 2 PISO 2 | Se solicita a CUSEZAR informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Contratista de elementos no estructurales |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 26/10/2022 | CERRADA | 15/12/2022 | 53 | 23/10/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 12/10/2022 | 43 | 3.5.27 | Estructura | Elementos no estructurales | Correcto anclaje de elemento no estructural | MENOR | 41 PC 023 - Dintel zona de lavadero | Se evidencia en obra que se construye dintel el cual no cumple con el detalle que se encuentra en la cartilla de elementos no estructurales, | Procesos constructivos | Casa 1 | la supervisión solicita la corrección de este dintel y que se tenga en cuenta la cartilla de elementos no estructurales en la ejecución de este tipo de actividades, para evitar reprocesos en obra. | Contratista de elementos no estructurales |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 22/11/2022 | CERRADA | 22/11/2022 | 32 | 21/10/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 9 | 22/08/2023 | 101 | 5.1.6 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el confinamiento con grouting de las columnetas o celdas rellenas | INTERMEDIA | 99 cm 028 - Muestra baja grouting parapetos cubierta piso 3 casa 10 (módulo 9) | Se reciben resultados de laboratorio en referencia a muestra de cilindros de grouting, evidenciando resultados bajos a 28 días en la siguientes muestra: - Muestra 494 (Módulo 9 casa 10), resistencia nominal 17,5 MPa, con un resultado de 12,9 MPa. | Calidad de materiales | Casa 10 cubierta modulo 9 | La Supervisión Técnica siguiendo el plan de calidad de cusezar solicita "Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se debe realizar alguna de las dos opciones: a) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. b) Fallar testigos a 56 días. (Ver comunicado de calculista Anexo 1) * Si la resistencia a los 56 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva | Contratista de mampostería |  | Diana Bravo Moreno | 06/10/2023 | CERRADA | 06/10/2023 | 5 | 01/10/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 28/07/2023 | 95 | 5.2.2 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la ubicación del soporte para el enchape de pantallas | INTERMEDIA | 93 PC 063 - Reparación mampostería de fachada Casa 1 | Teniendo en cuenta la notificación 78 pc 051. Se evidencia el desprendimiento de enchapes de fachada en los goteros del piso 2. | Procesos constructivos | Módulo 1 casa 1 | . La Supervisión Técnica solicita la reparación de estos elementos de fachada, dando cumplimiento al concepto entregado por el diseñador. Anexo conceptos libro de obra. | Obra |  | Marcela Arroyave | 13/10/2023 | CERRADA | 13/10/2023 | 46 | 28/08/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 2 | 28/07/2023 | 96 | 5.2.2 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la ubicación del soporte para el enchape de pantallas | INTERMEDIA | 94 PC 064 - Reparación mampostería de fachada Módulo 1 (casa2), 2, 3 y 4 | Teniendo en cuenta la notificación 78 pc 051. Se evidencia el desprendimiento de enchapes de fachada en los goteros del piso 2. | Procesos constructivos | Casa 2 módulo 1. Módulos 2, 3 y 4 | La Supervisión Técnica solicita la reparación de estos elementos de fachada, dando cumplimiento al concepto entregado por el diseñador. Anexo conceptos libro de obra. Esta notificación va enfocada a la casa 2 de módulo 1, módulo 2, 3 y 4. | Obra |  | Marcela Arroyave | 13/10/2023 | CERRADA | 13/10/2023 | 46 | 28/08/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 2 | 09/05/2023 | 80 | 5.2.3 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la dilatación contra el patín | INTERMEDIA | 78 pc 051 - Reparación mampostería de fachada | Se evidencia el desprendiemiento de enchapes de fachada en los goteros del piso 2. | Procesos constructivos | Reverdecer | La Supervisión Técnica solicita la reparación de estos elementos de fachada, dando cumplimiento con la cartilla de elementos no estructurales, antes de la entrega a propietarios. | Contratista de elementos no estructurales |  | Marcela Arroyave | 29/06/2023 | CERRADA | 28/07/2023 | 41 | 17/06/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Diana Bravo Moreno
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 19/08/2022 | 24 | 5.3.12 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la pega vertical y horizontal | MENOR | 23 pc 013 Pega de bloque horizontal y vertical en mamposteria interna. | Se evidencia en obra que la pega vertical y horizontal de mampostería interna del módulo 1, presenta espesores por fuera del rango solicitado según "GC-P004-CA05- Cartilla de mampostería-04". Se ha reiterado en el acompañamiento de obra esta falencia. | Procesos constructivos | modulo 1 casa 1 | La supervisión técnica solicita la corrección en estos procedimientos, ya que no se esta cumpliendo con el plan de calidad. | Contratista de mampostería |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 26/08/2022 | CERRADA | 30/08/2022 | 4 | 26/08/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 27/05/2022 | 8 | 5.5.1 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar la preparación de la superficie (Picado y zafarreo) | INTERMEDIA | 08 PC 005 Pañete en muros de concreto | La supervisión técnica evidencia que no se ha realizado el alistamiento de muros en concreto, que corresponde al picado de la superficie después del desencofrado. La supervisión técnica basada en la cartilla de mortero (GC-P004-CA02 versión 06) y a la cartilla de elementos no estructurales. "Inmediatamente después que las pantallas son desencofradas se debe proceder a picar los muros(3 a 5 cm de distancia entre cada punto) sin que sea muy superficial una profundidad con el fin de obtener una superficie rugosa que permita la adherencia del mortero. Esta actividad se debe realizar con un martillo picador eléctrico o un martillo con punta diamante." | Procesos constructivos | Módulo 1 y 3, correspondiente a casas, 1, 2, 3 y 4 | La supervisión técnica solicita realizar esta actividad en los muros de los módulos que ya se encuentran desencofrados y recomienda seguir lo estipulado en la cartilla de morteros y elementos no estructurales en los módulos siguientes. | Obra |  | Oscar Orjuela | 29/06/2022 | CERRADA | 01/07/2022 | 25 | 06/06/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Oscar Orjuela
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 30/09/2022 | 39 | 5.5.5 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar la uniformidad de la superficie | INTERMEDIA | 37 cm 014 - Resistencia mortero de pañete en fachada | Según las especificaciones de materiales de la cartilla de elementos no estructurales, la resistencia del mortero para pañete de fachadas es de 12,5 Mpa. se evidencia según resultados de mortero que la resistencia usada en pañete de fachadas del módulo 1 es de 7,5 Mpa | Calidad de materiales | Módulo 1 | Se solicita a cusezar ejecutar estas actividades bajos las especificaciones de materiales solicitadas por los planos. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO |  | CERRADA | 15/12/2022 | 62 | 14/10/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 19/08/2022 | 26 | 5.6.1 | Obra gris | Nivelación pisos | Verificar la preparación de la superficie | MENOR | 25 pc 015 | La supervisión tecnica evidencia el inicio de nivelación de pisos en módulo 1, donde se encuentran pendientes liberaciones de pañetes de muros para el inicio de esta etapa de obra gris. | Procesos constructivos | modulo 1 - casa 1 | La supervisión técnica solicita se haga entrega de las actividades previas siguiendo la secuencia de construcción esto con el fin de cumplir con los procesos constructivos y el plan de calidad. De igual forma se solicita hacer entrega de cada una de las variables de la actividad afinado de pisos. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO |  | CERRADA | 07/09/2022 | 6 | 01/09/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 19/08/2022 | 25 | 5.6.8 | Obra gris | Nivelación pisos | Verificar los acabado de los pisos | MENOR | 24 pc 014 Nivelación de pisos (transito) | Se dio inicio con la actividad de nivelación de piso en módulo 1 (Casa 1), y se evidencia que no se esta siguiendo la recomendación de " GC-P002-CA02-Cartilla Mortero - 06". ya que fueron transitados sin terminar de fraguar el mortero. Los pisos recién cargados deben permanecer aislados del transito siguiendo el plan de calidad. | Procesos constructivos | modulo 1 - casa 1 | La supervisión solicita que se cumpla lo indicado en el plan de calidad. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 26/08/2022 | CERRADA | 29/08/2022 | -3 | 01/09/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 1 | 12/10/2022 | 44 | 6.2.1 | Obra blanca | Ventaneria | Inspecciónar los sistemas de fijación como son los anclajes y chazos | MENOR | 42 PC 024 - Anclajes de Ventanería | Se dio inicio con la instalación de las ventanas en la casa 1, donde se evidencia que el vano no cumple con las dimensiones para la instalación de estos elementos. (Ver fotografía) Se debe realizar la corrección del vano antes de instalar la ventana. | Procesos constructivos | Casa 1 | La Supervisión Técnica solicita garantizar el sistema de anclajes y chazos para la instalación de las ventanas. | Contratista de elementos no estructurales |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO |  | CERRADA | 15/12/2022 | 55 | 21/10/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo a | Casas 2 | 05/11/2022 | 48 | 6.2.1 | Obra blanca | Ventaneria | Inspecciónar los sistemas de fijación como son los anclajes y chazos | INTERMEDIA | 46 pc 027 - Instalación de ventanería | En obra se evidencia la instalación de las ventanas, sin contar con las memorias de cálculo y proceso de fijación de estos elementos. Teniendo en cuenta que la ventanearía instalada no está quedando anclada en la parte superior a ninguna estructura, | Procesos constructivos | Proyecto reverdecer | la Supervisión Técnica solicita la entrega de estos elementos previo a la expedición del CTO. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO |  | CERRADA | 14/12/2022 | 26 | 18/11/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 1 | 25/07/2022 | 21 | 1.3.1 | Inicio general de obra | Toma de ensayos de los materiales constitutivos de la estructura | Entrega de especificaciones para control de calidad | MENOR | 19 cm 007 Plan de Ensayos de arena | Segun el Plan de Ensayos para materiales de Morteros GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting, se debe realizar un ensayo semanal por proyecto por cada proveedor o cada vez que se cambie la fuente. Realizar el ensayo intercalando cada semana la arena de peña con la arena mixta (Peña-Río) mezcla de mortero de pega interna. | Calidad de materiales | Módulo 1 | Teniendo en cuenta que ya inicio la etapa de obra gris, la Supervisión Técnica solicita a Cusezar enviar las muestras de arena para dar cumplimiento a lo indicado en el Plan de Ensayos. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 02/08/2022 | CERRADA | 02/08/2022 | 1 | 01/08/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 1 | 06/05/2022 | 1 | 1.3.2 | Inicio general de obra | Toma de ensayos de los materiales constitutivos de la estructura | Instalaciónes para el almacenamiento y curado del concreto y/O mortero de pega y grouting | INTERMEDIA | 01 cm 001 | Se evidencia que el almacenamiento de las muestras de cilindros de concreto no es el adecuado, ya que se debe cubrir totalmente el cilindro para que cumpla con un curado homogeneo. | Calidad de materiales | Módulo 1 y 2 reverdecer, cimentación. | La supervisión solicita dar cumplimiento con el plan de calidad, realizar un adecuado curado de cilindros, almacenar los testigos de forma adecuada, evitar desportillamientos y microfisuras de los mismos. | Obra |  | Oscar Orjuela | 09/05/2022 | CERRADA | 09/05/2022 | 0 | 09/05/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Oscar Orjuela
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 1 | 23/06/2022 | 13 | 1.4.2 | Inicio general de obra | Verificación del adecuado almacenamiento de los materiales | Instalaciónes para el almacenamiento de los agregados | INTERMEDIA | 12 CM 003 ALMACENAMIENTO EN EL PATIO DE LA OBRA MAMPOSTERÍA BLOQUE | En el numeral 2. Almacenamiento de GC-P004-CA05-Cartilla Mampostería-03 del Plan de Calidad de Cusezar, se referencia que en el almacenamiento en el patio de la obra se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones: * Es muy importante el cuidado en el almacenamiento y la protección del material antes de su instalación, debido a que por factores externos nombrados en la cartilla a continuación, se pueden presentar cambios en su aspecto físico y reacciones químicas. * Se debe mantener en una superficie plana con estibas para evitar el humedecimiento por capilaridad y se debe cubrir con plástico en la parte superior, ya que esta viene destapada, para protegerlo de las aguas lluvias, zonas de escombros, almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de morteros y concreto. Realizando recorrido de obra la Supervisión Técnica evidencia que no se esta cumpliendo con el plan de calidad ya que el bloque no esta acopiado adecuadamente. | Calidad de materiales | Reverdecer | Por lo anterior, se solicita a Cusezar adecuar corectamente el acopio de bloque, a fin de cumplir con las indicaciones especificadas en el Plan de Calidad anteriormente mencionados. Se anexa fotografía. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 26/07/2022 | CERRADA | 26/07/2022 | 28 | 28/06/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 2 | 21/07/2022 | 20 | 1.4.2 | Inicio general de obra | Verificación del adecuado almacenamiento de los materiales | Instalaciónes para el almacenamiento de los agregados | MENOR | 18 CM 006 | En la cartilla de proceso GC-P004-CA02-Cartilla mortero,en el numeral 1. Produccion ( Almacenamiento ) nos indica que la arena se debe acopiar bajo techo, protegida de lluvia, sol, agua y transito. Revisando el acopio de arena en obra la Supervisión Técnica evidencia que no se encuentra adecuado para la portección de la misma. | Calidad de materiales | Proyecto Reverdecer | De acuerdo a lo anterior, la Supervisión Técnica solicita a Cusezar tomar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a lo que nos indica el Plan de Calidad. (Ver fotográfias) | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 10/08/2022 | CERRADA | 10/08/2022 | 11 | 30/07/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 6 | 09/05/2022 | 5 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | INTERMEDIA | 05 PC 003 Proceso constructivo placas de contrapiso | La supervisión evidencia, que no se esta respetando el estudio de suelos, con respecto al relleno de soporte para placas de contrapiso. Las placas se podrán apoyar sobre una de estas dos opciones: - "1. Base en recebo compactado de 25 cm de espesor mínimo. En este caso, las zonas de corte se incluirán filtros en forma de espina de pescado bajo las placas. Estos filtros conducirán las aguas al sistema de drenaje de la urbanización." - " 2. Base de macadam de 30 cm de espesor mínimo, cumpliendo las siguientes condiciones: • El macadam consistirá en triturado de segunda con diámetros entre 1.0 y 2.0 pulgadas, sin contenido de finos ni de arenas. • A nivel de descapote o apoyo de la base en macadam se debe colocar una tela geotextil de tipo no tejido. • Sobre la base de macadam se deberá utilizar una lámina impermeable de polietileno (para evitar que suba humedad a la placa). " Se evidencia que nivelan sobre terreno portante avalado por el ingeniero de suelos, donde a partir de alli se apoyará la placa de contrapiso. Sin seguir las recomendaciones del estudio de suelos. | Procesos constructivos | Casas 6-7, proyecto general reverdecer | La supervisión solicita se entregue el proceso constructivo del proyecto reverdecer, con el fin de evitar re procesos y hacerle seguimiento a las actividades que en este momento se encuentran en ejecución. | Obra |  | Oscar Orjuela | 13/05/2022 | CERRADA | 20/05/2022 | 6 | 14/05/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Oscar Orjuela
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 10 | 03/04/2023 | 72 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | INTERMEDIA | 70 pc 044 - Armado vigas de cimentación módulo 10 | En la revisión de las vigas de cimentación correspondiente a módulo 10 CAD (2 pisos), se evidencia que la distribución del refuerzo longitudinal de la viga 003 no corresponde con el despiece especificado en el plano estructural E.3-1 | Procesos constructivos | Módulo 10 | La Supervisión técnica solicita la corrección y se ejecute de acuerdo a plano. E.3-1. | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 30/05/2023 | CERRADA | 23/06/2023 | 67 | 17/04/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 1 | 07/05/2022 | 3 | 2.2.10 | Cimentación | Armado de refuerzo | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 03 pc 002 | La supervisi n evidencia, que no se cuenta con un detalle de cimentaci n de tuberia sanitaria. En el cual se especifique los espesores de relleno de protecci n de la misma. Se presentan cruces de vigas de cimentaci n sobre tuberia sanitaria, donde se pueden presentar sobre esfuerzos que afecten la tuberia. | Procesos constructivos | Modulos casas reverdecer | La supervisi n solicita se entregue el detalles de cimentaci n de la tuberia y cruce de vigas de cimentaci n sobre la tuberia sanitaria (Ver imagen). | Obra |  | Oscar Orjuela | 13/05/2022 | CERRADA | 13/05/2022 | 2 | 11/05/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Oscar Orjuela
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 5 | 11/07/2022 | 18 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 16 cm 005 Tendencia resultados bajos | De acuerddo a los resultados reportados por el laboratorio de CONCRELAB, se observa resultado bajo a 28 días para la siguiente muestra: - No. 02, Ubicación: Fundida vigas casas módulo 3(casas 3-4)cimentación (2-6)(A-E)ejes, resultado obtenido (Media Móvil 20,40) - No. 09, ubicación:Placa contrapiso ejes 1-7 y A -C Módulo 1,resultado obtenido (Media Móvil 20,88) - No. 10, ubicación: Placa modulo 1 4CE2-7, resultado obtenido (Media Móvil 20,83) - No. 11, ubicación: Muros módulo 6 casas 6-7, resultado obtenido (Media Móvil 20,54) - No. 12, ubicación: Muros modulo 7 casa 8 y 9 piso 1, resultado obtenid (Media Móvil 19,77) teniendo en cuenta los criterios de aceptación, no cumplen con MEDIA MÓVIL ≥ F´C. | Calidad de materiales | MÓDULO 1, 3, 6, 7 | Con lo anterior se solicita que, de acuerdo con el plan de calidad de Cusezar, se consulte con el diseñor comunicando los resultados obtenidos con el fin de conocer su concepto para la liberación de los elementos anteriormente mencionados. Se solicita Cusezar informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Proveedor de concreto |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 10/08/2022 | CERRADA | 10/08/2022 | 2 | 08/08/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 8 | 10/07/2023 | 94 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA | 92 PC 062 - Arranque acero de refuerzo en muros y columna tipo 1 | En la entrega de replanteo de muros y columnas de módulo 8 a nivel de piso 2. Se evidencio lo siguiente: 1. Los arranques de los muros en la casa 16 M1, M5 y M3 en eje D, quedaron por fuera de la sección del elemento en mención (ver imagen), en obra se doblaron los aceros. 2. En la casa 17 los muros M1 y M5 quedaron por fuera de la sección del elemento en mención (ver imagen), en obra se doblaron los aceros. 3. la columna tipo 1 ubicada en el eje 3/E en la casa 16, presenta el acero de refuerzo por fuera de elemento. | Procesos constructivos | Módulo 8 | Supervisión Técnica solicita la corrección de estos elementos, teniendo en cuenta las recomendaciones que el diseñador estructural entregue. | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 24/08/2023 | CERRADA | 24/08/2023 | 24 | 31/07/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 10 | 26/04/2023 | 75 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 73 pc 047 - Sección columnas módulo 10 | Las columnas tipo 1 de las casas, se estan encofrando con formaleta inadecuada y se ve perjudicada la sección en el tramo superior de estos elementos estructurales. Las Columnas correspondientes al módulo 10 (Columna tipo 1 entre ejes E-3 y C y Columna tipo 1 entre ejes E-5) presentan irregularidades en la sección de diseño del elemento. | Procesos constructivos | Módulo 10 | La Supervisión técnica solicita: 1- El uso de formaleta que cumpla con las dimensiones en altura y sección transversal de las columnas. 2- Proceso de reparación de las columnas aprobado por el diesñador estructural. | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 30/05/2023 | CERRADA | 12/06/2023 | 28 | 15/05/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 11 | 11/04/2023 | 74 | 3.1.10 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA | 72 pc 046- Resistencia muros (M2, M3x2 y M6) módulo 11 piso 2. | Los muros M2, M3*2 y M6 correspondientes al piso 2 del módulo 11 (casas 12 y 13) fundidos el día 28 de marzo de 2023, durante el proceso constructivo se evidencia la ausencia de curado de estos elementos. Según la NSR-10, los elementos deben mantenerse en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros 7 días después de la colocación | Procesos constructivos | Módulo 11 piso 2 | La Supervisión Técnica solicita además de la corrección de estos procesos constructivos la extracción de nucleos con el fin de garantizar la resistencia de los elementos estructurales en mención. | Contratista de estructura |  | Marcela Arroyave | 30/05/2023 | CERRADA | 23/06/2023 | 31 | 23/05/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 11 | 09/05/2023 | 78 | 3.1.10 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA | 76 PC 049 - Procedimiento de Recurado muros módulo 11 | Teniendo en cuenta la recomendación de P&P, relacionada con el tratamiento que se debe implementar a los muros M2, M3*2 y M6 correspondientes al piso 2 del módulo 11 (casas 12 y 13), los cuales obtuvieron una resistencia baja y un curado insuficiente, | Procesos constructivos | módulo 11 | la Supervisión Técnica solicita implementar de inmediato el procedimiento de recurado por 28 días como lo indico P&P, este procedimiento fue solicitado el 5 de mayo de 2023 y a la fecha se procedió con la fundida de la placa superior, sin realizar el procedimiento pertinente. | Obra |  | Fabian Avila | 19/06/2023 | CERRADA | 23/06/2023 | 6 | 17/06/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 1 | 30/08/2022 | 32 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 26 pc 016 - Hormigoneos en muros de módulo 4 | En el proceso de desencofrado de los muros del módulo 4 (casas 18 y 19), se evidencia que estos elementos estructurales (Muros 6, 3 (x2) y 5 (costado suroccidental) presentan hormigoneos con acero expuesto, secciones transversales cortadas y aberturas en areas de los muros por presencia de tuberia. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, | Procesos constructivos | Módulo 4 | la supervisión solicita se le informe al diseñador estructural y emita las recomendaciones de reparación si es posible ó la demolición de los elementos estructurales, según corresponda. Adjunto registro fotografico | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 30/08/2022 | CERRADA | 30/08/2022 | -6 | 05/09/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 11 | 29/05/2023 | 83 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 91 pc 053 - Fisuras en muros y columna tipo 1 módulo 11 | Se evidencia en obra que los muros de piso 2 y columna tipo 1 ubicada en eje E-7, presentan fisuras. | Procesos constructivos | Módulo 11 | La Supervisión Técnica solicita la corrección e informar al diseñador estructural para conocer concepto sobre las fisuras presentadas en los muros de piso 2 de módulo 11. | Obra |  | Fabian Avila | 19/06/2023 | CERRADA | 23/06/2023 | -14 | 07/07/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 8 | 05/06/2023 | 86 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 84 pc 055 Reparación de elementos estructurales módulo 8 piso 1 | Las columnas tipo 1 de las casas, se estan encofrando con formaleta inadecuada y se ve perjudicada la sección en el tramo superior de estos elementos estructurales. Las Columnas correspondientes al módulo 8 (Columna tipo 1x4) presentan irregularidades en la sección de diseño del elemento. Los muros M1, M5 y M4 ubicados en ejes A-2 presentan hormigueos e irregularidades en su dimensión de diseño | Procesos constructivos | Módulo 8 piso 1 | La Supervisión técnica solicita: 1- El uso de formaleta que cumpla con las dimensiones en altura y sección transversal de las columnas. 2- Proceso de reparación de las columnas aprobado por el diseñador estructural. 3- Reparación de muros M1, M5 y M4. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 19/06/2023 | CERRADA | 23/06/2023 | -11 | 04/07/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 10 | 05/06/2023 | 87 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 85 pc 056 - Muro dilatado en su base M4 | Se evidencia en obra que el muro M4 del módulo 10 ubicado en los ejes C-6, esta suelto y presenta movimiento en su base. | Procesos constructivos | Módulo 10 piso 1 | La Supervisión Técnica solicita la reparación de este elemento estructural. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 19/06/2023 | CERRADA | 23/06/2023 | -11 | 04/07/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 11 | 24/06/2023 | 89 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 87 PC 058 - Reparación muros (M2, M3x2 y m6) piso 2 módulo 11 | Los muros M2, M3*2 y M6 correspondientes al piso 2 del módulo 11 (casas 12 y 13) fundidos el día 28 de marzo de 2023, durante el proceso constructivo se evidencia la ausencia de curado de estos elementos. Según la NSR-10, los elementos deben mantenerse en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros 7 días después de la colocación. Teniendo en cuenta lo anterior se realiza la extracción de núcleos para conocer la resistencia real de los elementos en mención, se recibe el informe por parte del laboratorio la extracción de núcleos NO cumple con los Criterios de aceptación en núcleos de concreto, según NSR-10 capitulo C.5.6.5.4. los cuales indican lo siguiente: - "El concreto de la zona representada por lo núcleos se considera estructuralmente adecuado, si se cumple en su totalidad los siguientes criterios. El promedio de 3 núcleos es por lo menos igual al 85% de fc. Ningún núcleo tiene una resistencia menor del 75% de fc. ". Cusezar realiza la consulta al diseñador, entregando un proceso detallado de reparación de estos elementos estructurales. | Procesos constructivos | Módulo 11 piso 2 | Conociendo esto, la Supervisión Técnica solicita la reparación de los muros M2, M3X2 Y M6, siguiendo los pasos y productos de reparación tal como el diseñador lo describe en su concepto. | Obra |  | Marcela Arroyave | 19/08/2023 | CERRADA | 06/10/2023 | 74 | 24/07/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 10 | 09/08/2023 | 98 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 95 cm 025 - Resultados bajos muestras de cilindros de concreto Muros módulo #10 casa # 14- | Se reciben resultados de laboratorio en referencias a muestras de cilindros de concreto, evidenciando resultados bajos a 28 días en la siguiente muestra: - Muestra 150 (Módulo 10, muros m4 piso 1), resistencia nominal 21 MPa, con un resultado promedio a 28 días de 17,6 MPa. Adicional a esto, el curado durante los primeros 7 días despues del vaciado fue del 47%. | Calidad de materiales | Módulo 10 piso 1 | La Supervisión Técnica solicita garantizar la resistencia de estos elementos. | Proveedor de concreto |  | Fabian Avila | 13/09/2023 | CERRADA | 13/09/2023 | -5 | 18/09/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 4 | 17/08/2023 | 99 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 97 cm 026 - Resultados bajos cilindros de concreto, zarpa muro módulo 4 | Se reciben resultados de laboratorio en referencias a muestras de cilindros de concreto, evidenciando resultados bajos a 28 días en las siguientes muestras: - Muestra 151 (Módulo 4), resistencia nominal 21 MPa, con un resultado de 15,9 MPa. No cumple con el críterio de aceptación de concretos según plan de calidad ( F´c. - 3.5 = 17,50 Mpa). | Calidad de materiales | Módulo 4 | La Supervisión Técnica siguiendo el plan de calidad de cusezar solicita "Si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe realizar alguna de las dos opciones: a) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. b) Fallar testigos a 56 días. Si la resistencia a los 56 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Proveedor de concreto |  | Fabian Avila | 20/09/2023 | CERRADA | 21/09/2023 | -4 | 25/09/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 5 | 17/08/2023 | 100 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 98 cm 027 - Resultados bajos muestras de cilindros muro de contención costado norte M5 | Se reciben resultados de laboratorio en referencias a muestras de cilindros de concreto, evidenciando resultados bajos a 28 días en las siguientes muestras: - Muestra 152 (Módulo 5), resistencia nominal 21 MPa, con un resultado de 18,2 MPa. | Calidad de materiales | Muor costado norte modulo 5 | La Supervisión Técnica siguiendo el plan de calidad de cusezar solicita "Si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe realizar alguna de las dos opciones: a) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. b) Fallar testigos a 56 días. Si la resistencia a los 56 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Proveedor de concreto |  | Fabian Avila | 20/09/2023 | CERRADA | 21/09/2023 | -4 | 25/09/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 8 | 31/08/2023 | 102 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 100 CM 029 - Muros módulo # 8 piso °2 columnas tipo °2 casa # °17 y muros M4 de la casa # | Se reciben resultados de laboratorio en referencias a muestras de cilindros de concreto, evidenciando resultados bajos a 28 días en las siguientes muestras: - Muestra 156 (Módulo 8), resistencia nominal 21 MPa, con un resultado promedio de 17,9 MPa. | Calidad de materiales | Módulo 8 | La Supervisión Técnica siguiendo el plan de calidad de cusezar solicita "Si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe realizar alguna de las dos opciones: a) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. b) Fallar testigos a 56 días. Si la resistencia a los 56 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Proveedor de concreto |  | Fabian Avila |  | CERRADA | 03/10/2023 | -7 | 10/10/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 4 | 03/06/2022 | 9 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | 09 PC 006 Sistemas de formaleta y apuntalamiento | Según lo inidicado en el plano E-1.1A - Notas generales, se solicitan los cálculos matemáticos realizados para determinar la permanencia de la formaleta y sus piezas de sacrificio, así como los procesos de remoción de formaleta y apuntalamiento. (Ver imagen) | Procesos constructivos | Para todos los módulos del proyecto. | Según lo inidicado en el plano E-1.1A - Notas generales, se solicitan los cálculos matemáticos realizados para determinar la permanencia de la formaleta y sus piezas de sacrificio, así como los procesos de remoción de formaleta y apuntalamiento. | Obra |  | Oscar Orjuela | 29/06/2022 | CERRADA | 06/07/2022 | 23 | 13/06/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Oscar Orjuela
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 12 | 21/10/2022 | 47 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | MAYOR | 45 pc 025 - Corte Acero de refuerzo en Viga 103 entre eje 2/3 del C/D casa 18 | La Supervisión Técnica evidencia en obra que en Viga 103 entre eje 2/3 del C/D casa 18 sobre piso 2, se corta acero de refuerzo para incluir tubería sanitaria | Procesos constructivos | Casa 18 placa entrepiso | Se solicita informar al diseñador estructural y que emita su concepto al respecto, adicional a ello se recomienda no cargar la estructura en piso 2, hasta que el diseñador emita su concepto. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 26/10/2022 | CERRADA | 22/11/2022 | 28 | 25/10/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 11 | 16/03/2023 | 69 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA | 67 PC 043 - Armado vigas placa entrepiso módulo 11 | En la revisión de las vigas de la placa de entrepiso correspondientes a módulo 11 CAD (2 pisos), se evidencia que la distribución del refuerzo longitudinal de las vigas 102, 103 y 108, se armaron con los ejes invertidos, por lo tanto no corresponde al despiece del plano estructural, lo que genera que el traslapo del refuerzo entre el eje 4 quede desplazado de acuerdo con lo indicado en el plano. | Procesos constructivos | MÓDULO 11 | La Supervisión técnica solicita la corrección y se ejecute de acuerdo a plano. E.4.1 | Obra |  | Marcela Arroyave | 30/05/2023 | CERRADA | 22/06/2023 | 84 | 30/03/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 11 | 16/03/2023 | 70 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | MENOR | 68 eq 001 - Lectura de planos estructurales | Durante las liberaciones de estructura se ha presentado de manera reiterativa falencias en la lectura de los planos estructurales, lo que conlleva a reprocesos en obra. | Equipo y mano de obra | Módulo 11 | . La Supervisión Técnica solicita un llamado de atención al contratista y socialización de los planos de las estructuras que se estan ejecutando en el proyecto. | Contratista de estructura |  | Fabian Avila | 04/04/2023 | CERRADA | 04/04/2023 | 5 | 30/03/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 2 | 18/07/2022 | 19 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 17 PC 009 Reparación en vigas de piso 2 módulo 2 | La Supervisión técnica evidencia despues de desencofrada las vigas V-108 entre los ejes 4-5 y ejes A-B, V-109 en el eje 4 y entre ejes A-B,V-108 entre los ejes 3-4 y ejes D-E, estas se encuentran hormigoneadas como se observa en las imagenes. | Procesos constructivos | Módulo 2, casas 20 y 21. | Teniendo en cuenta lo mencionando anteriormente, la Supervisión técnica solicita a Cusezar realizar las reparaciones correspondientes a los elementos que presentan hormigoneos y evitar que este tipo de fallas se repitan durante el vaciado de elementos estructurales. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 10/08/2022 | CERRADA | 11/08/2022 | 17 | 25/07/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 11 | 12/05/2023 | 81 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Fisuras placa cubierta módulo 11 | Se evidencia en obra que la placa de cubierta (piso 3) del módulo 11, vaciada el dia 06 de mayo de 2023, presenta fisuras (ver imagen). | Procesos constructivos | Módulo 11 | La Supervisión Técnica solicita la corrección e informar al diseñador estructural para conocer concepto sobre las fisuras presentadas en la placa de cubierta de módulo 11. | Proveedor de concreto |  | Fabian Avila | 19/06/2023 | CERRADA | 23/06/2023 | 3 | 20/06/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 10 | 02/06/2023 | 84 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 82 cm 022 - muestras de cilindros de concreto | Durante el vaciado de la placa de contra piso de módulo 8, se solicita la muestra de concreto, para la este elemento. No se sigue lo recomendado por el plan de calidad. | Calidad de materiales | Módulo 8 | La Supervisión Técnica solicita corregir los procedimientos y garantizar la resitencia de diseño de este elemento. | Obra |  | Marcela Arroyave | 19/06/2023 | CERRADA | 24/08/2023 | 45 | 10/07/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 8 | 05/06/2023 | 85 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 83 pc 054 - Reparación de vigas cubierta módulo 11 | Durante el desencofrado de la cama falsa de piso 3, se evidencian hormigueos y acero expuesto en las vigas de cubierta del módulo 11. | Procesos constructivos | Módulo 11 | La Supervisión Técnica solicita la reparación de estos elementos estructurales. Se solicita entregar el procedimiento de reparación y la entrega de la actividad a la Supervisión Técnica. | Contratista de estructura |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 19/06/2023 | CERRADA | 23/06/2023 | -1 | 24/06/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 11 | 26/06/2023 | 92 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Tratamiento fisuras en placa cubierta módulo 11 | Se evidencia en obra que la placa de cubierta (piso 3) del módulo 11, vaciada el dia 06 de mayo de 2023, presenta fisuras (ver imagen). Se recibe visita por parte del ingeniero estructural para conocer su concepto y la corrección correspondiente. "Su tratamiento consiste en incluir malla electrosoldada de 5,5 mm 15x15 en el cargue de mortero que se realiza para la impermeabilización" (Adjunto concepto libro de obra) | Procesos constructivos | módulo 11 | La Supervisión Técnica solicita se realice y se entregue el proceso de reparación recomendado por P&P. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 27/07/2023 | CERRADA | 28/07/2023 | 2 | 26/07/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 9 | 13/03/2023 | 68 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 66 pc 042 - Desencofrado placa entre piso módulo 9 | En obra se evidencia el inició del desencofrado de la placa de entrepiso del módulo 9, la cual fue vaciada el 7 de marzo de 2023. La Supervisión Técnica no aprueba este procedimiento ya que no se cuenta con los resultados de las muestras de cilindros de concreto correspondientes a este elemento. | Procesos constructivos | Módulo 9 piso 2 | Se solicita los resultados de los ensayos de este elemento | Obra |  | Fabian Avila | 13/03/2023 | CERRADA | 13/03/2023 | -14 | 27/03/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 8 | 04/07/2023 | 93 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 91 CM 023 - Resultados bajos muestras de cilindros de concreto módulo 8 | Se reciben resultados de laboratorio en referencias a muestras de cilindros de concreto, evidenciando resultados bajos a 28 días en las siguientes muestras: - Muestra 141 (Placa de contrapiso casa 17), resistencia nominal 21 MPa, con un resultado de 17,2 MPa. No cumple con el críterio de aceptación de concretos según plan de calidad ( F´c. - 3.5 = 17,50 Mpa). Muestra 142 (Placa de contrapiso casa 16), resistencia nominal 21 Mpa, con un resultado de 18,5 MPa. | Calidad de materiales | Módulo 8 | La Supervisión Técnica siguiendo el plan de calidad de cusezar solicita "Si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe realizar alguna de las dos opciones: a) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. b) Fallar testigos a 56 días. Si la resistencia a los 56 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Proveedor de concreto |  | Marcela Arroyave | 08/09/2023 | CERRADA | 13/09/2023 | 34 | 10/08/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 10 | 01/08/2023 | 97 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 95 CM 024 - Resultados bajos muestras de cilindros de concreto módulo 10 | Se reciben resultados de laboratorio en referencias a muestras de cilindros de concreto, evidenciando resultados bajos a 28 días en las siguientes muestras: - Muestra 145 (Módulo 10 placa de contrapiso), resistencia nominal 21 MPa, con un resultado de 15,8 MPa. No cumple con el críterio de aceptación de concretos según plan de calidad ( F´c. - 3.5 = 17,50 Mpa). Muestra 146 (Placa de contrapiso módulo 10), resistencia nominal 21 Mpa, con un resultado de 16,4 MPa. No cumple con el críterio de aceptación de concretos según plan de calidad ( F´c. - 3.5 = 17,50 Mpa). | Calidad de materiales | Módulo 10 placa de contrapiso | La Supervisión Técnica siguiendo el plan de calidad de cusezar solicita "Si la resistencia a los 28 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe realizar alguna de las dos opciones: a) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. b) Fallar testigos a 56 días. Si la resistencia a los 56 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Proveedor de concreto |  | Fabian Avila | 13/09/2023 | CERRADA | 13/09/2023 | 4 | 09/09/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Fabian Avila
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 8 | 08/06/2023 | 88 | 3.3.1 | Estructura | En escaleras | Verificar la colocación del refuerzo indicado en planos | INTERMEDIA | 86 pc 057 - Arranque escaleras módulo 8 | En las vigas de cimentación de módulo 8 se omiten los arranques de la escalera de las casas 16 y 17, la placa de contrapiso de este módulo se funde sin contar con el acero de refuerzo de arranque de las escaleras. | Procesos constructivos | Módulo 8 | La supervisión Técnica solicita informar al diseñador estructural, para que emita su concepto y la reparación correspondiente. | Obra |  | Marcela Arroyave | 16/08/2023 | CERRADA | 22/08/2023 | 56 | 27/06/2023 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 1 | 09/08/2022 | 23 | 3.5.20 | Estructura | Elementos no estructurales | Formatos de mampostería correctamente diligenciados | INTERMEDIA | 21 PC 011 ACTA DE ENTREGA ESTRUCTURA MÓDULO 1 | El instructivo de controles de obra, el numeral 6.21. Control niveles placa de techo – Acta de entrega Estructura – GC-P004-I001-F033, nos indica que "Este control se realiza en la etapa de estructura después de retirar el encofrado de las placas, con el objetivo de: * Determinar las acciones a tomar en caso necesario que los desniveles sobrepasen los rangos aceptables. * La liberación y entrega de las actividades de la etapa de obra Estructura para dar inicio con las actividades de la etapa de obra Gris" La Supervisión Técnica informó el día 04/08/2022 que se da inicio a la etapa de obra gris en piso 2 del módulo 1 sin hacer la liberación de Acta de entrega a Estructura y a la fecha no se ha realizado y siguen avanzando con esta actividad. Adicional a esto, el día 22/07/2022, se realiza verificación de Acta de Entrega Estructura en módulo 1 piso 2 con obervaciones pendientes que aun no se han entregado: 1. Fundida de Escalera. 2. Fundida antejardin. | Procesos constructivos | MÓDULO 1 | Se solicita a Cusezar la entrega de las actividades de la etapa de estructura para dar inicio a la etapa de obra gris y asi dar cumplimiento a el Plan de Calidad. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 27/08/2022 | CERRADA | 30/08/2022 | 19 | 11/08/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 1 | 05/09/2022 | 34 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 32 cm 010 - Resultados bajos a 28 días en Mortero de 12,5 MPa Y 17,5 MPa | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para morteros de 12.5 MPa y 17.5 MPa a los 28 días se observa que la siguiente muestra no cumple con la resistencia minima de aceptación, equivalente al 75% de la resistencia de diseño. - Muestra No. 012 de ubicación: Columnetas casa 2 piso 2, resistencia obtenida 74% - Muestra No. 017 de ubicación: Dovelas módulo 1 piso 1, resistencia obtenida 73% - Muestra No. 016 de ubicación: Fachada piso 2 módulo 1, resistencia obtenida 67% Por lo anterior y teniendo en cuenta lo definido en el Plan de Calidad de CUSEZAR, GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting el cual establece: “Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75%, se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva”. | Calidad de materiales | ( Muestra:12 Columnetas casa 2 piso 2, Muestra:17 Dovelas módulo 1 piso 1, Muestra: 16 Fachada piso 2 módulo 1) | Se solicita a CUSEZAR informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Contratista de elementos no estructurales |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 11/10/2022 | CERRADA | 11/10/2022 | 5 | 06/10/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 2 | 30/08/2022 | 33 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | 31 cm 009 - Resultados bajos a 28 días en Mortero de 12,5 MPa ( Muestra:09 Fachada ladrill | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para morteros de 12.5 MPa a los 28 días se observa que la siguiente muestra no cumple con la resistencia minima de aceptación, equivalente al 75% de la resistencia de diseño. - Muestra No. 009 de ubicación: Fachada ladrillo piso 1 módulo casa 2, resistencia obtenida 62% Por lo anterior y teniendo en cuenta lo definido en el Plan de Calidad de CUSEZAR, GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting el cual establece: “Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75%, se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva”. | Calidad de materiales | Casa 2 modulo 1 | Se solicita a CUSEZAR informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Contratista de mampostería |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 04/10/2022 | CERRADA | 05/10/2022 | 5 | 30/09/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 2 | 29/08/2022 | 30 | 5.1.8 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar los plomos y la escuadra | MENOR | 29 PC 018 - Entrega de actividades elementos no estructurales - Mamposteria de Fachada | Se evidencia en obra que se adelantan actividades de mampostería de fachada, sobre la casa 21, actividades que no se entregaron a la supervisión técnica, de acuerdo con el control de obra Acta de liberación de mampostería - GC-P004-I001-F035. Se recuerda que estos elementos no estructurales hacen parte del alcance del Reglamento NSR-10, | Procesos constructivos | MÓDULO 2 | La supervisión solicita que se haga entrega de cada una de las variables de mamposteria de fachada de la casa 21, siguiendo las especificaciones de liberación de esta actividad. Las varibles a entregar son: Forme (ancho de vanos), anclaje, distancia entre dovelas, malla para enchape. | Contratista de mampostería |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 30/08/2022 | CERRADA | 07/09/2022 | 6 | 01/09/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 1 | 29/08/2022 | 31 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | INTERMEDIA | 30 CM 008 - Resultados bajos a 28 días en Mortero de 12,5 MPa ( Muestra:08 Fachada ladrill | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión para morteros de 12.5 MPa a los 28 días se observa que la siguiente muestra no cumple con la resistencia minima de aceptación, equivalente al 75% de la resistencia de diseño. - Muestra No. 008 de ubicación: Fachada ladrillo piso 1 módulo 1, resistencia obtenida 70% Por lo anterior y teniendo en cuenta lo definido en el Plan de Calidad de CUSEZAR, GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting el cual establece: “Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75%, se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva”. | Calidad de materiales | MODULO 1 PISO 1 | Se solicita a CUSEZAR informar a P&P los resultados obtenidos, para recibo de su concepto y acciones correctivas. | Contratista de mampostería |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 04/10/2022 | CERRADA | 05/10/2022 | 5 | 30/09/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 1 | 25/08/2022 | 28 | 5.5.8 | Obra gris | Pañetes de muros | Verificar el acabado del pañete de muros | MENOR | 22 PC 012 Acta de entrega obra gris, casa 1, piso 1. | En el numeral 6.5 Control afinado de pisos del Plan de Calidad de Cusezar, se referencia que para dar inicio a las actividades de obra blanca se debe haber solicitado de manera digital mediante la “APP-Controles de Obra” las liberaciones y aprobaciones de la obra gris en cada uno de los apartamentos. Realizando la revisión de dicho control, se evidencia por parte de la Supervisión que para la casa 1, piso 1 a la fecha no se han finalizado la totalidad de los registros de liberación por parte del personal de obra encargado, pero si se han iniciado las actividades de obra blanca. | Procesos constructivos | casa 1, piso 1. | Por lo anterior, se solicita a Cusezar realizar el diligenciamiento oportuno para aprobación de las actividades ya finalizadas, a fin de cumplir con los protocolos especificados en el Plan de Calidad anteriormente enunciado. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO |  | CERRADA | 07/09/2022 | 8 | 30/08/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 1 | 23/06/2022 | 14 | 7.2.1 | Cierre | Verificación de los asentamientos | Verificación de los asentamientos | INTERMEDIA | 11 PC 007 Sistemas de formaleta y apuntalamiento | La supervisión solicita realizar seguimiento al asentamiento de módulos 1, 2, 3, 6 y 7, determinar los puntos de control y la cota de la niveleta base. | Procesos constructivos | Reverdecer | La frecuencia (ver formato GC-P004-I001-F003), debe ser semanal, el control se debe realizar una vez se cuente con los muros construidos. | Obra |  | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO | 29/06/2022 | CERRADA | 01/07/2022 | 4 | 27/06/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo Enrique VARGAS CASTILLO
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 8 | 13/05/2022 | 6 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 06 PC 004 Tubería sanitaria bajo vigas de cimentación | La supervisión evidencia que en el módulo 5 (casas 8-9) se presenta cruce de vigas sobre tuberia sanitaria, en la cual no se presenta holgura entre los dos elementos (viga - tuberia). | Procesos constructivos | Módulo 7 casa 8-9 | Teniendo en cuenta el asentamiento de la estructura y con el fin de que no se generen esfuerzos y futuros daños sobre la tubería, la supervisión solicita hacer corrección en estos cruces y garantizar la integridad de la tubería. | Obra |  | Oscar Orjuela | 25/05/2022 | CERRADA | 02/06/2022 | 10 | 23/05/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Oscar Orjuela
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 2 | 11/06/2022 | 10 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 10 DIS 002 Coordinación diseño hidrosanitario y arquitectónico | En la revisión del plano hidrosanitario para la casa opción AB, se evidencia que no coincide con el plano arquitectonico, ya que la distribución en la opción B en el segundo piso varía con respecto a la opción A. Ver planos PL-106 (Arquitectónico), HI - 06 ( Hidráulico) y SA-09 ( Sanitario). Adicional a ello, los planos SA-10, SA-11 y HI - 07 se deben corregir, ya que no coinciden con la arquitectura de las casas opción AB. | Diseño | CASAS TIPO B | La supervisión solicita, la corrección y actualización de los planos hidrosanitarios correspondientes a la opción B. | Diseñador hidráulico |  | Oscar Orjuela | 29/06/2022 | CERRADA | 01/07/2022 | 10 | 21/06/2022 | Andres Rodriguez Aguilera | Oscar Orjuela
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 2 | 11/06/2022 | 11 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 10 DIS 002 Coordinación diseño hidrosanitario y arquitectónico | En la revisión del plano hidrosanitario para la casa opción AB, se evidencia que no coincide con el plano arquitectonico, ya que la distribución en la opción B en el segundo piso varía con respecto a la opción A. Ver planos PL-106 (Arquitectónico), HI - 06 ( Hidráulico) y SA-09 ( Sanitario). Adicional a ello, los planos SA-10, SA-11 y HI - 07 se deben corregir, ya que no coinciden con la arquitectura de las casas opción AB. | Diseño | CASAS TIPO B | La supervisión solicita, la corrección y actualización de los planos hidrosanitarios correspondientes a la opción B. | Diseñador hidráulico |  | Oscar Orjuela |  | ANULADA | 11/06/2022 |  | 21/06/2022 |  | Oscar Orjuela
Cusezar S.A | Reverdecer | Reverdecer | Casa tipo b | Casas 2 | 11/06/2022 | 12 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | 10 DIS 002 Coordinación diseño hidrosanitario y arquitectónico | En la revisión del plano hidrosanitario para la casa opción AB, se evidencia que no coincide con el plano arquitectonico, ya que la distribución en la opción B en el segundo piso varía con respecto a la opción A. Ver planos PL-106 (Arquitectónico), HI - 06 ( Hidráulico) y SA-09 ( Sanitario). Adicional a ello, los planos SA-10, SA-11 y HI - 07 se deben corregir, ya que no coinciden con la arquitectura de las casas opción AB. | Diseño | CASAS TIPO B | La supervisión solicita, la corrección y actualización de los planos hidrosanitarios correspondientes a la opción B. | Diseñador hidráulico |  | Oscar Orjuela |  | ANULADA | 11/06/2022 |  | 21/06/2022 |  | Oscar Orjuela
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Porteria | Portería 1 | 28/09/2022 | 31 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | MENOR | 25 - PC: Observaciones pendientes zarpa muro de contención PZ2/3 | En sótano bajo área de lobby plazoleta 2/3, la zarpa y arranques de acero de muro de contención sobre eje I' entre ejes 1-3, se encuentran desplazados 20cm fuera de su eje (hacía el sur), quedando en obra una luz mayor entre el eje I y el eje del muro. Adicionalmente también está pendiente el armado de acero y vaciado de concreto de 80cm de zarpa y arranques de muro sobre eje 7 entre ejes H-I, para completar la contención del terreno y cerrar la misma con el extremo del muro que viene de sótano torre 1 (en ejes A-21 de torre 1). | Procesos constructivos | Zarpa y arranques de acero muro de contención PZ2/3. | Para el cierre de la presente notificación se deben atender las observaciones pendientes aquí mencionadas. | Contratista de estructura |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 10/11/2022 | 31 | 10/10/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Porteria | Portería 1 | 13/09/2023 | 87 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | DEFINICION DETALLES RAMPA PROYECTO CIERZO | 1. En los planos Hidrosanitarios "S-004 Instalación Sanitaria en Sótano" muestra que al iniciar la rampa tenemos un cárcamo Imagen 1, El cual en los planos Estructurales "E-308 Planta de Rampa - Planta de Piso 1" no se muestra ningun detalle, ademas que no muestra la ubicación exacta con respecto a los elementos estructurales de la rampa Imagen 2. Tal cual como se muestra la ubicación del cárcamo en el plano S-004 se debe revisar que la ubicación del carcamo no se cruce con la ubicación de las dos zapatas que están a los extremos, como se muestra Imagen 3. También de la ubicación de una caja CS-280 que se evidencia en el plano "Sheet - 133 Diseño Detalle Acometidas Generales Incendio Sótano", como se muestra en la Imagen 4. la cual ya está construida a 90 cm del borde la viga de cimentación V-005. 2. Se solicita los detalles respectivos de anclajes que se deben hacer en las columnas Tipo 5 Ejes 7- H/G de las vigas R-101 y R-102 de acuerdo a los despieces, ya que estas columnas se fundieron completas hasta el nivel de la placa de piso 1. | Diseño | Placa Rampa Plazoleta 2-3 | Analizando la información suministrada en los planos, para la ejecución de la placa de contrapiso y de la rampa, La supervisión solicita la actualización del plano ( E-308 ) con los detalles solicitados en cuanto a la ubicación y despiece del cárcamo. También los detalles para los anclajes de los despieces de las vigas a las columnas mencionadas. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Victor CARREñO | 17/10/2023 | CERRADA | 26/10/2023 | 13 | 13/10/2023 | Luis Galeano Pineda | Maria Duran
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Porteria | Torre 1 | 13/04/2023 | 65 | 3.4.6 | Estructura | En la cubierta | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | INCONGRUENCIA PLANTA ARQUITECTONICA CON PLANTA ESTRUCTURAL EN LA CUBIERTA DE LAS TORRES | En el modelo isométrico de la torres, se evidencia que la placa de cubierta va en voladizo en la fachadas principal y posterior, ver Figura 1. En el plano A-05 y A-05A Planta Arquitectónica Torres 1 a 6 se muestra que el borde placa sobre los Ejes 4 al 8 y 14 al 18 - A/D sobresale 73 cm respecto al borde placa que marca la planta del Plano Estructural E-601, ver figuras 2 y 3. | Diseño | CUBIERTA TORRES 1 A 6 | la supervisión técnica solicita la coordinación y actualización de los planos de cubierta arquitectónicos y estructurales de las torres 1 a la 6. Adicionalmente, en caso de presentarse actualización del diseño estructural de cubierta y teniendo en cuenta que ya se fundió la placa de cubierta de torre 1, se solicita concepto de P&P PROYECTOS. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 18/04/2023 | CERRADA | 18/05/2023 | 3 | 15/05/2023 | Luis Galeano Pineda | Maria Duran
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 08/06/2023 | 72 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | MENOR | CAMBIO NOTA GENERAL, MATERIAL DE APOYO PLACAS DE CONTRAPISO EN PLAZOLETAS | Se evidencia que en todos los planos de estructura donde aplica este detalle, tenemos la nota general "Recebo según recomendaciones del ingeniero de suelos". EL Estudio de Suelos indica "La placa de contrapiso se construirá en concreto reforzado para soportar cambios de temperatura y retracción de fraguado, tendrá un espesor mínimo de 10 cm y se apoyara sobre una base en triturado de segunda de 1" a 2" o Macadam de como mínimo 30 cm de espesor que quedará a nivel resultante de excavación" | Diseño | Plazoletas 1,2,3,4,6,7,8,9,10 / Edificio Comunal / Torre 3 | La supervisión solicita la actualización de los planos ( ECO-E302, PZ1-E202, PZ2-3-E305, PZ5-E502, PZ6-E602, PZ7-E702, PZ8-E802, PZ9-E901, PZ10-E1001 y Torre 3-E401 ), con la nota general del material que indica el Estudio de Suelos mencionada anteriormente. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 13/06/2023 | CERRADA | 16/06/2023 | -26 | 12/07/2023 | Luis Galeano Pineda | Maria Duran
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 23/02/2024 | 100 | 2.2.7 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificación de correcta colocación de ejes | MENOR | INCONGRUENCIA EJES DESPIECES DE VIGAS CIMENTACION CON EJES 1 AL 4 DE PLANTA PLAZOLETA 9 | Con la informacion consignada en el plano de referencia del tema a tratar, se evidencia incongruecias en los ejes marcados en los despieces de las vigas 001 a la 009 del plano E-902 con respecto a la planta general de la cimentacion y como se muestran los ejes 1 al 4 el acero despues del eje 4 en el que amarra la viga del muro de contencion como se muestra en el plano E-901 | Diseño | PLAZOLETA 9 VIGAS DE CIMENTACION Y PISO 1 | La supervision solicita la actualizacion y cordinacion de diseño en los planos E-902, E-905, E906, E-907 con respecto a los ejes numericos de los despieces de las vigas de cimentacion y de piso 1 y(o) aclaracion del despiece marcado por parte de P&P Proyectos. | Diseñador estructural |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 19/03/2024 | -5 | 24/03/2024 | Luis Galeano Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 23/11/2023 | 94 | 2.3.9 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de dilataciónes estructurales | MENOR | DILATACIONES EN PLACA PLAZOLETA 5 COMPROMISO | Se abre notificacion con compromiso y avance de los trazos de las diltaciones mensionadas de acuerdo con el plano NE - 9 Versión inicial (Detalle de junta en placa) de la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-09, se debe realizar dilataciones en las placas de contrapiso, sobre placas y placas aéreas en concreto a la vista sin acabados y con los detalles aprobados por P&P PROYECTOS. lo anterior aplica para las placas de concreto de sótano del proyecto CIERZO. A la fecha se tiene pendiente por realizar la dilataciones del sótano de la placa de contra piso de Plazoleta 5, por compromiso en comite y por avance de ejecucion de la obra se acordo que despues de retirar el sistema de apuntalamiento de la placa de piso 1 de esta misma zona se iniciaria con el trazado y corte de las dilataciones, en la Tabla 1 se relacionan los vaciados de concreto de la placa. | Procesos constructivos | PLAZOLETA 5 PLACA DE CONTRAPISO EJES J-Q / 1-5 | La supervisión técnica solicita realizar la dilataciones pendientes y para los futuros vaciados dar cumplimiento a la siguiente especificación "Se deben realizar las dilataciones máximo 6 horas después de la fundida de la placa." La cual es fundamental para prevenir fisuramiento en las placas. | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA | 28/11/2023 | CERRADA | 28/11/2023 | 3 | 25/11/2023 | Luis Galeano Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal |  | 25/04/2025 | 152 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resistencia baja concreto f´c= 28 Mpa cimentación PZ8. | Los resultados de los concretos a los 28 días de edad de las muestras #2360 y #2367, con una resistencia especifica de f'c= 28 MPa, fueron de 79% y 78% respectivamente, lo cual indica valores por debajo de lo esperado. | Calidad de materiales | Cimentación Plazoleta 8, proyecto Cierzo. | Enviar testigos a fallar a 56 días de edad, y obtener aval del diseñador estructural P&P. | Obra |  | Catalina Gualdron |  | CERRADA | 14/05/2025 | -11 | 25/05/2025 | William Uruela Rojas | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 22/02/2023 | 47 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | MENOR | INCONGRUENCIA CUERPO ACERO DE REFUERZO COLUMNAS TIPO 1-A Y TIPO 1-B PLANO E-201 EDIFICIO C | Teniendo en cuenta la informacion consignada en el plano de referencia del tema a tratar, se evidencia incongruecias en la longitud de acero longitudinal de refuerzo #4, donde podemos evidenciar medidas incorrectas para gatantizar el nivel marcado en las columnas Tipo 1-A y Tipo 1-B | Diseño | PLANO E-201 DSPIECE Y CUADRO DE COLUMNAS | se solicita la correcion y definicion de la longitud de los elementos nombrados por parte de la consultoria de diseño estructural P&P Proyectos. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Victor CARREñO |  | CERRADA | 29/03/2023 | 19 | 10/03/2023 | Victor Moreras | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 09/04/2024 | 106 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | MENOR | DETALLES ESTACION DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES CIERZO | En la revisión de los planos Estructurales para la ejecución de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales del Proyecto Cierzo, se evidenció y se reportó observaciones en el armado del acero el cual no correspondía con los planos estructurales E-200, 201, 202, 203 Version 2 actualizados el 28 de Febrero del 2024 Las observaciones realizadas por la supervisión antes de ejecutar los vaciados en obra fueron: 1. El acero vertical de los muros utilizado en campo fue, acero #4 en ambas caras lo cual no correspondía con los cortes 4-4 y 3-3 del plano E-202,203 (Ver imagen 1). 2. El corte 1-1 del plano E-200 se prolongó hasta el corte 2-2 dejando el mismo cambio de nivel del corte 1-1 en el corte 2-2, lo cual no correspondía con el corte 2-2 del plano E-201 (Ver imagen 2). 3. Se dejan unos arranques para un muro divisorio que no se representa en ninguno de los cortes de los planos de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (Ver imagen 3). 4. El acero de la planta del medio y del patín no se dejó amarrado al muro el cual ya fue vaciado (Ver imagen 4). 5. El acero inferior de la losa en el despiece marca acero #5 en los cortes 1-1 y 2-2, en campo se instaló acero #4 en ambas direcciones. (Ver imagen 5). Con los planos Version 3 actualizados el 02 de Abril del 2024 y con la ejecución de vaciados de muros y placa, se solucionan algunas de las observaciones mencionadas y se generan otras: La observación 1: Con la actualización de planos, el acero #4 en ambas caras corresponde al corte 3-3 pero no al corte 4-4 el cual en el despiece se refleja acero #5 para la cara exterior, lo cual se solicita del aval por parte de P&P del acero instalado en campo. La observación 2: Con la actualización de planos, se soluciona y los planos reflejan lo construido en campo. La observación 3: Con la actualización de planos, los arranques corresponden al corte 4-4 lo cual refleja lo construido en campo, pero no corresponde a lo ejecutado en campo, el cual se deje un solo arranque al centro del muro. La observación 4: Con la actualización de planos se ratifica la observación que se realizó de dejar el acero de la planta del medio y del patín amarrado al muro, se solicita el aval y los detalles de P&P respectivos para anclar el acero de estos detalles (Ver imagen 4). La observación 5: Con la actualización de planos, el acero #4 instalado en campo en la parrilla inferior de los cortes 1-1 y 2-2, el cual en el despiece se refleja acero #5, lo cual se solicita del aval por parte de P&P del acero instalado en campo. Observaciones Generadas con la Actualizacion Version 3: 1.Con el vaciado de los muros y con la actualización de planos se evidencia 2 riostras de 15*25 mm las cuales están amarradas a los muros laterales del corte 3-3 las cuales no se dejaron, se solicita el detalle del anclaje de estos aceros (Ver imagen 6). 2.Con el vaciado de los muros y con la actualización de planos se evidencia un muro que cruza con las 2 riostras mencionadas, el cual el acero del muro tampoco quedó amarrado y anclado al muro lateral del corte 1-1 y 2-2, se solicita el detalle del anclaje de estos aceros (Ver imagen 7). 3. Se solicita la respectiva coordinación de los diseños ya que se presenta inconsistencia con el patín que se deja estructuralmente en la llegada de las aguas residuales del proyecto. (Ver imagen 8). | Diseño | Estación de Bombeo de Aguas Residuales del Proyecto Cierzo - Frente de Fachada Posterior de Torre 2 | La Supervisión solicita el aval y los detalles respectivos por parte de P&P, para la ejecución completa de la EBAR de acuerdo a las observaciones mencionadas por ejecucion y actualización de planos. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero | 05/07/2024 | CERRADA | 05/07/2024 | 61 | 05/05/2024 | Luis Galeano Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 05/04/2023 | 63 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | INCONGRUENCIA CUERPO ACERO DE REFUERZO COLUMNAS TIPO 1-A Y TIPO 1-B PLANO E-201 E.C. | Teniendo en cuenta la información consignada en el plano de referencia del tema a tratar, se evidencia incongruencias en la longitud de acero longitudinal de refuerzo #4 | Diseño | Edificio Comunal/ Columnas Sótano | Por Lo anterior se solicita la corrección en plano de la longitud de los elementos nombrados por parte de la consultoria de diseño estructural P&P Proyectos. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 21/04/2023 | CERRADA | 26/04/2023 | -9 | 05/05/2023 | Luis Galeano Pineda | Maria Duran
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal |  | 15/03/2023 | 54 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | VERIFICACIÓN CALIDAD DEL CONCRETO DE LAS COLUMNAS EN PLAZOLETA 2-3. | Se evidencia en los elementos baja calidad en el concreto utilizado, el cual presenta segregación del agregado grueso hacia las esquinas del elemento y el agregado fino hacia el centro, además se evidencia zonas sin pasta y agregados expuestos, no hay homogeneidad | Calidad de materiales | Columnas Sotano Plazoleta 2-3 | Se solicita evaluación por grupo diseñador P&P Proyectos, para determinar acción de desarrollar en cada elemento. | Obra |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 18/05/2023 | 19 | 29/04/2023 | Luis Galeano Pineda | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 23/12/2024 | 138 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE CONCRETO 28 MPa - COLUMNAS PLAZOLETA 9 | En el documento GC-P004-PE01 Ensayo Estructura V8, se especifica que si los morteros de pega y grouting no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de los concretos, segun las muestras referenciadas en las tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. Por lo anterior, la Supervisión Técnica clasifica las muestras de Concreto como producto no conforme. | Calidad de materiales | COLUMNAS PLAZOLETA 9 | Teniendo en cuenta el registro de muestras, la Supervisión Técnica solicita a Cusezar el cumplimiento del plan de calidad con el envío de los testigos a 56 días y tramitar el concepto correspondiente de las muestras mencionadas por parte del diseñador estructural P&P Proyectos. | Proveedor de concreto |  | Catalina Gualdron |  | CERRADA | 14/01/2025 | -8 | 22/01/2025 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 06/09/2024 | 125 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | DETALLES DE MUROS CORTA FUEGO EN SÓTANO CUARTO DE CELDAS, CUARTO DE TRANSFORMADOR, CUARTO | Con el avance y con la ejecucion de las plazoletas del proyecto cierzo, se evidencia que en los planos de plazoleta 7, la cual es una de las plazoletas a ejecutar, se encuentran los siguientes cuartos en los Ejes PLZ7-A al PLZ7-D / PLZ7-1 al PLZ7-5; (Ver Figura 1) 1. Cuarto de Celdas. 2. Cuarto del Transformador. 3. Cuarto de Tableros. 4. Cuarto de la Planta Electrica. Cuartos en los cuales se intalaran equipos de alta tension electrica, segun la NSR-10 Titulo J - Requisitos de Proteccion contra Incendios en Edificaciones, los cuales deben ser muros con una alta resistencia (Concreto - Muros Corta Fuego), revisando la documentacion (Planos) del ACC - AUTODESK Construction Cloud, no se encuentran detalles respectivos para la ejecucion de estos muros, detalles como; despieces de acero, acero de refuerzo, arranques, anclajes, recubrimientos, dilataciones, espesores y resistencia del concreto. | Diseño | DETALES MUROS CORTA FUEGO - SOTANO PLAZOLETA 7 | La Supervisión Tecnica solicita los detalles respectivos para la correcta verificacion y la actualizacion de la planta del sotano de la plazoleta 7 (E-702 Planta de Cimentacion) con la adicion de los muros relacionados en dicho documento. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Catalina Gualdron |  | CERRADA | 27/09/2024 | -9 | 06/10/2024 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 22/09/2023 | 89 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | MENOR | DILATACIONES EN PLACA EDIFICIO COMUNAL ULTIMO TRAMO | Se abre notificacion con compromiso y avance de los trazos de las diltaciones mensionadas de acuerdo con el plano NE - 9 Versión inicial (Detalle de junta en placa) de la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-09, se debe realizar dilataciones en las placas de contrapiso, sobre placas y placas aéreas en concreto a la vista sin acabados y con los detalles aprobados por P&P PROYECTOS. lo anterior aplica para las placas de concreto de sótano del proyecto CIERZO. A la fecha se tiene pendiente por realizar la dilataciones del sótano del Edificio Comunal, en Tabla 1 se relacionan los vaciados de concreto de la placa | Procesos constructivos | PLACA CIMENTACION SALON COMUNAL | La supervisión técnica solicita realizar la dilataciones pendientes segun detalles aprobados por diseño y para los futuros vaciados dar cumplimiento a la siguiente especificación "Se deben realizar las dilataciones máximo 6 horas después de la fundida de la placa." La cual es fundamental para prevenir fisuramiento en las placas. | Obra |  | Cristian QUINTANA | 24/10/2023 | CERRADA | 25/10/2023 | 7 | 18/10/2023 | Luis Galeano Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal |  | 30/06/2022 | 15 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | 15 - DIS: DIMENSIONES CÁRCAMO CUARTO DE BOMBAS TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA PZ-10 | EL DETALLE ESTRUCTURAL DE CÁRCAMO CUARTO DE BOMBAS EN SÓTANO - PZ10, PLANO E-1001A VERSIÓN 1 DE 15 DE JUNIO 2022, NO COINCIDE EN PROFUNDIDAD Y ANCHO LIBRES CON PLANOS HIDRO-SANITARIOS H502 GEOMETRÍA DEL TANQUE DE AGUA Y H901 ISOMÉTRICO DE EQUIPOS DE PRESIÓN, LO QUE CONLLEVARÍA AL MAL FUNCIONAMIENTO DEL DRENAJE DE LOS TANQUES AL MOMENTO DE SU MANTENIMIENTO, E IMPEDIRÍA LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE DRENAJE PORQUE NO CABRÍAN. | Diseño | CUARTO DE BOMBAS Y TANQUE ALMACENAMIENTO PZ-10 | SE REQUIERE QUE DISEÑADOR ESTRUCTURAL P&P ACTUALICE EL PLANO EN REFERENCIA. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Miredy RINCON LOZANO | 01/07/2022 | CERRADA | 12/07/2022 | -2 | 14/07/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal |  | 30/06/2022 | 16 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | 15 - DIS: DIMENSIONES CÁRCAMO CUARTO DE BOMBAS TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA PZ-10 | EL DETALLE ESTRUCTURAL DE CÁRCAMO CUARTO DE BOMBAS EN SÓTANO - PZ10, PLANO E-1001A VERSIÓN 1 DE 15 DE JUNIO 2022, NO COINCIDE EN PROFUNDIDAD Y ANCHO LIBRES CON PLANOS HIDRO-SANITARIOS H502 GEOMETRÍA DEL TANQUE DE AGUA Y H901 ISOMÉTRICO DE EQUIPOS DE PRESIÓN, LO QUE CONLLEVARÍA AL MAL FUNCIONAMIENTO DEL DRENAJE DE LOS TANQUES AL MOMENTO DE SU MANTENIMIENTO, E IMPEDIRÍA LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE DRENAJE PORQUE NO CABRÍAN. | Diseño | CUARTO DE BOMBAS Y TANQUE ALMACENAMIENTO PZ-10 | SE REQUIERE QUE DISEÑADOR ESTRUCTURAL P&P ACTUALICE EL PLANO EN REFERENCIA. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Miredy RINCON LOZANO |  | ANULADA | 30/06/2022 |  | 14/07/2022 |  | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 02/03/2023 | 50 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | DETALLE CONSTRUCTIVO PASE DE CANAL DE RECOLECCION AGUAS DE LAS PISCINAS EN LAS VIGAS | la información consignada en el plano S-110 se evidencia la construcción del canal de drenaje en proximidades a los bordes de los lados largos de las piscina, el cual en su recorrido atraviesa algunas vigas en su parte superior, dentro los detalles de pases no se encuentra esta situación. | Diseño | PLANO E-106 | No se evidencia detalle en el plano estructural E-106 por lo cual se solicita detalle para su correcta construcción. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 05/04/2023 | 4 | 01/04/2023 | Victor Moreras | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 05/04/2023 | 62 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | DEFINICIÓN DETALLE CONSTRUCTIVO PASE DE CANAL DE RECOLECCIÓN AGUAS DE REBOSE DE LAS PISCI | Teniendo en cuenta la información consignada en el plano S-110 se evidencia la construcción del canal de drenaje en proximidades a los bordes de los lados largos de las piscina, el cual en su recorrido atraviesa algunas vigas en su parte superior, dentro los detalles de pases no se encuentra esta situación. | Diseño | Edificio Comunal/ Piscinas | No se evidencia detalle en el plano estructural E-106 por lo cual se solicita detalle para su correcta construcción. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Victor CARREñO | 21/04/2023 | CERRADA | 06/06/2023 | 32 | 05/05/2023 | Luis Galeano Pineda | Maria Duran
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 29/04/2023 | 67 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | INCONGRUENCIAS EN LOS NIVELES SUPERIORES E INFERIORES Y DETALLES FOSO ASCENSOR | En la revisión de la documentación entregada por el contratista instalador del ascensor se especifica lo siguiente: 1- La distancia de sobrerrecorrido superior sugerida es 4,30 m, como mínimo 4,20 m. medida desde el nivel de cubierta hasta el borde inferior de los ganchos de izaje. 2- Ubica una ventana de 40cm x 40cm a 10 cm por debajo del nivel de la placa donde están ubicados los ganchos de anclajes. 3- Se requiere la instalación de 6 ganchos de izaje dentro del foso. 4- La profundidad en la parte inferior del hueco o negativo con respecto a piso terminado el cual es de 1,25 m | Diseño | Edificio Zonas Comunes Piso 1 / Cubierta | Comparando la información entregada por el instalador del ascensor a los diseños del proyecto, se evidencia las siguientes diferencias: 1- La distancia de sobrerecorrido es de 3,93 m, medida desde el nivel de cubierta hasta el borde inferior de los ganchos de izaje. 2- No se contempla la ventilación requerida. No hay evidencia de la ventana. 3- El detalle estructural marca solo 1 gancho de izaje dentro del foso. 4- El plano estructural marca una profundidad de 1,50 m Adicional el corte de la placa específica 20 cm de espesor en los detalles estructurales y en el diseño arquitectónico se evidencia una placa de 10cm. Por lo anterior la supervision solicita definir y corregir planos arquitectonicos y estructurales con respecto a las solicitudes del contratista instalador del ascensor lo cual se genera modificacion en niveles, alturas y profundidades. Actualizar toda la informacion con respecto a los requerimientos del provedor | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Victor CARREñO | 15/06/2023 | CERRADA | 16/06/2023 | 20 | 27/05/2023 | Luis Galeano Pineda | Maria Duran
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 02/08/2023 | 84 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | INCONGRUENCIA EN EL DETALLE CONSTRUCTIVO DE CAJAS DE INSPECCION AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RES | En el plano E-301A Despiece de Pozos del salon comunal se muestra el devido despiece de acero de las cajas de inspeccion de aguas lluvias y de aguas residuales que estan sobre los Ejes 1/5 entre los Ejes C/D las cuales se muestran en el plano E-300 Planta de Cimentacion, ver figuras 1 y 2. En el plano S-502 Detalles constructivos de redes sanitarias muestra el detalle constructivo en ladrillo tolete, ver figuras 3 y no en concreto como lo muestra los planos Estruturales. | Diseño | PLACA CIMENTACION SOTANO SALON COMUNAL | la supervisión técnica solicita la coordinación y actualización de los planos, ademas de la aclaracion respectiva por parte de diseño sobre el detalle constructivo que aplica. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Victor CARREñO |  | CERRADA | 30/08/2023 | 13 | 17/08/2023 | Luis Galeano Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 22/12/2023 | 96 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | MODIFICACION DETALLES PLACA SUBESTACION SALON COMUNAL | Con la ejecucion de la estructura del salon comunal de la obra cierzo la cual fue construida como se indica en los planos estructurales E-400 Planta de Piso 1, donde no se tuvieron en cuenta unos detalles especificos que hacen parte del montaje de la subestacion los cuales se encuentran en los planos Serie 3 , detalles como: 1. Carcamos Para la incrustacion de Equipos. 2. Foso del Aceite. | Diseño | PLACA SUBESTACION SALON COMUNAL | La Supervision solicita el concepto y los detalles aprobados por diseño para la construccion de los elementos mensionados los cuales son necesarios para el montaje y el devido funcionamiento de la subestacion Electrica del proyecto, ya que se generaran afectaciones en la placa estructural | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Augusto Herazo |  | CERRADA | 22/12/2023 | -31 | 22/01/2024 | Luis Galeano Pineda | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 08/06/2023 | 71 | 3.2.17 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de viguetas y dinteles | INTERMEDIA | INCONGRUENCIA DESPIECE DE VIGA 203 CON PLANO E-500 PLANTA PISO 2 Y 3 EDIFICIO COMUNAL | Con la informacion consignada en el plano de referencia del tema a tratar, se evidencia incongruecias del despiece de la viga 203 del plano estructural E-501, con el plano de la planta E-500. Teniendo en cuenta el despiece de la viga 203 donde marca la seccion de 50x60 en los Ejes 3 al 5, 30x60 en los Ejes 2 al 3 y nuevamente 50x60 en los Ejes 1 al 2, se evidencia que la plata entre los ejes 2 al 3 marca dos secciones diferentes que no marca el despiece de la viga. | Diseño | Edificio Comunal Piso 2,3 | La supervision solicita la actualizacion y cordinacion de diseño en los planos E-500, E-501 con respecto a la seccion de la viga marcada y(o) aclaracion del despiece marcado por parte de P&P Proyectos. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 15/06/2023 | CERRADA | 16/06/2023 | -26 | 12/07/2023 | Luis Galeano Pineda | Maria Duran
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 09/06/2023 | 73 | 3.5.5 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificar dilatación contra la estructura | MENOR | DILATACIONES EN PLACA EDIFICIO COMUNAL | De acuerdo con el plano NE - 9 Versión inicial (Detalle de junta en placa) de la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-09, se debe realizar dilataciones en las placas de contrapiso, sobre placas y placas aéreas en concreto a la vista sin acabados, lo anterior aplica para las placas de concreto de sótano del proyecto CIERZO. A la fecha se tiene pendiente por realizar la dilataciones del sótano del Edificio Comunal, en Tabla 1 se relacionan los vaciados de concreto de la placa | Procesos constructivos | Edificio Salon Comunal - Sotano | La supervisión técnica solicita realizar la dilataciones pendientes y para los futuros vaciados dar cumplimiento a la siguiente especificación "Se deben realizar las dilataciones máximo 6 horas después de la fundida de la placa." La cual es fundamental para prevenir fisuramiento en las placas. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 22/09/2023 | 72 | 12/07/2023 | Luis Galeano Pineda | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 22/12/2023 | 95 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE MORTERO Y GROUTING - S.COMUNAL | En el documento GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting V12 se especifica que si los morteros de pega y grouting no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de los morteros y grouting de mampostería interna y de fachada de las muestras referenciadas en las tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. Por lo anterior, la supervisión técnica clasifica las muestras de grouting como producto no conforme. | Calidad de materiales | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES SALON COMUNAL | Teniendo en cuenta el registro de muestras, la Supervision solita el cumplimiento del plan de calidad con el envio de muetras para ser falladas a 56 dias. | Contratista de elementos no estructurales |  | Augusto Herazo | 26/01/2024 | CERRADA | 27/01/2024 | 7 | 20/01/2024 | Luis Galeano Pineda | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 06/12/2024 | 137 | 3.5.28 | Estructura | Elementos no estructurales | Falta de diseños elementos no estructurales | MENOR | ESPECIFICACIONES PARA ENSAYOS DE ANCLAJES DE INSTALACIONES COLGADAS BAJO PLACA | En la Torre 3 y 6 se están llevando a cabo las actividades de instalación de la tubería colgante en sótanos. Sin embargo, no se dispone de las memorias de cálculo de estos elementos no estructurales, ni las especificaciones técnicas relacionadas con la carga máxima bajo la cual se deben realizar las pruebas de anclajes, así como tampoco se ha definido la cantidad de ensayos a ejecutar. Por lo tanto, y en cumplimiento con lo estipulado en el reglamento NSR-10 Titulo A.9.6, la Supervisión Técnica solicita las memorias de cálculo para las instalaciones colgantes hidráulicas, sanitarias, de red contra incendios, gas y ventilación mecánica, así como las especificaciones técnicas correspondientes para la realización de las pruebas de carga de los anclajes. Adicionalmente, y de acuerdo con lo establecido en el documento GC-P004-CA08-E.N.E de Instalaciones eléctricas e hidráulicas-02, el proveedor debe presentar un informe de pruebas certificadas de los anclajes, donde se demuestre el cumplimiento de las características de desempeño y propiedades físicas especificadas. En comité de Obra el área de calidad de CUSEZAR se comprometió a formalizar las memorias de cálculo y las especificaciones para los ensayos de anclajes de instalaciones colgantes; sin embargo, este compromiso no ha sido cumplido. | Diseño | ENSAYOS DE ANCLAJES DE INSTALACIONES COLGADAS BAJO PLACA SOTANOS TORRES Y PLAZOLETAS | La Supervisión Técnica solicita las memorias de cálculo para las instalaciones colgantes hidráulicas, sanitarias, de red contra incendios, gas y ventilación mecánica, así como las especificaciones técnicas correspondientes para la realización de las pruebas de carga de los anclajes. | Obra |  | Alejandra TRIANA | 06/02/2025 | CERRADA | 17/02/2025 | 13 | 04/02/2025 | Luis Galeano Pineda | Camilo Andres BALLESTEROS RONCO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 27/10/2023 | 91 | 7.1.3 | Cierre | Se consolidaron todas las muestras y resultados de los materiales | Mampostería, muretes y mortero de pega | MENOR | Ensayo Muretes Mampostería Interna y Fachada Salon Comunal. | En la documentación del plan de calidad y el plan de ensayos, se maneja una frecuencia para los ensayos de Elementos no Estructurales ( Muretes de la Mampostería Interna y para la Mampostería de Fachada ) A la fecha se deberían de tener los ensayos de muretes cómo se relaciona en la tabla 1, tabla 2 y tabla 3, según la frecuencia para Mampostería Fachada, Mampostería Interna ladrillo y Bloque un ensayo por piso. | Calidad de materiales | Mampostería Interna y Fachada Salon Comunal. | Teniendo en cuenta el registro de ensayos para la mampostería de la fachada, la supervisión solicita realizar la cantidad de ensayos mencionados y llevar un mejor control de los ensayos según las frecuencias del plan de calidad, ya que estos ensayos han sido solicitados atravez de los comite de Obra. | Obra |  | Augusto Herazo | 30/10/2023 | CERRADA | 23/11/2023 | 2 | 21/11/2023 | Luis Galeano Pineda | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 27/06/2024 | 113 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | PROCESO CONSTRUCTIVO PLAZOLETA 9 PROYECTO CIERZO POR EXCAVACIÓN GREGAL | En el proceso constructivo de la estructura de la plazoleta 9 de Cierzo, se evidencia el inicio de actividades de excavacion de los sotanos del proyecto Gregal 3 m por debajo del nivel inferior de la cimentacion NE-4.12 de plazoleta 9 Con las cargas de la estructura se puede producir un esfuerzo sobre el terreno de la plazoleta generando fuerzas de empuje a las pantallas de contencion de los sotanos de Gregal y posibles fallas como fisuras en las vigas de la cimentacion y de la placa de piso 1 de la plazoleta 9 por asentamientos diferenciales debido a los movimientos y desplazamientos del suelo. Actualemente la plazoleta 9 tiene un avance de placa de contrapiso hasta el Eje PZ9-G y un avance de placa de piso 1 hasta el Eje PZ9-I | Procesos constructivos | PLAZOLETA 9 CIERZO CONTRA SOTANOS GREGAL | Por lo anterior, la Supervisión Tecnica solicita dar prioridad a la construccion de los sotanos del Proyecto Gregal o el concepto para seguir con la ejecucion de las actividades de Plazoleta 9 del proyecto Cierzo por parte de LFO INGENIEROS DE SUELOS, adicionalmente se solicita instrumentar la plazoleta y la pantalla preexcavada. | Obra |  | Catalina Gualdron | 12/07/2024 | CERRADA | 12/07/2024 | 5 | 07/07/2024 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 21/11/2024 | 133 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | INCONGRUENCIAS NIVELES DE ESTRUCTURA PLAZOLETA 8 CIERZO CON URBANISMO DE CALLE 21 | En reuniones sostenidas entre Cusezar y Bolívar, encargada de la ejecución del urbanismo en el Proyecto Cierzo - Gregal y las vías asociadas (ver Figura 1), se evidenció una discrepancia entre los niveles de la estructura de la plazoleta 8 del Proyecto Cierzo y los niveles establecidos para el urbanismo de la calle 21, los cuales se detallan a continuación (ver Figura 2): 1. Plazoleta Cierzo (Nivel Estructural Actual): NE 2546,30. 2. Urbanismo - Sendero Peatonal: -Desde la estructura de Torre 5: NA 2545,91. -Hasta el punto final del sendero: NA 2545,87. Estos niveles presentan una diferencia de 39 a 43 cm respecto al nivel estructural de la plazoleta 8, lo que genera un desnivel significativo. Según los planos de urbanismo, es necesario unificar estos niveles para evitar sobresaltos entre el sendero peatonal, el paisajismo y la ciclorruta, garantizando una integración funcional y estética. Adicionalmente, considerando la ejecución de la plazoleta 9 en los ejes (PZ9-D al PZ9-L / PZ9-1 al PZ9-4, ver Figura 4) y la próxima ejecución de la estructura de la plazoleta 8, es esencial coordinar los niveles estructurales con los de urbanismo para asegurar la continuidad del proyecto sin inconvenientes futuros. | Diseño | NIVELES PLAZOLETA 8 CIERZO CON URBANISMO DE CALLE 21 | La Supervisión Técnica solicita que se valide los niveles por parte de Diseño para continuar con la ejecucion de la Estructura de Plazoleta 9 y Plazoleta 8 del Proyecto Cierzo y el respectivo plano actualizado por parte de P&P Proyectos de los posibles cambios en la estructura respecto a alturas en los elementos como columnas, placas o vigas con sus respectivos despieces actualizados. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 10/12/2024 | CERRADA | 12/12/2024 | -25 | 06/01/2025 | Luis Galeano Pineda | Maria Duran
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 16/01/2025 | 142 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | PROCESO CONSTRUCTIVO PLAZOLETA 8 - EJECUCIÓN DE TRINCHERAS ( c./ 3 metros ) | En el proceso constructivo de la estructura de la plazoleta 8 de Cierzo, se evidencia el inicio de actividades de excavacion del sotano, el cual corresponde al nivel inferior de la cimentacion NE-4.12, como se indica en la Figura 1. Cusezar plantea ejecutar la construccion de la estructura de la plazoleta 8 cimentacion(Vigas, Zapatas, Zarpa y Muro de Contencion ) y Piso 1( Vigas y placa ) con la conformacion de trincheras como se indica en el procedimiento constructivo del Proyecto Cierzo. Por avance y por tiempo de entrega se debe construir la plazoleta en el menor tiempo posible por eso Cusezar decide ejecutar las tricheras con una longitud de 5 metros como metodo de contencion del terreno como se muestra en la Figura 2, Trincheras las cuales no cumplen la longitud establecida en el procedimiento constructivo del Proyecto, el cual indica que deben ser de 3 metros, como se muestra en la Figura 3. Con las cargas que se presentan sobre la via calle 21 se pueden producir movimientos y generar desplazamientos del suelo. | Procesos constructivos | TRINCHERAS PLAZOLETA 8 - MURO DE CONTENCION CLL 21 | la Supervisión Tecnica solicita ejecutar las trincheras como se indica en el procedimiento constructivo del Proyecto Cierzo o solicitar el concepto respectivo por parte de LFO INGENIEROS DE SUELOS, avalando la longitud de los 5 metros y las recomendaciones a seguir, adicionalmente se solicita instrumentar esa zona de posibles movimientos laterales o asentamientos del terreno. | Obra |  | Catalina Gualdron |  | CERRADA | 20/01/2025 | -26 | 15/02/2025 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Zona comunal | Salón social 1 | 31/01/2025 | 144 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | INCONGRUENCIAS ESTRUCTURA PISO 1 PLAZOLETA 5 CON ARQUITECTURA CANCHA MÚLTIPLE | Con la ejecución al 100% de la estructura de la Plazoleta 5 y el avance en las actividades de urbanismo y zonas sociales del proyecto Cierzo, se evidenciaron incongruencias entre la estructura del piso 1, ya construida conforme a los planos estructurales, y el plano de arquitectura correspondiente a los detalles de la cancha múltiple, Las discrepancias se identificaron en los siguientes documentos:; Estructura; E-505 V2 - Planta de Piso 1, Arquitectura; PZ-DET-806 V1 - Detalles Cancha Múltiple, Urbanismo; A-01 V11 - Implantación Piso 1 En las especificaciones y características detalladas en el plano PZ-DET-806 V1, se establece que la ejecución de la cancha corresponde a una placa de concreto de 10 cm de espesor, con un recubrimiento sintético Plexiflor de Pleximundo, pero con los niveles que se tiene de la estructura y el acabado (Adoquín) el espesor será máximo de 15 cm. Por esta razón, la Supervisión Técnica solicita a P&P Proyectos el diseño de dicha placa para su verificación antes de la ejecución. Además, en el plano estructural E-505 V1, se evidencia la presencia de cárcamos ubicados en los laterales de la cancha múltiple. Estos cárcamos ya fueron ejecutados con la placa del piso 1, pero no se encuentran representados en los planos de Arquitectura PZ-DET-806 V1 y A-01 V11. Ante esta situación, la Supervisión Técnica solicita el ajuste de los planos de detalles y del plano de implantación, ya que la presencia de los cárcamos modifica las dimensiones de la cancha debido a los bordillos de la malla y afecta el ancho del sendero ubicado en los laterales. | Diseño | DETALLES CANCHA MULTIPLE - PLZ 5 - PISO 1 | la Supervisión Técnica requiere la actualización de los planos arquitectónicos de los detalles de la cancha múltiple y del urbanismo del proyecto por parte del equipo de diseño. Adicionalmente, se solicita a P&P Proyectos el diseño de la placa de concreto y la evaluación de los acabados y cargas que estas representan para la estructura, así como la revisión de las cargas permitidas conforme a las memorias de cálculo. Finalmente, se solicita la coordinación por parte de diseño de los planos estructurales y arquitectónicos. | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | Catalina Gualdron |  | CERRADA | 17/02/2025 | -14 | 03/03/2025 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres |  | 15/03/2023 | 56 | 1.4.1 | Inicio general de obra | Verificación del adecuado almacenamiento de los materiales | Instalaciónes para el almacenamiento del refuerzo (Burros) | MENOR | ALMACENAMIENTO DEFICIENTE DEL ACERO DE REFUERZO | Se evidencia que se está almacenando el acero de refuerzo sin las prevenciones adecuadas totales, se evidencia elementos en contacto directo con el terreno, sin ningún tipo de recubrimiento y en algunos casos contaminado con concreto o morteros de los procesos constructivos que se adelantan por los cual según los contempla la NSR-10 en su titulo C. Numeral C.3.7 Almacenamiento de Materiales, además de las buenas practicas constructivas que se deben tener para garantizar un producto con la calidad requerida. | Calidad de materiales | Almacen de Obra | Se solicita mejorar el almacenamiento del acero de refuerzo para evitar daños, acciones correctivas adicionales y pérdida de sus propiedades mecanicas. además realizar limpieza de las barras y mallas que lo requieran. | Obra |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 05/04/2023 | 6 | 30/03/2023 | Victor Moreras | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 3 | 16/06/2023 | 74 | 1.4.1 | Inicio general de obra | Verificación del adecuado almacenamiento de los materiales | Instalaciónes para el almacenamiento del refuerzo (Burros) | MENOR | ALMACENAMIENTO DEFICIENTE DEL ACERO DE REFUERZO TORRE 3 | La supervisión evidencia que se está almacenando el acero de refuerzo sin las prevenciones adecuadas totales, se evidencia elementos en contacto directo con el terreno, sin ningún tipo de recubrimiento y en algunos casos contaminado con concreto o morteros de los procesos constructivos que se adelantan. Según lo contemplado en la NSR-10 en su titulo C. Numeral C.3.7 Almacenamiento de Materiales, además de las buenas practicas constructivas que se deben tener para garantizar un producto con la calidad requerida. | Calidad de materiales | TORRE 3 - CIMENTACION | Con el fin de garantizar la calidad requerida del acero de refuerzo, se solicita mejorar el almacenamiento del acero de refuerzo para evitar daños, acciones correctivas adicionales y pérdida de sus propiedades mecanicas. además realizar limpieza de las barras y mallas que lo requieran. | Obra |  | Victor CARREñO | 25/07/2023 | CERRADA | 31/07/2023 | 30 | 01/07/2023 | Luis Galeano Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 18/04/2022 | 6 | 2.1.2 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de excavación (Profundidad requerida) | MENOR | EXCAVACION DE PILOTES CONTIGUOS A MENOS DE 5m y 48h | PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL PILOTE 21C EXCAVADO Y VACIADO EL DÍA MARTES 12 DE ABRIL, NO SE DEBE EXCAVAR NI VACIAR CONCRETO EL DÍA DE HOY MIÉRCOLES 13 DE ABRIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PILOTES 21E Y 21G, YA QUE SE ENCUENTRAN A 4,0m Y 3,9m DE PROXIMIDAD RESPECTIVAMENTE EN RELACIÓN AL PILOTE 21C, CUMPLIÉNDOSE APENAS 24 HORAS DESDE SU CONSTRUCCIÓN. ESTA SITUACIÓN ES CONTRARIA A LA DIRECTRIZ DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO GEOTÉCNICO ENUNCIADO EN ANEXO D 'RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PILOTES' DEL ESTUDIO DE SUELOS L.F.O., QUE DEFINE INTERVALOS MÍNIMO DE 48 HORAS ENTRE PILOTES CONTIGUOS A MENOS DE 5M DE PROXIMIDAD. | Procesos constructivos | PILOTE 21C TORRE 1, EJES 17-A' | PRUEBA DE INTEGRIDAD PIT PARA PILOTE 21C, A EFECTOS DE IDENTIFICAR POSIBLES FRACTURAS/DISCONTINUIDADES EN EL CONCRETO. SE REQUIERE CONCEPTO DE GEOTECNISTA L.F.O. INGENIEROS DE SUELOS S.A.S. | Obra |  | Miredy RINCON LOZANO | 22/04/2022 | CERRADA | 23/04/2022 | 5 | 18/04/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 2 | 12/10/2022 | 32 | 2.1.3 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar geometría y comportamiento de taludes | INTERMEDIA | 26 - PC: Excavación a nivel -4,45m costado occidental torre 2, colindando con carrera 69 | El procedimiento constructivo geotécnico en su numeral 4-Trincheras, define la excavación a nivel -4,45m llevando a cabo trincheras de 3m de ancho para el talud que colinda con la carrera 69 (costado occidental); procedimiento propio a la contención del terreno mediante muro de contención independiente a las unidades estructurales (con zarpa corrida de 70x40cm y cuerpo de muro e=25cm). Para el caso de torre 2 a nivel de sótano, se tiene que sobre el eje 21 (costado occidental), los muros estructurales de la torre son quienes cumplen la función de contener el terreno (con arranques de muro a borde y dentro de placa de cimentación), por tanto, se requiere concepto de LFO ingenieros de suelos que valide el procedimiento de excavación para este caso, ya que la construcción de la placa de cimentación por su complejidad, impide manejar tramos cortos con trincheras de 3m de ancho, y en obra se está iniciando esta actividad con la primera trinchera de 5m, que podría llegar a causar inestabilidad en la banca de la carrera 69, alrededor del punto V12 de control de asentamientos. | Procesos constructivos | SÓTANO TORRE 2 EJE 21, COSTADO OCCIDENTAL | Se requiere concepto de LFO ingenieros de suelos que valide el procedimiento de excavación con trincheras de 5m, ya que en obra se está iniciando esta actividad con la primera trinchera, y se podría llegar a causar inestabilidad en la banca de la carrera 69. | Geotecnista | Luis fernando orozco rojas y cia ltda | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 30/11/2022 | 38 | 23/10/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 01/04/2022 | 5 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | MENOR | MECANISMO DE FIJACIÓN DE CANASTILLA DE ACERO PILOTES AL MOMENTO DE VACIAR CONCRETO | PARA GARANTIZAR QUE LA CANASTILLA DE ACERO DE REFUERZO NO ASCIENDA EN EL EJE VERTICAL AL MOMENTO DE VACIAR CONCRETO DE PILOTES, SE DEBE INSTALAR EL TUBO DE ACERO DE FIJACIÓN (CONOCIDO COMO PITUFO), MEDIANTE AMARRES CON CUERDAS O GUAYAS A LA CAMISA DE ACERO EMPOTRADA AL TERRENO, PARA TODOS LOS PILOTES SIN EXCEPCIÓN, DADO QUE EN ALGUNOS PILOTES FUNDIDOS NO SE HA USADO DICHO DISPOSITIVO. | Procesos constructivos | PILOTES TORRE 1 | DAR LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DEL CASO AL PERSONAL DEL CONTRATISTA COMPILES ENCARGADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PRE-EXCAVADOS. | Contratista de cimentación |  | Miredy RINCON LOZANO | 02/04/2022 | CERRADA | 02/04/2022 | -6 | 08/04/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 4 | 04/05/2023 | 68 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | MENOR | DESPLAZAMIENTO VERTICAL DEL ACERO PILOTE 27 TORRE 4 DIAMETRO DE 50 CM | Durante el vaciado del pilote 27 de la torre 4 diametro de 50 cm, se evidencio que al momento del retiro de la tuberia tremie la canastilla de acero pegaba con la tuberia y causo que esta subiera del nivel correspondiente. El nivel del acero en campo medido desde el nivel de la cimentacion cota 2542,90 con respecto a la cota del terreno natural 2545,13 fue de -2,33 m medida al primer estribo de la cabeza del pilote. El acero medido desde donde tenia que quedar fue de 2,50 m adicional en campo se toma la decision de cortar el acero para tener mucha mas facilidad de retirar la tuberia lo cual fue de 1,27 m medida al primer estribo de la zona de confinamiento como se muestra en la Imagen 1. El nivel del acero queda 3,77 m con respecto al nivel de la cimentacion por encima. | Procesos constructivos | Torre 4 Ejes 8-D | Para el vaciado de estos pilotes que tienen un diametro de 50 cm y se usa una tuberia tremie de 8 pulgadas, se recomienda tener tuberia de 6 pulgadas para tener mucha mas holgura entre la tuberia y el acero. La supervision solicita el concepto emitido por P&P y la aprobacion por LFO para dicho pilote y que el contratista garantice la verticalidad de dicha tuberia al momento de vaciar el concreto. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 30/05/2023 | -4 | 03/06/2023 | Luis Galeano Pineda | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 4 | 10/01/2024 | 97 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | MENOR | DESPLAZAMIENTO VERTICAL DEL ACERO PILOTE 46 TORRE 4 | Durante el descabece del pilote 46 de la torre 4 diametro de 50 cm, se evidencio que el acero quedo 4,70 m por encima del nivel inferior de la cimentacion El nivel del acero en campo medido desde el nivel de la cimentacion cota 2542,90 con respecto a la cota del terreno natural 2545,35 fue de -2,55 m medida al primer estribo de la cabeza del pilote. El nivel del acero queda 3,70 m con respecto al nivel superior de la cimentacion. Durante el vaciado el pilote no presento problemas con la canasta del acero se evidencia el desplazamiento vertical posterior al descabece de los pilotes de la torre 4. | Procesos constructivos | PILOTE 46 TORRE 4 EJES D-14 | La supervision solicita el concepto emitido por P&P Proyectos del respectivo proceso a seguir y la aprobacion por LFO para dicho pilote. | Obra |  | Cristian QUINTANA | 22/01/2024 | CERRADA | 27/01/2024 | -13 | 09/02/2024 | Luis Galeano Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 14/05/2024 | 108 | 2.2.4 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de vigas de cimentación | MENOR | INTERSECCIÓN DISEÑOS DE CIMENTACIÓN PLAZOLETA 5 CON TORRE 5 | En la revisión de los ejes para el inicio del armado de acero de la cimentación, se evidencio que el paramento de la torre 5 en los ejes 1 al 6 / D, se genera una intersección del paramento de la torre 5 en los ejes 1-3 crítico 1-2 contra la plazoleta eje D, se intersecta 4 cm en el eje 2 y 10 cm en el eje 1 como se muestra en la figura 1. La supervisión en conjunto con Cusezar y Topografía ( Azimut ) realizo la verificacion de ejes de la plazoleta 5 estando ok como se muestra en las plantas de la cimentación. En el levantamiento y cruce de planos E-400 Planta de Cimentacion Torre 5 con E-500 Planta de Cimentación Plazoleta 5, Se ve la intersección de las cimentaciones en los ejes 1-3 de Torre 5 con los ejes PZ5-2 - PZ5-3 de la Plazoleta 5. Se solicita la respectiva revisión por parte de diseño sobre la planimetría general de los dos frentes de obra mencionados ( Torre 5 y Plazoleta 5 ), ya que la plazoleta se encuentra ejecutada y se inició con el armado de la cimentación de la torre 5, se evidencia los dos principales problemas; 1. Se genera un quiebre y reduce la sección de la viga V015 en los ejes 1 al 3 / D de 4 a 10 cm ( Imagen 1 ) 2. No se respeta la dilatación en la ubicación del muro M-13 eje 2 con la columna Tipo 1 eje PZ5-3 quedando ligada y se genera interseccion de la placa de cimentacion con la ubicación de la columna de 4 cm. ( Imagen 2 ) | Diseño | Ejes 1-3 de Torre 5 con los Ejes PZ5-2 - PZ5-3 de la Plazoleta 5. | La supervisión solicita la coordinación de diseño en los planos E-400, E-500 con respecto a la intersección de las cimentaciones de plazoleta 5 con torre 5 y la aclaración o correcto procedimiento a seguir con el armado de viga 015 y muro M-13 por parte de P&P Proyectos. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 28/05/2024 | CERRADA | 28/05/2024 | -16 | 13/06/2024 | Luis Galeano Pineda | Maria Duran
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 24/05/2022 | 9 | 2.3.5 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta modulación de encofrado | MENOR | 09 - PC: PILOTE 3N TORRE 1 CONSTRUIDO 30CM FUERA DE SU CENTRO EN PLANTA | DE ACUERDO AL REPORTE DE TOPOGRAFÍA SOBRE LOCALIZACIÓN EN PLANTA DEL PILOTE 3N CONSTRUIDO EN TORRE 1 (QUE SOPORTA MURO TIPO M-12), ESTE QUEDÓ DESPLAZADO 30CM DE SU CENTRO HACIA EL OCCIDENTE (A 30CM DEL EJE 5, HACIA EL EJE 6). ESTA SITUACIÓN ES CONTRARIA A LA DIRECTRIZ No. 16 DEL ESTUDIO DE SUELOS L.F.O. ENUNCIADA EN ANEXO D 'RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PILOTES', QUE DEFINE UN ERROR DE LOCALIZACIÓN EN PLANTA PARA PILOTES DE MÁXIMO 10CM. | Procesos constructivos | PILOTE 3N EN EJES C'5 - TORRE 1 | SE REQUIERE CONCEPTO DE INGENIERO ESTRUCTURAL QUE AVALE UNA MODIFICACIÓN A LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN PARA DAR SOPORTE EFECTIVO AL MURO M-12. | Contratista de cimentación |  | Miredy RINCON LOZANO | 03/06/2022 | CERRADA | 07/06/2022 | 8 | 30/05/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 3 | 27/07/2023 | 81 | 2.3.5 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta modulación de encofrado | MENOR | PILOTES 21K - 21I - 21N - 21E TORRE 3 DESPLAZADOS DE SU CENTRO EN PLANTA. | De acuerdo al reporte de topografia sobre la localizacion de los pilotes de la Torre 3, se evidencia en el anexo 1 la planta de los pilotes 21K - 21I - 21N - 21E los cuales quedaron desplazados respecto a su centro inicial como se especifica: 1. 21K Desplazado respecto al centro 20 cm hacia el Eje D 2. 21I Desplazado respecto al centro 24 cm hacia el Eje 18 y 18 cm hacia el Eje D 3. 21N Desplazado respecto al centro 11 cm hacia el Eje C 4. 21E Desplazado respecto al centro 56 cm hacia el Eje 18 y 26 cm hacia el Eje C Segun las recomendaciones para la construccion de los pilotes las cuales se mencionan en el Estudio de Suelos L.F.O Anexo D, indica "La localizacion del concreto de los pilotes debera ser por cuenta y responsabilidad del contratista con base en los eje que localizara el propietario. Ningun pilote podra quedar a una distancia mayor a 10 cm del sitio que le corresponde." | Procesos constructivos | Cimentacion Pilotaje Torre 3 | Por lo anterior la supervision solicita el concepto y detalle por parte de P&P PROYECTOS para los pilotes que quedaron desplazados y que salen de la seccion de las vigas y dados. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 31/07/2023 | 2 | 29/07/2023 | Luis Galeano Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 31/03/2022 | 1 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | MENOR | 01 - PC: PILOTE 16 EN EJES A-14 NO VÁLIDO, SE FUNDIÓ SOLO LA MITAD POR OBSTRUCCIÓN | DURANTE EL VACIADO DE CONCRETO ÚNICAMENTE SE LOGRÓ VERTER CONCRETO DE LA MIXER No. 1/2, EL CONCRETO DE MIXER 2/2 NO SE LOGRÓ VACIAR POR OBSTRUCCIÓN EN LA PERFORACIÓN DE CASO FORTUITO. | Procesos constructivos | PILOTE 16 EN EJES A-14, TORRE 1 | RESUELTA POR INGENIERO ESTRUCTURAL Y GEOTECNISTA, SE CONSTRUYE PILOTE NUEVO EN EXTREMO OPUESTO DEL MISMO MURO. | Contratista de cimentación |  | Miredy RINCON LOZANO |  | CERRADA | 31/03/2022 | 0 | 31/03/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 31/03/2022 | 2 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | MENOR | 02 - PC: 27 PILOTES INICIALES CONSTRUIDOS 27 CENTÍMETROS POR DEBAJO DE SU NIVEL | AL COMIENZO DEL PILOTAJE LA COTA DEL NIVEL CERO DEL PROYECTO CONSIDERADA EN OBRA, NO ESTABA REFERENCIADA A LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LOS PLANOS TOPOGRÁFICOS, POR TANTO LOS PILOTES CONSTRUIDOS PARA LA TORRE 1 DESDE EL 16 DE FEBRERO HASTA EL 7 DE MARZO QUEDARON 27 CENTÍMETROS POR DEBAJO DE SU NIVEL. LOS PILOTES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIOENS TÉCNICAS DE ACERO DE REFUERZO, CONCRETO, Y CON LAS DIMENSIONES DADAS EN PLANOS ESTRUCTURALES. EN TOTAL SON 27 PILOTES POR RECTIFICAR. | Procesos constructivos | PILOTES: 1, 3L, 6A, 7B, 9H, 3A, 3M, 10A, 9G, 3B, 3J, 4, 9J, 7A, 6B, 3 I , 20, 3H, 19A, 10H, 9I, 13, 24, 14, 9E, 3D, 5 DE LA TORRE 1 | RESUELTA POR INGENIERO ESTRUCTURAL, DETALLA PROCESO DE DESCABECE Y RECALCE. | Obra |  | Miredy RINCON LOZANO |  | CERRADA | 31/03/2022 | -1 | 01/04/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 31/03/2022 | 3 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | MENOR | 03 - PC: PILOTE 3F EN EJES B4' CONSTRUIDO 10 CENTÍMETROS POR ARRIBA DE SU NIVEL | SE SOLICITA CONSULTAR CON INGENIERO ESTRUCTURAL PARA DEFINIR EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO AL MOMENTO DEL DESCABECE, QUE CORRIJA LA DESVIACIÓN EN NIVEL DEL PILOTE 3F. DEL MISMO MODO DETERMINAR SI EL ACERO TRANSVERSAL EN ESPIRAL INSTALADO PARA EL PILOTE CUMPLE O NO CON LOS REQUERIMIENTOS LUEGO DEL DESCABECE Y LA CORRECCIÓN (SE INSTALARON 22 ESTRIBOS DE CONFINAMIENTO CADA 7,5CM EN LA PARTE SUPERIOR, Y EN PLANOS ESTRUCTURALES HAY DEFINIDOS 17 ESTRIBOS CADA 7,5CM). | Procesos constructivos | PILOTE 3F EN EJES B4' - TORRE 1 | A RESOLVER POR INGENIERO ESTRUCTURAL, DETALLE DEL PROCESO DE DESCABECE Y RECALCE. | Contratista de cimentación |  | Miredy RINCON LOZANO | 28/04/2022 | CERRADA | 04/05/2022 | 33 | 01/04/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 27/04/2022 | 7 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | MENOR | 07 - PC: PILOTES 1 Y 3L CONSTRUIDOS 87cm POR ARRIBA DE SU NIVEL | EL 16 DE FEBRERO SE INICIÓ ACTIVIDAD DE PILOTAJE TORRE 1 CON LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PILOTES 1 Y 3L EN EJES 2-A' Y 1-C' RESPECTIVAMENTE. EN FORMATO COMPILES DE CONTROL DE PILOTES SE REGISTRA COTA DE CONCRETO 2542,90msnm (NIVEL CARA SUPERIOR DE VIGA CIMENTACIÓN) DE ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES (A -2,66m y -2,86m DEL NIVEL DE TERRENO RESPECTIVAMENTE). DURANTE EL PROCESO DE DESCABECE SE EVIDENCIA QUE QUEDARON CONSTRUIDOS 87cm POR ARRIBA DE SU NIVEL. | Procesos constructivos | PILOTES 1 Y 3L - TORRE 1, EN EJES 2-A' Y 1-C' RESPECTIVAMENTE. | SE REQUIERE PROCEDIMIENTO DE RECALCE AVALADO POR INGENIERO ESTRUCTURAL - P&P PROYECTOS. | Contratista de cimentación |  | Miredy RINCON LOZANO | 28/04/2022 | CERRADA | 04/05/2022 | 0 | 04/05/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 13/05/2022 | 8 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | MENOR | RECALCE DE PILOTES TORRE 1 | DE ACUERDO AL REPORTE DE NIVELES DE TOPOGRAFÍA, Y A LA RELACIÓN DE PILOTES POR RECTIFICAR EMITIDA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA EN CORREO ELECTRÓNICO DE MAYO 10 DE 2022, SE DEBE LLEVAR A CABO EL RECALCE EN CONCRETO DE LOS PILOTES DE TORRE 1, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DEL ACERO LONGITUDINAL Y EL ACERO TRANSVERSAL DE CONFINAMIENTO; SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DEFINIDO POR MARIO MELGAREJO DIRECTOR DE PROYECTOS P&P EN CONCEPTO DE MAYO 2 DE 2022, TANTO PARA LOS PILOTES CONSTRUIDOS POR ARRIBA DE SU NIVEL, COMO PARA LOS PILOTES CONSTRUIDOS POR DEBAJO DE SU NIVEL; Y TENIENDO EN CUENTA TAMBIÉN LAS INDICACIONES DE LOS PERFILES EN PLANOS E-202 Y E-203. | Procesos constructivos | PILOTES TORRE 1 | TODO PILOTE DE TORRE 1 CONSTRUIDO POR DEBAJO O POR ARRIBA DE SU NIVEL, DEBE SER RECALZADO PARA PODER PROCEDER CON EL ARMADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN SIN PENDIENTE ALGUNO, Y DAR POR CUMPLIDO COMPROMISO ACORDADO EN COMITÉ DE OBRA NO. 10. | Contratista de cimentación |  | Miredy RINCON LOZANO |  | CERRADA | 09/06/2022 | -4 | 13/06/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 6 | 06/09/2022 | 30 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | MENOR | 24 - PC: Requerimiento de sustitución de pilote 11 torre 6 no válido | Dado que durante el proceso de vaciado del pilote 11 torre 6 se presentó obstrucción insuperable al terminar de verter la primera mixer (5,75m3), este queda lleno con concreto desde la punta hasta una altura aproximada de 24 metros (hasta la mitad). Se le reitera al ing. residente de estructura y al contratista, que para vaciar pilotes de diámetro 50cm se debe emplear tubería tremie de 6 pulgadas y no de 8 como actualmente se está haciendo; así mismo el vaciado debe llevarse a cabo por etapas extrayendo tramo a tramo la tubería tremie a medida que se vierte el concreto (no es correcto vaciar por completo el volumen de mixer sin extraer tramos de tubería). | Procesos constructivos | Pilote 11 torre 6 | Se requiere por tanto, el relleno inmediato con mezcla fluida de la mitad superior del pilote no válido para estabilizar el terreno; y el concepto de ingeniero estructural con la actualización de planos de cimentación, que valide/refleje la sustitución tanto del pilote 11 T6, como la de los pilotes 20 T2 y 16 T1 invalidados anteriormente por fallos en procedimientos constructivos. | Contratista de cimentación |  | Miredy RINCON LOZANO | 21/09/2022 | CERRADA | 11/10/2022 | 18 | 23/09/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 28/05/2024 | 110 | 2.4.1 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | CONCRETO DEFICIENTE PILOTES 34, 40, 50, 56, 65, 66 TORRE 5 | Durante el descabece de pilotes de la Torre 5, se evidenció en algunos pilotes que el acero se desplaza fácilmente y no tienen un recubrimiento en concreto. En algunos pilotes su acero se encuentra desplazado verticalmente, por lo que se procede a generar descabece y reemplazar el acero en su zona de confinamiento, pero al momento de generar el descabece del pilote se evidencia que el concreto es una mezcla de agua cemento con lodo de la excavación. Para los pilotes 34, 40, 50, 56, 65, 66 se inicia a demoler el concreto de la torta inferior de la cimentación nivel -4,40 m hacia la punta del pilote, se genera un descabece de 2,50 m, profundidad a la cual el concreto sigue siendo deficiente, las resistencias de las muestras tomadas para estos pilotes cumplieron con la resistencia especificada. | Procesos constructivos | TORRE 5 - PILOTES 34, 40, 50, 56, 65, 66 | La supervisión solicita el concepto emitido por P&P del procedimiento a seguir con los descabeces, el vaciado y la aprobacion por LFO para dichos pilotes. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Catalina Gualdron | 11/06/2024 | CERRADA | 11/06/2024 | -16 | 27/06/2024 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 01/04/2022 | 4 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | PILOTE 3M (MUESTRA DE CONCRETO 7C) TORRE 1, CON BAJA RESISTENCIA A 28 DÍAS | * DE ACUERDO A LOS ENSAYOS A COMPRESIÓN EL PILOTE 3M FUNDIDO EL 22 DE FEBRERO, EVIDENCIA UNA BAJA RESISTENCIA A 28 DÍAS DE 33 MPa, QUE REPRESNETA EL 79% DE SU RESISTENCIA NOMINAL (42 MPa). | Calidad de materiales | PILOTE 3M EN EJES 3-C' TORRE 1 | SE SOLICITA ENSAYAR A 56 DÍAS LOS TRES ÚLTIMOS CILINDROS TESTIGO DE LA MUESTRA 7C, Y CONSULTAR CON INGENIERO ESTRUCTURAL SOBRE LA INCIDENCIA DE LA SITUACIÓN EN EL ELEMENTO EN PARTICULAR (PILOTE 3M EN EJES 3-C' TORRE 1). | Proveedor de concreto |  | Miredy RINCON LOZANO | 02/04/2022 | CERRADA | 23/04/2022 | 15 | 08/04/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 26/05/2022 | 10 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | CONSOLIDADO RESISTENCIAS BAJAS A 28 DIAS PILOTES TORRE 1 | HABIENDO TERMINADO POR COMPLETO EL PILOTAJE DE TORRE 1, SE NOTIFICA QUE DE ACUERDO AL CONSOLIDADO DE RESISTENCIAS BAJAS A 28 DÍAS DE MUESTRAS DE CONCRETO 42MPA, LAS MUESTRAS 7C, 20C Y 27C (PILOTES 3M, 10H Y 3D RESPECTIVAMENTE), EVIDENCIAN RESISTENCIAS POR DEBAJO DEL 100% DE LA RESISTENCIA NOMINAL (79,6%, 90,4% Y 92,7% RESPECTIVAMENTE), Y POR TANTO PRESENTAN NO CONFORMIDAD CON EL ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DE CONSTRUCTORA CUSEZAR. | Calidad de materiales | PILOTES TORRE 1 | SE SOLICITA INFORME DE ENSAYOS A 56 DÍAS PARA LAS MUESTRAS RELACIONADAS, ASÍ COMO EL CONCEPTO DE CONSULTOR P&P PROYECTOS SAS SOBRE SU CONDICIÓN ESTRUCTURAL ADECUADA O NO ADECUADA, PARA EL CONCRETO DE LOS PILOTES EN MENCIÓN. | Proveedor de concreto |  | Miredy RINCON LOZANO | 03/06/2022 | CERRADA | 07/06/2022 | 5 | 02/06/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 2 | 27/07/2022 | 19 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 17 - DM: RESISTENCIAS BAJAS MUESTRAS DE CONCRETO ENSAYADAS A 28 DÍAS | DE ACUERDO AL CONSOLIDADO DE RESISTENCIAS BAJAS A 28 DÍAS, LAS MUESTRAS 106C (PILOTE 9C - T2); 107C (PILOTE 10C - T2); 109C (PILOTE 3D - T2); 110C (PILOTE 10B - T2); 1CT1 Y 2CT1 (VIGAS Y LOSA SUP. PLACA CIMENTACIÓN EJES 1/6 - T1); 127C (PILOTE 10E - T2); 129C (PILOTE 10F - T2); 130C (PILOTE 9J - T2), EVIDENCIAN RESISTENCIAS POR DEBAJO DEL 100% DE SU RESISTENCIA NOMINAL (93,7%; 93,3%; 86,8%; 92,5%; 96,0%; 79,9%; 91,2%; 93,5%, RESPECTIVAMENTE), Y POR TANTO PRESENTAN NO CONFORMIDAD CON EL ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DE CONSTRUCTORA CUSEZAR. | Calidad de materiales | PILOTES T2, PLACA CIMENTACIÓN T1 | SE SOLICITA INFORME DE ENSAYO DE TESTIGOS A 56 DÍAS PARA LAS MUESTRAS QUE AÚN NO LO PRESENTAN (RESISTENCIA A 56 DÍAS: 104,1%; 104,1%; 103,5%; 102,4%; N/P; N/P; N/P; N/P, RESPECTIVAMENTE), ASÍ COMO EL CONCEPTO DE CONSULTOR P&P PROYECTOS SAS SOBRE LA CONDICIÓN ESTRUCTURAL ADECUADA O NO ADECUADA DEL CONCRETO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS CON DICHAS MUESTRAS. | Proveedor de concreto |  | Miredy RINCON LOZANO | 01/09/2022 | CERRADA | 06/09/2022 | 2 | 04/09/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 01/07/2022 | 17 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA | ESTRIBO MAS LARGO RESPECTO A DISEÑO EN ELEMENTO DE BORDE MURO M-23 | LA FIGURA DEL ESTRIBO EN ELEMENTO DE BORDE MURO M-23 ESPECIFICADA EN PLANO ESTRUCTURAL E-319, MUESTRA DIMENSIONES L=0,475m B=0,16m CON GANCHOS DE 12cm, Y EN OBRA SE ESTÁ INSTALANDO UN ESTRIBO MÁS LARGO QUE REQUIERE DOS ESTRIBOS COMPLEMENTARIOS ADICIONALES PARA DAR APOYO/CONFINAMIENTO LATERAL AL ACERO LONGITUDINAL. | Procesos constructivos | MUROS SÓTANO - TORRE 1 | CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON EL NUMERAL C.7.10.5.3 DE LA NSR-10, SE REQUIERE QUE SEAN INSTALADOS DICHOS ESTRIBOS COMPLEMENTARIOS O QUE SE RECORTE EL ESTRIBO PRINCIPAL PARA REFIGURARLO EN OBRA. | Obra |  | Miredy RINCON LOZANO |  | ANULADA | 01/07/2022 |  | 14/07/2022 |  | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 01/07/2022 | 18 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA | 16 - PC: ESTRIBO MAS LARGO RESPECTO A DISEÑO EN ELEMENTO DE BORDE MURO M-23 | LA FIGURA DEL ESTRIBO EN ELEMENTO DE BORDE MURO M-23 ESPECIFICADA EN PLANO ESTRUCTURAL E-319, MUESTRA DIMENSIONES L=0,475m B=0,16m CON GANCHOS DE 12cm, Y EN OBRA SE ESTÁ INSTALANDO UN ESTRIBO MÁS LARGO QUE REQUIERE DOS ESTRIBOS COMPLEMENTARIOS ADICIONALES PARA DAR APOYO/CONFINAMIENTO LATERAL AL ACERO LONGITUDINAL. | Procesos constructivos | MUROS SÓTANO - TORRE 1 | CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON EL NUMERAL C.7.10.5.3 DE LA NSR-10, SE REQUIERE QUE SEAN INSTALADOS DICHOS ESTRIBOS COMPLEMENTARIOS O QUE SE RECORTE EL ESTRIBO PRINCIPAL PARA REFIGURARLO EN OBRA. | Obra |  | Miredy RINCON LOZANO | 26/07/2022 | CERRADA | 17/08/2022 | 34 | 14/07/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 2 | 22/02/2023 | 48 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | MENOR | CANTIDADES ACERO DE REFUERZO MURO M11 TORRE 2 PISO 3 MAL CUANTIFICADA POR CADA CARA | Teniendo en cuenta el numero de barras de refuerzo longitudinal total en la seccion del muro (12 unidades) lo refrenciado por cara debe ser 6 unidades y no 29 como lo indicado. | Diseño | PLANO E-314 DESPIECE DE MUROS M10 Y M11 | Correcion de los elementos nombrados por parte de la consultoria de diseño estructural P&P Proyectos. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Victor CARREñO |  | CERRADA | 29/03/2023 | 19 | 10/03/2023 | Victor Moreras | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 2 | 05/04/2023 | 64 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | MENOR | CANTIDADES ACERO DE REFUERZO MURO M11 TORRE 2 PISO 3 MAL CUANTIFICADA POR CADA CARA | Teniendo en cuenta la información consignada en el plano E-314, se evidencia incoherencia en la cantidad de elementos de refuerzo por cara consignada en el. | Diseño | Torre 2/ Muros Piso 3 | Teniendo en cuenta el numero de barras de refuerzo longitudinal total en la seccion del muro (12 unidades) lo refrenciado por cara debe ser 6 unidades y no 29 como lo indicado. Por Lo anterior se solicita la corrección de los elementos nombrados por parte de la consultoria de diseño estructural P&P Proyectos. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 21/04/2023 | CERRADA | 03/05/2023 | -2 | 05/05/2023 | Luis Galeano Pineda | Maria Duran
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 3 | 28/07/2023 | 82 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA | ARRANQUE DE MURO M1 DESPLAZADO EN CIMENTACIÓN DE TORRE 3 EJES EJES (7-10)/B | En la cimentación del salón comunal la comisión de topografía - Contratista Azimut, replanteó las referencia iniciales (ejes) de las cuales el el ejero se amarró para realizar el replanteo de las vigas y arranques de Muros. Finalizado el vaciado de las vigas de cimentación se realizó el replanteo de los muros y se identificó que el refuerzo (arranques) estaba desplazado. El despiece del muro M1 muestra unos arranques de acero #316 c/.30 en ambas caras los cuales quedaron desplazados desde el Eje 7 al Eje 10 entre 1 y 2 cm fuera de la referencia del muro como se muestra en el registro fotográfico. | Procesos constructivos | TORRE 3 - ARRANQUES MURO M1 SOTANO | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita concepto por parte del diseñador P&P PROYECTOS para realizar las correspondientes acciones correctivas que garanticen el desempeño sismorresistente de la unidad estructural (Muro Sotano Torre 3.) | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 30/08/2023 | 2 | 28/08/2023 | Luis Galeano Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 17/01/2025 | 143 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | MENOR | CANTIDAD DE AMARRES EN INTERSECCIONES DE REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL DE MUROS - TORRE 5 | En el proceso constructivo de la estructura de la Torre 5 de Cierzo, específicamente en el piso 19, en los apartamentos 1902 y 1907, se evidenció que el contratista de la estructura, Mer Soluciones, modificó la forma y la cantidad de amarres para el refuerzo horizontal y vertical (#2 c/0.20 m), como se observa en la Figura 1. Cusezar propuso esta nueva forma de amarre para el refuerzo vertical y horizontal con el objetivo de optimizar el rendimiento y los costos del proyecto. Sin embargo, previamente, Cusezar ejecutaba el amarre del refuerzo horizontal y vertical en todas las intersecciones del acero, tal como se ilustra en la Figura 2. De acuerdo con lo establecido en la norma NSR-10, Capítulo C.3 Materiales, específicamente en las secciones C.3.5.3.4 y C.3.5.3.5 (Parrillas y Alambre), se definen los criterios y parámetros mínimos que deben cumplirse en cuanto al tipo de barras y el espaciamiento del amarre en las intersecciones. Estos parámetros deben alinearse con las condiciones de diseño y responder a las exigencias sísmicas calculadas para los elementos estructurales. | Procesos constructivos | REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL DE MUROS - TORRE 5 - PISO 19 | la Supervisión Tecnica solicita ejecutar la actividad de amarre de refuerzo horizontal y vertical en todos los cruces del acero o realizar la consulta y el respectivo aval por parte de P&P Proyectos del procedimiento ejecutado de acuerdo a las condiciones de los esfuerzos de la estructura. | Obra |  | Catalina Gualdron |  | CERRADA | 22/01/2025 | -10 | 01/02/2025 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 27/01/2023 | 45 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | MENOR | DESGASTE Y PIEZAS EN MAL ESTADO EQUIPO DE ENCOFRADO UNISPAN | La Supervisión Técnica solicita el cambio progresivo del equipo de encofrado unispan, utilizado en la Torre 1 | Equipo y mano de obra | Muros, Vigas y Placa Torre 1. Entre pisos 13 y pisos 23. | Cambio progresivo equipo de encofrado y socializar con el contratista el uso, manejo, y cuidado con los equipos de encofrado. | Contratista de estructura |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 03/03/2023 | 5 | 26/02/2023 | Victor Moreras | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 4 | 21/06/2024 | 112 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | LOCALIZACIÓN MURO M7 EJE A/20 PISO 11 - TORRE 4 | En la verificacion del armado de la placa a fundir del piso 12 de las serie 1 y 8, se identifico que la modulacion no encajaba de la forma correcta, se verifica la localizacion de los muros del apartamento de la serie 8 y se identifica que el muro M7 del eje 20 se encuentra girado 8 cm hacia el costado Sur-Este de la fachada lateral como se indica en la Figura 1. se clasifica como muro o conforme debido a: 1. No se cumple con las luces que se indican en el plano E-306 Planta de Localizacion de Muros 2. No se cumple con las tolerancias minimas descritas en la Tabla C.6.5-1 Tolerancias para superficies terminadas - literal 3. variaciones a partir de posiciones establecidas en planos y de posiciones de columnas y muros | Procesos constructivos | MURO M7 EJE A/20 PISO 11 - TORRE 4 | Por lo anterior, la supervisión clasifica el muro relacionado como elemento estructural no conforme y solicita demoler por completo la longitud del Muro con el concepto técnico por parte de diseñador P&P PROYECTOS. | Contratista de estructura |  | Victor CARREñO | 02/07/2024 | CERRADA | 02/07/2024 | 11 | 21/06/2024 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 4 | 05/07/2024 | 115 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | MENOR | DESGASTE Y CHEQUEO DE FORMALETA (FORMESAN) MUROS TORRE 4 - 50% DE LA ESTRUCTURA | En el inicio de los vaciados de muros de piso 12, la Supervision solicito el inicio de la entrega e revision de la formaleta y accesorios de los muros de la Torre 4, a la fecha no se ha iniciado con la verificacion del control que se describe en el Instructivo de Controles de Obra GC-P004-I001 y en el control GC-P004-I001-F043 La Supervisión Técnica solicita el cambio progresivo del equipo de encofrado utilizado en la Torre 4, segun el reporte de la revision inicial y el cambio del equipo que supere las tolerancias permitidas, por lo anterior teniendo en cuenta que en la última revisión realizada el 11 de Abril del 2024 se evidencio el mal estado y desgaste en un 32% de la formaleta, De acuerdo con lo estipulado en la NSR-10, Titulo C, Capítulo C.6. C.6.1.1."El objeto de la cimbras y encofrados es obtener una estructura que cumpla con la forma, los niveles y las dimensiones de los elementos según lo indicado en los planos de diseño y en las especificaciones" Condición que se está viendo afectada, ya que se presentan acabados deficientes y no una correcta uniformidad en las dimensiones de los muros (ver registro fotográfico). | Equipo y mano de obra | DESGASTE FORMALETA METALICA MUROS TORRE 4 - 50% ESTRUCTURA | La Supervision Solicita realizar la entrega para la verificacion del control respectivo al 50 % de la estrcutura como se describe en el plan de calidad y realizar el cambio de equipo que no sea aceptable para los vaciados de concreto, Tambiénse solicita socializar con el contratista el uso, manejo, y cuidado con los equipos de encofrado. | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 12/08/2024 | 23 | 20/07/2024 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 4 | 12/07/2024 | 117 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la toma de ensayo de asentamiento | MENOR | GESTION DE CALIDAD - FRECUENCIA DE VERIFICACION Y CALIBRACION TERMOMETRO | La Supervisión Técnica solicita la verificación del termómetro, cuya fecha de calibración es el 24 de mayo de 2023, tema que ha sido tratado en los comités de obra 114 y 115, y la calibracion que tiene fecha de 11 de Julio del 2023, conforme a la frecuencia indicada en CON-P004 -Control Equipos de Medicion - V7. (Ver Imagen 1.) Por lo tanto, se solicita llevar a cabo la verificación y certificación del termómetro de obra para cumplir con el registro de temperaturas de los concretos producidos tanto en planta local como en planta externa, según lo estipulado en la NSR-10, Titulo C, Capítulo C.5. C.5.6.1.- Evaluacion y Aceptacion del concreto "Los ensayos de concreto fresco realizados en la obra, la preparación de probetas que requieran de un curado bajo condiciones de obra, la preparación de probetas que se vayan a ensayar en laboratorio y el registro de temperaturas del concreto" | Equipo y mano de obra | PROYECTO CIERZO - VERIFICACION Y CALIBRACION TERMOMETRO | La supervision tecnica solicita hacer la verificacion y certificacion del termometro de obra para la toma de temperaturas de concretos producidos en planta local o planta externa. | Obra |  | Camilo Andres BALLESTEROS RONCO | 09/08/2024 | CERRADA | 09/08/2024 | -3 | 12/08/2024 | Luis Galeano Pineda | Camilo Andres BALLESTEROS RONCO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres |  | 16/02/2023 | 46 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | INTERMEDIA | Resultado ensayo: Potencial de Reactividad de los agregados al Álcali | De Acuerdo a los resultados de laboratorio por Método de Barras de Mortero, cada agregado tiene un alto potencial reactivo y dañino | Calidad de materiales | Elementos de Concreto Estructura Cierzo | Realizar un ensayo de contramuestra por NTC 175, solicitar los resultados a los provedores de su historial para medicion del potencial de reactividad al alcali que hallan realizado y socializar los resultados obtenidos de nuestra muestras, ademas de remitir los resultados al diseñor de los concretos para determinar la acciones a ejecutar como medidas tanto preventivas como correctivas. | Obra |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 05/04/2023 | 2 | 03/04/2023 | Victor Moreras | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 14/12/2022 | 40 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | DESPLOMES MURO DE CONTENCIÓN EN EL EJE 7 Y ENTRE EJES 4 AL 3A PLAZOLETA 2 - 3 | De acuerdo con el reglamento NSR-10 - Capítulo 6, Tabla C.6.5.1 - "Tolerancias para superficies terminadas - 1. Variaciones en el desplome", para columnas y muros estructurales la tolerancia es de 5mm de desplome por cada 2 m de longitud (0.25% de la altura del muro). Actualmente se están construyendo el muro de contención de plazoleta 2 - 3 y se han presentado desplomes causados por fallas en la formaleta, Ver tabla 1 y registro fotográfico. | Procesos constructivos | SÓTANO 1 - PLAZOLETA 2 - 3 | Por lo anterior, la supervisión clasifica los muros relacionados en la tabla 1 como elementos estructurales no conformes y solicita concepto técnico por parte de diseñador P&P PROYECTOS. | Contratista de estructura |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 23/12/2022 | -6 | 29/12/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 08/11/2024 | 131 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | DESPLOME MURO M18 EJES A-B/11 PISO 8 - TORRE 5 | En la verificacion del armado de la placa a fundir del piso 9 de las serie 3 y 6, se identifico que la modulacion de la placa (Fenolico) no encajaba de la forma correcta, se verifica la localizacion de los muros del apartamento de la serie 6 y se identifica que el muro M18 del Eje 11 entre A-B, se encuentra con un desplome de 2 a 5 cm, hacia el costado Norte de la fachada lateral como se indica en la Figura 1. Se identifica que el desplome es generado despues de la entrega de plomos por parte del ejero al inspector de la supervision, en frente de la localizacion del muro se encuentra la tuberia de la bomba de concreto, tuberia la cual estan moviendo para el vaciado de la losa, razon por la cual movieron el puntal que sostenia la verticalidad del muro M18. La Supervision Tecnica clasifica como muro no conforme debido a: 1. No se cumple con las luces que se indican en el plano E-306 Planta de Localizacion de Muro. 2. No se cumple con las tolerancias minimas descritas en la Tabla C.6.5-1 Tolerancias para superficies terminadas - literal 3. variaciones a partir de posiciones establecidas en planos y de posiciones de columnas y muros. 3. El desplome del muro supera las tolerancias permitidas en el Plan de Calidad y las permitidas en la NSR-10 | Procesos constructivos | MURO M18 EJES A-B/11 PISO 8 - TORRE 5 | la Supervisión Tecnica clasifica el muro relacionado como elemento estructural no conforme y solicita demoler por completo la longitud del Muro o el concepto técnico por parte de diseñador P&P PROYECTOS, ademas de la retroalimentacion del contratista de la bomba sobre la importancia del apuntalamiento de los muros y de las implicaciones de las posibles afectaciones. | Contratista de estructura |  | Catalina Gualdron | 15/11/2024 | CERRADA | 16/11/2024 | -22 | 08/12/2024 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres |  | 15/03/2023 | 55 | 3.1.10 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | MENOR | EL CURADO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN OBRA ES INSUFICIENTE | La evaluación del curado no evidencia la calidad requerida de acuerdo a lo estipulado en la NSR-10 y el plan de calidad de Cusezar | Procesos constructivos | Torre 1, Torre 2, Torre 6, Edificio Comunal y Plazoletas | Se Solicita llevar a cabo las correcciones pertinentes para garantizar el curado óptimo en cada elemento estructural, dando alcance a lo solicitado en nuestra norma NSR-10 | Contratista de estructura |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 26/04/2023 | 27 | 30/03/2023 | Luis Galeano Pineda | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 3 | 15/04/2024 | 107 | 3.1.10 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | MENOR | CURADO INSUFICIENTE ELEMENTOS ESTRUCTURALES TORRES - PLAZOLETAS | Durante los últimos periodos la evaluación del curado no evidencia la calidad requerida de acuerdo a lo estipulado en la NSR-10 Titulo C - C.5.11 - Curado, se debe garantizar que la temperatura ambiente en los elementos estructurales esté por encima de 10 ºC si la temperatura ambiente varía debe llevarse un registro de las temperaturas del concreto y de la protección dada al concreto durante su colocación y en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros 7 días después de la colocación. Según lo plasmado y evidenciado en obra no se cumple con el curado al 100%, como se evidencia en el acumulado, el cual se plasma en la gráfica de diagrama de barras porcentajes de 32 y 54 % | Procesos constructivos | CURADO TORRES 3 - 4 , PLAZOLETAS 6 - 9 | Se Solicita llevar a cabo las correcciones pertinentes para garantizar el curado óptimo en cada elemento estructural, dando alcance a lo solicitado en nuestra norma NSR-10. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 21/06/2024 | 52 | 30/04/2024 | Luis Galeano Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 03/12/2024 | 136 | 3.1.10 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | MENOR | CURADO INSUFICIENTE ELEMENTOS ESTRUCTURALES TORRE 5 | Durante los últimos periodos la evaluación del curado no evidencia la calidad requerida de acuerdo a lo estipulado en la NSR-10 Titulo C - C.5.11 - Curado, se debe garantizar que la temperatura ambiente en los elementos estructurales esté por encima de 10 ºC si la temperatura ambiente varía debe llevarse un registro de las temperaturas del concreto y de la protección dada al concreto durante su colocación y en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros 7 días después de la colocación. Según lo plasmado y evidenciado en obra no se cumple con el curado al 100%, como se evidencia en el acumulado, el cual se plasma en la gráfica de diagrama de barras, los porcentajes obtenidos de acuerdo a lo evidenciado por la Supervision Tecnica fue de 79 y 70 % (Imagen 1). El curado debe ser completos las 3 veces al dias por 7 dias continuos despues de realizarce el vaciado, para todos los elementos estructurales, Placas, Muros, Escaleras, Dinteles y Bordillos | Procesos constructivos | ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PLACAS-MUROS-ESCALERAS-DINTELES-BORDILLOS) TORRE 5 | La Supervisión Técnica solicita llevar a cabo las correcciones pertinentes para garantizar el curado óptimo en cada elemento estructural, dando alcance a lo solicitado en la norma NSR-10 Titulo C. | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 17/02/2025 | 69 | 10/12/2024 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 20/12/2022 | 42 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA DE CONCRETOS MUROS SERIES 4 y 5 - PISO 14 - TORRE 1 | Durante el vaciado del viernes 16/12/2022 de los muros ( M22, M11, M16, M13, M14, M10, M8, M7, M6, M5, M12*2, M2*2 ) - Piso 14 serie 4 y 5 ver figura 1, se presentó problemas en la planta de obra al momento de la produccion del concreto, acto seguido se realizo la alerta respectiva por parte de la supervision técnica y el Ingeniero de planta realizó los correctivos correspondientes y se desecharon las vachadas mal mezcladas. El martes 20/12/2022 se realizó el desencofrado de los muros y se evidenció zonas con hormigueros y franjas marcadas por un mal mezclado del agregado fino (arena) como se muestra en la Fotografia 1. | Calidad de materiales | MUROS SERIES 4 y 5 - PISO 14 - TORRE 1 | la supervisión técnica establece los muros (M22, M11, M16, M13, M14, M10, M8, M7, M6, M5, M12*2, M2*2 ) - Piso 14 serie 4 y 5 son elementos estructurales no conformes y solicita visita técncia por parte del diseñador estructural P&P PROYECTOS para evaluar el estado de los muros y realizar ensayos de extraccion de nucleos para verificar la resistencia real del concreto. | Obra |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 24/01/2023 | 11 | 13/01/2023 | Victor Moreras | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 6 | 07/07/2023 | 77 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | DESPLOME MURO M13 EJE 2 PISO 8 | De acuerdo con el reglamento NSR-10 - Capítulo 6, Tabla C.6.5.1 - "Tolerancias para superficies terminadas - 1. Variaciones en el desplome", para columnas y muros estructurales la tolerancia es de 5mm de desplome por cada 2 m de longitud (0.25% de la altura del muro). Actualmente se esta construyendo la estructura de losas de piso 9 y muros de piso 9. Durante el vaciado del dia 30/06/23 se fundieron los muros de los aparatamentos 804/805, despues del vaciado en la revision se evidencia el desplome del muro M13 ubicado entre el Eje C/D, Eje 2 con un desplome critico ( 5 cm ) | Procesos constructivos | TORRE 6 - MURO M13 PISO 8 - SERIE 4 | Por lo anterior, la supervisión clasifica el muro relacionado como elemento estructural no conforme y solicita demoler por completo la longitud del Muro o el concepto técnico por parte de diseñador P&P PROYECTOS. | Contratista de estructura |  | Victor CARREñO | 25/07/2023 | CERRADA | 27/07/2023 | 10 | 17/07/2023 | Luis Galeano Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 3 | 20/02/2024 | 99 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | DESPLOMES MURO M15 EJES 6 / C-D PISO 11 - TORRE 3 | De acuerdo con el reglamento NSR-10 - Capítulo 6, Tabla C.6.5.1 - "Tolerancias para superficies terminadas - 1. Variaciones en el desplome", para columnas y muros estructurales la tolerancia es de 5mm de desplome por cada 2 m de longitud (0.25% de la altura del muro). Actualmente se está construyendo la estructura de losas de piso 12 y muros de piso 11. Durante el vaciado del dia 14/02/24 se fundieron los muros de los apartamentos 1103, después del vaciado en la revisión se evidencia el desplome del muro M15 ubicado entre el Eje C/D, Eje 6 con un desplome crítico ( 2,5 cm ) | Procesos constructivos | MURO M15 EJES 6 / C-D PISO 11 - TORRE 3 | la supervisión clasifica el muro relacionados en la tabla 1 como elemento estructural no conforme y solicita demoler la longitud del desplome del Muro o el concepto técnico por parte de diseñador P&P PROYECTOS. | Contratista de estructura |  | Roger Romero | 02/04/2024 | CERRADA | 02/04/2024 | 33 | 29/02/2024 | Luis Galeano Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 4 | 13/08/2024 | 124 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | DEFICIENCIA CONCRETO MUROS M13, M22 SERIE 4 - TORRE 4 | Durante el vaciado del lunes 12/08/2024 de los muros del apartamento del Piso 14 serie 4 y 5 ver figura 1, se presentó problemas con el equipo de bombeo del concreto, concreto de planta externa (Mixer), los controles de calidad como; Asentamiento y temperatura de las dos mixer fueron aceptables. Por el daño de la bomba, el descargue del concreto se inicio aproximado 2 horas despues de la llegada a obra, el dia martes 13/08/2024 se realizó el desencofre de los muros y se evidenció zonas con hormigueros y franjas marcadas devido al tiempo de espera del concreto para ser vaciado como se muestra en las fotografias. | Calidad de materiales | MUROS SERIES 4 - PISO 21 - TORRE 4 | La Supervisión Técnica establece los Muros (M13 y M22 ) - Piso 21 serie 4 como Elementos Estructurales No Aceptables, para evaluar el estado de los muros, uniformidad del concreto y su respectiva resistencia se solicita realizar un ensayo con el Esclerómetro. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 10/09/2024 | 13 | 28/08/2024 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 27/07/2022 | 20 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 18 - DM: RESISTENCIAS BAJAS MUESTRAS DE CONCRETO ENSAYADAS A 3 DÍAS | DE ACUERDO AL CONSOLIDADO DE RESISTENCIAS BAJAS A 3 DÍAS, LAS MUESTRAS 19CT1 (POZO EYECTOR ALL NO. 2 EJE C ENTRE EJES 4-5, POZO EYECTOR AR NO. 1 EJES 21-B - T1); 22CT1 (MUROS M12 x2UND, M23 x2UND, M17 x2UND, M1, M18 ENTRE EJES A'/B' - 7/15, M20 EJES 12-A - T1), EVIDENCIAN RESISTENCIAS POR DEBAJO DEL 45% DE SU RESISTENCIA NOMINAL (32,8%; 31,5%, RESPECTIVAMENTE). | Calidad de materiales | MUROS SÓTANO T1, PLACA CIMENTACIÓN T1 | CONFORME A LO DISPUESTO POR EL PLAN DE CALIDAD CUSEZAR, SE REQUIEREN LOS ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS MENSUALES DE LAS MUESTRAS DE CEMENTO DE CONCRETERA ARGOS, CORRESPONDIENTES A MAYO, JUNIO Y JULIO, A EFECTOS DE CARACTERIZAR E IDENTIFICAR POSIBLES CAMBIOS PERJUDICIALES EN LA COMPOSICIÓN DEL CEMENTO DURANTE DICHOS PERIODOS; DADO QUE 6 MUESTRAS DE CONCRETO DESDE EL 6 DE JUNIO DE 2022, PRESENTAN BAJAS RESISTENCIAS TEMPRANAS. ADICIONALMENTE SE DEBE CURAR DE MANERA INTENSIVA 4 VECES AL DÍA DURANTE 7 DÍAS ADICIONALES (HASTA EL 2 DE AGOSTO, PARA COMPLETAR 14 DÍAS DE CURADO EN TOTAL), LOS MUROS ESTRUCTURALES DE SÓTANO TORRE 1 CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA 22CT1. | Proveedor de concreto |  | Miredy RINCON LOZANO |  | ANULADA | 27/07/2022 |  | 09/08/2022 |  | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 27/07/2022 | 21 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 18 - DM: RESISTENCIAS BAJAS MUESTRAS DE CONCRETO ENSAYADAS A 3 DÍAS | DE ACUERDO AL CONSOLIDADO DE RESISTENCIAS BAJAS A 3 DÍAS, LAS MUESTRAS 19CT1 (POZO EYECTOR ALL NO. 2 EJE C ENTRE EJES 4-5, POZO EYECTOR AR NO. 1 EJES 21-B - T1); 22CT1 (MUROS M12 x2UND, M23 x2UND, M17 x2UND, M1, M18 ENTRE EJES A'/B' - 7/15, M20 EJES 12-A - T1), EVIDENCIAN RESISTENCIAS POR DEBAJO DEL 45% DE SU RESISTENCIA NOMINAL (32,8%; 31,5%, RESPECTIVAMENTE). | Calidad de materiales | MUROS SÓTANO T1, PLACA CIMENTACIÓN T1 | CONFORME A LO DISPUESTO POR EL PLAN DE CALIDAD CUSEZAR, SE REQUIEREN LOS ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS MENSUALES DE LAS MUESTRAS DE CEMENTO DE CONCRETERA ARGOS, CORRESPONDIENTES A MAYO, JUNIO Y JULIO, A EFECTOS DE CARACTERIZAR E IDENTIFICAR POSIBLES CAMBIOS PERJUDICIALES EN LA COMPOSICIÓN DEL CEMENTO DURANTE DICHOS PERIODOS; DADO QUE 6 MUESTRAS DE CONCRETO DESDE EL 6 DE JUNIO DE 2022, PRESENTAN BAJAS RESISTENCIAS TEMPRANAS. ADICIONALMENTE SE DEBE CURAR DE MANERA INTENSIVA 4 VECES AL DÍA DURANTE 7 DÍAS ADICIONALES (HASTA EL 2 DE AGOSTO, PARA COMPLETAR 14 DÍAS DE CURADO EN TOTAL), LOS MUROS ESTRUCTURALES DE SÓTANO TORRE 1 CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA 22CT1. | Proveedor de concreto |  | Miredy RINCON LOZANO |  | CERRADA | 13/08/2022 | 4 | 09/08/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 10/11/2022 | 33 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | Resistencias bajas muestras de concreto ensayadas a 28 días - corte a octubre 22 de 2022. | De acuerdo al consolidado de resistencias bajas a 28 días, las muestras 19CT1 (Pozo eyector ALL No. 2, Pozo eyector AR No. 1 - T1); 22CT1 (Muros sótano entre ejes A'/B' - 7/15, Muro sótano ejes 12-A - T1); 149C (Pilote 21E - T2); 31CT1 (Muros apto. 103, 106 - T1); 179C (Pilote 21J - T6); 218C (Pilote 3F - T6), evidencian resistencias por debajo del 100% de su resistencia nominal (87,9%; 89,9%; 90,3%; 73,2%; 94,2%; 86%, respectivamente), y por tanto representan no conformidad con el alcance del plan de calidad de constructora CUSEZAR. | Calidad de materiales | PISO 1 TORRE 1 SOTANO TORRE 1 CIMENTACION TORRE 2 CIMENTACION TORRE 6 | Se solicita informe de ensayo de testigos a 56 días para las muestras que aún no lo presentan (resistencia a 56 días respecto a relación anterior: 113,3%; 139,4%; 123,5%; 78,8%; 101,7%; N/P), así como el concepto de consultor P&P PROYECTOS SAS sobre la condición estructural adecuada o no adecuada del concreto de los elementos relacionados con dichas muestras. | Proveedor de concreto |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | ANULADA | 10/11/2022 |  | 01/12/2022 |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 10/11/2022 | 34 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 27 - CM: Resistencias bajas muestras de concreto ensayadas a 28 días - corte a octubre 22 | De acuerdo al consolidado de resistencias bajas a 28 días, las muestras 19CT1 (Pozo eyector ALL No. 2, Pozo eyector AR No. 1 - T1); 22CT1 (Muros sótano entre ejes A'/B' - 7/15, Muro sótano ejes 12-A - T1); 149C (Pilote 21E - T2); 31CT1 (Muros apto. 103, 106 - T1); 179C (Pilote 21J - T6); 218C (Pilote 3F - T6), evidencian resistencias por debajo del 100% de su resistencia nominal (87,9%; 89,9%; 90,3%; 73,2%; 94,2%; 86%, respectivamente), y por tanto representan no conformidad con el alcance del plan de calidad de constructora CUSEZAR. | Calidad de materiales | PISO 1 TORRE 1, SOTANO TORRE 1, CIMENTACION TORRE 2, CIMENTACION TORRE 6 | Se solicita informe de ensayo de testigos a 56 días para las muestras que aún no lo presentan (resistencia a 56 días respecto a relación anterior: 113,3%; 139,4%; 123,5%; 78,8%; 101,7%; N/P), así como el concepto de consultor P&P PROYECTOS SAS sobre la condición estructural adecuada o no adecuada del concreto de los elementos relacionados con dichas muestras. | Proveedor de concreto |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 03/12/2022 | 2 | 01/12/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 09/06/2022 | 12 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 12 - DIS: PASES HORIZONTALES EN MUROS ESTRUCTURALES | EL DETALLE DE REFUERZO ADICIONAL EN PASES HORIZONTALES DE DUCTOS A TRAVÉS DE MUROS ESTRUCTURALES, TANTO PARA INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS POR TECHO DE SÓTANO T1, COMO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO PZ-10, NO ESTÁ PRESENTE EN PLANOS ESTRUCTURALES E-105 DETALLES PARA PASES EN ESTRUCTURA, E-322 DESPIECE MUROS DE CONTENCIÓN, Y E-1003 DETALLES DE TANQUE. EN PLANOS HIDRO-SANITARIOS S-003 SANITARIA POR TECHO DE SÓTANO, H-002 HIDRÁULICA POR TECHO DE SÓTANO Y H-502 TANQUE DE AGUA, SE DETALLA LOCALIZACIÓN Y DIÁMETROS. | Diseño | SÓTANO T1 Y TANQUE ALM. PZ-10 | SE REQUIERE QUE DISEÑADOR ESTRUCTURAL P&P ACTUALICE LOS PLANOS EN REFERENCIA. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Miredy RINCON LOZANO | 13/06/2022 | CERRADA | 22/06/2022 | -1 | 23/06/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 10/06/2022 | 13 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 13 - DIS: ACTUALIZACION ARQUITECTONICO PLAZOLETA 10 DE ACUERDO A ESTRUCTURAL | LAS COLUMNAS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PZ-10 EN PLANO ARQUITECTÓNICO A-02 PLANTA SÓTANO DE MARZO 31 DE 2021 (FIGURAN 6 COLUMNAS), ESTÁN DESACTUALIZADAS RESPECTO A PLANOS ESTRUCTURALES DE PLAZOLETA 10 E-1000 PLANTA DE COLUMNAS Y E-1001 PLANTA DE CIMENTACIÓN DE ABRIL 19 DE 2022 (FIGURAN 4 COLUMNAS, SE DETALLA LOCALIZACIÓN Y DIMENSIONES). | Diseño | TANQUE ALMACENAMIENTO PZ-10 | SE REQUIERE QUE DISEÑADOR DE ARQUITECTURA ACTUALICE LOS PLANOS EN REFERENCIA. | Arquitecto |  | Miredy RINCON LOZANO | 15/06/2022 | CERRADA | 22/06/2022 | -2 | 24/06/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 06/09/2022 | 26 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | MENOR | 21 - EQ: Requerimiento de lámparas reflectoras para trabajos nocturnos de concreto | Dado que se vienen desarrollando trabajos nocturnos de vaciado de concreto para muros y placas de piso apartamentos, es indispensable garantizar iluminación apropiada en la placa de trabajo y bajo la misma, a efectos de lograr ejecutar los trabajos de manera segura, y de poder realizar una correcta lectura de los instrumentos de medición de las variables de control de calidad de la construcción de la estructura. | Equipo y mano de obra | Placas de piso torre 1. | Es indispensable la instalación de lámparas reflectoras que garanticen iluminación durante la ejecución de trabajos nocturnos. | Contratista de estructura |  | Miredy RINCON LOZANO |  | CERRADA | 24/09/2022 | 8 | 16/09/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 06/09/2022 | 28 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | MENOR | 22 - EQ: Aval de ingeniero estructural para el encofrado y desencofrado formaleta UNISPAN | La supervisión técnica solicita la entrega formal del cálculo estructural que avale el protocolo de armado de formaleta UNISPAN para placas de piso de apartamentos, considerando la distribución en planta de parales diagonales para muros y verticales para losa y vigas (dado que se construyen en simultaneo); así como la ubicación de los puntales de sacrificio para el desencofrado de placa, teniendo en cuenta los tiempos de fraguado y endurecimiento del concreto hasta la desinstalación completa del equipo. | Equipo y mano de obra | Placas de piso torre 1 | Entrega formal del cálculo estructural que avale el protocolo de armado de formaleta UNISPAN para placas de piso de apartamentos | Contratista de estructura |  | Miredy RINCON LOZANO |  | CERRADA | 24/09/2022 | 8 | 16/09/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 06/09/2022 | 27 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | MENOR | Aval de ingeniero estructural para el encofrado y desencofrado formaleta UNISPAN | La supervisión técnica solicita la entrega formal del cálculo estructural que avale el protocolo de armado de formaleta UNISPAN para placas de piso de apartamentos, considerando la distribución en planta de parales diagonales para muros y verticales para losa y vigas (dado que se construyen en simultaneo); así como la ubicación de los puntales de sacrificio para el desencofrado de placa, teniendo en cuenta los tiempos de fraguado y endurecimiento del concreto hasta la desinstalación completa del equipo. | Equipo y mano de obra | Placas de piso torre 1 | Entrega formal del cálculo estructural que avale el protocolo de armado de formaleta UNISPAN para placas de piso de apartamentos | Contratista de estructura |  | Miredy RINCON LOZANO |  | ANULADA | 06/09/2022 |  | 16/09/2022 |  | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 6 | 29/04/2023 | 66 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | MENOR | AVAL INGENIERO ESTRUCTURAL PARA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FORMALETA STEN TORRE 6 | La supervisión técnica solicita la entrega formal del cálculo estructural que avale el protocolo de armado de formaleta STEN para placas de piso de apartamentos como se muestra en la Figura 1, considerando la distribución en planta de parales verticales para losa y vigas (dado que se construyen en simultaneo); así como la ubicación de los puntales de sacrificio para el desencofrado de placa como se muestra en la figura 2, teniendo en cuenta los tiempos de fraguado y endurecimiento del concreto hasta la desinstalación completa del equipo. 1.Se solicita aval del calculo estrutural de este tipo de armado de acuerdo a como esta en planos suministrados por el contratista. 2.Se solicita aval del analisis de carga para los puntales de sacrificio y su respectiva ubicacion como se muestra en planos suministrados por el contratista. | Equipo y mano de obra | Placas de Piso Torre 6 | Entrega formal del calculo estructural que avale el protocolo de armado de formaleta STEN para placas de piso de apartamentos | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Cristian QUINTANA | 08/05/2023 | CERRADA | 12/05/2023 | -1 | 13/05/2023 | Luis Galeano Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 6 | 27/10/2023 | 92 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | MAYOR | 085 EQ 05 - MAL APUNTALAMIENTO PLACAS TORRE 6 | La supervisión técnica realiza recorido de los pisos que deberian de estar apuntalados de acuerdo al avance de las fundidas de la formaleta STEN para placas de piso de apartamentos como se muestra en la Figura 1, considerando la distribución en planta de parales verticales para losa y vigas (dado que se construyen en simultaneo); así como la ubicación de los puntales de sacrificio para el desencofrado de placa como se muestra en la figura 2, teniendo en cuenta los tiempos de fraguado y endurecimiento del concreto hasta la desinstalación completa del equipo y de acuerdo con las condiciones de apuntalamiento establecidas por diseño y de acuerdo a lo descrito en el Titulo C.6.2 - Descimbrado, puntales y reapuntalamiento. Se evidencia que no se esta cumpliendo con el procedimeinto completo de apuntalamiento de acuerdo a la cantidad de niveles y de acuerdo al sistema de apuntalamiento. | Equipo y mano de obra | APUNTALAMINETO PLACAS PISO 20 - 21 TORRE 6 | 1.Se solicita la correcion inmediata del sistema de apuntalamiento de todos los apartamentos como se inidica en los documentos, planos de modulacion aprobados por P&P Proyectos. 2.El cierre de la notificacion se realizara con el control y seguimiento del buen apuntalamiento en el periodo del 28 de Octubre al 03 de Noviembre del 2023. | Obra |  | Roger Romero | 22/11/2023 | CERRADA | 23/11/2023 | 12 | 11/11/2023 | Luis Galeano Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 3 | 07/11/2023 | 93 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | MAYOR | AVAL FORMALETA INDE-K / TORRE 3 | La supervisión técnica solicita la entrega formal del cálculo estructural que avale el protocolo de armado de formaleta utilizada para placas de piso de apartamentos como se muestra en la Imagen 1, considerando la distribución en planta de parales verticales para losa y vigas (dado que se construyen en simultaneo); así como la ubicación de los puntales de sacrificio para el desencofrado de placa como se muestra en la Imagen 2, teniendo en cuenta los tiempos de fraguado y endurecimiento del concreto hasta la desinstalación completa del equipo. | Equipo y mano de obra | FORMALETA PLACAS ENTREPISO TORRE 3 | 1.Se solicita aval del calculo estrutural de este tipo de armado de acuerdo a como esta en planos suministrados por el contratista. 2.Se solicita aval del analisis de carga para los puntales de sacrificio y su respectiva ubicacion como se muestra en planos suministrados por el contratista. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Victor CARREñO | 27/11/2023 | CERRADA | 27/11/2023 | 5 | 22/11/2023 | Luis Galeano Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 07/03/2025 | 149 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR | CUMPLIMIENTO PLAN DE CALIDAD - PRUEBAS DE PRESION TORRE 5 | En el proceso constructivo de la estructura de la Torre 5 de Cierzo, específicamente en los pisos 17 al 23 en algunos apartamentos, durante el armado de las placas y losas, es necesario instalar las redes de agua y gas que forman parte de las instalaciones de cada apartamento. De acuerdo con lo establecido en el plan de calidad aprobado por la Supervisión Técnica, se describe la aprobación y revisión del documento GC-P004-I001 - Instructivo Controles de Obra-21, el cual detalla los criterios de aceptación en cuanto a tiempos y presiones mínimas y máximas a las que deben someterse las tuberías de las redes de gas y agua fría-caliente. Por esta razón, al momento de realizar el proceso de armado, la Supervisión Técnica exige la entrega de las pruebas de presión, las cuales deben cargarse antes del vaciado y ser liberadas posteriormente. Si el vaciado se realiza durante el día, las pruebas se liberan el mismo día; si se lleva a cabo en horas de la tarde o noche, la liberación se realiza al día siguiente. Algunas de estas pruebas no han sido liberadas debido a que superan las tolerancias de aceptación o han sufrido daños durante el proceso de vaciado, por lo que deben ser descargadas. | Procesos constructivos | PRUEBAS DE PRESION REDES - PLACAS - TORRE 5 | la Supervisión Tecnica solicita que el contratista cargue las pruebas de presion de las redes de Agua y Gas, que se encuentran pendientes de las placas para su respectiva liberacion de pendientes mencionados en Comites de Obra. | Contratista de hidráulicos |  | Catalina Gualdron |  | CERRADA | 20/03/2025 | -17 | 06/04/2025 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 3 | 16/06/2023 | 75 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | MENOR | CORTE DILATACIONES EN PLACA TORRE 3 | De acuerdo con el plano NE - 9 Versión inicial (Detalle de junta en placa) de la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-09, se debe realizar dilataciones en las placas de contrapiso, sobre placas y placas aéreas en concreto a la vista sin acabados, lo anterior aplica para las placas de concreto de sótano del proyecto CIERZO. | Procesos constructivos | SOTANO TORRE 3 - CIMENTACION | La supervisión técnica solicita realizar la dilataciones pendientes y para los futuros vaciados dar cumplimiento a la siguiente especificación "Se deben realizar las dilataciones máximo 6 horas después de la fundida de la placa." La cual es fundamental para prevenir fisuramiento en las placas. | Obra |  | Roger Romero | 25/07/2023 | CERRADA | 01/08/2023 | 31 | 01/07/2023 | Luis Galeano Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 10/08/2022 | 24 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | PROFUNDIDAD DE CAÑUELA PERIMETRAL A PIE DE MUROS CONTENCIÓN SÓTANO | AL INICIAR ESCARCILADO PARA CAÑUELA PERIMETRAL (PREVIO AL VACIADO DE MORTERO), SOBRE EJE A ENTRE EJES 2-8, LA PROFUNDIDAD DE LA MISMA ALCANZA HASTA 4CM EN ALGUNOS TRAMOS. LA SUPERVISIÓN ORDENA DETENER LA ACTIVIDAD HASTA CORREGIR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, YA QUE LA PROFUNDIDAD VIABLE A EFECTOS DE NO EXPONER EL ACERO A OXIDACIÓN, TANTO EN DISEÑO HIDROSANITARIO COMO EN ESTRUCTURAL, ES DE HASTA 2,5CM. | Procesos constructivos | SÓTANO TORRE 1 | SE REQUIERE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS. | Contratista de estructura |  | Miredy RINCON LOZANO |  | ANULADA | 10/08/2022 |  | 18/08/2022 |  | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 10/08/2022 | 25 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | 20 - PC: PROFUNDIDAD DE CAÑUELA PERIMETRAL A PIE DE MUROS CONTENCIÓN SÓTANO | AL INICIAR ESCARCILADO PARA CAÑUELA PERIMETRAL (PREVIO AL VACIADO DE MORTERO), SOBRE EJE A ENTRE EJES 2-8, LA PROFUNDIDAD DE LA MISMA ALCANZA HASTA 4CM EN ALGUNOS TRAMOS. LA SUPERVISIÓN ORDENA DETENER LA ACTIVIDAD HASTA CORREGIR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, YA QUE LA PROFUNDIDAD VIABLE A EFECTOS DE NO EXPONER EL ACERO A OXIDACIÓN, TANTO EN DISEÑO HIDROSANITARIO COMO EN ESTRUCTURAL, ES DE HASTA 2,5CM. | Procesos constructivos | SÓTANO TORRE 1 | SE REQUIERE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS. | Contratista de estructura |  | Miredy RINCON LOZANO | 01/09/2022 | CERRADA | 06/09/2022 | 19 | 18/08/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 22/02/2023 | 49 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | DEMOLICION ACCIDENTAL PLACA ALCOBA PRINCIPAL APTO 205 TORRE 1. INCIDENTE SHUT DE ESCOMBRO | Se presento atascamiento de escombros en el shut, lo cual genero una caida de las canecas del shut del piso 6 impactando la placa de la alcoba principal del apartamento 205 de la torre 1, por lo cual se genero fractura en dicha placa. | Calidad de materiales | Torre 1 Piso 2 Apto 205 | Se solicita generar la reparacion de la placa, gantantizando cortes de la placa, generar los tralapos del acero de refuerzo segun lo recomendado por los diseñadores, y generando un puente de adeherencia entre los concretos de distintas edades. lo anterior, bajor el concepto y aval de P&P PROYECTOS. | Obra |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 05/04/2023 | 12 | 24/03/2023 | Victor Moreras | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 19/11/2024 | 132 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | REPARACIONES DINTELES D321 Y D322 TIPO (a) FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR | Durante el inicio de la construcción de la estructura de la Torre 5, que incluye placas y muros, el contratista, en conjunto con Cusezar, decidió manejar el vaciado de los dinteles de fachada de manera monolítica con las placas, de acuerdo con los detalles presentados en las demás torres y el proceso constructivo de armado de los muros, especialmente los muros M14 y M22 (ver Imagen 1 y 2), presentó inconvenientes relacionados con el armado y el vaciado correspondiente de los dinteles. Ante esta situación, se solicitó el aval para vaciar los dinteles D301(a) y D302(a) en una segunda etapa (ver Imagen 3). Esta propuesta fue aceptada bajo ciertas condiciones para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y evitar observaciones relacionadas con: 1. Las dimensiones según los planos. 2. La alineación y nivelación del dintel con respecto al borde de la placa referenciado en los planos. 3. La calidad del hormigonado en los costados de la formaleta de los muros M14 y M22. A pesar de esta aceptación, el contratista de estructura finalmente procedió a realizar el vaciado de los dinteles junto con las placas, argumentando que esta metodología permitía un mejor manejo del armado. Sin embargo, las observaciones previamente mencionadas quedaron pendientes y deben ser revisadas tras el vaciado realizado bajo esta nueva estrategia constructiva. | Procesos constructivos | DINTELES D321 Y D322 TIPO (a) FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR P2 AL 10 | La Supervisión Técnica solicita detener la actividad de vaciado monolítico de los dinteles referenciados junto con la placa y proceder a realizar el vaciado en una segunda etapa, siguiendo el procedimiento aplicado en las demás torres y conforme al aval otorgado por P&P Proyectos. Esto permitirá evitar observaciones pendientes relacionadas con el cumplimiento de especificaciones. Adicionalmente, se requiere la entrega de las respectivas reparaciones de los dinteles enlistados. | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 21/01/2025 | 49 | 03/12/2024 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 16/05/2025 | 153 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación estructura (muros y placas) Torre 5. | Considerando las afectaciones estructurales ocasionadas en los muros y placas de la Torre 5 durante su proceso constructivo, así como las intervenciones derivadas de las adecuaciones en las redes eléctricas, hidrosanitarias y de gas, la Supervisión Técnica solicita a CUSEZAR llevar a cabo las reparaciones correspondientes en los elementos estructurales afectados. | Procesos constructivos | Torre 5, pisos 1 a Cubierta, series 1 a 8 - Cierzo | Las correcciones deberán realizarse de acuerdo a los procedimientos y especificaciones establecidos por el diseñador estructural P&P, es decir con mortero de reparación estructural y siguiendo las indicaciones de la ficha técnica del producto a utilizar. Por lo tanto, de esta forma se garantizará la recuperación de la integridad estructural de los muros y placas, así como la seguridad y durabilidad de la edificación. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 12/11/2025 | 140 | 25/06/2025 | William Uruela Rojas | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 4 | 27/06/2024 | 114 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | GESTION DE CALIDAD - CERTIFICADOS ENSAYOS DE MALLAS ELECTROSOLDADAS CIERZO | En la documentación del plan de calidad y el plan de ensayos, se maneja una frecuencia para los ensayos del acero (Mallas electrosoldadas), los cuales por cada despacho el proveedor debe expedir un certificado con los resultados de los siguientes ensayos 1.Tensión 2.Doblamiento 3.Ensayo de Resistencia al Corte en la Soldadura Ensayos que deben cumplir con los criterios de calidad expuestos en la NTC 5806:2019 Alambre de acero liso y grafilado y mallas electrosoldadas para refuerzo de concreto. A la fecha se deberían de tener los certificados de los ensayos del mes de Enero al mes de Junio del 2024. | Calidad de materiales | CERTIFICADOS ENSAYOS DE MALLAS ELECTROSOLDADAS PROYECTO CIERZO | Teniendo en cuenta lo descrito como frecuencia en el plan de Ensayos GC-P004-PE02 Ensayo Acero V5, la Supervisión Técnica solicita realizar la entrega de los certificados para la verificación de ensayos realizados y llevar un mejor control de los ensayos según las frecuencias del plan de calidad, ya que estos certificados del material han sido solicitados a través de los comités de Obra. | Proveedor de acero de refuerzo |  | Roger Romero | 30/07/2024 | CERRADA | 30/07/2024 | 18 | 12/07/2024 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 3 | 16/07/2024 | 118 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | PROCEDIMIENTOS PARA ENSAYO DE EXTRACCIÓN DE ANCLAJES ESTRUCTURA TORRE 3 | Con la terminacion de la estrcutura de la Torre 3, el vaciado de elementos de fachada ( Bordillos ) y de elementos estrcuturales internos ( Escaleras ) y el cumplimiento del plan de ensayos GC-P004-PE02 Ensayo Acero V5 "Tracción de anclaje post-instalados" Según la solicitud de la Supervisión, se procedió a programar y ejecutar los ensayos restantes listados en la Tabla 1. Durante la ejecución de estos ensayos solicitados, se observó que de los 5 ensayos realizados en las Escaleras 1 y 2, ubicadas entre los pisos 20 y 23, fallaron 4. Estas fallas podrían haber sido causadas por los siguientes procedimientos: 1. Perforacion con broca de 1" mas del diametro del Acero a anclar 2. Longitud inadecuada de la perforación. 3. Insuficiente limpieza de la perforación utilizando el equipo adecuado (soplete, cepillo). 4. Anclar con la perforacion totalmente seca 5. Aplicacion incorrecta del epoxico | Equipo y mano de obra | EXTRACCIÓN DE ANCLAJES ESTRUCTURA TORRE 3 | la Supervisión Técnica solicita programar nuevamente la ejecución de los ensayos de extracción de anclajes pendientes en la estructura de la Torre 3. Esto se hace con el fin de garantizar el cumplimiento del plan de calidad, Tambien se solicita hacer la retroalimentacion al contratista de los correctos procedimientos descritos para la ejecucion de los anclajes. | Contratista de estructura |  | Catalina Gualdron |  | CERRADA | 09/08/2024 | -6 | 15/08/2024 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 4 | 16/07/2024 | 119 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | PROCEDIMIENTOS PARA ENSAYO DE EXTRACCIÓN DE ANCLAJES ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES TORRE 4 | Con el avance de los elementos no estructurales la Torre 4, mamposteria interna, mamposteria de fachada de piso 1 a 6 y el cumplimiento del plan de ensayos GC-P004-PE07 Ensayo Acero (Mamposteria) V2 "Tracción y corte de anclaje post-instalados" Según la solicitud de la Supervisión, se procedió a programar y ejecutar los ensayos listados en la Tabla 1. Durante la ejecución de estos ensayos solicitados, se observó que de los 5 ensayos realizados en la mamposteria interna, fachada y de puntos fijos, fallaron 3. Estas fallas podrían haber sido causadas por los siguientes procedimientos: 1. Perforacion con broca de 1" mas del diametro del Acero a anclar 2. Longitud inadecuada de la perforación. 3. Insuficiente limpieza de la perforación utilizando el equipo adecuado (soplete, cepillo). 4. Anclar con la perforacion totalmente seca 5. Aplicacion incorrecta del epoxico | Equipo y mano de obra | EXTRACCIÓN DE ANCLAJES ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES TORRE 4 | la Supervisión Técnica solicita programar nuevamente la ejecución de los ensayos de extracción de anclajes de acuerdo al avance de los elementos no estructurales de la Torre 4. Esto se hace con el fin de garantizar el cumplimiento del plan de calidad, Tambien se solicita hacer la retroalimentacion al contratista de los correctos procedimientos descritos para la ejecucion de los anclajes. | Contratista de elementos no estructurales |  | Jorge ARANGO |  | CERRADA | 12/08/2024 | -3 | 15/08/2024 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 14/01/2025 | 140 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE CONCRETO 28 MPa - ESCALERA TORRE 5 | En el documento GC-P004-PE01 Ensayo Estructura V8, se especifica que si los morteros de pega y grouting no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de los concretos, segun las muestras referenciadas en las tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. Por lo anterior, la Supervisión Técnica clasifica las muestras de Concreto como producto no conforme. | Calidad de materiales | Resistencia Baja - Escalera tipo 2 piso 4 a 5 de Torre 5 | Teniendo en cuenta el registro de muestras, la Supervisión Técnica solicita a Cusezar el cumplimiento del plan de calidad con el envío de los testigos a 56 días y tramitar el concepto correspondiente de las muestras mencionadas por parte del diseñador estructural P&P Proyectos. | Proveedor de concreto |  | Catalina Gualdron |  | CERRADA | 16/01/2025 | -28 | 13/02/2025 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 04/02/2025 | 145 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE CONCRETO 21 MPa - PLACA TORRE 5 | En el documento GC-P004-PE01 Ensayo Estructura V8, se especifica que si los morteros de pega y grouting no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de los concretos, segun las muestras referenciadas en las tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. Por lo anterior, la Supervisión Técnica clasifica las muestras de Concreto como producto no conforme. | Calidad de materiales | PLACA TORRE 5 - PISO 14 | Teniendo en cuenta el registro de muestras, la Supervisión Técnica solicita a Cusezar el cumplimiento del plan de calidad con el envío de los testigos a 56 días y tramitar el concepto correspondiente de las muestras mencionadas por parte del diseñador estructural P&P Proyectos. | Proveedor de concreto |  | Catalina Gualdron |  | CERRADA | 05/02/2025 | -23 | 28/02/2025 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 22/02/2025 | 146 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE CONCRETO 21 MPa - PLACA TORRE 5 - PISO 19 Y 20 | En el documento GC-P004-PE01 Ensayo Estructura V8, se especifica que si los concretos no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de los concretos, segun las muestras referenciadas en las tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. Por lo anterior, la Supervisión Técnica clasifica las muestras de Concreto como producto no conforme. | Calidad de materiales | PLACA TORRE 5 - PISO 19 Y 20 | Teniendo en cuenta el registro de muestras, la Supervisión Técnica solicita a Cusezar el cumplimiento del plan de calidad con el envío de los testigos a 56 días y tramitar el concepto correspondiente de las muestras mencionadas por parte del diseñador estructural P&P Proyectos. | Proveedor de concreto |  | Catalina Gualdron |  | CERRADA | 19/03/2025 | -5 | 24/03/2025 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 09/06/2022 | 11 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | DETALLE DE CÁRCAMO CUARTO DE BASURAS SÓTANO T1 Y CÁRCAMO CUARTO DE BOMBAS TANQUE ALM. PZ-1 | LOS DETALLES DE CÁRCAMO CUARTO DE BASURAS EN SÓTANO TORRE 1 ENTRE EJES 13 Y 15, Y CÁRCAMO CUARTO DE BOMBAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLAZOLETA 10, NO ESTÁN PRESENTES EN PLANOS ESTRUCTURALES E-401 DETALLES PLACA DE CIMENTACIÓN, Y E-1001 CIMENTACIÓN PLAZOLETA 10. EN PLANOS HIDRO-SANITARIOS S-003 Y S-004, SE DETALLA LOCALIZACIÓN Y DIMENSIONES. | Diseño | SÓTANO T1 Y TANQUE ALM. PZ-10 | SE REQUIERE QUE DISEÑADOR ESTRUCTURAL P&P ACTUALICE LOS PLANOS EN REFERENCIA. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Miredy RINCON LOZANO |  | CERRADA | 29/06/2022 | 7 | 22/06/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 11/06/2022 | 14 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | PLANO DE MODULACIÓN DILATACIONES PLACA SÓTANO TORRE 1 Y PROFUNDIDAD MÍNIMA DE CORTE. | LAS JUNTAS DE DILATACIÓN EN PLACA DE SÓTANO SE DEBEN CORTAR DE MANERA OPORTUNA DE ACUERDO A PLANO E-101.1 NOTAS GENERALES B, Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DEL CORTE 3-3 Y 4-4 EN PLANO NE-9 DE LA CARTILLA DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL PLAN DE CALIDAD CUSEZAR. | Diseño | SÓTANO TORRE 1 | SE REQUIERE QUE DISEÑADOR DE ARQUITECTURA HAGA ENTREGA DE PLANO DE MODULACIÓN DE DILATACIONES, Y QUE DISEÑADOR ESTRUCTURAL DEFINA SI CORTE DE DILATACIÓN CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 10MM ES FUNCIONAL O NO. | Arquitecto |  | Miredy RINCON LOZANO | 13/06/2022 | CERRADA | 22/06/2022 | 4 | 18/06/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 24/09/2024 | 126 | 3.2.17 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de viguetas y dinteles | MENOR | PLANTA PISO 1 TORRE 5 - INCONGRUENCIA CON DESPIECES DE VIGAS D112(b) Y D113(b) | En la verificacion de actividades y la liberacion de aceros de la placa de la torre 5, la Supervision Tecnica evidencia incongruencias entre los planos; 1. E-501 PLANTA DE PISO 1 - Version 3 2. E-503 DESPIECE DE ELEMENTOS PISO 1 D101 A D116 - Version 1 3. E-505 DESPIECE DE ELEMENTOS PISO 1 V128 A D135 - Version 1 Se realiza la revision de los despieces de vigas y dinteles con las referencias marcadas en la planta de la placa de piso 1 (E-501) y se evidencia que los dinteles D112(b) y D113(b) no corresponden con el despiece del plano (E-503), se observa que en el plano (E-505) estan los dinteles D134(b) y D135(b) los cuales corresponden con la seccion y con los ejes marcados en la planta de la placa de piso 1. | Diseño | PLACA PISO 1 - TORRE 5, EJES 13 AL 14 / B AL C | La Supervisión Tecnica solicita la actualización del plano E-501 PLANTA DE PISO 1 renombrando los dinteles mencionados y que esten de acuerdo a los despieces o la respectiva aclaracion por parte de P&P Proyectos de la incongruencia. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Catalina Gualdron | 08/11/2024 | CERRADA | 08/11/2024 | 15 | 24/10/2024 | Luis Galeano Pineda | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 26/01/2023 | 44 | 3.3.6 | Estructura | En escaleras | Correcta ejecución de anclajes | MENOR | Ensayo a Anclajes Resistencia Baja | El dia 25-01-2023 siguiendo el plan de calidad se realizaron las pruebas de resistencia de los anclajes en los dinteles, obteniendo una lectura en campo de la resistencia que no cumple el 100% de lo requerido. | Procesos constructivos | Dintel 312 Costado Sur Escaleras Occidentales entre Piso 5 y Piso 6 Dintel 302 Fachada Principal Piso 12 Apto 1202 Muro 22 Dintel 323 Costado Norte Escaleras Occidentales entre Piso 5 y Piso 6 | Capacitacion al personal resposable en obra por parte del provedor del epoxico y corrección de los anclajes realizados. | Contratista de estructura |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 17/02/2023 | 7 | 10/02/2023 | Victor Moreras | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 15/03/2025 | 150 | 3.3.9 | Estructura | En escaleras | Verificar tratamiento de material previo a instalación | INTERMEDIA | CALIDAD DEL CONCRETO - ESCALERA TORRE 5 - 21 MPa | En el vaciado programado para el 14/03/2025 de la Escalera Tipo 2, correspondiente al tramo entre los pisos 22 y 23, se presentaron algunos inconvenientes internos con el personal del contratista de Estructura, lo que generó problemas en el trasiego del concreto. El concreto de 21 MPa destinado a la Escalera Tipo 2 de la Torre 5 llegó a la obra a las 10:20 a. m. y se procedió con su descarga. Posteriormente, el material fue trasladado mediante un minicargador hasta una zona adecuada para su distribución y, desde allí, se planeaba continuar el trasiego a través de la pluma hasta la escalera. Sin embargo, debido a problemas de documentación del personal del contratista, el concreto no pudo ser llevado de inmediato hasta su destino. A la 1:00 p. m., se retomó el trasiego y la descarga del concreto en el vaciado, pero para ese momento el material ya presentaba un estado avanzado de fraguado, evidenciándose endurecimiento y pérdida de plasticidad. Ante esta situación, la Supervisión Técnica inspeccionó el material y determinó detener el vaciado de la escalera. Como resultado, el vaciado solo se completó hasta el primer tramo, como se muestra en la Imagen 1. | Calidad de materiales | DEFICIENCIA EN EL CONCRETO DE 21 MPA - MANEJABILIDAD NULA - ESCALERA TIPO 2 PISO 22 AL 23 | En consideración a lo expuesto, la Supervisión Técnica no autorizó la liberación del vaciado y solicitó a Cusezar realizar una verificación de la resistencia del concreto colocado en la escalera. Esta evaluación deberá basarse en muestras representativas del material instalado en el primer tramo de la escalera, en lugar de utilizar los resultados de la muestra inicial tomada durante el descargue de la mixer. Adicionalmente, se deberá notificar a P&P Proyectos sobre la situación, dado que la interrupción del proceso de vaciado podría generar una junta fría en la estructura, la cual deberá ser evaluada antes de continuar con la colocación del tramo pendiente. | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 09/05/2025 | 55 | 15/03/2025 | William Uruela Rojas | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 31/03/2023 | 61 | 3.4.2 | Estructura | En la cubierta | Verificación del cumplimiento los elementos metálicos de acuerdo a planos | MENOR | AUSENCIA DE DISEÑO ANCLAJE EN PLACA, ESTRUCTURA METALICA PERGOLA TERRAZA TORRE 1 | Teniendo en cuenta la posición del soporte en la placa de cubierta en el plano estructural E-800, y los detalles de anclajes diseñados y expuestos en el plano estructural E-801, no se visualiza el tipo de anclaje a utilizar en los apoyos de la columnas que empiezan en la placa . Esto teniendo en cuenta que los apoyos de las columnas centrales de la pérgola no se encuentran en sectores donde se cuente con dintel. | Diseño | Placa de Cubierta. Soporte Estructura Pergola | Definir el anclaje a utilizar en zonas sin dintel. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Victor CARREñO | 21/04/2023 | CERRADA | 09/05/2023 | 9 | 30/04/2023 | Luis Galeano Pineda | Maria Duran
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 28/03/2023 | 60 | 3.4.6 | Estructura | En la cubierta | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | INCONGRUENCIAS EN LOS NIVELES FINALES Y DETALLES FOSO ASCENSOR | Los requerimientos tecnicos del proveedor del ascensor no concuerdan con los diseños arquitectonicos y estructurales. | Diseño | Torre 1/ Cubierta Ascensor | Actualizar la informacion con respecto a los requerimientos tecnicos del proveedor | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | Victor CARREñO | 10/04/2023 | CERRADA | 10/07/2023 | 74 | 27/04/2023 | Luis Galeano Pineda | Maria Duran
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 6 | 01/08/2024 | 120 | 3.4.6 | Estructura | En la cubierta | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | ACTUALIZACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES PERGOLA DE CUBIERTA NE+57.75 TORRES 2 A 6 | De acuerdo con la actualización que se evidencia en el plano arquitectónico A-05A - Modificación de Pergola en Cubierta adición tramo Ejes 1 al 21 - A al B y Ejes 5 al 9 - C al D, Ver figura 1., tramos los cuales inicialmente no se tenían contemplados, a la fecha se tiene instalada la estructura de la pérgola en cubierta de la torre 1 y 2 con los pendientes de las modificaciones y se inician actividades de replanteo para la estructura de la pérgola en cubierta de la Torre 6. En el ACC - AUTODESK Construction Cloud, se tiene la actualización de los planos: 1. E-800 PERGOLA DE CUBIERTA NE+57.75 PLANTAS - Version 4 (21/06/2024) 2. E-800.1 PERGOLA DE CUBIERTA NE+57.75 PLANTAS - Version 2 (21/06/2024) 3. E-801 PERGOLA DE CUBIERTA NE+57.75 CORTES Y DETALLES - Version 3 (21/06/2024) 4. E-802 PERGOLA DE CUBIERTA NE+57.75 PLANTAS - Version 1 (21/06/2024) Planos los cuales se encuentran para la torre 1. | Diseño | PLANOS ESTRUCTURALES PERGOLA DE CUBIERTA NE+57.75 TORRES 2 A 6 | La Supervisión solicita la actualización de planos de torre 2 a torre 6 para la respectiva revisión de la modificación en las torres ejecutadas y localización de columnas en la torre 6 donde se da inicio con la instalación de la estructura de la pergola. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 05/08/2024 | CERRADA | 09/08/2024 | -22 | 31/08/2024 | Luis Galeano Pineda | Maria Duran
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 4 | 30/10/2024 | 130 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | MENOR | ACOPIO DE MATERIALES EN MEZCLADERO DE MORTEROS Y GROUTING DE TORRE 4 | egún la cartilla de producción, manejo y colocación de morteros en obra GC-P004-CA02, versión 07 - 07/10/2024, es necesario acopiar la arena bajo techo, protegiéndola de la lluvia, el sol, el agua y el tránsito. (Ver Imagen N°1). Se ha observado que el acopio de las arenas destinadas a la producción de morteros en la torre 3 no cumple con la especificación mencionada. (Ver fotografías N°2 y N°3). Teniendo en cuenta lo anterior y las buenas prácticas constructivas, la Supervisión Técnica solicita lo siguiente: - Almacenar la arena y el cemento bajo techo. - Establecer una separación física entre la arena de río, la arena de peña y el suelo para evitar la contaminación del agregado. - Realizar las modificaciones necesarias para prevenir que el agua de escorrentía ingrese a las áreas de almacenamiento / acopio de materiales. | Procesos constructivos | MEZCLADERO TORRE 4 - ACOPIO ARENAS | La Supervisión Técnica solicita realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con las especificaciones descritas en la cartilla y en el plan de calidad. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 14/01/2025 | 46 | 29/11/2024 | Luis Galeano Pineda | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 14/01/2025 | 139 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | MENOR | ACOPIO DE MATERIALES EN MEZCLADERO DE MORTEROS Y GROUTING DE TORRE 5 | Según la cartilla de producción, manejo y colocación de morteros en obra GC-P004-CA02, versión 07 - 07/10/2024, es necesario acopiar la arena bajo techo, protegiéndola de la lluvia, el sol, el agua y el tránsito. (Ver Imagen N°1). Se ha observado que el acopio de las arenas destinadas a la producción de morteros en la torre 3 no cumple con la especificación mencionada. (Ver fotografías N°2 y N°3). Teniendo en cuenta lo anterior y las buenas prácticas constructivas, la Supervisión Técnica solicita lo siguiente: - Almacenar la arena y el cemento bajo techo. - Establecer una separación física entre la arena de río, la arena de peña y el suelo para evitar la contaminación del agregado. - Realizar las modificaciones necesarias para prevenir que el agua de escorrentía ingrese a las áreas de almacenamiento / acopio de materiales. Se genera la notificacion 132 PC 060 para Torre 5 despues del cierre de la notificacion 123 PC 056 correspondiente al frente de torre 4, acopio y mezcladero el cual se elimino y se paso a torre 5 con las mismas condiciones por el espacio que queda en el proyecto CIERZO. | Procesos constructivos | ACOPIO DE MATERIALES EN MEZCLADERO DE MORTEROS Y GROUTING DE TORRE 5 | La Supervisión Técnica solicita realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con las especificaciones descritas en la cartilla y en el plan de calidad, - Almacenar la arena y el cemento bajo techo. - Establecer una separación física entre la arena de río, la arena de peña y el suelo para evitar la contaminación del agregado. - Realizar las modificaciones necesarias para prevenir que el agua de escorrentía ingrese a las áreas de almacenamiento / acopio de materiales. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 03/06/2025 | 110 | 13/02/2025 | William Uruela Rojas | Stefania SALAZAR
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 04/03/2025 | 147 | 3.5.3 | Estructura | Elementos no estructurales | Disposición adecuada de documentos de diseño | MENOR | ESPECIFICACIONES PARA ENSAYOS DE ANCLAJES DE INSTALACIONES COLGADAS BAJO PLACA - TORRE 5 | Se continúa con las actividades de instalación de la tubería colgante en sótanos. Sin embargo, no se dispone de las memorias de cálculo de estos elementos no estructurales, ni las especificaciones técnicas relacionadas con la carga máxima bajo la cual se deben realizar las pruebas de anclajes. Por lo tanto, y en cumplimiento con lo estipulado en el reglamento NSR-10 Titulo A.9.6, la Supervisión Técnica solicita las memorias de cálculo para las instalaciones colgantes hidráulicas, sanitarias, de red contra incendios, gas y ventilación mecánica, así como las especificaciones técnicas correspondientes para la realización de las pruebas de carga de los anclajes. Adicionalmente, y de acuerdo con lo establecido en el documento GC-P004-CA08-E.N.E de Instalaciones eléctricas e hidráulicas-02, el proveedor debe presentar un informe de pruebas certificadas de los anclajes, donde se demuestre el cumplimiento de las características de desempeño y propiedades físicas especificadas. La Supervisión Técnica da cierre a la notificación 130 DIS 034, estableciendo compromisos y avanzando en los temas relacionados con las memorias de cálculo de las instalaciones colgantes, los cuales han sido mencionados en el comité de obra. Cusezar entrega la frecuencia definida para la ejecución de los ensayos de extracción, con el aval correspondiente de P&P Proyectos, e informa que está trabajando en conjunto con los diseñadores técnicos Indracol e Ingelecol, así como con el diseñador de elementos no estructurales INNOVO, Como resultado, se actualizará el documento GC-P004-CA08-E.N.E sobre instalaciones eléctricas e hidráulicas, incorporando las especificaciones requeridas. Además, se entregará la memoria de cálculo de las instalaciones colgantes. Por lo anterior, se procede con la apertura de la notificación 139 DIS 036 | Diseño | MEMORIAS DE CALCULO DE INSTALACIONESCOLGADAS BAJO PLACA - SOTANOS TORRES CIERZO | la Supervisión Técnica solicita la entrega de las memorias de cálculo para las instalaciones colgantes hidráulicas, sanitarias, de red contra incendios, gas y ventilación mecánica, así como las especificaciones técnicas correspondientes para la realización de las pruebas de carga de los anclajes. | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | JUAN ESTEBAN GONZALEZ PINILLA |  | ANULADA | 04/03/2025 |  | 04/03/2025 |  | JUAN ESTEBAN GONZALEZ PINILLA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 04/03/2025 | 148 | 3.5.3 | Estructura | Elementos no estructurales | Disposición adecuada de documentos de diseño | MENOR | ESPECIFICACIONES PARA ENSAYOS DE ANCLAJES DE INSTALACIONES COLGADAS BAJO PLACA - TORRE 5 | Se continúa con las actividades de instalación de la tubería colgante en sótanos. Sin embargo, no se dispone de las memorias de cálculo de estos elementos no estructurales, ni las especificaciones técnicas relacionadas con la carga máxima bajo la cual se deben realizar las pruebas de anclajes. Por lo tanto, y en cumplimiento con lo estipulado en el reglamento NSR-10 Titulo A.9.6, la Supervisión Técnica solicita las memorias de cálculo para las instalaciones colgantes hidráulicas, sanitarias, de red contra incendios, gas y ventilación mecánica, así como las especificaciones técnicas correspondientes para la realización de las pruebas de carga de los anclajes. Adicionalmente, y de acuerdo con lo establecido en el documento GC-P004-CA08-E.N.E de Instalaciones eléctricas e hidráulicas-02, el proveedor debe presentar un informe de pruebas certificadas de los anclajes, donde se demuestre el cumplimiento de las características de desempeño y propiedades físicas especificadas. La Supervisión Técnica da cierre a la notificación 130 DIS 034, estableciendo compromisos y avanzando en los temas relacionados con las memorias de cálculo de las instalaciones colgantes, los cuales han sido mencionados en el comité de obra. Cusezar entrega la frecuencia definida para la ejecución de los ensayos de extracción, con el aval correspondiente de P&P Proyectos, e informa que está trabajando en conjunto con los diseñadores técnicos Indracol e Ingelecol, así como con el diseñador de elementos no estructurales INNOVO, Como resultado, se actualizará el documento GC-P004-CA08-E.N.E sobre instalaciones eléctricas e hidráulicas, incorporando las especificaciones requeridas. Además, se entregará la memoria de cálculo de las instalaciones colgantes. Por lo anterior, se procede con la apertura de la notificación 139 DIS 036 | Diseño | INSTALACIONES COLGADAS BAJO PLACA - SOTANOS TORRES CIERZO | la Supervisión Técnica solicita la entrega de las memorias de cálculo para las instalaciones colgantes hidráulicas, sanitarias, de red contra incendios, gas y ventilación mecánica, así como las especificaciones técnicas correspondientes para la realización de las pruebas de carga de los anclajes. | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | Roger Romero |  | CERRADA | 16/06/2025 | 19 | 28/05/2025 | William Uruela Rojas | JUAN ESTEBAN GONZALEZ PINILLA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 4 | 21/10/2024 | 128 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | CUMPLIMIENTO GRANULOMETRÍA DE AGREGADOS PARA MORTEROS DE ACUERDO A NTC 2240 | la Supervisión Técnica ha realizado un seguimiento continuo a los ensayos de los agregados utilizados en la producción de morteros para los Elementos No Estructurales. Durante la revisión mensual de estos ensayos, se ha evidenciado que la granulometría de la arena de peña, suministrada por el proveedor Córdoba, no cumple con los parámetros de calidad establecidos en el plan de ensayos GC-P004-PE05 Ensayo Mortero y Grouting V13, ni con la norma NTC 2240 para agregados de mortero de mampostería. En respuesta a este incumplimiento Cusezar viene realizando un seguimiento directo con la cantera para corregir los parámetros de la granulometría y así cumplir con lo especificado en estos documentos, especialmente en lo que respecta al porcentaje que pasa por el tamiz No. 200 y el módulo de finura de la arena. Sin embargo, los resultados del último mes muestran que persiste el incumplimiento en la gradación de las arenas, según los límites establecidos en la NTC 2240 - Cuarta Actualización (Ver Tabla 1), por lo cual se podría llegar a tener problemas con los siguientes factores: 1. Incremento en la demanda de agua. 2. Reducción en la resistencia del mortero. 3. Mayor contracción y fisuración. 4. Dificultades en la trabajabilidad. | Calidad de materiales | GRANULOMETRÍA DE AGREGADOS PARA MORTEROS TORRES 3 Y 4 | la Supervisión Técnica solicita que Cusezar exija al proveedor de las arenas el cumplimiento riguroso de las especificaciones de gradación establecidas, asegurando que se cumplan con el Plan de Calidad y a la NTC correspondiente para los agregados utilizados en los morteros, o la estandarización de los porcentajes de la granulometría dependiendo la dosificación del mortero con la relacion de las 2 arenas utilizadas. | Obra |  | Roger Romero | 11/02/2025 | CERRADA | 17/02/2025 | 88 | 21/11/2024 | Luis Galeano Pineda | Camilo Andres BALLESTEROS RONCO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 6 | 21/10/2024 | 129 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE MORTERO TORRE 6 - REFORZAMIENTO PUNTO FIJO | En el documento GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting V13, se especifica que si los morteros de pega y grouting no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de los grouting de la mamposteria interna de los puntos fijos de los pisos 15 al 18, segun las muestras referenciadas en las tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 y 56 días. Por lo anterior, la Supervisión Técnica clasifica las muestras de Grouting como producto no conforme. | Calidad de materiales | Torre 6 - Piso 15 al 18 - Correccion Grouting | Teniendo en cuenta el registro de muestras, la Supervision Tecnica solita el cumplimiento del plan de calidad con el reforzamiento de esta mamposteria como lo especifica en el concepto por parte de P&P Proyectos. | Contratista de mampostería |  | Angela CORREDOR VALENZUELA | 22/10/2024 | CERRADA | 05/11/2024 | -16 | 21/11/2024 | Luis Galeano Pineda | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 4 | 29/11/2024 | 134 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE MORTERO TORRE 4 - 12,5 MPa | En el documento GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting V13, se especifica que si los morteros de pega y grouting no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión del mortero de la mamposteria de la fachada de los pisos 15 y 16, segun las muestras referenciadas en las tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. Por lo anterior, la Supervisión Técnica clasifica las muestras de Mortero como producto no conforme. | Calidad de materiales | RESISTENCIAS BAJAS DE MORTERO TORRE 4 - FACHADA PISO 15 Y 16 | Teniendo en cuenta el registro de muestras, la Supervisión Técnica solita a Cusezar el cumplimiento del plan de calidad con el envío de los testigos a 56 días y tramitar el concepto correspondiente de las muestras mencionadas por parte del diseñador estructural P&P Proyectos. | Contratista de mampostería |  | Roger Romero |  | CERRADA | 16/01/2025 | 19 | 28/12/2024 | Luis Galeano Pineda | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 4 | 29/11/2024 | 135 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE GROUTING TORRE 4 - 18 MPa | En el documento GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting V13, se especifica que si los morteros de pega y grouting no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de los grouting, segun las muestras referenciadas en las tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. Por lo anterior, la Supervisión Técnica clasifica las muestras de Grouting como producto no conforme. | Calidad de materiales | RESISTENCIAS BAJAS DE GROUTING TORRE 4 - MAMPOSTERIA INTERNA PISO 13-14 | Teniendo en cuenta el registro de muestras, la Supervisión Técnica solita a Cusezar el cumplimiento del plan de calidad con el envío de los testigos a 56 días y tramitar el concepto correspondiente de las muestras mencionadas por parte del diseñador estructural P&P Proyectos. | Contratista de mampostería |  | Roger Romero |  | CERRADA | 16/01/2025 | 19 | 28/12/2024 | Luis Galeano Pineda | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 14/01/2025 | 141 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE GROUTING TORRE 5 - 18 MPa | En el documento GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting V13, se especifica que si los morteros de pega y grouting no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de los grouting, segun las muestras referenciadas en las tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. Por lo anterior, la Supervisión Técnica clasifica las muestras de Grouting como producto no conforme. | Calidad de materiales | TORRE 5 - 18 MPa - Piso 1 | Teniendo en cuenta el registro de muestras, la Supervisión Técnica solita a Cusezar el cumplimiento del plan de calidad con el envío de los testigos a 56 días y tramitar el concepto correspondiente de las muestras mencionadas por parte del diseñador estructural P&P Proyectos. | Contratista de mampostería |  | Stefania SALAZAR |  | CERRADA | 05/02/2025 | -8 | 13/02/2025 | Luis Galeano Pineda | Stefania SALAZAR
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 06/09/2022 | 29 | 3.5.22 | Estructura | Elementos no estructurales | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 23 - DIS: Incongruencia profundidad de pozos eyectores T1 y PZ10 | * El detalle de pozo 1 de torre 1 en plano estructural E-402A (despiece de pozos), presenta la placa de fondo 55cm por arriba de su nivel respecto al detalle de pozo eyector ALL No. 2 en plano hidro-sanitario S-501 (detalles redes sanitarias). * El detalle de pozo 4 de torre 1 en plano estructural E-402A (despiece de pozos), presenta la placa de fondo 12cm por arriba de su nivel respecto al detalle de pozo eyector AR No. 1 en plano hidro-sanitario S-501 (detalles redes sanitarias). * El detalle de pozo eyector de cuarto de bombas plazoleta 10 en plano estructural E-1001A (planta y detalles pozo), presenta la placa de fondo 33cm por debajo de su nivel respecto al detalle de pozo eyector ALL No. 1 en plano hidro-sanitario S-501 (detalles redes sanitarias). | Diseño | Placa de sótano torre 1 | Se requiere concepto de diseñador hidrosanitario INDRACOL SAS, ya que los pozos eyectores ALL No. 2 y AR No. 1 de torre 1 fueron construidos de acuerdo a especificaciones de planos estructurales. De igual modo, si el plano estructural del pozo eyector ALL No. 1 por construir en cuarto de bombas se mantiene sin cambios, este también requeriría de su aval. | Diseñador sanitario |  | Miredy RINCON LOZANO |  | CERRADA | 11/10/2022 | 18 | 23/09/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 08/03/2023 | 51 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | PENDIENTE ANCLAJES ACERO DE VIGUETA EN MURO, PARA SOPORTE DE MAMPOSTERÍA REJILLA DE VENTIL | Se Aprobó por parte de P&P Proyectos la corrección en el soporte del muro sobre la rejilla de ventilación de la zona social de los apartamentos, Debido al estado de avance de la obra la corrección adicional se implementó desde el piso 8 hacia arriba, dejando pendiente la construcción del soporte adicional en los pisos inferiores de la torre | Procesos constructivos | Torre 1/ Pisos 1 Al 9/ Series 1 Al 8 | Realizar la construccion del apoyo adicional al muro sobre los muros de ventilacion. | Obra |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 17/05/2023 | 55 | 23/03/2023 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 09/03/2023 | 53 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | PENDIENTE LLENO DE ALFAJIAS, ENTREGA DE VANOS Y ENTREGA DE MARCOS DE VENTANAS TORRE 1 PISO | Se debe adelantar la entrega de por parte de Cusezar las alfajías, los vanos y actividades pendientes de Obra gris para evitar reprocesos, ademas se haria en el control de tablet los cierres oportunos siguiendo el plan de calidad. se debe adelantar la entrega de por parte de Cusezar las alfajías, los vanos y actividades pendientes de Obra gris para evitar reprocesos, ademas se haria en el control de tablet los cierres oportunos siguiendo el plan de calidad. | Procesos constructivos | Torre 1/ Pisos 1 Al 13/ Series de la 1 a la 8 | Construir las actividades pendientes por entrega, además de entregar a la supervisión técnica los planos de taller, para hacer el seguimiento oportuno a la entrega de ventaneria por parte de Cusezar. | Obra |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 29/05/2023 | 66 | 24/03/2023 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 15/03/2023 | 57 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | INSTALCION DE SOPORTE (ANGULO) MAMPOSTERIA FACHADA TORRE 1 | A la fecha la mampoteria en la fachada norte se encuentra en el piso 12 y la fachada sur en el piso 16, pero no se evidencia la instalacion previa del soporte en algunos apartamentos. | Procesos constructivos | Torre 1/ Fachada Norte y Fachada Sur | Se Solicita la instalcion previa al avance en altura, realizar la intervencion en la mampoteria pendiente de soporte, iniciado de abajo hacia arriba para evitar reprocesos, accidentes y el proceso adecuado de construccion de acuerdo a las recomendaciones entregadas por el diseñador estructural. | Contratista de mampostería |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 22/06/2023 | 84 | 30/03/2023 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 16/03/2023 | 59 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE VENTANERIA SIN SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD | Se evidencia en obra el inicio de la instalación de la ventanearía sin la entrega del cargue de las alfajías y la reparación de la fachada relacionada con el soporte de la rejilla de ventilación. | Procesos constructivos | Torre 1/ Pisos 1-8 | La Supervisión Técnica solicita realizar la corrección de la fachada antes de la instalación de la ventanearía y hacer entrega de todas las actividades. Así mismo se debe hacer la entrega de las memorias de cálculo y planos de taller para la verificación de la actividad. | Obra |  | Jorge ARANGO |  | CERRADA | 24/03/2023 | -22 | 15/04/2023 | Victor Moreras | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 13/07/2023 | 79 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | ENSAYO MURETES MAMPOSTERIA FACHADA TORRE 1 | En la documentación del plan de calidad y el plan de ensayos, se maneja una frecuencia para los ensayos de Elementos no Estructurales ( Muretes de la Mampostería Interna y para la Mampostería de Fachada ) A la fecha se deberían de tener los ensayos de muretes cómo se relaciona en la tabla 1 y tabla 2 según la frecuencia para Mamposteria Fachada - Un ensayo cada dos pisos y Mampostería Interna - Un ensayo cada tres pisos. ya que la mampostería se encuentra a un 90% de la ejecución. | Calidad de materiales | TORRE 1 - MAMPOSTERIA FACHADAS | Teniendo en cuenta el registro de ensayos para la mampostería de la fachada, la supervisión solicita realizar la cantidad de ensayos mencionados y llevar un mejor control de los ensayos según las frecuencias del plan de calidad. | Obra |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 16/08/2023 | 9 | 07/08/2023 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 2 | 13/07/2023 | 80 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | ENSAYO MURETES MAMPOSTERIA INTERNA Y FACHADA TORRE 2 | En la documentación del plan de calidad y el plan de ensayos, se maneja una frecuencia para los ensayos de Elementos no Estructurales ( Muretes de la Mampostería Interna y para la Mampostería de Fachada ) A la fecha se deberían de tener los ensayos de muretes cómo se relaciona en la tabla 1, tabla 2 y tabla 3, según la frecuencia para Mampostería Fachada - Un ensayo cada dos pisos y Mampostería Interna - Un ensayo cada tres pisos. ya que la mampostería se encuentra ejecutada al piso 15 | Calidad de materiales | TORRE 2 - MAMPOSTERIA FACHADA Y MAMPOSTERIA INTERNA | Teniendo en cuenta el registro de ensayos para la mampostería de la fachada, la supervisión solicita realizar la cantidad de ensayos mencionados y llevar un mejor control de los ensayos según las frecuencias del plan de calidad. | Obra |  | Stefania SALAZAR | 31/07/2023 | CERRADA | 11/08/2023 | 4 | 07/08/2023 | Luis Galeano Pineda | Stefania SALAZAR
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 6 | 27/10/2023 | 90 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | ENSAYO MURETES MAMPOSTERIA INTERNA Y FACHADA TORRE 6 | En la documentación del plan de calidad y el plan de ensayos, se maneja una frecuencia para los ensayos de Elementos no Estructurales ( Muretes de la Mampostería Interna y para la Mampostería de Fachada ) A la fecha se deberían de tener los ensayos de muretes cómo se relaciona en la tabla 1, tabla 2 y tabla 3, según la frecuencia para Mampostería Fachada - Un ensayo cada dos pisos y Mampostería Interna - Un ensayo cada tres pisos. ya que la mampostería se encuentra ejecutada al piso 15 | Calidad de materiales | MAMPOSTERIA INTERNA Y FACHADA TORRE 6 | Teniendo en cuenta el registro de ensayos para la mampostería de la fachada, la supervisión solicita realizar la cantidad de ensayos mencionados y llevar un mejor control de los ensayos según las frecuencias del plan de calidad, ya que estos ensayos han sido solicitados atravez de los comite de Obra. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 16/12/2023 | 25 | 21/11/2023 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 6 | 29/01/2024 | 98 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE MORTERO TORRE 6 - REFORZAMIENTO | En el documento GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting V12 se especifica que si los morteros de pega y grouting no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de los morteros de la mamposteria de fachada de las muestras referenciadas en las tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 y 56 días. Por lo anterior, la supervisión técnica clasifica las muestras de mortero como producto no conforme. | Calidad de materiales | TORRE 6 FACHADA PPAL Y POSTERIOR PISO 5 AL 16 | Teniendo en cuenta el registro de muestras, la Supervision solita el cumplimiento del plan de calidad con el reforzamiento de esta mamposteria como lo especifica en el concepto por parte de P&P Proyectos. | Contratista de elementos no estructurales |  | Roger Romero |  | CERRADA | 13/03/2024 | 14 | 28/02/2024 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 6 | 13/03/2024 | 104 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE MORTERO TORRE 6 - REFORZAMIENTO (COMPROMISO) | En el documento GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting V12 se especifica que si los morteros de pega y grouting no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de los morteros de la mamposteria de fachada de las muestras referenciadas en las tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 y 56 días. Por lo anterior, la supervisión técnica clasifica las muestras de mortero como producto no conforme. | Calidad de materiales | FACHADA TORRE 6 PISOS 15-18 | Teniendo en cuenta el registro de muestras, la Supervision solita el cumplimiento del plan de calidad con el reforzamiento de esta mamposteria como lo especifica en el concepto por parte de P&P Proyectos | Obra |  | Roger Romero | 16/04/2024 | CERRADA | 16/04/2024 | 25 | 22/03/2024 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 4 | 09/08/2024 | 123 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | RESULTADOS DE ENSAYOS OBRA GRIS DEL CEMENTO PROGRAMACIÓN JUNIO | En la documentación del plan de calidad y el plan de ensayos programado por Cusezar, se tenia programado para el mes de Junio ensayos para el cemento usado en obra gris ( Cemento de Uso General ), ensayos de; 1.Tiempo de fraguado por las agujas de Vicat 2.Resistencia a la compresión Ensayos que deben cumplir con los criterios de calidad expuestos en la NTC 121:2023 Especificacion de desempeño para cemento hidraulico. La Supervision hace la revision de los resultados descritos en el informe emitido por partde de Concrelab el 05 de Agosto del 2024, resultados que para el ensayo de tiempo de fraguado por las agujas de vicat son aceptables, para el ensayo de resistencia a la compresion los promedios de las resistencias a 3 y 7 dias son aceptables, los resultados a 28 dias no cumplen con la resistencia minima descrita en la NTC 121 - Tabla 1. Requisitos fisicos Normalizados. | Calidad de materiales | RESULTADOS ENSAYOS PROGRAMADOS DEL CEMENTO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | Teniendo en cuenta los resultados a 28 días de la muestra del cemento, la Supervisión Técnica solicita realizar nuevamente el ensayo de resistencia a la compresión y poder verificar que las características del cemento UG son aceptables a edades de los 28 días. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 07/10/2024 | 28 | 09/09/2024 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 16/12/2022 | 41 | 5.1.2 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | MENOR | SOPORTE PARA MAMPOSTERÍA DE FACHADA EN SALA COMEDOR SOBRE REJILLA DE VENTILACIÓN | En la mampostería de fachada en sala comedor de los apartamentos de la torre 1, se encuentra ubicada la rejilla de ventilación de gas. Se evidencia que la mampostería de la fachada sobre la rejilla de ventilación no tiene el soporte adecuado. ver registro fotográfico. | Diseño | TORRE 1 - SALA COMEDOR (en todos los apartamentos) | Por lo anterior, y para garantizar el soporte adecuado de la mampostería de fachada sobre la rejilla de ventilación de gas, la supervisión técnica solicita concepto por parte de diseñador P&P PROYECTOS. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 10/01/2023 | CERRADA | 31/01/2023 | 6 | 25/01/2023 | Victor Moreras | Maria Duran
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 2 | 28/07/2023 | 83 | 5.1.5 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | MENOR | DILATACIONES EN MAMPOSTERÍA DE FACHADA TORRE 2 | De acuerdo con el plano NE - 3, 3.1 y 3.2 Versión inicial (Detalle de refuerzo para muros no estructurales en placas macizas con enchapes en ladrillo con perforación vertical) de la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-09, se debe realizar dilataciones en poliestireno de espero de 2 cm contra muros estructurales y 1 cm bajo placa. A la fecha se tiene avance en mampostería de fachada hasta el piso 16 y se encuentra pendiente por instalar la dilatación en poliestireno en los elementos relacionados en la tabla 1. Ver registro fotográfico. | Procesos constructivos | TORRE 2 - FACHADAS PRINCIPAL Y POSTERIOR PISO 1 AL 16 | La supervisión técnica solicita realizar la dilataciones pendientes en mampostería de fachada y para los futuros avances se solicita entregar la actividad a medida se va finalizando su construcción. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 19/09/2023 | 22 | 28/08/2023 | Luis Galeano Pineda | Stefania SALAZAR
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 2 | 21/09/2023 | 88 | 5.1.5 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | MENOR | DILATACIONES EN MAMPOSTERÍA DE FACHADA TORRE 2 | De acuerdo con el plano NE - 3, 3.1 y 3.2 Versión inicial (Detalle de refuerzo para muros no estructurales en placas macizas con enchapes en ladrillo con perforación vertical) de la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-09, se debe realizar dilataciones en poliestireno de espesor de 2 cm contra muros estructurales y 1 cm bajo placa. A la fecha se tiene avance en mampostería de fachada hasta el piso 23 y se encuentra pendiente por instalar la dilatación en poliestireno en los elementos relacionados en la tabla 1. Ver registro fotográfico. | Procesos constructivos | DILATACIONES FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR PISO 17 AL 23 | La supervisión técnica solicita realizar la dilataciones pendientes en mampostería de fachada y para los futuros avances se solicita entregar la actividad a medida se va finalizando su construcción. | Obra |  | Stefania SALAZAR |  | CERRADA | 12/10/2023 | -6 | 18/10/2023 | Luis Galeano Pineda | Stefania SALAZAR
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 3 | 01/04/2024 | 105 | 5.1.5 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | MENOR | DILATACIONES EN MAMPOSTERÍA DE FACHADA TORRE 3 | De acuerdo con el plano NE - 100, NE - 200 Versión inicial (Detalle de refuerzo para muros no estructurales en placas macizas con enchapes en ladrillo con perforación vertical) de la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-10, se debe realizar dilataciones en poliestireno de espesor de 2 cm contra muros estructurales y 1 cm bajo placa. A la fecha se tiene avance en mampostería de fachada hasta el piso 8 y se encuentra pendiente por instalar la dilatación en poliestireno en los elementos relacionados en la tabla 1. Ver registro fotográfico. | Procesos constructivos | FACHADA PPAL Y POSTERIOR PISOS 2 AL 9 - TORRE 3 | La supervisión técnica solicita realizar la dilataciones pendientes en mampostería de fachada y para los futuros avances se solicita entregar la actividad a medida se va finalizando su construcción. | Contratista de acabados |  | Roger Romero | 15/05/2024 | CERRADA | 15/05/2024 | 14 | 01/05/2024 | Luis Galeano Pineda | Stefania SALAZAR
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 3 | 15/05/2024 | 109 | 5.1.5 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | MENOR | DILATACIONES EN MAMPOSTERÍA DE FACHADA TORRE 3 - PISO 10 AL 14 | De acuerdo con el plano NE - 100, NE - 200 Versión inicial (Detalle de refuerzo para muros no estructurales en placas macizas con enchapes en ladrillo con perforación vertical) de la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-10, se debe realizar dilataciones en poliestireno de espesor de 2 cm contra muros estructurales y 1 cm bajo placa. A la fecha se tiene avance en mampostería de fachada hasta el piso 8 y se encuentra pendiente por instalar la dilatación en poliestireno en los elementos relacionados en la tabla 1. Ver registro fotográfico. | Procesos constructivos | TORRE 3 - PISO 10 AL 14 | La supervisión técnica solicita realizar la dilataciones pendientes en mampostería de fachada y para los futuros avances se solicita entregar la actividad a medida se va finalizando su construcción. | Contratista de mampostería |  | Stefania SALAZAR |  | CERRADA | 06/06/2024 | -8 | 14/06/2024 | Luis Galeano Pineda | Stefania SALAZAR
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 3 | 12/06/2024 | 111 | 5.1.5 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | MENOR | SELLO DE DILATACIÓN EN FACHADAS TORRES EN MATERIAL MALEABLE | A la fecha, CUSEZAR no ha implementado en las fachadas de Torres 1,2,6 (finalizadas) y Torre 3 (Avance piso 18) el procedimiento constructivo del sellado de la junta horizontal de las dilataciones de fachada con material maleable. De acuerdo con las especificaciones y notas de la la cartilla GC-P004-CA01-ENE-10 - Elementos no Estructurales Versión 10 Se debe realizar con material maleable / elástico tipo sikaflex o equivalente ancho 1 cm | Procesos constructivos | FACHADAS TORRES 1,2,3 Y 6 | la Supervisión Técnica solicita dar cumplimiento al especificación. | Obra |  | Camilo Andres BALLESTEROS RONCO | 28/06/2024 | CERRADA | 28/06/2024 | -14 | 12/07/2024 | Luis Galeano Pineda | Camilo Andres BALLESTEROS RONCO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 3 | 07/10/2024 | 127 | 5.1.5 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | MENOR | DILATACIONES EN MAMPOSTERÍA DE FACHADA TORRE 3 - PISO 16 AL 23 | De acuerdo con los planos NE-100 y NE-200, en su versión inicial (detalle de refuerzo para muros no estructurales en placas macizas con enchapes en ladrillo con perforación vertical), según la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-10, se debe instalar dilataciones de poliestireno con un espesor de 2 cm contra muros estructurales y 1 cm bajo la placa. A la fecha, se ha avanzado con la mampostería de fachada hasta el piso 23, quedando pendiente la instalación de la dilatación en poliestireno en los elementos indicados en la tabla 1. Ver registro fotográfico para más detalles. | Procesos constructivos | FACHADA PPAL Y POSTERIOR TORRE 3 - PISO 16 AL 23 | La Supervisión Técnica solicita realizar la dilataciones pendientes en mampostería de fachada y para los futuros avances se solicita entregar la actividad a medida se va finalizando su construcción. | Contratista de mampostería |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 15/11/2024 | 9 | 06/11/2024 | Luis Galeano Pineda | Stefania SALAZAR
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 22/06/2023 | 76 | 5.1.11 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el apoyo de la mampostería no estructuctural sobre la placa, mínimo de 2/3 del ancho del mampuesto | INTERMEDIA | INSTALACIÓN DE PENDIENTES SOPORTE (ANGULO) MAMPOSTERÍA FACHADA TORRE 1 SERIE 6 | Durante el proceso de construcción de la mampostería de fachada se consulto sobre el requerimiento de un apoyo de las misma entre cada piso, la cual se debía instalar del piso 9 en adelante previo a la construcción de las misma, ademas de generar la corrección del piso 1 al piso 8. a la fecha la mampostería en la fachada norte se encuentra en el piso 22 y la fachada sur en el piso 22. Se genera nueva notificacion con los pendientes y con la ejecucion de la actividad para la fachada posterior la serie 6 | Procesos constructivos | TORRE 1 FACHADA POSTERIOR SERIE 6 | Se Solicita la instalación previa al avance en altura, realizar la intervención en la mampostería pendiente de soporte, iniciado de abajo hacia arriba para evitar reprocesos, accidentes y el proceso adecuado de construcción de acuerdo a las recomendaciones entregadas por el diseñador estructural. | Contratista de mampostería |  | Jorge ARANGO |  | CERRADA | 07/07/2023 | -1 | 08/07/2023 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 10/08/2023 | 85 | 5.1.11 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el apoyo de la mampostería no estructuctural sobre la placa, mínimo de 2/3 del ancho del mampuesto | MENOR | INSTALCION DE PENDIENTES SOPORTE (ANGULO) MAMPOSTERIA FACHADA TORRE 1 SERIE 1-2-3 | Durante el proceso de construcción de la mampostería de fachada se consulto sobre el requerimiento de un apoyo de las misma entre cada piso, la cual se debía instalar del piso 9 en adelante previo a la construcción de las misma, ademas de generar la corrección del piso 1 al piso 22. a la fecha la mampostería en la fachada norte se encuentra en el piso 22 y la fachada sur en el piso 22. Se genera nueva notificacion con los pendientes y con la ejecucion de la actividad para la fachada posterior la serie 1, 2 Y 3 | Procesos constructivos | TORRE 1 FACHADA PRINCIPAL | Se Solicita la instalación previa al avance en altura, realizar la intervención en la mampostería pendiente de soporte, iniciado de abajo hacia arriba para evitar reprocesos, accidentes y el proceso adecuado de construcción de acuerdo a las recomendaciones entregadas por el diseñador estructural. | Obra |  | Jorge ARANGO |  | CERRADA | 14/08/2023 | -3 | 17/08/2023 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 22/08/2023 | 86 | 5.1.11 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el apoyo de la mampostería no estructuctural sobre la placa, mínimo de 2/3 del ancho del mampuesto | MENOR | 079 PC 036 INSTALCION DE PENDIENTES SOPORTE (ANGULO) MAMPOSTERIA FACHADA TORRE 1 SERIE 4-8 | Durante el proceso de construcción de la mampostería de fachada se consulto sobre el requerimiento de un apoyo de las misma entre cada piso, la cual se debía instalar del piso 9 en adelante previo a la construcción de las misma, ademas de generar la corrección del piso 1 al piso 23. a la fecha la mampostería en la fachada norte se encuentra en el piso 23 y la fachada sur en el piso 23. Se genera nueva notificacion con los pendientes y con la ejecucion de la actividad para la fachada posterior la serie 4 y 8 | Procesos constructivos | TORRE 1 - FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR | Se Solicita la instalación previa al avance en altura, realizar la intervención en la mampostería pendiente de soporte, iniciado de abajo hacia arriba para evitar reprocesos, accidentes y el proceso adecuado de construcción de acuerdo a las recomendaciones entregadas por el diseñador estructural. | Obra |  | Jorge ARANGO |  | CERRADA | 22/08/2023 | -7 | 29/08/2023 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 3 | 08/03/2024 | 103 | 5.1.11 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el apoyo de la mampostería no estructuctural sobre la placa, mínimo de 2/3 del ancho del mampuesto | MENOR | DETALLE PENDIENTE - PATIN PLACA PISO 7 - TORRE 3 | En la la liberacion de Mamposteria de piso 6 del apartamento 601 y el inicio y modulacion del apatamaento 701, se evidencio el recalce ( Patin ) Necesario para el soporte de la mamposteria de la fachada De acuerdo con el plano NE - 2,3 y 7 Versión inicial (Detalle de refuerzo para muros no estructurales en ladrillo con perforación vertical) de la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-09, especifica una serie de notas las cuales se deben cumplir para la correcta ejecucion de la mamposteria, notas como: 1. Ancho minimo del mampuesto soportado 2b/3 (b=Ancho) 2. Enchape Maximo 3. Detalles de soporte para mampuestos de fachada despues del minimo permitido 4. Especificaciones del Acero | Procesos constructivos | PATIN PLACA PISO 7, SERIE 1 - TORRE 3 | La Supervision solicita dar cumplimiento al plan de calidad y a las notas generadas por diseño ( P&P Proyectos ) las cuales se especifican en GC-P004-CA01-ENE-09 y realizar la entrega y correcta ejecucion de la actividad. | Contratista de mampostería |  | Stefania SALAZAR | 11/03/2024 | CERRADA | 11/03/2024 | -12 | 23/03/2024 | Luis Galeano Pineda | Stefania SALAZAR
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 08/03/2023 | 52 | 5.1.12 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la pega vertical y horizontal | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS MUESTRAS DE MORTERO ENSAYADAS A 28 DIAS - MAMPOSTERIA FACHADA | Se emitio por Concrelab el informe de los resultados de las resistencias muestras de morteros bajas 6.7 MPa 53% de la resitencia de diseño. | Calidad de materiales | Torre 1/ Piso 12 | Solicitar Informe a los 56 dias, para determinar acciones. | Contratista de mampostería |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 29/05/2023 | 37 | 22/04/2023 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 07/07/2023 | 78 | 5.2.2 | Obra gris | Fachada enchape de mampostería en placas y pantallas de concreto | Verificar la ubicación del soporte para el enchape de pantallas | INTERMEDIA | INSTALACIÓN DE PENDIENTES SOPORTE (ANGULO) MAMPOSTERÍA FACHADA TORRE 1 SERIE 5 | Durante el proceso de construcción de la mampostería de fachada se consulto sobre el requerimiento de un apoyo de las misma entre cada piso, la cual se debía instalar del piso 9 en adelante previo a la construcción de las misma, ademas de generar la corrección del piso 1 al piso 8. a la fecha la mampostería en la fachada norte se encuentra en el piso 22 y la fachada sur en el piso 22. Se genera nueva notificacion con los pendientes y con la ejecucion de la actividad para la fachada posterior la serie 5 | Procesos constructivos | TORRE 1 - SERIE 5 | Se Solicita la instalación previa al avance en altura, realizar la intervención en la mampostería pendiente de soporte, iniciado de abajo hacia arriba para evitar reprocesos, accidentes y el proceso adecuado de construcción de acuerdo a las recomendaciones entregadas por el diseñador estructural. | Contratista de mampostería |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 27/07/2023 | 10 | 17/07/2023 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 26/05/2023 | 69 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | INCONGRUENCIA EN EL VANO LIBRE PARA LA INSTALACION DE PUERTAS DEL ASCENSOR T1 Y S.C | En la revisión de la documentación entregada por el contratista instalador del ascensor se especifica lo siguiente: Torre 1: 1- Para realizar las mochetas de los ascensores se debe tomar el eje a lo ancho del hueco, se debe tomar de la pared derecha hacia el centro 1035 mm como se ilustra en la Imagen1 , esto aplica para los pisos -1 al 23, quedando una vano libre para la instalacion de la puerta de 1100 mm. 2- Para la mocheta de la última parada o piso 24: con respecto al eje que ya hallamos, se debe tomar hacia la izquierda a 750 mm (instalación control) y hacia la derecha 550; para dejar un vano libre de instalación de 1300mm. Torre Social: 1- Para realizar las mochetas de los ascensores se debe tomar el eje a lo ancho del hueco, se debe tomar de la pared derecha hacia el centro 1225 mm como se ilustra en la imagen, esto aplica para los pisos 1 al 6, quedando un vano libre para la instalacion de la puerta de 1100 mm 2- Para la mocheta de la última parada o piso 7: con respecto al eje que ya hallamos, se debe tomar hacia la izquierda a 550 mm y hacia la derecha 750 (instalación del control); para dejar un vano libre de instalación de 1300mm. | Diseño | Puertas Ascensores de Torre 1 y Salon Comunal | Comparando la información entregada por el instalador del ascensor a los diseños del proyecto, se evidencia las siguientes diferencias: 1- los vanos libres que muestra los planos arquitectonicos Imagen 1, tienen una medida libre de 800 mm para los vanos de Torre 1. 2- Los vanos libres que muestra los planos arquitectonicos Imagen 2, tienen una medida libre de 900 mm para el edificio de zonas comunes La supervision solicita la actualizacion de planos ( A-04, A-03, ZC-01, ZC-02, ZC-03, ZC-04 y Modelos respectivos ) o aclaracion de este detalle para la Torre 1 y el Edificio de Zonas Comunes. | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | Maria Duran | 16/06/2023 | CERRADA | 21/06/2023 | -4 | 25/06/2023 | Luis Galeano Pineda | Maria Duran
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 6 | 26/02/2024 | 101 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | NO CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES CARTILLA ENE TORRE 6 - PISO 20 - 21 - 22 | En la la liberacion de Mamposteria interna de los apartamentos del piso 20,21 y 22 de la Torre 6, se evidencio que no se esta dando cumplimeinto al plan de calidad y se genero una serie de observaciones y se referencio como elementos no liberados por la supervision. De acuerdo con el plano NE - 4, 4.1 y 5.3 Versión inicial (Detalle de refuerzo para muros no estructurales divisorios con perforación vertical) de la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-09, especifica una serie de notas las cuales se deben cumplir para la correcta ejecucion de la mamposteria, notas como: 1. la uniformidad y continuidad de la pega vertical y horizontal. 2. las dilataciones de 1 y 2 cm contra los elementos estructurales placas y muros. 3. los refuerzos horizontales cada 3-3-3 hiladas de placa a techo y 3-3-2 hiladas de placa a dintel, en la longitud del muro. 4. la modulacion y la traba entre mampuestos. | Procesos constructivos | MAMPOSTERIA INTERNA TORRE 6 - PISO 20 - 21 - 22 | La Supervision solicita dar cumplimiento al plan de calidad y a las notas generadas por diseño ( P&P Proyectos ) las cuales se especifican en GC-P004-CA01-ENE-09 y realizar la entrega de las observaciones mensionadas. | Contratista de mampostería |  | Roger Romero | 16/04/2024 | CERRADA | 16/04/2024 | 20 | 27/03/2024 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 6 | 26/02/2024 | 102 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | NO CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES CARTILLA ENE TORRE 6 - MAMPOSTERÍA PUNTO FIJO PISO 6 Y 8 | En la la liberacion de Mamposteria interna de los apartamentos del piso 6 y 8 de la Torre 6, se evidencio que no se esta dando cumplimeinto al plan de calidad y se genero una serie de observaciones y se referencio como elementos no liberados por la supervision. De acuerdo con el plano NE - 4, 4.1 y 5.3 Versión inicial (Detalle de refuerzo para muros no estructurales divisorios con perforación vertical) de la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-09, especifica una serie de notas las cuales se deben cumplir para la correcta ejecucion de la mamposteria, notas como: 1. la uniformidad y continuidad de la pega vertical y horizontal. 2. las dilataciones de 1 y 2 cm contra los elementos estructurales placas y muros. 3. los refuerzos horizontales cada 3-3-3 hiladas de placa a techo y 3-3-2 hiladas de placa a dintel, en la longitud del muro. 4. la modulacion y la traba entre mampuestos. | Procesos constructivos | MAMPOSTERÍA PUNTO FIJO PISO 6 Y 8 - TORRE 6 | La Supervision solicita dar cumplimiento al plan de calidad y a las notas generadas por diseño ( P&P Proyectos ) las cuales se especifican en GC-P004-CA01-ENE-09 y realizar la entrega de las observaciones mensionadas. | Contratista de mampostería |  | Jorge ARANGO | 01/04/2024 | CERRADA | 01/04/2024 | 5 | 27/03/2024 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 3 | 05/07/2024 | 116 | 5.3.4 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | MENOR | NO CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES CARTILLA ENE TORRE 3 - ACERO DE REFUERZO MAMPOSTERIA INTE | En la la liberacion de Mamposteria interna de los apartamentos del piso 21 de la Torre 3, se evidencio que no se esta dando cumplimeinto al plan de calidad y se genero una serie de observaciones y se referencio como elementos no liberados por la Supervision. De acuerdo con el plano NE - 400 (Detalle de refuerzo para muros no estructurales divisorios con perforación vertical) de la cartilla de Elementos No Nstructurales GC-P004-CA01-ENE-10, especifica una serie de notas las cuales se deben cumplir para la correcta ejecucion de la mamposteria. 1. la uniformidad y continuidad de la pega vertical y horizontal. 2. las dilataciones de 1 y 2 cm contra los elementos estructurales placas y muros. 3. los refuerzos horizontales cada 3-3-3 hiladas de placa a techo y 3-3-2 hiladas de placa a dintel, en la longitud del muro. 4. la modulacion y la traba entre mampuestos. Como se muestra en la imagen 1( Mamposteria No Liberada ). | Procesos constructivos | REFUERZO VERTICAL MAMPOSTERIA INTERNA PISO 21- TORRE 3 | La Supervision solicita dar cumplimiento al plan de calidad y a las notas generadas por diseño ( P&P Proyectos ) las cuales se especifican en GC-P004-CA01-ENE-10, realizar la respectiva entrega con el acero que se especifica en la cartilla y con la correccion de las demas observaciones realizadas. | Contratista de mampostería |  | Stefania SALAZAR | 12/07/2024 | CERRADA | 12/07/2024 | -3 | 15/07/2024 | Luis Galeano Pineda | Stefania SALAZAR
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 4 | 02/08/2024 | 122 | 5.3.5 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la modulación de los bloques | MENOR | AFECTACION ESTABILIDAD MAMPOSTERÍA TORRE 4 APARTAMENTOS 904 Y 905 - NO LIBERADA | En la verificacion de las especificaciones de la mamposteria en los apartamentos de la torre 4 (904 - 905), se evidencio una mamposteria que no cumple con los estandares de calidad, la afectacion en la parte baja de los muros por las prolongaciones de los elestricos hace que la mamposteria pierda estabilidad ver fotografia 1 y 2, estabilidad la cual es generada por las trababas y por los refuerzos verticales y horizontales De acuerdo con los planos, especificaciones y notas que se encuentran en GC-P004-CA01-ENE-10 Cartilla de Elementos No Estructurales, la supervision deine la mamposteria como no aceptable y solicita la ejecucion nuevamente desde la base de los muros no liberados y la entrega nuevamente de las actividades previas; 1. Replanteo de la mamposteria 2. Perfoaraciones inferiores y superiores para anclajes de aceros verticales (Dovelas) 3. Modulacion 3. Refuerzos horizontales cada 3-3-3 hiladas de placa a techo y 3-3-2 hiladas de placa a dintel, en la longitud del muro. 4. Modulacion y trabas entre mampuestos. 5. Dilataciones contra elementos Estructurales. Como se muestra en la imagen 1( Mamposteria No Liberada ). | Procesos constructivos | MAMPOSTERÍA TORRE 4 APARTAMENTOS 904 Y 905 | La Supervision solicita dar cumplimiento al plan de calidad y a las notas generadas por diseño ( P&P Proyectos ) las cuales se especifican en GC-P004-CA01-ENE-10 hacer la demolicion de la mamposteria, la entrega de las actividades previas para la respectiva revision por parte de la Supervision y la retroalimentacion con los contratistas INTEL RED y HYR de la terminacion de las prolongaciones electricas antes del inicio de la mamposteria para que no se vea afectada de esta forma. | Contratista de eléctricos |  | Roger Romero |  | CERRADA | 04/09/2024 | 17 | 18/08/2024 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 6 | 01/08/2024 | 121 | 5.3.6 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | MENOR | MAMPOSTERIA PUNTO FIJO PISO 14 Y 15 TORRE 6 - NO LIBERADA - SIN ENTREGAR | En el seguimiento de las actividades pendientes del CTO de la Torre 6, se evidencio la ejecucion de la mamposteria de los puntos fijos en los pisos 14 y 15 sin realizar las respectivas entregas de las actividades a la supervision, dichos elementos se referenciaron como no liberados. De acuerdo con los planos, especificaciones y notas que se encuentran en GC-P004-CA01-ENE-10 Cartilla de Elementos No Estructurales, se especifica una serie de notas las cuales se deben cumplir especificaciones que se solicitan entregar para la respectiva liberacion. 1. Replanteo de la mamposteria 2. Perfoaraciones inferiores y superiores para anclajes de aceros verticales (Dovelas) 3. Modulacion 3. Refuerzos horizontales cada 3-3-3 hiladas de placa a techo y 3-3-2 hiladas de placa a dintel, en la longitud del muro. 4. Modulacion y trabas entre mampuestos. 5. Dilataciones contra elementos Estructurales. Como se muestra en la imagen 1( Mamposteria No Liberada ). | Procesos constructivos | MAMPOSTERIA PUNTO FIJO PISO 14 Y 15 TORRE 6 | La Supervision solicita dar cumplimiento al plan de calidad y a las notas generadas por diseño ( P&P Proyectos ) las cuales se especifican en GC-P004-CA01-ENE-10 y realizar la entrega para la respectiva revision y liberacion por la Supervision. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 22/10/2024 | 68 | 15/08/2024 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 30/05/2023 | 70 | 6.2.1 | Obra blanca | Ventaneria | Inspecciónar los sistemas de fijación como son los anclajes y chazos | MENOR | ENTREGA DE MARCOS DE VENTANAS TORRE 1 PISOS 1 AL 10 SERIES 1 AL 8 PENDIENTES | Teniendo en cuenta al avance de obra blanca e instalacion de ventaneria que se adelanta en la torre 1, se debe terminar la entrega por parte de Cusezar de las ventanas ya instaladas con observaciones y de la ventaneria pendiente por instalar de los pisos 1 al 10, verificadas en la primera revisión el cual se evidencia en el control de pendientes. | Procesos constructivos | TORRE 1 PISOS 1 AL 10 SERIES 1 AL 8 | De acuerdo al avance de obra blanca e instalación de ventanas como se evidencia en el registro fotográfico, solicitamos ejecutar y entregar los pendientes e observaciones de la ventaneria, además que se pueden generar reprocesos de otras actividades que se están ejecutando en el interior de los apartamentos. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 01/08/2023 | 34 | 28/06/2023 | Luis Galeano Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 03/08/2022 | 22 | 7.2.1 | Cierre | Verificación de los asentamientos | Verificación de los asentamientos | MENOR | SOLICITUD DE INICIO DEL CONTROL DE ASENTAMIENTOS TORRE 1 | DADO QUE COMENZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN DE LA TORRE 1, LA SUPERVISIÓN SOLICITA INICIAR DE INMEDIATO CON EL CONTROL TOPOGRÁFICO DE ASENTAMIENTOS. | Procesos constructivos | SÓTANO TORRE 1 | INSTALACIÓN DE NIVELETAS EN MUROS DE SÓTANO TORRE 1 | Obra |  | Miredy RINCON LOZANO |  | ANULADA | 03/08/2022 |  | 05/08/2022 |  | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 03/08/2022 | 23 | 7.2.1 | Cierre | Verificación de los asentamientos | Verificación de los asentamientos | MENOR | 19 - PC: SOLICITUD DE INICIO DEL CONTROL DE ASENTAMIENTOS TORRE 1 | DADO QUE COMENZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN DE LA TORRE 1, LA SUPERVISIÓN SOLICITA INICIAR DE INMEDIATO CON EL CONTROL TOPOGRÁFICO DE ASENTAMIENTOS. | Procesos constructivos | SÓTANO TORRE 1 | INSTALACIÓN DE NIVELETAS EN MUROS DE SÓTANO TORRE 1 | Obra |  | Miredy RINCON LOZANO | 08/08/2022 | CERRADA | 13/08/2022 | 8 | 05/08/2022 | Oswaldo Meneses Amaya | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 25/11/2022 | 35 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Resistencias Bajas de Morteros y Grouting Torre 1. | Según Plan de Ensayos "GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting v9", Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 100% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. En las tablas 1 y 2, se adjuntan los resultados de muestras de morteros y grouting que no alcanzaron la resistencia a 28 días o muestras con resultados pendientes. Tabla 1 Resistencias de Mortero 7.5 MPa | Calidad de materiales | TORRE 1 | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita ensayar a 56 días las muestras relacionadas en las tablas 1 y 2 y solicitar el concepto y aval de P&P PROYECTO. Adicionalmente, se solicita retroalimentar al contratista productor de morteros para garantizar las resistencias especificadas. | Contratista de mampostería |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 05/04/2023 | 91 | 04/01/2023 | Victor Moreras | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 26/11/2022 | 36 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE NOTIFICACIONES DE OBRA GRIS EN PLATAFORMA BOLÍVAR | Para la generación de notificaciones del area de obra gris no se encuentra cargado el responsable Arq. Jorge Ivan Arango, ver figura 1, y actualmente se están realizando actividades de obra gris en la torre 1 del proyecto Cierzo. | Diseño | TORRE 1 | la supervisión técnica solicita la asignación de responsable a la plataforma de bolívar del Arq. Jorge Ivan Arango. | Obra |  | Maria Duran | 28/11/2022 | CERRADA | 28/11/2022 | -21 | 19/12/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Maria Duran
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 30/11/2022 | 37 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | DILATACIONES EN MAMPOSTERÍA DE FACHADA | De acuerdo con el plano NE - 3, 3.1 y 3.2 Versión inicial (Detalle de refuerzo para muros no estructurales en placas macizas con enchapes en ladrillo con perforación vertical) de la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-09, se debe realizar dilataciones en poliestireno de espero de 2 cm contra muros estructurales y 1 cm bajo placa. A la fecha se tiene avance en mampostería de fachada hasta el piso 5 y se encuentra pendiente por instalar la dilatación en poliestireno en los elementos relacionados en la tabla 1. Ver registro fotográfico. | Procesos constructivos | TORRE 1 PISO 1 A 4 | La supervisión técnica solicita realizar la dilataciones pendientes en mampostería de fachada y para los futuros avances se solicita entregar la actividad a medida se va finalizando su construcción. | Obra |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 31/01/2023 | 61 | 01/12/2022 | Victor Moreras | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 2 | 30/11/2022 | 38 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | DILATACIONES EN PLACA DE SÓTANO TORRE 2 | De acuerdo con el plano NE - 9 Versión inicial (Detalle de junta en placa) de la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-09, se debe realizar dilataciones en las placas de contrapiso, sobre placas y placas aéreas en concreto a la vista sin acabados, lo anterior aplica para las placas de concreto de sótano del proyecto CIERZO. A la fecha se tiene pendiente por realizar la dilataciones del sótano de la torre 2 | Procesos constructivos | SOTANO TORRE 2 | La supervisión técnica solicita realizar la dilataciones pendientes y para los futuros vaciados dar cumplimiento a la siguiente especificación "Se deben realizar las dilataciones máximo 6 horas después de la fundida de la placa." La cual es fundamental para prevenir fisuramiento en las placas. | Obra |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 23/12/2022 | 22 | 01/12/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 09/12/2022 | 39 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | AFECTACIÓN EN MURO M5 - PISO 14 TORRE 1 POR INSTALACIÓN VIGA METALICA PARA ARRIOSTRAMIENTO | Se realizó el arriostramiento de la torre grúa en el Piso 14 de la Torre 1 mediante una viga Metálica IP adosada al muro M5 ubicado en el eje 21 (A - B), afectando el elemento de borde del muro tal como se observa en la fotografía N°1. La supervisión técnica destaca que el arriostramiento de la torre grua se ejecutó previamente en el piso 9 sin afectar el elemento de borde del muro M5 | Procesos constructivos | TORRE 1 PISO 14 | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita reubicar la viga de tal manera que no se afecte el elemento de borde del muro M5, o en su defecto tramitar aval por parte del diseñador P&P PROYECTOS. | Obra |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 19/12/2022 | -1 | 20/12/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 24/01/2023 | 43 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | ACTUALIZACIÓN DE PLANOS LOCALIZACION PILOTES DE CIMENTACION TORRE 1 | Teniendo en cuenta que en el plano D006CIE-PYP-TO1-ZZZ-EST - Plano - 200 - LPIL se presentaron variaciones importantes en obra en la ubicación final de algunos pilotes. | Diseño | Torre 1 - Plano Planta Localizacion de Pilotes D006CIE-PYP-TO1-ZZZ-EST - Plano - 200 - LPIL | Generar La Actualizacion del Plano de referencia de acuerdo a lo construido. | Obra |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 13/02/2023 | 13 | 31/01/2023 | Victor Moreras | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 1 | 16/03/2023 | 58 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | INCONGRUENCIAS EN LOS NIVELES FINALES DE CUBIERTA TORRE 1, ENTRE DISEÑOS | Teniendo en cuenta la información consignada en el plano estructural E-601 referencia el nivel de la cubierta de la torre en el nivel +57,75, y revisando la información del plano sanitario S-108 en el cual se brinda la información de manejo de aguas lluvias por pendiente, muestra niveles inferiores entre +57,53 y +57,56, lo cual debe ser corregido teniendo en cuenta el nivel final de la estructura, además en el plano arquitectónico A-105, también referencia el nivel +57,75 para los acabados. Se debe corregir teniendo en cuenta el espesor de los sobrepisos y acabados. | Diseño | TORRE 1/ CUBIERTA | Se solicita actualizar la información referenciada evitando diferencias en los diseños del proyecto. | Diseñador hidráulico | Ingenieria Hidraulica De Colombia S.A.S | Maria Duran | 30/03/2023 | CERRADA | 03/04/2023 | -12 | 15/04/2023 | Victor Moreras | Maria Duran
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 23/04/2025 | 151 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Retiro de escombro acumulado en placas de la serie 8 T5 | Se solicitó la evacuación del escombro acumulado en las placas de la serie 8 de la Torre 5, debido a que el material esta ejerciendo sobrecargas en las placas y columnas no previstas en el diseño estructural, lo cual representa un riesgo para la integridad de los elementos en cuestión. Adicionalmente, se solicitó que se realice el apuntalamiento de las placas afectadas como medida preventiva. | Procesos constructivos | Serie 8 pisos 7 al 16 Torre 5, Cierzo | Realizar la evacuación del escombro acumulado y efectuar el apuntalamiento de las placas afectadas. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 08/07/2025 | 75 | 24/04/2025 | William Uruela Rojas | Stefania SALAZAR
Cusezar S.A | Cierzo | Cierzo | Torres | Torre 5 | 19/06/2025 | 154 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Acumulación escombro en placas serie 8 pisos 17 a 23 T5 | La Supervisión Técnica solicita a CUSEZAR realizar el retiro inmediato del escombro acumulado sobre las placas de entrepiso de la Serie 8, de los pisos 17 al 23 de la Torre 5. Esta acumulación está generando sobrecargas no previstas en el diseño estructural, lo cual representa un riesgo para la integridad de los elementos en cuestión. | Procesos constructivos | Serie 8, de los pisos 17 al 23 de la Torre 5 | Realizar oportunamente el retiro de escombro y efectuar el apuntalamiento de las placas afectadas como medida preventiva, la cual deberá mantenerse durante el proceso de evacuación del escombro y hasta tanto se verifique su comportamiento estructural. | Obra |  | Roger Romero | 22/07/2025 | CERRADA | 29/07/2025 | 22 | 07/07/2025 | William Uruela Rojas | Stefania SALAZAR
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 05/05/2022 | 7 | 2.1.3 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar geometría y comportamiento de taludes | INTERMEDIA | CONTROL NIVELES TALUDES - GC-P004-I001-F025 | En el proyecto GREGAL se tienen excavaciones abiertas a nivel de - 7.80 en plazoletas 2 y 3 y nivel -3.40 en los costados oriental y occidental, y CUSEZAR no ha realizado los controles de taludes especificados en el instructivo "Control niveles de taludes" - GC-P004-I001-F025" ver fotografía 1. Adicional en obra se encuentra pendiente ejecutar los siguientes procedimientos. 1.) Controlar mediante instrumentación topográfica desplazamientos de los taludes. 2.) Proteger la cara de los taludes con mortero. Ver fotografía N° 2. 3.) Retirar el material de excavación de la corona de los taludes para aliviar cargas. Ver fotografía 3. 4.) Dar manejo de agua en la corona de los taludes para evitar empozamientos de aguas. Ver fotografía 4. | Procesos constructivos | OBRA GENERAL | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita implementar las recomendaciones especificadas en el estudio de suelos e instalar los inclinómetros y piezómetros. | Obra |  | Jenny CAñON JARAMILLO |  | CERRADA | 08/07/2022 | 48 | 21/05/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Jenny CAñON JARAMILLO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 23/03/2022 | 1 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | MENOR | 001 PC - DISTANCIADORES PARA GARANTIZAR RECUBRIMIENTOS EN PILOTES Y PANTALLAS PREEXCAVADAS | Se están realizando la construcción de los pilotes pre-excavados de la torre 1, y el Subcontratista COMPILES está utilizando distanciadores plásticos en las canastas de los pilotes, Ver fotografía 1 y 2. Los distanciadores plásticos utilizados por COMPILES son para muros estructurales con malla electrosoldados y no son idóneos para los pilotes y pantallas preexcavadas puesto que se mueven y se rompen durante la instalación de las canastas. | Procesos constructivos | Torre 1 | implementar distanciadores en concreto tipo rodillo o similar, ver fotografía 3 y 4, los cuales facilitan la instalación de las canasta y garantizan los recubrimientos durante todo el procedimiento constructivo del pilotaje. | Obra |  | Jenny CAñON JARAMILLO |  | ANULADA | 23/03/2022 |  | 30/03/2022 |  | Jenny CAñON JARAMILLO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 23/03/2022 | 2 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | MENOR | 001 - PC - DISTANCIADORES PARA GARANTIZAR RECUBRIMIENTOS EN PILOTES Y PANTALLAS PREEXCAVAD | Se están realizando la construcción de los pilotes pre-excavados de la torre 1, y el Subcontratista COMPILES está utilizando distanciadores plásticos en las canastas de los pilotes, Ver fotografía 1 y 2. Los distanciadores plásticos utilizados por COMPILES son para muros estructurales con malla electrosoldados y no son idóneos para los pilotes y pantallas preexcavadas puesto que se mueven y se rompen durante la instalación de las canastas. | Procesos constructivos | Torre 1 | Implementar distanciadores en concreto tipo rodillo o similar, ver fotografía 3 y 4, los cuales facilitan la instalación de las canasta y garantizan los recubrimientos durante todo el procedimiento constructivo del pilotaje. | Contratista de cimentación |  | Jenny CAñON JARAMILLO |  | CERRADA | 09/05/2022 | 40 | 30/03/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Jenny CAñON JARAMILLO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 02/07/2022 | 32 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | INTERMEDIA | ARMADO DE CIMENTACION DE SILOS PLANTA DE CONCRETO NO CONFORME | En la cimentación de los silos de planta de concreto, el refuerzo principal de los pilotes debe quedar vinculado con los dados de 60X60 cm de la cimentación superficial de los silos, sin embargo, al refuerzo principal de los pilotes les hace falta 25 cm de longitud para poder conformar el gancho estándar, ver fotografía N°1 por lo tanto, incumple las especificaciones técnicas del reglamento NSR-10 en los siguientes literales: NSR-10 Titulo C.7.1.2. Doblez de 90° más una extensión de 12db. NSR-10 Titulo C.12.5. Desarrollo de gancho estándar a tracción. | Procesos constructivos | PLANTA DE CONCRETO | Garantizar el correcto armado del refuerzo de la cimentación de la planta de concreto. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 08/07/2022 | CERRADA | 08/07/2022 | 0 | 08/07/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 24/10/2022 | 46 | 2.3.3 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la toma de ensayo de asentamiento | INTERMEDIA | 028 CM 006 - Resistencias Bajas de Concretos | Según Plan de Calidad GC-P004 Plan de ensayos, 02. GC-P004-PE01 Ensayo de estructura, Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 100% se deberá informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador y suelista para la muestras de concreto relacionadas en la imagen, las cuales están por debajo del 100% de resistencia. |  | Torre 1 y 2 | Se solicita a CUSEZAR hacer la entrega del concepto por parte del diseñador y suelista para la muestras de concreto relacionadas en la imagen, las cuales están por debajo del 100% de resistencia. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 01/11/2022 | CERRADA | 02/11/2022 | -12 | 14/11/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 25/08/2022 | 38 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | EL VACIADO DE CONCRETO DEL PILOTE 27A DE TORRE 2 NO ALCANZO EL NIVEL ESPECIFICADO. | El Pilote 27A de la Torre 2 construido el 10 de agosto del 2022 no cumplió con el nivel del concreto especificado en el plano Torre 2 - E201 - V3 - 7/abr/2022 (Despiece de pilotes definitivos y temporales) puesto que, al finalizar la descarga de la segunda mixer se llegó a un estrato desconfinado por el cual se desvió el concreto. A continuación se detalla la condición as built del pilote 27A. 1. El nivel de concreto del pilotaje incluido un (1) metro de descabe es N.E. - 6.80 m y al realizar el descabece se alcanza el nivel de cimentación N.E. - 7.80 m. 2. Al concluir el vaciado del pilote 27A de torre 2 se verificó con la pesa el nivel alcanzado por el concreto el cual quedó a N.E. - 8.07 m. | Procesos constructivos | TORRE 2 | or lo anterior, la supervisión técnica solicita a CUSEZAR el procedimiento constructivo con el cual se garantizará que el pilote 27A cumpla con las especificaciones de diseño la cual debe ser; garantizar la continuidad del pilote con concreto sano hasta el nivel N.E. - 7.80 m. Adicional, una vez realizada la correcciones se solicita realizar prueba de integridad (PIT). | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 06/09/2022 | CERRADA | 07/09/2022 | 7 | 31/08/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 06/04/2022 | 6 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE CONCRETOS DE 42 MPa (PILOTAJE) | De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de las muestras 13 y 27 representativas de los pilotes N° 7 y 17C de la torre 1, no alcanzaron la resistencias especificada f´c = 42 MPa, Puesto que las muestra 13 y 27 no alcanzaron la resistencia especificada, la supervisión técnica las clasifica como producto no conforme. Adicionalmente, para las resistencias a la compresión de diferentes edades se observan resultados inconsistentes en el desarrollo de la resistencia entre las muestras N° 16 a 33, estos resultados pueden ser causados por problemas en el toma de muestras y/o transporte de las mismas. | Calidad de materiales | Torre 1 | 1.) Tramitar el correspondiente concepto técnico del diseñador estructural P&P PROYECTOS. 2.) Capacitar al personal encargado de sacar los muestras de concretos. | Obra |  | Jenny CAñON JARAMILLO |  | CERRADA | 21/04/2022 | 0 | 21/04/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Jenny CAñON JARAMILLO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 11/05/2022 | 10 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | RESISTENCIAS BAJAS DE CONCRETOS DE 42 MPa PILOTES 15E y 15I DE LA TORRE 1 | De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de las muestras 40 y 80 representativas de los pilotes N° 15E y 15I de la torre 1, no alcanzaron la resistencias especificada de f´c = 42 MPa, | Calidad de materiales | TORRE 1 - PILOTAJE | Puesto que las muestra 40 y 80 no alcanzaron la resistencia especificada, la supervisión técnica las clasifica como producto no conforme y solicita a CUSEZAR tramitar el correspondiente concepto técnico del diseñador estructural P&P PROYECTOS. | Obra |  | Jenny CAñON JARAMILLO |  | CERRADA | 03/06/2022 | -10 | 13/06/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Jenny CAñON JARAMILLO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 22/06/2022 | 30 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE CONCRETOS DE 28 MPa PILOTE 20 DE LA TORRE 1 | De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de la muestra 105 representativa del pilote 20 de la torre 1, no alcanzó la resistencias especificada de f´c = 28 MPa a 28 días, ver tabla a continuación. | Calidad de materiales | Torre 1 - Pilotaje | Puesto que la muestra 105 no alcanzó la resistencia especificada, la supervisión técnica la clasifica como producto no conforme y solicita a CUSEZAR tramitar el correspondiente concepto técnico del diseñador estructural P&P PROYECTOS. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Jenny CAñON JARAMILLO |  | CERRADA | 08/07/2022 | 9 | 29/06/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Jenny CAñON JARAMILLO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 16/09/2022 | 41 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | RESISTENCIAS BAJAS DE CONCRETOS 35 MPa y 42 MPa Pilotaje T2 | De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de las siguientes muestras no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. Ver detalle Tabla 1. *Concretos 42 MPa (Pilotaje): Muestras 278 y 295 alcanzaron el 95% y 84)% de f´c respectivamente. *Concretos 35 MPa (Pilotaje): Muestras 332 y 336 alcanzaron el 94% y 74)% de f´c respectivamente. Por lo anterior, la supervisión técnica clasifica las muestras de concreto como producto no conforme. | Calidad de materiales | TORRE 2 - PILOTAJE | Se solicita a CUSEZAR tramitar el correspondiente concepto técnico del diseñador estructural P&P PROYECTOS. | Proveedor de concreto |  | Pedro Rincon Cadena | 02/11/2022 | CERRADA | 02/11/2022 | 33 | 30/09/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 21/09/2023 | 91 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE CONCRETOS DE PILOTAJE - TORRE 3 | e acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de las muestras referenciadas en la tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. | Calidad de materiales | Torre 3 - Pilotaje | la Supervisión técnica clasifica las muestras de concreto como producto no conforme y solicita a CUSEZAR tramitar el correspondiente concepto técnico del diseñador estructural P&P PROYECTOS. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 23/10/2023 | 2 | 21/10/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 20/09/2022 | 43 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA | LÍMITES DE ESPACIAMIENTO DEL REFUERZO TRANSVERSAL EN MUROS Y COLUMNAS TORRE 1 | En los muros M2, M8, M9, M23, M34, M35, M43, M44, M45, M55, M 71, y columnas tipo 1, 2 y 3, se especificó estribos y ganchos suplementarios #4@.05. Al momento de colocar la cantidad de estribos especificada los muros no cumplen con los requisitos de espaciamiento del refuerzo especificados en el reglamento NSR-10 C 7.6. | Diseño | MUROS - TORRE 1. | Con la finalidad de cumplir la especificación citada y garantizar la correcta colocación y compactación del concreto, la supervisión técnica solicita concepto de P&P PROYECTOS. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 22/09/2022 | CERRADA | 28/10/2022 | 31 | 27/09/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 28/09/2022 | 44 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA | ACERO DE REFUERZO DOBLADO DE MUROS SÓTANO 2 - TORRE 1 | De acuerdo con el procedimiento constructivo aprobado para el proyecto GREGAL, se realizó la construcción de la torre 1 de la siguiente manera. 1. Construcción de pilotes definitivos y temporales y pantalla pre excavada perimetral. 2. Construcción de anillo perimetral a nivel de sótano 1 (apoyado en pilotes temporales). 3. Excavación de sótano 2. 4. Construcción de placa de cimentación. Durante la excavación de sótano 2, la excavadora dobló el refuerzo de los muros de sótano 2, los cuales se encontraban embebidos en los nudos de las vigas de sótano 1. Ver fotografía 1. De acuerdo con el reglamento NSR - 10 en su Literal C.7.3.2. "Ningún refuerzo parcialmente embebido en el concreto puede doblarse en obra, excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo permita el profesional facultado para diseñar". | Procesos constructivos | TORRE 1 - SÓTANO 2 | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita visita del Ing. Estructural de P&P PROYECTOS, con la finalidad de evaluar el estado del refuerzo de los muros de sótano 2 y la emisión de concepto técnico correspondiente. Adicionalmente, se solicita evaluar la posibilidad de reforzar con anclajes y de verificar las propiedades mecánicas del refuerzo mediante ensayos a tracción. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena | 28/10/2022 | CERRADA | 02/11/2022 | 28 | 05/10/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 04/11/2022 | 47 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | MENOR | ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DEL REFUERZO TRANSVERSAL EN MUROS Y COLUMNAS TORRE 1 | En respuesta a la notificación 025 DIS 007 Límites de espaciamiento del refuerzo transversal en muros y columnas de Torre 1. El diseñador P&P PROYECTOS emitió el 22 de septiembre del 2022 el siguiente concepto: "Recomendamos suprimir un fleje suplementario intermedio, es decir, los flejes suplementarios deben quedar cada varilla longitudinal de por medio, una varilla si, la siguiente no, luego sí y así sucesivamente a los largo del muro" Ver fotografía N°1". Lo anterior se implementó en obra en los siguientes Muros Estructurales: 1.) M2 - M8 - M9 - M23 - M34 - M35 - M43 - M44 - M55 - M 71 - Columna Tipo 2 y Tipo 3. (Planos actualizados el 3 - oct - 2022). 2.) M3 - M 27 - M 37 - M64 - M65 - M70, y no se ha realizado la respectiva actualización del despiece en los planos de construcción. | Diseño | TORRE 1 | Actualización de planos estructurales muros (M3 - M 27 - M 37 - M64 - M65 - M70). | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 18/11/2022 | CERRADA | 30/11/2022 | 9 | 21/11/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 15/05/2024 | 113 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | MENOR | Actualización del refuerzo en malla electrosoldada a barras de refuerzo corrugado NTC 2289 | En la torre 3, se realizó la actualización del refuerzo en malla electrosoldada a barras de refuerzo corrugado NTC 2289 de muros estructurales, quedando pendientes las actualizaciones de los muros referenciados en la tabla 1. "Planos E313, E318, E335, E 346" | Diseño | Torre 3 | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita realizar las actualizaciones de los planos referenciados en la tabla 1, | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 04/06/2024 | CERRADA | 17/06/2024 | 3 | 14/06/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 26/06/2024 | 119 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | MENOR | Coordinación de planos estructurales e instalaciones eléctricas. Muro M31 - Pisos 1y2 T3 | De acuerdo con el plano E322 versión 5 (26/02/2024) - Despiece muro tipo 31 a tipo 32. El muro M31 en los pisos 1 y 2 en sus elementos de borde tiene estribos cerrados #4 @ 7 cm. No es posible colocar estos estribos de acuerdo con lo especificado debido a la interrupción de una instalación eléctrica, ver fotografía 1. | Diseño | Torre 3 PIsos 1 y 2 | la Supervisión Técnica solicita solución por parte del área de diseño que garantice el cumplimiento de las especificaciones técnica. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 03/07/2024 | CERRADA | 05/07/2024 | 2 | 03/07/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 24/10/2024 | 136 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la correcta instalación de los distanciadores de muros, especialmente los ubicados en la parte superior del refuerzo | MENOR | POSICIÓN DE REFUERZO DE MUROS | Durante los vaciados de los muros de la Torre 3 en los pisos 7 y 8, se ha observado un desplazamiento del refuerzo vertical durante el proceso de fundición, lo que resulta en una incorrecta colocación en la parte superior del muro. ver registro fotográfico. Esta situación ocasiona que los arranques del muro superior no cumplan con el recubrimiento especificado en los planos, siendo necesario doblar el acero para llevar a cabo el traslape correspondiente. | Procesos constructivos | Torre 3 - Piso 8 | Por lo tanto, se solicita asegurar el refuerzo vertical en la parte superior de los muros, con el objetivo de garantizar su correcta ubicación durante los vaciados de concreto. | Contratista de estructura |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON | 08/11/2024 | CERRADA | 08/11/2024 | -17 | 25/11/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 12/04/2023 | 61 | 3.1.6 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | MENOR | USO DEL MARTILLO DE GOMA EN VACIADOS DE MUROS DE CONCRETO. | Se está construyendo la estructura de torre 1 que actualmente se encuentra en el piso 8 y para la construcción de los muros estructurales el contratista J RÍOS S.A no está utilizando el martillo de goma, ver registro fotográfico, el cual garantiza una óptima compactación del concreto contra la formaleta metalica. | Equipo y mano de obra | Torre 1 | Por lo anterior y en cumpliento con lo especificado en el reglamento NSR - 10 Literal C.5.10.8, "todo concreto debe compactarse cuidadosamente por medios adecuados durante la colocación y debe acomodarse por completo alrededor del refuerzo y de las instalaciones embebidas, y en las esquinas del encofrado", la supervisión técnica solicita utilizar los martillos de goma en los próximos vaciados de concreto. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena | 03/05/2023 | CERRADA | 03/05/2023 | 6 | 27/04/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 14/07/2023 | 79 | 3.1.6 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | INTERMEDIA | CORBATAS DE FORMALETA METÁLICA EN MAL ESTADO - ENCOFRADO DE MUROS - TORRE 2 | Dando alcance a la notificación del 14 de junio del 2023 - 057 MOE 005 Verificación de formaleta metalica de torre 2 - Contratista PK, la cual se encuentra sin atender. La supervisión técnica reitera la importancia de trabajar con el equipo de formaleta metálica que cumpla con los estándares de calidad exigidos en el plan de calidad de CUSEZAR. A la fecha, el contratista continúa trabajando con formaleta en mal estado que ha sido previamente revisada y rechazada por la supervisión técnica, adicionalmente se ha presentado fallos del encofrado durante el vaciado de los muros del sótano 2 que están generando reprocesos en obra. ver tabla 1, | Equipo y mano de obra | TORRE 2 - SÓTANO 2 | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita nuevamente retirar de obra la formaleta en mal estado de Torre 2 - contratista PK, utilizar únicamente equipo revisado y aprobado por la supervisión técnica y realizar las reparaciones de los muros M75 y M78 del sótano 2 de la torre 2. | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 17/08/2023 | 14 | 03/08/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 04/05/2023 | 69 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | MENOR | VERIFICACIÓN DE F´C DE LA SECCIÓN DEL MURO M59 DEL SÓTANO 2 - TORRE 1 FUNDIDA EL 2 MAYO DE | El martes 2 de mayo del 2023, se realizó el vaciado de la sección pendiente por construir del muro M59 del sótano 2 de la torre 1, ver fotografía 1, y no se sacaron cilindros de concreto para la verificación de la resistencia especificada f´c. El muro M59 tiene una longitud total de 3.21 m y tenía pendiente por fundir un tramo de 0.70 m equivalente a 0.22% de la sección de muro. La supervisión técnica resalta que el muro es del nivel sótano 2 y su responsabilidad estructural es la de transmitir las cargas de los 23 niveles superiores a la cimentación. | Procesos constructivos | Torre 1 - sótano 2 - Muro M59 | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita realizar ensayos para verificar la resistencia a la compresión del concreto del elemento a los 28 días - (f´c). | Obra |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 05/07/2023 | 16 | 19/06/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 24/11/2022 | 49 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | REPARACIÓN PANTALLAS PREEXCAVADAS EN SÓTANO 2 DE TORRE 1 Y PLAZOLETA 4. | Al realizar la excavación de sótano 2 de la torre 1 y plazoleta 4, se evidenciaron módulos de pantalla pre-excavadas que deben se reparados por mala calidad del concreto y refuerzo expuesto los cuales se relacionadas en la Tabla 1. Ver registro fotográfico. | Procesos constructivos | Sótano 2 de- Torre 1 y plazoleta 4 | la supervisión técnica solicita realizar de carácter prioritario la reparación de las pantallas preexcavadas relacionadas en la Tabla 1. | Contratista de cimentación |  | Victor CARREñO | 25/04/2023 | CERRADA | 26/04/2023 | 131 | 16/12/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 09/12/2022 | 50 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | REPARACIONES EN MUROS ESTRUCTURALES TORRE 1 Y PLAZOLETA 4 | En torre 1 y plazoleta 4 se han presentado pendientes en los concretos (hormigueros - mal manejo de juntas constructivas) de los elementos verticales (muros, pantallas y columnas) Ver tabla 1. | Procesos constructivos | TORRE 1 Y PLAZOLETA 4 | La supervisión técnica solicita realizar las reparaciones pertinentes de los elementos relacionados en la Tabla 1. Adicionalmente, de presentar observaciones en elementos estructurales futuros, se solicita realizar las reparación una vez sean desencofrados los elementos estructurales. | Contratista de estructura |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 20/02/2023 | 59 | 23/12/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 02/06/2023 | 73 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | FISURA EN PANTALLA PREEXCAVADA DE SÓTANO 2 - T2. | En la pantalla preexcavada del sótano 2 de la torre 2 sobre los ejes 1´a 3, (costado contra plazoleta 7) se presenta una fisura de aproximadamente 2 mm de espesor, ver registro fotográfico. | Procesos constructivos | TORRE 2 - SÓTANO 2 | Por lo anterior la supervisión técnica solicita lo siguiente: 1. Realizar limpieza a lo largo de toda la fisura para posterior inspección visual e instrumentación. 2. Informa al los diseñadores P&P PROYECTOS y LFO INGENIEROS DE SUELOS y solicitar el respectivo concepto técnico. 3. Dar celeridad a la construcción de la placa cimentación con la finalidad de apuntalar la pantalla. | Obra |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 05/07/2023 | 18 | 17/06/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 14/07/2023 | 80 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | MAL ACABADO DE MUROS DE TORRE 2 | A la fecha en torre 2 el contratista PK continúa trabajando con formaleta en mal estado y se han generado malos acabados en los muros del sótano 2 de la torre 2. ver tabla 1. n la actividad de vaciado de muros, se deben hacer reparaciones a un total de 23/43 muros fundidos en el sótano 2 de la torre 2, esto es equivalente a un déficit de calidad del 53% (reprocesos). Por otra parte el contratista PK no esta realizando el curado de los elementos estructurales durante los 7 días continuos. | Equipo y mano de obra | TORRE 2 - SÓTANO 2 | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita a CUSEZAR garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad en las actividades ejecutadas por el contratista PK (estructura en torre 2) y realizar las respectivas reparaciones de los muros estructurales referenciados en la tabla 1. | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 17/08/2023 | 14 | 03/08/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 28/07/2023 | 84 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | MAL ACABADO DE MUROS DE SÓTANO 2 - TORRE 2 - VACIADO DE CONCRETO DEL 26 JULIO 2023 | El 26 de julio del año en curso, el Contratista PK realizó el vaciado de los muros de sótano 2 de la torre 2 número M5, M3, M26, M33, M35 (parcial), M37 (parcial) y Columna T ver figura 1, Las razones por las que los muros continúan quedadon son mal acabado se debe a lo siguiente: 1. Bordes metálicos de la formaleta en mal estado que impiden el empalme uniforme entre módulos de formaleta generando rebabas de concreto. 2. Utilización de tipos de formaleta (no compatible) en un mismo encofrado lo que genera sobre anchos por la diferencias en el espesor de las láminas de los módulos de formaleta. ver fotografía 1 3. Formaleta insuficiente para fundir los grupos de muros monolíticamente en un solo vaciado, lo anterior genera falta de alineamiento de la cara (acabado) de los muros. | Equipo y mano de obra | Sótano 2 - Torre 2 | Por lo anterior la supervisión técnica solicitar realizar la reparación del acabado de las siguientes muros 1. Rebabas en los muros M5, M3, M26, M33, M35 (parcial), M37 (parcial), ver fotografía 2. 2. Hormigueros en el muro M37, Ver fotografía 3. 3. Alineamiento del muro M35 el cual se realizó en 2 vaciados de concreto, ver fotografía 4. y realizar los vaciados en concreto de los muros con formaleta metálica compatible y en buen estado. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 17/08/2023 | -12 | 29/08/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 23/08/2023 | 87 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | NO LIBERACIÓN DE VACIADO DE MUROS SÓTANO 1 - TORRE 2 DEL 22 AGOSTO 2023 | El 22 de agosto del 2023 a las 8:00 P.M, CUSEZAR programó el vaciado del concreto de los muros M55, M04, M52, M50, M45 de sótano 1 - Torre 2, la supervisión técnica solicitó reprogramar el vaciado para el día siguiente puesto que no tiene el recurso para realizar labores de supervisión en horario nocturno, por lo anterior, no liberó la actividad. CUSEZAR hizo caso omiso y ejecutó el vaciado de los muros sin la respectiva supervisión y liberación de la actividad por parte de la supervisión técnica, actividad que se llevo a cabo iniciando a las 8:00 PM y finalizo a las 10:00 PM. Debido al evento acaecido, se recuerda a CUSEZAR que la Supervisión técnica debe expedir el certificado técnico de ocupación, acto descrito en el artículo 6 de la ley 1996 del 2016 y en el reglamento NSR - 10 Titulo I.2.2.1, el cual no podrá ser expedido hasta tanto CUSEZAR efectue las acciones necesarias para que esta supervisión realice la respectiva liberación de los muros M55, M04, M52, M50, M45 de sótano 1 - Torre 2, para lo cual se requiere lo siguiente: | Procesos constructivos | Torre 2 - Sótano 1 | 1. Verificación de la calidad del concreto mediante ensayos de campo que permitan cuantificar la resistencia de los muros M55, M04, M52, M50, M45 de sótano 1 - Torre 2, teniendo en cuenta que las muestras de concreto que fueron tomadas en campo no son válidas para la supervisión técnica, toda vez que ésta no estuvo presente durante el vaciado del concreto. 2. Realizar la reparación con mortero de reparación de los hormigueros presentados en los muros M50 y M55. 3. Coordinar las actividades de tal forma que se asegure la liberación y acompañamiento por parte la supervisión técnica. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 09/10/2023 | 14 | 25/09/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 31/05/2024 | 116 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | REPARACIÓN PANTALLAS PREEXCAVADAS EN SÓTANO 2 DE TORRE 3 Y PLAZOLETA 7 | Al realizar la excavación de sótano 2 de la torre 3 y plazoleta 7, se evidenciaron módulos de pantalla pre-excavadas que deben se reparados por mala calidad del concreto y refuerzo expuesto los cuales se relacionadas en la Tabla 1. Ver registro fotográfico. | Procesos constructivos | SÓTANO 2 DE LA TORRE 3 Y PLAZOLETA 7 | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita realizar de carácter prioritario la reparación de las pantallas preexcavadas relacionadas en la Tabla 1. | Contratista de cimentación |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON | 18/06/2024 | CERRADA | 19/06/2024 | -12 | 01/07/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 06/02/2025 | 148 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | REPARACIÓN DE PANTALLAS PREEXCAVADAS EN SÓTANOS COSTADO NORTE | Al realizar la excavación de sótanos del costado norte (Torre 3 y Plazoletas 7), se evidenciaron módulos de pantalla pre-excavadas que deben se reparados por mala calidad del concreto y refuerzo expuesto los cuales se relacionadas en la Tabla 1. Ver registro fotográfico. | Procesos constructivos | Sótanos del costado norte (Torre 3 y Plazoletas 7) | Reparación de hormigueros y acero expuesto | Contratista de cimentación |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 03/04/2025 | -4 | 07/04/2025 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 14/03/2025 | 149 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DEL CONCRETO DE MUROS P17 - T3 Y COLUMNAS S1- PL6 | Durante los vaciados de los muros y columnas realizados entre el 4 y el 8 de marzo de 2025, se observó una notable deficiencia en la calidad del concreto. Esta situación provocó la aparición de hormigueros en las juntas de formaleta y en las aristas de los elementos estructurales (ver fotografía 1). | Calidad de materiales | MUROS P17 - T3 Y COLUMNAS S1- PL6 | En consecuencia, la supervisión técnica solicitó llevar a cabo una verificación de la resistencia del concreto en los muros estructurales más afectados, los cuales se enumeran a continuación: 4 de marzo de 2025: Muro M65 del piso 17 - T3 5 de marzo de 2025: Muros M64 y M72 del piso 17 - T3 6 de marzo de 2025: Muros M70, M71, M19, M6, M75, M20 y M79 del piso 17 - T3 8 de marzo de 2025: Columnas E3, E5 y D5 del sótano 1 de la Plazoleta 6. | Obra |  | Roger Romero | 10/04/2025 | CERRADA | 17/05/2025 | 33 | 14/04/2025 | Jheison Rodriguez Zambrano | Clarena SALCEDO RODRIGUEZ
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 09/02/2024 | 104 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE CONCRETOS DE PLANTA | De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de las muestras referenciadas en la tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. | Calidad de materiales | Torre 2 - Salón Comunal | Por lo anterior, la Supervisión técnica clasifica las muestras de concreto como producto no conforme y solicita a CUSEZAR tramitar el correspondiente concepto técnico del diseñador estructural P&P PROYECTOS. | Proveedor de concreto |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 26/02/2024 | -11 | 08/03/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 26/07/2024 | 125 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE CONCRETOS DE MUESTRAS NÚMEROS 1696 Y 1848 | De acuerdo con los informes de CONCRELAB las pruebas de resistencia a la compresión de las muestras mencionadas en la tabla 1 no lograron cumplir con la resistencia especificada para los 28 días. | Calidad de materiales | Torre 3 - Plazoleta 4 | En consecuencia, la Supervisión Técnica clasifica estas muestras de concreto como productos no conformes y solicita a CUSEZAR que gestione el concepto técnico correspondiente del diseñador estructural P&P PROYECTOS. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 12/08/2024 | -14 | 26/08/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 09/05/2024 | 112 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | INCONGRUENCIA EN DESPIECE DE MUROS M49 Y M66 - TORRE 3 | De acuerdo con el reglamento NSR-10 C.7.10.5.3 "Los estribos rectilíneos deben disponerse de tal forma que cada barra longitudinal de esquina y barra alterna tenga apoyo lateral proporcionado por la esquina de un estribo con ángulo interior no mayor de 135°, y ninguna barra longitudinal debe esta separada a más de 150 mm libres de una barra apoyada lateralmente". El plano de la torre 3 - E302 V1 - 2022-02-02 la sección tipo 9 tiene ganchos suplementarios en los extremos, ver fotografía 1, este detalle presenta incongruencia con los despieces de los muros M49 plano E331 - V4 y M66 - V3 los cuales no tienen estribos de 30 de longitud sin ganchos suplementarios ver fotografías 2 y 3. | Diseño | TORRE 3 | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita realizar las correcciones en los despieces de los muros agregando los ganchos suplementarios faltantes. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 14/05/2024 | CERRADA | 08/06/2024 | -3 | 11/06/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 14/07/2023 | 81 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES DE ESTRUCTURA TORRE 2 | En el transcurso de la semana en estructura de torre 2 (Contratista PK) se han presentado incumplientos en la actividades de armado de muros, placas y curado de estructuras de sótano 2 de la torre 2, En la tabla 1, se relacionan dichos incumplimientos. | Equipo y mano de obra | TORRE 2 - SOTANO 2 | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita lo siguiente: 1.) Realizar las reparaciones pertinentes de los muros estructurales 2.) Garantizar el 100% del curado de la estructura durante 7 días continuos. 3.) Con la finalidad de evitar reprocesos en obra, y teniendo en cuenta las observaciones presentadas por mal armado, el contratista PK debe tener revisiones internas previas a la entrega de actividades para la respectiva liberación. | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 17/08/2023 | 13 | 04/08/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 06/05/2022 | 9 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | MENOR | DESPIECE DE ESTRIBOS NO CUMPLE CON RECUBRIMIENTOS MINIMOS ESPECIFICADOS | En los planos de despiece de torre 1 sótano 1 N° 501 al 507 V2 del 11 nov 2021, se observa que 30 vigas del sótano 1 de la torre 1 tiene un recubrimiento superior e inferior de 1 cm, ver registro fotográfico de la cuales aproximadamente el 50% del refuerzo se encuentra en obra. De acuerdo con el reglamento NSR-10 Titulo C.7.7.1 - C, el recubrimiento del refuerzo para concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo de vigas y columnas no debe ser menor de 40 mm. | Diseño | Torre 1 - Sótano 1 | Realizar la corrección de los planos de construcción y dar solución al figurado del refuerzo que se encuentra en obra. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Jenny CAñON JARAMILLO |  | CERRADA | 19/05/2022 | 6 | 13/05/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Jenny CAñON JARAMILLO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 18/07/2024 | 123 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR | Cumplimiento de especificaciones estructurales para embebidos en placas macizas | Durante el proceso de armado de la placa maciza en el segundo piso de la torre 3, específicamente en los apartamentos 205 y 206, se detectaron irregularidades en relación a las especificaciones detalladas en el plano E-105 - V1 que corresponden a los pases y elementos embebidos en la estructura. A continuación, se describen los errores identificados: 1. Se está asegurando las tuberías a la malla inferior, lo que impide que se cumpla con el recubrimiento mínimo especificado de 2 cm. 2. Las notas de los planos no hacen referencia a las placas macizas de 14 cm de espesor, por lo que solicitamos autorización para utilizar las especificaciones de las placas macizas de 15 cm. 3. En las placas, se encuentra tubería embebida con diámetros de hasta 2", lo cual excede el diámetro máximo permitido de 1 - 1/2" 4. En las placas se tienen cruces de tuberías con diámetros de hasta 1-1/2 pulgadas, lo cual excede el diámetro máximo permitido para cruces de tuberías de 1/2 pulgada. 5. Se han identificado tramos de tubería ubicados en el recubrimiento inferior de la placa. Es importante destacar que, de acuerdo con las especificaciones, toda la tubería embebida debe encontrarse entre la malla inferior y la superior 6. Las placas cuentan con tuberías embebidas dispuestas de paralelo, con una separación inferior a tres veces el diámetro de las mismas, lo cual incumple la separación mínima permitida. | Procesos constructivos | Torre 3 apartamentos 205 y 206 | La Supervisión Técnica solicita llevar a cabo las acciones correctivas necesarias para cumplir con las especificaciones del plano E-105 - V1 de la Torre 3. | Contratista de eléctricos |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 12/08/2024 | -7 | 19/08/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 16/11/2022 | 48 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | MENOR | DILATACIONES EN PLACA TORRE 1, PLAZOLETA 2 - 4 Y SALÓN COMUNAL | De acuerdo con el plano NE - 9 Versión inicial (Detalle de junta en placa) de la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-09, se debe realizar dilataciones en las placas de contrapiso, sobre placas y placas aéreas en concreto a la vista sin acabados, lo anterior aplica para las placas de concreto de los sótanos 1 y 2 del proyecto GREGAL. A la fecha se tiene pendiente por realizar la dilataciones relacionadas en la Tabla 1. | Procesos constructivos | PLACA TORRE 1, PLAZOLETA 2 - 4 Y SALÓN COMUNAL | La supervisión técnica solicita realizar la dilataciones pendientes y para los futuros vaciados dar cumplimiento a la siguiente especificación "Se deben realizar las dilataciones máximo 6 horas después de la fundida de la placa." La cual es fundamental para prevenir fisuramiento en las placas. | Obra |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 23/12/2022 | 22 | 01/12/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 29/02/2024 | 105 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | MENOR | CUMPLIMIENTO DE DETALLE DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EN VIGAS Y VIGUETAS. | De acuerdo con el detalle de juntas de construcción en vigas y viguetas, las juntas de construcción se deben programar al tercio de la luz y se debe conformar un junta vertical con formaleta y listón de madera para conformar llave de cortante con una superficie rugosa y limpia. En las juntas de construcción de las vigas de cimentación de torre 3 ver registro fotografico, no se está dando cumplimiento a los siguientes parámetros. - Conformación de llave de cortante. - Superficie rugosa y limpia. | Procesos constructivos | Cimentación Torre 3 | Por lo anterior, para las correspondientes liberaciones de los vaciados de concreto de la cimentación de torre 3, la Supervisión técnica solicita dar cumplimiento a la especificación citada. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | ANULADA | 01/03/2024 |  | 08/03/2024 |  | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 01/03/2024 | 106 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | MENOR | CUMPLIMIENTO DE DETALLE DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EN VIGAS Y VIGUETAS. | De acuerdo con el detalle de juntas de construcción en vigas y viguetas, las juntas de construcción se deben programar al tercio de la luz y se debe conformar un junta vertical con formaleta y listón de madera para conformar llave de cortante con una superficie rugosa y limpia. En las juntas de construcción de las vigas de cimentación de torre 3 ver registro fotografico, no se está dando cumplimiento a los siguientes parámetros. - Conformación de llave de cortante. - Superficie rugosa y limpia. | Procesos constructivos | Torre 3 - Cimentación | Por lo anterior, para las correspondientes liberaciones de los vaciados de concreto de la cimentación de torre 3, la Supervisión técnica solicita dar cumplimiento a la especificación citada. | Contratista de estructura |  | Roger Romero | 11/04/2024 | CERRADA | 12/04/2024 | 35 | 08/03/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 13/04/2023 | 62 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | HORMIGUEROS PRESENTADOS EN VIGAS Y PLACA DE PISO 1 - TORRE 1. | Actualmente, el contratista J RÍOS S.A. no ha finalizado el retiro de triplex y plástico por debajo de la placa de piso 1 de la torre 1, y tampoco ha completado las reparaciones en vigas y placa entre las cuales se evidencia refuerzo sin recubrimiento y hormigueros en el concreto, ver registro fotográfico. | Equipo y mano de obra | Torre 1 - Piso 1. | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita realizar las reparaciones de los elementos estructurales relacionados en la tabla 1. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 18/05/2023 | 3 | 15/05/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 19/07/2023 | 82 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | MAL ACABAO DE PLACA DE SÓTANO 2 - TORER 2 - VACIADO DE CONCRETO DEL 15 JULIO 2023 | El 15 de julio del año en curso, el Contratista PK realizó el vaciado de la placa de cimentación de la torre 2 entre ejes: (4 - 6 ) - (A - E) y (1 - 4) (A - J) la cual quedó con mal acabado (quemado de placa). | Equipo y mano de obra | Torre 2 - Sótano 2. | Por lo anterior la supervisión técnica solicitar realizar la reparación del acabado de las siguientes zonas: 1.) Placa sobre los Ejes J - ( 1 al 3), ver fotografía 1. 2.) Placa sobre los ejes F - 2, perimetral a los muros, Ver fotografía 2. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 17/08/2023 | -1 | 18/08/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 23/10/2023 | 95 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE CONCRETOS DE PLANTA | De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de las muestras referenciadas en la tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. Por lo anterior, la Supervisión técnica clasifica las muestras de concreto como producto no conforme | Calidad de materiales | TORRES 1, 2, Salón Comunal y plazoletas | se solicita a CUSEZAR tramitar el correspondiente concepto técnico del diseñador estructural P&P PROYECTOS. | Proveedor de concreto |  | Pedro Rincon Cadena | 21/11/2023 | CERRADA | 22/11/2023 | -1 | 23/11/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 04/10/2024 | 134 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE CONCRETOS DE PLACAS Y MUROS TORRE 2 Y 3 | De acuerdo con los informes de CONCRELAB las pruebas de resistencia a la compresión de las muestras mencionadas en la tabla 1 no lograron cumplir con la resistencia especificada para los 28 días. | Calidad de materiales | Torre 2 y 3 | En consecuencia, la Supervisión Técnica clasifica estas muestras de concreto como productos no conformes y solicita a CUSEZAR que gestione el concepto técnico correspondiente del diseñador estructural P&P PROYECTOS. | Obra |  | Jenny CAñON JARAMILLO |  | CERRADA | 21/10/2024 | -14 | 04/11/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Jenny CAñON JARAMILLO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 27/05/2022 | 11 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | DETALLE ARMADO DE VIGAS 1021 - 1038 Y 1070 - TORRE 1 - SÓTANO 1. | En el plano N° 500 - Planta de Sótano 1 Etapa 1 de la Torre 1, las vigas 1021, 1038 y 1070 se encuentran orientadas en planta diagonalmente respecto a los ejes, ver fotografía 1. En la anterior disposición geométrica, no se tuvo en cuenta la variación de la longitud del refuerzo principal y al realizar el respectivo armado de las vigas se encontró que el refuerzo principal quedaba corto en el lado largo de la viga. Ver fotografía 2. | Diseño | TORRE 1 - SÓTANO 1 | Por lo anterior, y puesto que en los planos no se detalla el correcto armado de las vigas, ni se especifican las longitudes ldh para hacer los ajustes del armado en obra, ver fotografía 3, la supervisión técnica solicita concepto o complemento de especificaciones por parte de P&P PROYECTO. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Jenny CAñON JARAMILLO |  | CERRADA | 03/06/2022 | -3 | 06/06/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Jenny CAñON JARAMILLO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 10/06/2022 | 12 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | DETALLE A NIVEL - 3.4 M DE CARTELAS CON PUNTAL DE PLAZOLETAS | De acuerdo al procedimiento constructivo del 1 abril del 2022 aprobado por LFO INGENIEROS DE SUELOS y P&P PROYECTOS, para la construcción de sótanos, se debe construir cartelas a nivel -3.4 m y éstas deben ser apuntaladas con la estructura de plazoletas, ver fotografía 1, sin embargo por tratarse de unidades estructurales independientes las estructuras se encuentra dilatadas. | Diseño | TORRES - PLAZOLETAS | a supervisión técnica solicita concepto de P&P PROYECTOS donde se especifique cómo trabaja el conjunto cartela - puntal y de ser necesario detalle la vinculación temporal. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Jenny CAñON JARAMILLO | 28/06/2022 | CERRADA | 08/07/2022 | 21 | 17/06/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Jenny CAñON JARAMILLO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 23/04/2025 | 150 | 3.4.6 | Estructura | En la cubierta | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | INCONGRUENCIAS ENTRE LA CONEXIÓN DE LA PÉRGOLA Y LA PLACA MACIZA EN LA CUBI | En los planos estructurales EST - Plano E-1100, 1101, 1102 y 1103 se presenta el diseño de la pérgola en estructura metálica localizada en la cubierta de la Torre 3. Dichos diseños contemplan las conexiones placa - Columna; sin embargo, estas conexiones no son viables, ya que requieren un espesor de placa de aproximadamente 25 cm, mientras que la placa maciza de la cubierta tiene un espesor de 14 cm. ver ilustración 1. | Diseño | Cubierta - Torre 3 | La supervisión técnica solicita al área de diseño que realice las correcciones correspondientes. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 27/05/2025 | CERRADA | 27/05/2025 | 4 | 23/05/2025 | Jheison Rodriguez Zambrano | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 14/11/2024 | 138 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | RESULTADOS DE ENSAYOS OBRA GRIS DEL CEMENTO UG PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2024 - GREGAL | De acuerdo con la programación del plan de ensayos elaborada por CUSEZAR, se realizaron, como estaba previsto para el mes de octubre/ 2024, los siguientes ensayos del cemento de uso general (Cemento UG) destinado a la obra gris: 1.Tiempo de fraguado por las agujas de Vicat 2.Resistencia a la compresión Los resultados a los ensayos realizados deben cumplir con los criterios de calidad establecidos en la NTC 121:2023, que especifica el desempeño del cemento hidráulico. La supervisión revisó los resultados presentados en el informe de CONCRELAB, emitido el 13 nov / 2024. En este informe, los resultados del ensayo de tiempo de fraguado mediante las agujas de Vicat son aceptables. Además, los promedios de resistencia a la compresión obtenidos a 3 y 7 días son satisfactorios; sin embargo, los resultados a 28 días no cumplen con la resistencia mínima estipulada en la NTC 121 - Tabla 1, que detalla los requisitos físicos normalizados. | Calidad de materiales | GREGAL | Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a los 28 días de la muestra de cemento, la Supervisión Técnica solicita la realización de un nuevo ensayo de resistencia a la compresión para verificar que las características del cemento UG sean aceptables a esta edad además de realizar la respectiva reclamación al proveedor del cemento Argos UG. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Roger Romero | 24/02/2025 | CERRADA | 28/02/2025 | 74 | 16/12/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Camilo Andres BALLESTEROS RONCO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 15/01/2025 | 146 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | RESULTADOS DE ENSAYOS OBRA GRIS DEL CEMENTO UG PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2024 - GREGAL | En el documento GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting v13 se especifica que si los morteros de pega y grouting no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de morteros y grouting de las muestras referenciadas en la tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. | Calidad de materiales | Torre 3. | Por lo anterior, la supervisión técnica clasifica las muestras de morteros y grouting como producto no conforme y solicita a CUSEZAR tramitar el correspondiente concepto técnico del diseñador estructural P&P PROYECTOS. | Contratista de elementos no estructurales |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar | 16/01/2025 | CERRADA | 16/01/2025 | -32 | 17/02/2025 | Jheison Rodriguez Zambrano | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 28/05/2025 | 153 | 3.5.27 | Estructura | Elementos no estructurales | Correcto anclaje de elemento no estructural | INTERMEDIA | ANCLAJES NO LIBERADOS EN EL CERRAMIENTO DE VIDRIO DE LA CUBIERTA, TORRE 1. | Durante las labores de inspección del cerramiento de vidrio de la cubierta de la Torre 1, se ha constatado una ejecución inadecuada de los sistemas de anclaje, la cual no cumple con los estándares de calidad y seguridad establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto y las buenas prácticas constructivas. Adjunto a esta comunicación, encontrarán el registro fotográfico que evidencia claramente las irregularidades observadas en la instalación de dichos anclajes. Hacemos especial y crítico énfasis en la seguridad y estabilidad de los paneles de vidrio, las cuales dependen directamente de la correcta ejecución e integridad de sus sistemas de anclaje. Las deficiencias encontradas comprometen la seguridad estructural del cerramiento, incrementando el riesgo de desprendimiento o fallo de los paneles, con las graves consecuencias que esto podría acarrear para la seguridad de las personas. | Procesos constructivos | Torre 1 - Cubierta | Por lo expuesto, solicitamos formalmente la inmediata corrección de todas las deficiencias identificadas en la actividad de anclaje del cerramiento en vidrio en la cubierta de la Torre 1 y el reemplazo tanto de los vidrios desportillados como del panel de vidrio específico que presenta una proyección en voladizo respecto a la fachada. | Contratista de elementos no estructurales |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar | 24/06/2025 | CERRADA | 24/06/2025 | -6 | 30/06/2025 | Jheison Rodriguez Zambrano | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 06/12/2024 | 145 | 3.5.28 | Estructura | Elementos no estructurales | Falta de diseños elementos no estructurales | MENOR | Memorias de cálculo y especificaciones para ensayos de anclajes de instalaciones colgadas | En la Torre 2 se están llevando a cabo las actividades de instalación de la tubería colgante en sótanos. Sin embargo, no se dispone de las memorias de cálculo de estos elementos no estructurales, ni las especificaciones técnicas relacionadas con la carga máxima bajo la cual se deben realizar las pruebas de anclajes, así como tampoco se ha definido la cantidad de ensayos a ejecutar. | Diseño | Torre 2 - sótanos | Por lo tanto, y en cumplimiento con lo estipulado en el reglamento NSR-10 A.9.6, la Supervisión Técnica solicita las memorias de cálculo para las instalaciones colgantes hidráulicas, sanitarias, de red contra incendios, gas y ventilación mecánica, así como las especificaciones técnicas correspondientes para la realización de las pruebas de carga de los anclajes. Adicionalmente, y de acuerdo con lo establecido en el documento GC-P004-CA08-E.N.E de Instalaciones eléctricas e hidráulicas-02, el proveedor debe presentar un informe de pruebas certificadas de los anclajes, donde se demuestre el cumplimiento de las características de desempeño y propiedades físicas especificadas. | Obra |  | Camilo Andres BALLESTEROS RONCO | 06/02/2025 | CERRADA | 10/02/2025 | 4 | 06/02/2025 | Jheison Rodriguez Zambrano | Camilo Andres BALLESTEROS RONCO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 15/01/2025 | 147 | 3.5.28 | Estructura | Elementos no estructurales | Falta de diseños elementos no estructurales | MENOR | Memorias de cálculo y planos constructivos de los vidrios del cerramiento de cubierta de l | En la Torre 1 se llevó a cabo la instalación de los vidrios del cerramiento en su cubierta, ver registro fotografico. Para proceder con la liberación de esta actividad, la supervisión técnica requiere las memorias de cálculo y los planos del cerramiento de vidrio, los cuales deben contar con la respectiva aprobación de P&P Proyectos. Debido a esto, la Supervisión Técnica no liberá el cerramiento de vidrio en la cubierta de la Torre 1 (actividad no conforme) y solicita la entrega de las especificaciones mencionadas para poder realizar la inspección y liberación correspondiente. | Diseño | Torre 1 | Entrega de las memorias de cálculo y los planos del cerramiento de vidrio de la cubierta de la Torre 1. | Obra |  | Roger Romero | 01/04/2025 | CERRADA | 27/05/2025 | 71 | 17/03/2025 | Jheison Rodriguez Zambrano | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 30/11/2023 | 98 | 3.5.29 | Estructura | Elementos no estructurales | Aprobación planos taller por parte del diseñador estructural | MENOR | ANCLAJES DE ESTRUCTURA METALICA PERGOLAS DE CUBIERTA TORRE 1. | En la cubierta de la torre 1, se deben construir pergolas en estructura metálicas, para las cuales P&P PROYECTOS especificó en los planos E - 1200 a E 1203 conexiones con anclajes embebidos Tipo RE 5000 o similar, ver fotografía 1. Puesto que a la fecha de las construcción de la placa de cubierta de la torre 1, los materiales de la pérgola en estructura metálica no se encontraban en obra. CUSEZAR instaló refuerzo NTC 2289 anclado embebido N° 5 sin gancho estándar para reemplazar los anclajes especificados por P&P PROYECTOS, ver fotografía 2. El 16 de noviembre del año en curso, CUSEZAR entregó los planos taller de la pérgola de estructura metálica los cuales contemplan anclajes postinstalados con resina epóxica, los cuales difieren de lo especificado por P&P PROYECTOS, ver fotografía 3. | Diseño | Torre 1 - Cubierta | 1. No utilizar el refuerzo embebido NTC 2289 puesto que no cumple con las especificaciones de P&P PROYECTOS. 2. Enviar planos taller de la estructura metálica a P&P PROYECTOS y tramitar el respectivo aval. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 15/01/2024 | 24 | 22/12/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 31/03/2022 | 4 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | ACTUALIZACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES EN CURADURÍA | A la fecha se está construyendo la cimentación profunda (Pilotaje) de torre 1 y se tiene programado la cimentación profunda de las torres 2 y 3 y la pantalla pre excavada perimetral. En la tabla 1 del registro fotográfico se resumen los siguientes cambio en el diseño de la cimentación de las torres: - Adición de pilotes Temporales. - Optimización de pilotaje. - Modificación de la pantalla pre excavada perimetral. - Modificación de las placas cinturón etapa 1 de los niveles sótano 1 y piso 1. | Diseño | Proyecto General | Por los cambios estructurales presentados y con la finalidad de construir los planos aprobados de curaduría, se solicita la actualización oportuna de los planos estructurales en curaduría. | Obra |  | Jenny CAñON JARAMILLO |  | CERRADA | 27/04/2022 | 11 | 16/04/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Jenny CAñON JARAMILLO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres |  | 01/04/2022 | 5 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MAYOR | PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EXCAVACIONES | De acuerdo con el proceso constructivo de excavaciones aprobado por P&P PROYECTOS y LFO INGENIERO DE SUELOS, se debe construir la pantalla pre excavada y la placa cinturón del nivel NE - 3.40 m, y posteriormente realizar la excavación a NE - 7.80 m para proceder con la aproximación y apuntalamiento de la placa cinturón del nivel NE - 3.40 m. Hoy 1 abril del 2022, se inició la excavación entre ejes (4 - 5) de plazoletas 2 y 3 y ejes (B - C) de la plazoleta 2, para llegar al NE - 7.80 m sin la construcción de las pantallas preexcavadas y placa cinturón encargadas de la estabilización de la excavación. | Procesos constructivos | Plazoleta 2 y 3 | La supervisión técnica no autoriza la excavación a nivel NE - 7.80 m y solicita detener la actividad hasta tener el aval del P&P PROYECTOS y LFO INGENIEROS DE SUELOS. | Obra |  | Jenny CAñON JARAMILLO | 04/04/2022 | CERRADA | 19/04/2022 | 17 | 02/04/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Jenny CAñON JARAMILLO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 05/05/2022 | 8 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | INSTALACIÓN DE INCLINÓMETROS Y PIEZÓMETROS DE HILO DE VIBRÁTIL | De acuerdo con el documento LFO 174525-2A del 1 febrero del 2022 - Estudio de suelos y análisis de cimentación proyecto GREGAL - urbanización montevideo MZ -2. En el capítulo de Instrumentación pág 21 a 23, se especifica: " Se recomienda la instalación de al menos 4 Inclinómetros, los cuales deberán quedar localizados inmediatamente detrás de las pantallas o entre las mismas en los sitios donde no sea posible hacerlos detrás. De todas formas es recomendable que queden por fuera. Los inclinómetros se llevarán a una profundidad de 30 m bajo el nivel de la superficie. Su objeto es medir pequeños desplazamientos del terreno en los paramentos de la excavación y se debe verificar el funcionamiento de los muros durante el proceso." Por otra parte el estudio de suelos especifica lo siguiente: "Con el fin de determinar la profundidad del nivel freático y la magnitud de las presiones de agua a diferentes profundidades, es necesaria la instalación de piezómetros de hilo vibrátil. conviene instalar los piezómetros en cuatro puntos cercanos a la localización de los inclinómetros, por fuera de la obra y cerca al muro de contención. Se recomienda que en cada punto haya dos baterías de piezómetros, uno a 15 m de profundidad y el otro a 8 m de profundidad. De esta manera se tendrá 8 piezómetros de hilo vibrátil en cuatro puntos de instalación." | Procesos constructivos | OBRA GENERAL | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita implementar las recomendaciones especificadas en el estudio de suelos e instalar los inclinómetros y piezómetros. | Obra |  | Jenny CAñON JARAMILLO |  | CERRADA | 27/05/2022 | 16 | 11/05/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Jenny CAñON JARAMILLO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 22/06/2022 | 29 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | COMPLEMENTO DE ESPECIFICACIONES DE LOCALIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PROYECTO GREGAL | Actualmente el proyecto GREGAL tiene programada la construcción de la planta de concreto cuya localización se encuentra replanteada a una distancia de 2.5 metros de la corona de la Torre 2 (Costado Oriental.) Ver fotografía 1. Puesto que la transmisión de cargas de la cimentación de la planta de concreto al suelo de fundación puede generar inestabilidades dada la cercanía a la excavación abierta a nivel de sótano 1 de torre 2, | Procesos constructivos | Torre 2 - Costado Oriental | La supervisión técnica solicita concepto técnico y aval por parte de LFO INGENIEROS DE SUELOS para la construcción de la planta de concreto. | Geotecnista | Lfo ingenieros de suelos s.A.s | Jenny CAñON JARAMILLO |  | ANULADA | 22/06/2022 |  | 22/06/2022 |  | Jenny CAñON JARAMILLO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 22/06/2022 | 31 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | COMPLEMENTO DE ESPECIFICACIONES DE LOCALIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PROYECTO GREGAL | Actualmente el proyecto GREGAL tiene programada la construcción de la planta de concreto cuya localización se encuentra replanteada a una distancia de 2.5 metros de la corona de la Torre 2 (Costado Oriental.) Ver fotografía 1. Puesto que la transmisión de cargas de la cimentación de la planta de concreto al suelo de fundación puede generar inestabilidades dada la cercanía a la excavación abierta a nivel de sótano 1 de torre 2, | Procesos constructivos | Torre 2 - Costado Oriental | La supervisión técnica solicita concepto técnico y aval por parte de LFO INGENIEROS DE SUELOS para la construcción de la planta de concreto. | Geotecnista | Lfo ingenieros de suelos s.A.s | Jenny CAñON JARAMILLO | 28/06/2022 | CERRADA | 08/07/2022 | 9 | 29/06/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Jenny CAñON JARAMILLO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 18/07/2022 | 34 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | PILOTE 18A TORRE 2 NO VÁLIDO | El viernes 15 de Julio del 2022 se construyó el pilote 18A con la siguientes especificaciones: * Ubicado en eje 23 entre ejes (B - C) de la Torre 2 * Diámetro D = 0.60 m. * Resistencia del concreto f´c = 42 MPa * Longitud del pilote L = 43.2 m * Profundidad de excavación Z = - 50 m. Se realizó el vaciado del concreto en el pilote hasta alcanzar una altura aproximada de 13 metros, momento en el cual el Contratista COMPILES inició el proceso de extracción de la tubería tremie, esta tubería se quedó bloqueada dentro de la excavación del pilote impidiendo la continuación de la fundida del Pilote 18A, por lo tanto, se retiró el acero de refuerzo del pilote y no fue posible la extracción de la tubería tremie, la cual quedó dentro de la excavación del pilote. | Procesos constructivos | TORRE 2 | Por lo anterior el pilote 18A de la torre 2 no es válido y la supervisión técnica solicita concepto de P&P PROYECTOS y LFO INGENIERO DE SUELOS con la modificación del diseño de cimentación para reemplazar el pilote no válido. Adicional, de acuerdo con el estudio de suelos se debe rellenar con concreto el hueco excavado según determine LFO INGENIERO DE SUELOS luego de ser informado del suceso. | Contratista de cimentación |  | Pedro Rincon Cadena | 26/07/2022 | CERRADA | 29/07/2022 | -5 | 03/08/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 01/08/2022 | 35 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | CONTROL DE ASENTAMIENTOS UNIDADES ESTRUCTURALES | En el proyecto GREGAL en estructura se encuentra el siguiente avance de obra (Ver fotografía 1). Torre 1: - Placa sótano 1 (Etapa 1) cartela. - Muro pantalla Sótano 1 y 2 cartela. Plazoleta 2. - Zapatas de cimentación (Etapa 1) Puntal - Columnas sótano 2 (Etapa 1) puntal. - Placa sótano 1(Etapa 1) puntal. Puesto que la estructura mencionada se encuentra transmitiendo cargas muertas y de construcción al suelo de fundación, la Supervisión Técnica solicita iniciar inmediatamente la instrumentación de asentamientos. | Procesos constructivos | TORRE 1 Y PLAZOLETA 2 | La Supervisión Técnica solicita iniciar inmediatamente la instrumentación de asentamientos. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 24/08/2022 | 19 | 05/08/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 02/08/2022 | 36 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | NIVEL DEL ACERO DE REFUERZO DE PILOTAJE TORRE 1. | Actualmente se está ejecutando la actividad de descabece de pilotes para la construcción de la cimentación de la torre 1, la supervisión técnica detectó que el refuerzo del pilote (canasta) no quedó al nivel especificado en los planos de construcción "E - 201 despiece de pilotes definitivos y temporales v3 - 14/feb/2022". Ver detalle 1. El nivel del gancho estándar del refuerzo principal es N.E. = - 6.90 m y se evidencia que dicho refuerzo principal quedó con desfases en su nivel de entre (-0.30 a 0.78) m. ver Tabla 1, lo anterior tiene las siguientes consecuencias: 1. Los estribos de la zona de confinamiento se desplazan respecto a su localización especificada en planos. 2. En los casos en que el refuerzo quedó por debajo del nivel especificado, se reduce la longitud de desarrollo Ldh del refuerzo principal del pilote. NOTA: Tener en cuenta que se instalaron 5 estribos c/.075 adicionales a los 17 c/.075 para un total de 22 c/.075 | Procesos constructivos | TORRE 1 | Por lo tanto, se solicita concepto por parte de P&P PROYECTOS en el cual se especifique los ajustes constructivos a realizar en el refuerzo de los pilotes que no cumplen con el nivel especificado en planos. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 24/08/2022 | 8 | 16/08/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 02/08/2022 | 37 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | ACTUALIZACIÓN PLANOS RECORD DE ESTRUCTURA | A la fecha se tiene pendiente la actualización de los siguientes planos record estructurales. Anexo 1. Viga cinturón de sótano 1 - Torre 1: Se modificó la construcción de la pantalla pre-excavada que a su vez modificó la sección y despiece de la viga cinturón a nivel de sótano 1, se encuentra pendiente la actualización de dicha viga en los planos estructurales: - EST - E - 202 Versión 2 Torre 1. - EST - E - 500 Versión 2 Torre 1. - EST - E - 501 Versión 4 Torre 1. Anexo 2. Relocalización de pilote 18 A y 18 B - Torre 2: Por inconvenientes durante la construcción del pilote 18A, fue necesaria la reubicación de los pilotes 18A y 18B, se encuentra pendiente la actualización de los planos estructurales: - EST - E - 200 Versión 4 Torre 2. - EST - E - 400 Version 2 Torre 2. Con la finalidad de facilitar los trámites de radicación de planos record con curaduría, la supervisión técnica solicita la actualización de los planos referenciados en los anexos 1 y 2. | Diseño | SÓTANO 1 - TORRE 1 Y CIMENTACIÓN TORRE 2. | la supervisión técnica solicita la actualización de los planos referenciados en los anexos 1 y 2. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 03/08/2022 | CERRADA | 08/08/2022 | -8 | 16/08/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 29/08/2022 | 39 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | PILOTE 29 G TORRE 2- NO VÁLIDO | El Martes 23 de Agosto del 2022 se construyó el pilote 29G con la siguientes especificaciones: * Ubicado en eje 16 entre ejes (I - J) de la Torre 2 * Diámetro D = 0.60 m. * Resistencia del concreto f'c = 35 MPa * Longitud del pilote L = 43.2 m * Profundidad de excavación Z = - 50 m. Se realizó el vaciado del concreto en el pilote hasta alcanzar una altura aproximada de 6 metros, momento en el cual el Contratista COMPILES inició el proceso de extracción de la tubería tremie, esta tubería se soltó de la retroexcavadora y quedó dentro de la perforación del pilote impidiendo la continuación de la fundida del Pilote 29G, por lo tanto, se retiró el acero de refuerzo del pilote y no fue posible la extracción de la tubería tremie, la cual quedó dentro de la excavación del pilote. | Procesos constructivos | TORRE 2 | Por lo anterior el pilote 29G de la torre 2 no es válido y la supervisión técnica solicita concepto de P&P PROYECTOS y LFO INGENIERO DE SUELOS con la modificación del diseño de cimentación para re | Contratista de cimentación |  | Pedro Rincon Cadena | 22/09/2022 | CERRADA | 23/09/2022 | 11 | 12/09/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 01/09/2022 | 40 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | PILOTE 43 A TORRE 2- NO VÁLIDO | El lunes 29 de Agosto del 2022 se inicio el proceso constrctivo del pilote 43A con la siguientes especificaciones: * Ubicado en eje 24 entre ejes (I - J) de la Torre 2 * Diámetro D = 0.50 m. * Resistencia del concreto f'c = 35 MPa * Longitud del pilote L = 43.2 m * Profundidad de excavación Z = - 50 m. Se realizó el vaciado del concreto del pilote hasta alcanzar una altura aproximada de 20 metros, momento en el cual el Contratista COMPILES inició el proceso de extracción de la tubería tremie, esta tubería se quedó bloqueada dentro de la excavación del pilote impidiendo la continuación de la fundida, por lo tanto, se retiró el acero de refuerzo del pilote y no fue posible la extracción total de la tubería tremie, quedando dentro de la excavación 5 tubos para una longitud de tubería tremie perdida aproximada de 20 metros. El martes 30 agosto del 2022, CUSEZAR rellenó con concreto el hueco excavado según lo determinado por el estudio de suelos de LFO INGENIERO DE SUELOS. | Procesos constructivos | TORRE 2 | Puesto que el pilote 43A de la torre 2 no es válido, la supervisión técnica solicita concepto de P&P PROYECTOS y LFO INGENIERO DE SUELOS con la modificación del diseño de cimentación para reemplazar el pilote no válido. | Contratista de cimentación |  | Pedro Rincon Cadena | 22/09/2022 | CERRADA | 23/09/2022 | 7 | 16/09/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 16/09/2022 | 42 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | INCONGRUENCIA DEL EJE 3 DE PLANOS ESTRUCTURALES DE LA TORRE 1 | En el juego completo de planos estructurales de la torre 1, se modificó la posición del eje 3 sin cambiar las versiones de los planos como se describe a continuación tomando como ejemplo el plano E - 200 v2. 1. - Plano E - 200 V2 del 14 feb del 2022 - El eje 3 se encuentra a 1.01 metros del eje 2. Ver detalle 1. 2. - Plano E - 200 V2 del 14 feb del 2022 - El eje 3 se encuentra a 1.81 metros del eje 2. Ver detalle 2. | Diseño | TORRE 1 (EJE 3) | Por lo anterior, se solicita a P&P PROYECTOS realizar las correcciones del caso y actualizar el versionamiento de los planos para evitar confusiones en obra. Se adjuntan los planos mencionados. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 23/09/2022 | CERRADA | 27/09/2022 | -6 | 03/10/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 28/09/2022 | 45 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | PRUEBA PIT TORRE 1 - PILOTE N° 35 CON FALLA PROBABLE | De acuerdo con el informe EYR-P 1160 del 16 de septiembre del 2022 referente a las Pruebas de Integridad de Pilotes (PIT) realizado por E Y R ESPINOSA Y RESTREPO S.A. a los pilotes de Torre 1 el 12 de septiembre del 2022, se presentó el siguiente resultado para el pilote 35. - Pilote N° 35 de la Torre 1 localizado en el eje 3 - J - Clasificación general PF. Ver Fotografía N°1 Clasificación PFx: "Pilote con una falla probable a una profundad X metros (m): Una reflexión de la punta es aparente al igual que una respuesta a tensión correspondiente a una reducción no planeada en su sección o calidad del material. Análisis cuantitativos adicionales pueden ayudar a determinar la severidad del problema". | Procesos constructivos | TORRE 1 - PILOTAJE | Por lo anterior, y de acuerdo con el plan de ensayos para pilotaje GC-P004-PE05 versión 01, se solicita enviar los resultados al Ingeniero Geotecnista del proyecto, y solicitar concepto para los casos de clasificación no satisfactorios. | Contratista de cimentación |  | Pedro Rincon Cadena | 28/10/2022 | CERRADA | 28/10/2022 | 16 | 12/10/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 19/12/2022 | 52 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | CONTROL DE MATERIALES PARA PRODUCCIÓN DE CONCRETO EN PLANTA GREGAL. | De acuerdo con lo establecido en el reglamento NSR - 10 Titulo C.3 - Materiales, la supervisión técnica solicita lo siguiente: Agregado Grueso - NTC 174 - 2018: De acuerdo con la programación de diciembre del 2022 de ensayos de CUSEZAR, se recuerda realizar el ensayo de abrasión en la máquina de los ángeles para el agregado grueso. Aditivos - NTC 1299 - 2008: Para Glenium 355 C - aditivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango, se solicita realizar los ensayos especificados en la tabla 1 Requisitos físicos y los ensayos del numeral 6 uniformidad y equivalencia especificados en la NTC 1299 del 2018. Agua - NTC 3459 - 2001 y ASTM C1602M - 2022: Para el agua empleada en el mezclado del concreto, se solicita controlar la calidad del agua en cumplimiento de la norma NTC 3459 del 2001. Para los casos en que se utiliza agua potable para el mezclado del concreto no es necesario realizar ensayos según ASTM C1602M - 2022 por lo anterior, se solicita soporte que garantice que el agua utilizada para el mezclado del concreto es potable. | Calidad de materiales | GREGAL - PROYECTO | Dar cumplimiento a las normas NTC citadas en la descripción | Obra |  | Victor CARREñO | 06/03/2023 | CERRADA | 11/04/2023 | 83 | 18/01/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 13/01/2023 | 53 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | RESISTENCIAS BAJAS DE CONCRETOS 35 MPa Torre 1 y 42 MPa Pilotaje T2 | De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de las siguientes muestras no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. Ver detalle Tabla 1. *Concretos 42 MPa (Pilotaje - Torre 2): Muestras 485, 548, 550 y 556 alcanzaron a 28 dias entre el (72 al 95)% de f´c. *Concretos 35 MPa (Loseta inferior de placa Piso 2): Muestras 559 alcanzó a 28 dias el 75% de f´c. | Calidad de materiales | Torres 1 y 2 | Por lo anterior, la supervisión técnica clasifica las muestras de concreto como producto no conforme y solicita a CUSEZAR tramitar el correspondiente concepto técnico del diseñador estructural P&P PROYECTOS. | Proveedor de concreto |  | Victor CARREñO | 06/03/2023 | CERRADA | 16/03/2023 | 31 | 13/02/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 25/01/2023 | 54 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | INCONGRUENCIA EN VERSIONAMIENTO DE PLANOS ESTRUCTURALES DE LA TORRE 1. | En la tabla 1, se relacionan los planos que presentan incongruencia entre el índice Plano E 100A v16 del 18 de enero del 2023 y los planos cargados en la plataforma construcción cloud con los cuales se construyó la torre 1 hasta el avance actual (muros y placa de piso 2). | Diseño | Torre 1 | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita consultar y revisar con P&P PROYECTOS la incongruencia de planos y emitir el respectivo concepto con las acciones correctivas a ejecutar. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Victor CARREñO | 17/02/2023 | CERRADA | 06/03/2023 | 7 | 27/02/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 02/02/2023 | 55 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | PREVENTIVA | VERIFICACIÓN DE ANCHO MÍNIMO DE ESCALERA COSTADO ORIENTAL TORRE 1. | De acuerdo con el reglamento NSR -10 Titulo K.3.8.3.3, las escaleras deben tener un ancho mínimo de 1.20 m. La escalera del costado oriental de la torre 1, ubicada en los ejes (D - F) (23 - 24) tiene un ancho de 1.21 m en estructura, dejando 1 cm para el acabado, sin embargo en el acceso de la escalera (paso 0) y el segundo descanso (Paso 8) se tiene acabado en ambos costados, Ver registro gráfico, dejando para el acabado 0.5 cm. Por lo anterior, y con la finalidad de garantizar el ancho mínimo de la escalera de 1.20 m durante todo su trayecto, la supervisión técnica solicita revisar el diseño y tomar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del reglamento NSR -10 Titulo K.3.8.3.3. | Diseño | ESCALERA ORIENTAL TORRE 1 |  | Arquitecto |  | Maria Duran | [6 empty] | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 18/02/2023 | 57 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | RESULTADO DE ENSAYO: POTENCIAL DE REACTIVIDAD DE LOS AGREGADOS AL ÁLCALI. | Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos de Potencial de Reactividad por el método de Barras de Mortero a los agregados usados en las mezclas del Proyecto, ver adjunto, se evidencia que los materiales utilizados para la elaboración del concreto en obra, son potencialmente reactivos al álcali | Calidad de materiales | OBRA GREGAL | la supervisión técnica solicita: 1. Realizar un ensayo de contramuestra aplicando la norma NTC 175. 2. Solicitar los resultados a los proveedores de agregados respecto a la medición del potencial de reactividad al álcali que hayan realizado históricamente como base de estudio. 3. Remitir al diseñador de concretos los resultados de la primera muestra, los de la contramuestra y el histórico de los proveedores, con el fin de que determine la acciones a ejecutar en cuanto a la aplicación de medidas preventivas como correctivas. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Victor CARREñO |  | CERRADA | 11/04/2023 | 7 | 04/04/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 21/02/2023 | 58 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | DEMOLICIÓN DE PILOTES TEMPORALES Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS FALTANTE EN SÓTANO 2 - TORRE 1. | En el sótano 2 de la torre 1, el pilotaje temporal interfirió con la construcción de 5 muros. Ver detalle adjunto. De acuerdo con el procedimiento constructivo, una vez finalizado la construcción y arriostramientos de la pantalla pre excavada a nivel de sótano 1 y piso 1, se debe proceder con la demolición del pilotaje temporal y la construcción de los muros faltantes en sótano 2. A la fecha, la torre 1 se encuentra construida hasta la placa de piso 4 y no se ha realizado la demolición del pilotaje temporal y construcción de la sección faltante de los muros de sótano 2, ver registro fotográfico. | Procesos constructivos | TORRE 1 - SÓTANO 2 | la supervisión técnica solicita realizar de carácter prioritario las actividades mencionadas las cuales deben estar finalizadas antes de iniciar con las actividades de estructura del piso 6. Adicionalmente, se solicita concepto de P&P PROYECTOS con las recomendaciones del caso. | Obra |  | Victor CARREñO | 06/03/2023 | CERRADA | 02/05/2023 | 55 | 08/03/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 19/04/2023 | 63 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE CONCRETOS TORRE 1 Y TORRE 3 | De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de las muestras referenciadas en la tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. | Calidad de materiales | Torres 1 y 3 | Por lo anterior, la supervisión técnica clasifica las muestras de concreto como producto no conforme y solicita a CUSEZAR tramitar el correspondiente concepto técnico del diseñador estructural P&P PROYECTOS. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Pedro Rincon Cadena | 25/04/2023 | CERRADA | 26/04/2023 | -24 | 20/05/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 20/04/2023 | 64 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Memorias de calculo de instalaciones hidráulicas, sanitarias, mecánicas y eléctricas. | En torre 1 inició la actividad de instalación de tubería colgante, sin embargo no se tienen las memorias de cálculo de los anclajes a la estructura para soportar la tubería. | Diseño | Obra - General | Por lo anterior y en cumplimiento a lo especificado en el reglamento NSR-10. A.9.6 las supervisión técnica solicita las memorias de cálculo para la instalaciones colgantes hidráulicas, sanitarias, red contra incendio, gas y ventilación mecánica. Adicionalmente y en cumplimiento a GC-P004-CA08-E.N.E de Instalaciones eléctricas e hidráulicas-02, se solicita por parte del proveedor, el reporte de pruebas certificadas de los anclajes donde se demuestre el cumplimiento de las características de desempeño y propiedades físicas especificadas. | Obra |  | Maria Duran | 20/04/2023 | CERRADA | 18/05/2023 | -34 | 21/06/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 26/04/2023 | 65 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | DOVELAS PENDIENTES POR CONSTRUIR EN FACHADA DE TORRE 1 - PISO 1 A 4 | En la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-09 en el plano NE 2 versión inicial, se especifica que en muros de ladrillo con perforación vertical, se debe reforzar la celda más próxima a la estructura en concreto. Ver detalle en planta. En la torre 1 entre pisos 1 a 4, CUSEZAR omitió la construcción de la dovela más próxima a la estructura en concreto puesto que se encontraba a menos de dos unidades de mampostería de la dovela de fachada, sin embargo de acuerdo con el concepto emitido por P&P PROYECTOS, ver concepto adjunto, se debe construir la dovela omitida. | Procesos constructivos | Torre 1 pisos 1 a 4 | La supervisión técnica solicita la construcción de las dovelas relacionadas en la Tabla 1, ver localización el plano adjunto. | Obra |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar | 02/06/2023 | CERRADA | 03/06/2023 | -23 | 26/06/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 27/04/2023 | 66 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | ACOPIO DE MATERIALES EN MEZCLADERO DE MORTEROS Y GROUTING | De acuerdo con la cartilla de producción, manejo y colocación de morteros en obra GC-P004-CA02 versión 06 - 28/feb/2019, se debe acopiar la arena bajo techo, protegida de lluvia, sol, agua y transito. ver fotografía N°1. El proyecto GREGAL inició la producción de morteros para las actividades de obra gris, y no se está dando cumplimiento a la especificación citada, | Procesos constructivos | TORRE 1 | la supervisión técnica solicita lo siguiente: 1. Almacenar la arena y el cemento bajo techo. 2. Colocar separación física entre la arena de rio, arena de peña y el suelo para evitar contaminación del agregado. 3. Colocar los diseños de mezcla en el mezcladero en un lugar visible. 4. Realizar capacitación y entregar acta de socialización de los diseños de mezclas de morteros y grouting. Hacer énfasis en dosificación, tiempos de mezclado y resistencias. 5. Realizar capacitación y entregar acta de socialización para la elaboración de la toma de muestras (cilindros) de acuerdo con la norma NTC 3546. 6. Verificar y garantizar que la cantidad de camisas necesarias para la elaboración de testigos sean suficientes para el muestreo con la frecuencia especificada en el plan de calidad. 7. Enviar las muestras de agregado fino (arena) para realizar los ensayos de calidad de materiales especificados en el plan de ensayos de CUSEZAR. 8. Cargar al dsx de CUSEZAR el certificado de cemento del proveedor. | Obra |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar |  | CERRADA | 27/04/2023 | -8 | 05/05/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 27/04/2023 | 67 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | TOMA DE MUESTRAS DE MORTEROS Y GROUTING | En torre 1 piso 1 se han ejecutado actividades de mampostería y no ha iniciado la toma los cilindros de morteros para la correspondiente verificación de resistencias, actualmente se tiene el siguiente avance: - Pañete de techo de la totalidad de primer piso, ver fotografía N°1. - Mampostería de fachada en sala de reuniones, bicicleteros y estudio del apartamento 108, ver fotografía N°2. | Procesos constructivos | TORRE 1 | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita: - Iniciar inmediatamente con la toma de los cilindros de morteros, - y para la correspondiente liberación de las actividades ejecutadas realizar ensayos de adherencia u otros que permitan establecer la estabilidad de los elementos no estructurales (pañete techo y pega de mampostería de fachada). | Obra |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar |  | CERRADA | 27/04/2023 | -8 | 05/05/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 10/05/2023 | 70 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | Verificación de formaleta metalica - GC P004-I001-F043 | Actualmente se está construyendo la estructura del piso 11/21 de la torre 1. por lo anterior, la supervisión técnica solicita realizar y entregar a la supervisión técnica el chequeo de formaleta metalica en cumplimiento a Lista de chequeo de formaleta metalica - GC P004-I001-F043. | Equipo y mano de obra | Torre 1. | realizar y entregar a la supervisión técnica el chequeo de formaleta metalica en cumplimiento a Lista de chequeo de formaleta metalica - GC P004-I001-F043. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 31/05/2023 | -12 | 12/06/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 24/05/2023 | 71 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE MORTEROS Y GROUTING TORRE 1. | En el documento GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting v10 se especifica que si los morteros de pega y grouting no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de morteros y grouting de las muestras referenciadas en la tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. | Calidad de materiales | TORRE 1 - PISO 1 A 3 | Por lo anterior, la supervisión técnica clasifica las muestras de morteros y grouting como producto no conforme y solicita a CUSEZAR tramitar el correspondiente concepto técnico del diseñador estructural P&P PROYECTOS. | Obra |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar | 31/05/2023 | CERRADA | 31/05/2023 | -26 | 26/06/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 07/06/2023 | 74 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | TRABAJABILIDAD DEL GROUTING | La torre 1 se encuentra ejecutando actividades de mampostería interna y de fachada de piso 1 a 7 y se observa que al momento de fundir las dovelas los trabajadores están adicionando agua para mejorar su trabajabilidad, ver fotografía 1. | Procesos constructivos | TORRE 1 | La supervisión técnica solicita eliminar la práctica de adicionar de agua y mejorar la trabajabilidad del grouting para garantizar la correcta fundida de dovelas de la mampostería. | Contratista de mampostería |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar | 06/07/2023 | CERRADA | 07/07/2023 | -1 | 08/07/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 14/06/2023 | 75 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | Lista de chequeo de formaleta metalica - GC P004-I001-F043. Torre 2 | Para la formaleta metalica de torre 2, ver fotografía 1. se realizó la verificación "Lista de chequeo de formaleta metalica - GC P004-I001-F043." y se encontró que la formaleta se encuentra en ma estado. | Equipo y mano de obra | Torre 2 | Por lo anterior, la supervisión establece la formaleta metalica de torre 2 como equipo no conforme y solicita su cambio. | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 17/08/2023 | 43 | 05/07/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 16/06/2023 | 76 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | IRREGULARIDADES EN EL VACIADO DE PLACA DE CIMENTACIÓN EJES TORRE 2 - SÓTANO 2 DEL DIA 15 - | El 15 de junio del año en curso, el Contratista PK realizó el vaciado de la placa de cimentación de la torre 2 entre ejes (7 - 21)(E - J) y (13 - 21)(A - E) el cual inició a las 8:00 AM y finalizó a las 11 PM, durante el proceso se observó falta de coordinación de personal para ejecutar el vaciado y se presentaron las siguientes observaciones; - Se inició el vaciado sin realizar las correcciones a las observaciones realizadas por la supervisión técnica. - Mal acabado de la placa entre ejes (21 - 14)(A´- D). Ver Fotografias 1, 2 y 3 - Mala terminación y nivelación de los marcos de las cajas de instalaciones eléctricas. Ver fotografía 4. - Falta de recubrimientos laterales en vigas y viguetas, - Mala organización del procedimiento de llenado, - Falta de vibrado en los nudos (uniones viga - muro), - Falta de preparación de juntas constructivas para unión del concreto de diferentes edades. | Equipo y mano de obra | TORRE 2 - SÓTANO 2 | - Realizar la reparación del acabado de la placa entre ejes (21 - 14)(A´- D) del sótano 2 de la torre 2. - Realizar la reparación de la nivelación y terminado de marcos de cajas de instalaciones eléctricas (apantallamientos). - y tomar la acciones pertinentes respecto al contratista PK con la finalidad de evitar contratiempos en futuros vaciados de concreto de la torre 2. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 05/07/2023 | -2 | 07/07/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 01/07/2023 | 77 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE MORTEROS DE PEGA DE MAMPOSTERÍA DE FACHADA | En el documento GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting v10 se especifica que si los morteros de pega y grouting no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión del grouting de dovelas de mampostería interna y de fachada de las muestras referenciadas en la tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. Por lo anterior, la supervisión técnica clasifica las muestras de morteros como producto no conforme. | Calidad de materiales | TORRE 1 | Garantizar el cumplimiento de las especificaciones | Obra |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar | 26/07/2023 | CERRADA | 29/07/2023 | -3 | 01/08/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 01/07/2023 | 78 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE GROUTING DE DOVELAS DE MAMPOSTERÍA INTERNA Y DE FACHADA | En el documento GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting v10 se especifica que si los morteros de pega y grouting no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión del grouting de dovelas de mampostería interna y de fachada de las muestras referenciadas en la tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. Por lo anterior, la supervisión técnica clasifica las muestras de grouting como producto no conforme. | Calidad de materiales | Torre 1 | Garantizar el cumplimiento de las especificaciones | Obra |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar | 26/07/2023 | CERRADA | 29/07/2023 | -3 | 01/08/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 19/07/2023 | 83 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | MAL ALMACENAMIENTO DEL ACERO DEL REFUERZO | De acuerdo con el reglamento NSR-10 en su titulo C. Numeral C.3.7 almacenamiento de Materiales y las buenas prácticas constructivas, los materiales deben ser almacenados de tal manera que se prevenga su deterioro y/o introducción de materia extraña, para el caso del almacenamiento del acero de refuerzo se debe evitar que tenga contacto con el suelo, se le debe proteger de la lluvia y de la humedad para evitar que se oxide, cubriéndolo con bolsas de plástico. En el proyecto GREGAL se observa mal almacenamiento del acero de refuerzo, el cual se encuentra en contacto con el suelo y sin protección contra la humedad, ver registro fotográfico. | Calidad de materiales | TORRE 1 - SALON COMUNAL | Por lo anterior y con la finalidad de mantener la calidad del acero de refuerzo en obra, la supervisión técnica solicita corregir el almacenamiento del refuerzo evitando el contacto directo con el suelo, retirando materia extraña (pasto) y protegiéndolo de la humedad. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 06/09/2023 | 19 | 18/08/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 04/08/2023 | 85 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE CONCRETOS PILOTAJE TORRE 3 | De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de las muestras referenciadas en la tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. | Calidad de materiales | Torre 3 Pilotaje | Por lo anterior, la supervisión técnica clasifica las muestras de concreto como producto no conforme y solicita a CUSEZAR tramitar el correspondiente concepto técnico del diseñador estructural P&P PROYECTOS. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 06/09/2023 | 2 | 04/09/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres |  | 06/09/2023 | 89 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE MORTERO Y GROUTING DE MAMPOSTERÍA INTERNA Y DE FACHADA | En el documento GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting v10 se especifica que si los morteros de pega y grouting no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de los morteros y grouting de mampostería interna y de fachada de las muestras referenciadas en las tabla 1, 2 y 3 no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. Por lo anterior, la supervisión técnica clasifica las muestras de grouting como producto no conforme. | Calidad de materiales | Torre 1 | Tomar las acciones correctivas del caso. | Obra |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar | 06/09/2023 | CERRADA | 07/09/2023 | -6 | 13/09/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 07/10/2023 | 93 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | ACOPIO DE MATERIALES EN MEZCLADERO DE MORTEROS Y GROUTING TORRE 1 | De acuerdo con la cartilla de producción, manejo y colocación de morteros en obra GC-P004-CA02 versión 06 - 28/feb/2019, se debe acopiar la arena bajo techo, protegida de lluvia, sol, agua y transito. ver fotografía N°1 El acopio de las arenas de la producción de morteros de torre 1, no se está dando cumplimiento a la especificación citada . ver fotografía N°2 | Procesos constructivos | Torre 1 | teniendo en cuenta lo anterior y las buenas prácticas constructivas la supervisión técnica solicita: 1. Almacenar la arena y el cemento bajo techo. 2. Colocar separación física entre la arena de rio, arena de peña y el suelo para evitar contaminación del agregado. | Obra |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar | 11/10/2023 | CERRADA | 20/10/2023 | -12 | 01/11/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 27/10/2023 | 96 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE CONCRETOS. | De acuerdo con la versión 7 del plan de ensayos del 14 de septiembre del 2023 de debe tomar la temperatura de la mezcla de concretos ver tabla 1. El cumplimiento a dicha actividad se vio afectado por daño en el termómetro del proyecto GREGAL. | Procesos constructivos | PROYECTO GREGAL | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita tomar los correctivos necesarios para garantizar la correcta medición de la temperatura de los concretos. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 04/11/2023 | -23 | 27/11/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Salón social 1 | 17/01/2024 | 100 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | HILADAS SUPERIORES FUNDIDAS EN FACHADA ORIENTAL DE PISOS 1 Y 2 DEL SALÓN COMUNAL | De acuerdo con la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-09, Muros en ladrillos perforación vertical planos números NE 3 y NE 4 se debe dejar las dos últimas hiladas de las dovelas sin rellenar con grout. Esta especificación no se cumplio en salón comunal piso 1 en 2 dovelas y en piso 2 en 7 dovelas de la fachada oriental entre ejes G y E. ver fotografía 1. | Procesos constructivos | Salón comunal piso 1 en 2 dovelas y en piso 2 en 7 dovelas de la fachada oriental entre ejes G y E | Por la anterior, la Supervisión técnica solicita dar cumplmiento a la especificación citada. | Contratista de mampostería |  | Augusto Herazo | 19/01/2024 | CERRADA | 19/01/2024 | -29 | 17/02/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 27/01/2024 | 101 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | ANCHO DE PASILLOS INTERIORES EN APARTAMENTOS DE TORRES. | De acuerdo con el reglamento NSR-10 K.3.3.4 y en la NTC 4145. El ancho mínimo de los pasillos debe ser de 90 cm. En los diseños Arquitectónicos de CUSEZAR los pasillos interiores de los apartamentos series 02 y 04 del piso 1 y piso tipo de las torre 1, 2 y 3, planos A04v3 - A04Av2 - A04Bv3 - A05v1 - A05Av2 - A05Bv2 no cumplen con el ancho mínimo de 90 cm, ver registro fotográfico. | Procesos constructivos | TORRES | la supervisión técnica solicita a CUSEZAR realizar la consulta con el área de diseño y hacer los ajustes necesarios para dar cumplimiento con la especificación citada. | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | Maria Duran | 01/02/2024 | CERRADA | 07/02/2024 | -19 | 26/02/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 31/01/2024 | 102 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | ANCLAJES DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CUBIERTA DE TORRE 1 | De acuerdo con los planos de diseño y planos taller de las pérgolas de cubierta de la torre 1, los anclajes de las conexión de las la estructura metálica a los muros estructurales se deben anclar en concreto. ver fotografía 1 "detalle de anclajes de pergolas de cubierta torre 1". En obra, la conexión del anclajes de la pérgola del detalle 2 se realizó en mampostería rellena con grouting (2 pernos) y en concreto (2 pernos). ver fotografía 2. | Procesos constructivos | Torre 1 - Cubierta - Pergolas BBQ | Puesto que el procedimiento constructivo presenta una desviación respecto al especificado, la supervisión técnica solicita aval por parte del diseñador P&P PROYECTOS. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 26/02/2024 | -3 | 29/02/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 08/02/2024 | 103 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | SEPARACIÓN FÍSICA DE DUCTO DE GAS - TORRE 1 | la normativa NTC 2505 literal 3.1.i.2, especifica que los ductos del gas deben ir completamente independiente a las otras redes. Se instaló la separación física con superboard en el ducto de gas del punto fijo de la torre 1- piso 2, sin dar cumplimiento con la normatividad citada. ver fotografia 1 y 2. | Procesos constructivos | Torre 1 - Piso 2. Punto fijo. | La supervisión tecncia solicta realizar las respectivas acciones correctivas. | Obra |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar | 05/03/2024 | CERRADA | 08/03/2024 | 0 | 08/03/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 01/03/2024 | 107 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | TRABAJABILIDAD DEL GROUTING | La torre 2 se encuentra ejecutando actividades de mampostería interna y de fachada de piso 1 a 6 y se observa que al momento de fundir las dovelas los trabajadores están adicionando agua para mejorar su trabajabilidad, ver fotografía 1. | Procesos constructivos | Torre 2 | la supervisión técnica solicita eliminar la práctica de adicionar de agua y mejorar la trabajabilidad del grouting para garantizar la correcta fundida de dovelas de la mampostería. | Obra |  | Victor CARREñO | 11/04/2024 | CERRADA | 12/04/2024 | 11 | 01/04/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 08/03/2024 | 108 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | INCONGRUENCIA EN DETALLES DE ESCALERAS TORRE 3 | Entre las especificaciones de los diseños de las escaleras de la torre 3, ubicación en planta generales y detalles de las escalera de Torre 3 - Planos números E-1001_V3 y E1003_V3, ver registro fotográfico, se observan incongruencias respecto a la orientación y disposición de los ejes, | Diseño | TORRE 3 | La Supervisión técnica solicita actualizar los planos de diseños correspondientes. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | ANULADA | 02/04/2024 |  | 08/04/2024 |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 02/04/2024 | 109 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | INCONGRUENCIA EN DETALLES DE ESCALERAS TORRE 3 | Entre las especificaciones de los diseños de las escaleras de la torre 3, ubicación en planta generales y detalles de las escalera de Torre 3 - Planos números E-1001_V3 y E1003_V3, ver registro fotográfico, se observan incongruencias respecto a la orientación y disposición de los ejes, | Diseño | Torre 3 | por lo anterior, la Supervisión técnica solicita actualizar los planos de diseños correspondientes. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 08/04/2024 | CERRADA | 12/04/2024 | -20 | 02/05/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 16/05/2024 | 114 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | SISTEMA DE FORMALETA Y APUNTALAMIENTO | De acuerdo con el plano de Torre 3 E101-1 - V1 "Notas Generales" - Sistemas de formaletas y apuntalamientos, el constructor es responsable de la selección y diseño de la formaleta teniendo en cuenta las especificación mencionada y que para la Torre 3 las placa de entrepiso son macizas de 14 cm de espesor en concreto reforzado, | Procesos constructivos | Torre 3 | La Supervisión Técnica solicita el diseño del sistema de formaletas y apuntalamientos el cual debe cumplir con lo especificado en la nota del sistema de formaletas y apuntalamientos, y debe esta acompañado con el procedimiento constructivo y las respectivas memorias de cálculo. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 02/07/2024 | 15 | 17/06/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 22/05/2024 | 115 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | Actualización resistencias de concretos de placas aéreas de entrepiso Torres 1, 2 y 3. | Con la finalidad de dar cumplimiento con "resistencia de concreto en nudos" del plano E-101 de las torres 1, 2 y 3 se cambiaron las resistencias de las placas aéreas del piso 2 a cubierta de maquinas de acuerdo a los especificado en la Tabla 1. Ver anexó 1 con aprobación por parte de P&P PROYECTOS del cambio realizado. | Diseño | TORRES 1, 2 Y 3 | Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita realizar la actualización "plano E102 - cuadro de especificaciones del proyecto", de las especificaciones de la resistencias del concreto de las placas de entrepiso de las torres 1, 2 y 3. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Maria Duran | 04/06/2024 | CERRADA | 19/06/2024 | -2 | 21/06/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 07/06/2024 | 117 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | SELLADO CON SIKAFLEX EN DILATACIÓN SUPERIOR DE FACHADA DE 1 CM DE ESPESOR | A la fecha, CUSEZAR no ha implementado en las fachadas de torre 1 (finalizada) y 2 (avance piso 14) el procedimiento constructivo del sellado de la junta horizontal de las dilataciones de fachada, el cual de acuerdo con la especificación de la la cartilla de elementos no estructurales versión 10 se debe realizar con material maleable / elástico tipo sikaflex o equivalente ancho 1 cm, ver figura 1. | Procesos constructivos | TORRE 1 Y 2 | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita dar cumplimiento al especificación citada. | Obra |  | Camilo Andres BALLESTEROS RONCO | 21/06/2024 | CERRADA | 22/06/2024 | -16 | 08/07/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Camilo Andres BALLESTEROS RONCO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 12/07/2024 | 121 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | CALIBRACIÓN DEL TERMÓMETRO PATRÓN | Según lo establecido en la versión 7 del control de equipos de medición "CON-P004-Control-Equipos-de-Medicion-07", se debe realizar la calibración anual del termómetro patrón. Para más detalles, consultar la tabla 1. Considerando que la última calibración del termómetro patrón se llevó a cabo el 11 de julio de 2024 y es necesario asegurar la exactitud en la medición de la temperatura de los concretos, la supervisión técnica solicita a CUSEZAR la calibración del termómetro patrón y la verificación del termómetro de la obra Gregal. | Equipo y mano de obra | PLANTA GREGAL | Realizar la calibración del termómetro patrón y la verificación del termómetro de la obra Gregal. | Obra |  | Camilo Andres BALLESTEROS RONCO | 31/07/2024 | CERRADA | 01/08/2024 | -11 | 12/08/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Camilo Andres BALLESTEROS RONCO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 31/07/2024 | 126 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | Refuerzo apoyo para barandas de balcones en placa maciza de Torre 3 | Según lo indicado en la cartilla de elementos no estructurales, versión 10, en el plano NE-800 titulado "Refuerzo de apoyo para barandas de balcones en placa maciza", es necesario prever estribos y refuerzos al momento de fundir la placa, conforme a lo especificado en el corte C-C de la placa maciza. En la torre 3 se están implementando los detalles del bordillo adicional, para lo cual se han dispuesto arranques #3 cada 30 cm, con gancho estándar a 90°, embebidos en el dintel del borde de la placa DB, como se muestra en la fotografía 1. Sin embargo, no se han cumplido las especificaciones indicadas en el corte C-C | Procesos constructivos | Torre 3 - Placas de entrepiso | la Supervisión Técnica solicita que se lleven a cabo las acciones correctivas necesarias | Obra |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 01/08/2024 | 1 | 31/07/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 01/08/2024 | 127 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | Refuerzo apoyo para barandas de balcones en placa maciza de Torre 3 | Según lo indicado en la cartilla de elementos no estructurales, versión 10, en el plano NE-800 titulado "Refuerzo de apoyo para barandas de balcones en placa maciza", es necesario prever estribos y refuerzos al momento de fundir la placa, conforme a lo especificado en el corte C-C de la placa maciza. En la torre 3 se están implementando los detalles del bordillo adicional, para lo cual se han dispuesto arranques #3 cada 30 cm, con gancho estándar a 90°, embebidos en el dintel del borde de la placa DB, como se muestra en la fotografía 1. Sin embargo, no se han cumplido las especificaciones indicadas en el corte C-C. | Procesos constructivos | Torre 3 - Piso 2 | la Supervisión Técnica solicita que se lleven a cabo las acciones correctivas necesarias. | Obra |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 17/08/2024 | -14 | 31/08/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 1 | 14/08/2024 | 128 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | Corrección de los planos record hidráulicos de la torre 1 | Según la revisión efectuada por la supervisión técnica de los planos de récord hidráulicos, se ha identificado la necesidad de corregir los recorridos de las instalaciones en los planos de récord mencionados en la Tabla 1. | Procesos constructivos | Torre 1 | se solicita corregir los planos record y que se respete la numeración de los planos de diseño con el fin de mantener la coherencia entre estos y los planos de récord. | Contratista de hidráulicos |  | Roger Romero | 16/10/2024 | CERRADA | 19/10/2024 | 33 | 16/09/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 30/08/2024 | 129 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | Incumplimiento de la Gradación (NTC 2240) de la Arena de Peña para Morteros | De acuerdo con los ensayos de granulometría realizados por CONCRELAB, (ver informes anexos) la arena de peña proporcionada por el proveedor Córdoba, empleada en la producción de morteros, no satisface los límites de gradación establecidos en la NTC 2240 - Cuarta Actualización (ver Tabla 1). | Calidad de materiales | Torre 2 | En consecuencia, la supervisión técnica solicita a CUSEZAR que exija al proveedor de la arena el cumplimiento de las especificaciones de gradación establecidas en la NTC 2240. | Obra |  | Camilo Andres BALLESTEROS RONCO |  | CERRADA | 04/10/2024 | 3 | 01/10/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Camilo Andres BALLESTEROS RONCO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 04/09/2024 | 130 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | Actualización de los planos del récord de la Torre 2 para su posterior radicación en la cu | Por medio de la presente notificación, la supervisión técnica informa, a través del listado de planos de la Torre 2, las observaciones necesarias para actualizar los planos de diseño a la versión récord. Asimismo, se especifican las versiones que deben ser presentadas ante la curaduría. Adicionalmente, al final del listado, se incluyen observaciones sobre los planos que aún están pendientes de presentación ante la curaduría de la Torre 1. | Diseño | Torre 2 | Actulización de planos record de estructura y posterior radicación ante curaduria. | Obra |  | Maria Duran | 25/09/2024 | CERRADA | 04/10/2024 | 0 | 04/10/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 06/09/2024 | 131 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | Memorias de cálculo y planos constructivo de las barandas de los balcones de Torre 2 | En la Torre 2 hasta el piso 6, se están llevando a cabo las actividades de instalación de barandas en los balcones . Sin embargo, hasta la fecha, sigue pendiente la entrega de las especificaciones necesarias, que incluyen las memorias de cálculo, los planos de taller y los certificados de calidad de los materiales. | Diseño | Torre 2 - Balcones | Por lo tanto, para poder proceder con la liberación de la actividad, la supervisión técnica solicita la documentación correspondiente. | Obra |  | Angela CORREDOR VALENZUELA | 10/09/2024 | CERRADA | 10/09/2024 | -27 | 07/10/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 26/09/2024 | 132 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | Memorias de calculo y planos de construcción barandas de escaleras - Torre 2 | En la Torre 2 hasta el piso 5, se están llevando a cabo las actividades de instalación de barandas en las escaleras del costado norte (escalera tipo 1) . Sin embargo, hasta la fecha, se encuentra pendiente la entrega de las especificaciones necesarias. Además, es fundamental destacar que se están realizando anclajes laterales en los escalones de las escaleras (ver registro fotografico). Por lo tanto, es necesario que los planos de taller incluyan la conexión tal como se está instalando. | Diseño | Torre 2 - Escaleras | Por lo tanto, para poder proceder con la liberación de la actividad, la supervisión técnica solicita la documentación correspondiente, que incluyen las memorias de cálculo, los planos de taller y los certificados de calidad de los materiales. | Contratista de elementos no estructurales |  | Angela CORREDOR VALENZUELA | 05/10/2024 | CERRADA | 09/10/2024 | -17 | 26/10/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 26/09/2024 | 133 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | Desvinculación de pilotes temporales de Torre 2 | Los pilotes temporales ubicados en los ejes (20 - C), (18 - C), (13 - C) y (8 - E) están parcialmente embebidos en las riostras o vigas de cimentación. Por lo tanto, la Supervisión Técnica solicita la implementación del detalle de desvinculación de los pilotes temporales a partir del nivel -7,80 m, conforme a lo indicado por P&P Proyectos en el correo que se adjunta a esta notificación. | Procesos constructivos | Torre 2 - Sótano 2. | Implementación del detalle de desvinculación de los pilotes temporales a partir del nivel -7,80 m, o tramitar aval de P&P Proyectos del procedimiento implementado. | Obra |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON | 08/11/2024 | CERRADA | 08/11/2024 | 13 | 26/10/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 11/10/2024 | 135 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | ACOPIO DE MATERIALES EN MEZCLADERO DE MORTEROS Y GROUTING TORRE 1 | Según la cartilla de producción, manejo y colocación de morteros en obra GC-P004-CA02, versión 06 - 28/feb/2019, es necesario acopiar la arena bajo techo, protegiéndola de la lluvia, el sol, el agua y el tránsito. (Ver fotografía N°1). Se ha observado que el acopio de las arenas destinadas a la producción de morteros en la torre 3 no cumple con la especificación mencionada. (Ver fotografías N°2 y N°3). Teniendo en cuenta lo anterior y las buenas prácticas constructivas, la supervisión técnica solicita lo siguiente: | Procesos constructivos | Torre 3 - Mezcladero de morteros | - Almacenar la arena y el cemento bajo techo. - Establecer una separación física entre la arena de río, la arena de peña y el suelo para evitar la contaminación del agregado. - Realizar las modificaciones necesarias para prevenir que el agua de escorrentía ingrese a las áreas de almacenamiento / acopio de materiales. | Contratista de mampostería |  | Roger Romero | 06/12/2024 | CERRADA | 10/12/2024 | 41 | 30/10/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 07/11/2024 | 137 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | CERTIFICADOS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE MATERIALES DE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | En cumplimiento al plan de ensayos de CUSEZAR documentos: - GC-P004-PE01 Ensayo Estructuras v8 - GC-P004 PE05 Ensayo mortero y grouting v13 - - GC-P004-PE08 Ensayo vidrios-v2 La Supervisión solicitan se carguen en la plataforma ACC los siguientes documentos: - Los certificados de calidad del agua utilizada para la producción de concretos del año 2024. - Los resultados de los ensayos a las arenas utilizadas para la producción de morteros del año 2024. - Los certificados correspondientes a los vidrios de la ventanería, las divisiones de vidrio y los vidrios de las barandas de los balcones de las Torres 1, 2 y el Salón comunal. - Las memorias de calculo y planos taller de la ventaneria de las Torres 1, 2 y el Salón comunal. | Calidad de materiales | Torres y Salón Comunal | Cargar en ACC la documentación solicitada | Obra |  | Roger Romero | 27/01/2025 | CERRADA | 12/02/2025 | 65 | 09/12/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Camilo Andres BALLESTEROS RONCO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 14/11/2024 | 139 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | ACOPIO DE AGREGADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CONCRETOS | Las características de los agregados empleados en la elaboración del concreto se ven afectadas por su entorno. Por esta razón, es fundamental resaltar algunas buenas prácticas que permitirán mitigar el impacto de los factores ambientales y el manejo de estos materiales: Siempre que sea posible, almacenar los agregados en un área cubierta para protegerlos de la lluvia y otros agentes externos. Evitar que el cargador o la maquinaria móvil transiten sobre las pilas de material para prevenir la contaminación. Disponer de un área adecuada para el almacenamiento, de manera que se pueda realizar una separación física entre los diferentes tipos de agregados. Impedir el contacto de la arena con la lluvia o la humedad de forma constante. En caso de que esto no sea posible, se deberá ajustar el diseño de las mezclas utilizando una fórmula de corrección por humedad. En este contexto, la Supervisión Técnica ha identificado una falta de control de calidad en la zona de acopio de los agregados para concreto (ver fotografía 1). | Procesos constructivos | Planta - GREGAL | Por lo tanto, se solicita la implementación de acciones correctivas adecuadas para mejorar la calidad del almacenamiento de los agregados utilizados en la producción del concreto. | Obra |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | ANULADA | 22/11/2024 |  | 16/12/2024 |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 14/11/2024 | 140 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | Detalle de implantación cerramiento y balcones - Torre 2 | En el plano de implantación, se observa que los balcones de la torre 2, correspondientes a los apartamentos 102, 103 y 104, están superpuestos al cerramiento del costado oriental (ver fotografía 1). E | Diseño | Torre 2 - piso 1 - Costado oriental | n vista de lo anterior, la Supervisión Técnica solicita un detalle ampliado y acotado de las áreas mencionadas para proceder con la construcción y liberación de la actividad relacionada con los bordillos y barandas de dichos balcones. | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | Maria Duran | 26/11/2024 | CERRADA | 26/11/2024 | -20 | 16/12/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 18/11/2024 | 141 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | MURO CORTAFUEGOS DE SUBESTACIÓN DE SÓTANO 1 - TORRE 2. | En el sótano 1 de la Torre 2, se construyó el muro de la subestación sobre los ejes 1 (H - I) sin contar con el diseño y el plano del elemento no estructural correspondiente. Ver registro fotografico. Debido a esta situación, la supervisión técnica clasifica el muro como un producto no conforme y, en consecuencia, no se autoriza su liberación. | Procesos constructivos | Torre 2 - Sótano 1 - Subestación. | Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita el diseño y plano del muro de la subestación para poder efectuar la respectiva liberación. | Obra |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 12/12/2024 | -6 | 18/12/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 22/11/2024 | 142 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE MORTEROS DE 7.5 MPa TORRE 3 | En el documento GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting v13 se especifica que si los morteros de pega y grouting no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de morteros y grouting de las muestras referenciadas en la tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. | Calidad de materiales | Torre 3 | Por lo anterior, la supervisión técnica clasifica las muestras de morteros y grouting como producto no conforme y solicita a CUSEZAR tramitar el correspondiente concepto técnico del diseñador estructural P&P PROYECTOS. | Contratista de mampostería |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar | 11/12/2024 | CERRADA | 11/12/2024 | -12 | 23/12/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 22/11/2024 | 143 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS DE MORTEROS DE 7.5 MPa TORRE 2 | En el documento GC-P004-PE05 Ensayo mortero y grouting v13 se especifica que si los morteros de pega y grouting no alcanzan el 100% de f'c, se debe consultar con P&P PROYECTOS, y ensayar las muestras a 56 días para tramitar el aval correspondiente. De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de morteros y grouting de las muestras referenciadas en la tabla 1, no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. | Calidad de materiales | Torre 2 | Por lo anterior, la supervisión técnica clasifica las muestras de morteros y grouting como producto no conforme y solicita a CUSEZAR tramitar el correspondiente concepto técnico del diseñador estructural P&P PROYECTOS. | Contratista de mampostería |  | Angela CORREDOR VALENZUELA | 11/12/2024 | CERRADA | 11/12/2024 | -12 | 23/12/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 22/11/2024 | 144 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | ACOPIO DE AGREGADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CONCRETOS | Las características de los agregados empleados en la elaboración del concreto se ven afectadas por su entorno. Por esta razón, es fundamental resaltar algunas buenas prácticas que permitirán mitigar el impacto de los factores ambientales y el manejo de estos materiales: Siempre que sea posible, almacenar los agregados en un área cubierta para protegerlos de la lluvia y otros agentes externos. Evitar que el cargador o la maquinaria móvil transiten sobre las pilas de material para prevenir la contaminación. Disponer de un área adecuada para el almacenamiento, de manera que se pueda realizar una separación física entre los diferentes tipos de agregados. Impedir el contacto de la arena con la lluvia o la humedad de forma constante. En caso de que esto no sea posible, se deberá ajustar el diseño de las mezclas utilizando una fórmula de corrección por humedad. En este contexto, la Supervisión Técnica ha identificado una falta de control de calidad en la zona de acopio de los agregados para concreto (ver fotografía 1). | Procesos constructivos | Acopio Agregados planta - GREGAL | Por lo tanto, se solicita la implementación de acciones correctivas adecuadas para mejorar la calidad del almacenamiento de los agregados utilizados en la producción del concreto. | Obra |  | Clarena SALCEDO RODRIGUEZ |  | CERRADA | 11/12/2024 | -5 | 16/12/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Clarena SALCEDO RODRIGUEZ
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 2 | 08/05/2025 | 151 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Solicitud de Entrega de Planos Estructurales de las Torres 1 y 2 Pendientes de Radicación | Por medio de la presente, la Supervisión Técnica solicita, mediante el listado de planos adjunto, la entrega de los planos estructurales de las Torres 1 y 2 que aún están pendientes de radicación en la Curaduría. Además, se destaca que, de acuerdo con los compromisos asumidos, la Supervisión Técnica no emitirá la firma del Certificado Técnico de Ocupación (CTO) de la Torre 3 hasta que se haya efectuado la radicación solicitada en esta notificación. | Diseño | Torre 1 y 2 | Entregar los planos solicitado | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | Roger Romero | 09/06/2025 | CERRADA | 12/11/2025 | 156 | 09/06/2025 | William Uruela Rojas | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Torres | Torre 3 | 08/05/2025 | 152 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Solicitud de Entrega de Planos Estructurales de la Torre 3 Pendientes de Radicación en la | Por medio de la presente, la Supervisión Técnica solicita, mediante el listado de planos adjunto, la entrega de los planos estructurales de la Torre 3 que aún están pendientes de radicación en la Curaduría. Además, se destaca que, de acuerdo con los compromisos asumidos, la Supervisión Técnica no emitirá la firma del Certificado Técnico de Ocupación (CTO) de la Torre 3 hasta que se haya efectuado la radicación solicitada en esta notificación. | Diseño | Torre 3 | Entregar los planos solicitados | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | Roger Romero | 09/06/2025 | VENCIDA |  | 317 | 09/06/2025 |  | Maria Duran
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 18/02/2023 | 56 | 2.2.6 | Cimentación | Armado de refuerzo | Existencia del refuerzo de inicio de muros y escaleras | INTERMEDIA | REFUERZO DE COLUMNAS DESPLAZADO EN CIMENTACIÓN DEL SALÓN COMUNAL. | En la cimentación del salón comunal la comisión de topografía - Contratista Azimut, replanteó las referencia iniciales (ejes) de las cuales el el ejero se amarró para realizar el replanteo de las vigas y arranques de columnas. Finalizado el vaciado de las vigas de cimentación se realizó el replanteo de las columnas y se identificó que el refuerzo (arranques) estaba desplazado. De acuerdo con lo informado por el residente de obra de CUSEZAR, la referencia sentido oriente - occidente (eje literal) replanteada por la comisión de topografía presentó una desviación (giro) respecto al eje. Lo anterior ocasionó que el refuerzo de algunas columnas quedará por fuera de la sección especificada en los planos. En la tabla 1 se precisa el balance de los arranques de columnas desplazados. | Procesos constructivos | CIMENTACIÓN SANLÓN COMUNAL | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita concepto por parte del diseñador P&P PROYECTOS para realizar las correspondientes acciones correctivas que garanticen el desempeño sismo resistente de la unidad estructural (Salón Comunal.) | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena | 06/03/2023 | CERRADA | 06/03/2023 | 0 | 06/03/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 14/07/2022 | 33 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | RESISTENCIAS BAJAS MUESTRAS DE CONCRETOS 21, 24,5 Y 49 MPa | De acuerdo con los informes de CONCRELAB los resultados de resistencia a la compresión de las siguientes muestras no alcanzaron la resistencia especificada a 28 días. Ver detalle Tabla 1. *Concretos 21 MPa (Pilotaje): Muestras 194, 201, 202, 203, 206 alcanzaron entre el (81 al 94)% de f´c *Concretos 24.5 MPa (Pantallas preexcavadas): Muestras N°155, 193, 196, 199, alcanzaron entre el (88 al 92)% de f´c *Concretos 49 MPa (Nudos vigas sótano 1): Muestra 197 alcanzó el 81% de f´c | Calidad de materiales | PLAZOLETA 4 - EDIFICIO DE ZONAS COMUNES - TORRE 1 | Tramitar el correspondiente concepto técnico del diseñador estructural P&P PROYECTOS. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 07/09/2022 | 19 | 19/08/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 14/12/2022 | 51 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | DESPLOME DE MURO DE CONTENCIÓN EN SALON COMUNAL | De acuerdo con el reglamento NSR-10 - Capítulo 6, Tabla C.6.5.1 - "Tolerancias para superficies terminadas - 1. Variaciones en el desplome", para columnas y muros estructurales la tolerancia es de 5mm de desplome por cada 2 m de longitud (0.25% de la altura del muro). Actualmente se están construyendo el muro de contención del edificio de salón comunal y se presentó desplome causados por fallas en el encofrado en el muro relacionado en la Tabla 1.Adicionalmente, el muro presenta hormigueros y acero de refuerzo expuesto contra el terreno (sin recubrimiento) ver registro fotográfico. | Procesos constructivos | SALÓN COMUNAL - SÓTANO 1 - MURO DE CONTENCIÓN | Por lo anterior, la supervisión clasifica el muro de contención relacionado en la tabla 1 como elementos estructurales no conforme y solicita concepto técnico por parte de diseñador P&P PROYECTOS. | Contratista de estructura |  | Victor CARREñO | 25/01/2023 | CERRADA | 26/01/2023 | 28 | 29/12/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 11/04/2023 | 60 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | HORMIGUEROS PRESENTADOS EN COLUMNAS Y MUROS DE SALÓN COMUNAL POR FALTA DE USO DEL MARTILLO | El contratista Diaz Mercado S.A encargado de la estructura del edificio Salón Comunal ha realizado la totalidad de los vaciados de las columnas y muros de sótanos 1 y 2 sin la implementación del martillo de goma, la falta de esta herramienta ha generado mala compactación del concreto quedando estos con hormigueros | Equipo y mano de obra | Edificio Salón Comunal | la supervisión técnica solicita: 1. La implementación del martillo de goma para los próximos vaciados. 2. La reparación con mortero de reparación de las columnas que presentan hormigueros las cuales se relacionan en la tabla 1. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena | 03/05/2023 | CERRADA | 03/05/2023 | 7 | 26/04/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 03/05/2023 | 68 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | HORMIGUEROS PRESENTADOS EN COLUMNAS Y MUROS DE SALÓN COMUNAL | El contratista Diaz Mercado S.A encargado de la estructura del edificio Salón Comunal ha realizado la totalidad de los vaciados de las columnas y muros de sótanos 1 y 2 y se ha presentado mala compactación del concreto quedando estos con hormigueros, ver registro fotografico, por lo anterior, la supervisión técnica solicita: | Procesos constructivos | SALÓN COMUNAL SOTANOS | 1. La reparación con mortero de reparación de las columnas que presentan hormigueros las cuales se relacionan en la tabla 1. | Proveedor de concreto |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 19/05/2023 | -29 | 17/06/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 02/06/2023 | 72 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | HORMIGUEROS PRESENTADOS EN COLUMNAS Y MUROS DE SALÓN COMUNAL | El contratista DANIEL CUESTO S.A encargado de la estructura de Plazoleta 4 viene realizando la construcción del muro de contención del sótano 1 y se ha presentado mala compactación del concreto quedando estos con hormigueros, ver registro fotográfico, por lo anterior, la supervisión técnica solicita: | Procesos constructivos | PLAZOLETA 4 SÓTANO 1. | Reparación con mortero de reparación del muro de contención de plazoleta 4 cuyos vaciados de concreto se relacionan en la tabla 1. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 05/07/2023 | 2 | 03/07/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 28/09/2023 | 92 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | HORMIGUEROS PRESENTADOS EN MUROS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | El 20 de septiembre del año en curso, se realizó el vaciado del muro del tanque de almacenamiento sobre el eje E y los muros entre ejes (D - E). Dichos muros quedaron con hormigueros, mal manejo de junta constructiva y en general con mal acabado. Ver registro fotográfico De acuerdo con las especificaciones de P&P PROYECTOS, el concreto debe ser con impermeabilizante integral, a menos que se aplique membrana impermeabilizante interior y exterior. | Procesos constructivos | PLAZOLETA 4 - TANQUE | Puesto que el tanque no tiene membrana impermeabilizante externa, la supervisión técnica solicita reparar los hormigueros y la junta constructiva con un producto que garantice la impermeabilización integral de los muros de concreto del tanque de almacenamiento, lo anterior, con la finalidad de reducir el riesgo de que las aguas del nivel freático se mezclen con el agua potable del tanque de almacenamiento. Adicionalmente, se solicita contemplar el uso de concreto autonivelante u otra solución en obra para evitar que se presenten hormigueros en los muros del tanque pendientes por construir. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 23/10/2023 | -7 | 30/10/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 14/08/2023 | 86 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | MAYOR | NO LIBERACIÓN DE VACIADO DE PLACA PISO 2 SALÓN COMUNAL ENTRE EJES 1 - 2 | Buenas tardes Ing. Pedro Rincón De acuerdo con lo conversado, la supervisión técnica reitera que no Libera (autoriza) el vaciado de placa de piso 2 sobre la rampa (Salon Comunal), puesto que CUSEZAR no entregó la capacidad de carga de las vigas metálicas IP que sostienen la obra falsa sobre la rampa vehicular. ver fotografía 1. Adicionalmente, después de verificar la capacidad de carga de las vigas IP mencionadas, la supervisión técnica solicita fundir únicamente las vigas de concreto y en segunda etapa la placa de concreto, con el fin de minimizar la transferencia de carga las las vigas IP que sostienen la placa. | Procesos constructivos | PISO 2 SALÓN COMUNAL PLAJE ENTRE EJES 1 - 2 | espués de verificar la capacidad de carga de las vigas IP mencionadas, la supervisión técnica solicita fundir únicamente las vigas de concreto y en segunda etapa la placa de concreto, con el fin de minimizar la transferencia de carga las las vigas IP que sostienen la placa. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 17/08/2023 | 2 | 15/08/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 14/12/2023 | 99 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | MAL ACABADO DE PLACA DE SÓTANO 1 - PLAZOLETA 2 - VACIADO DE CONCRETO DEL 12 DICIEMBRE 202 | El 12 de diciembre del año en curso, el Contratista SURALTURAS realizó el vaciado de la placa de sótano 1 de la plazoleta 2 entre ejes (A - D ) - (6- 8) la cual quedó con mal acabado puesto que no se realizó el "quemado de placa" por falta del personal de Contratista SURALTURAS. | Equipo y mano de obra | PLAZOLETA 2 | 1.) Realizar la reparación del acabado de la placa PL2 - S1 entre ejes (A - D ) - (6- 8), ver fotografía 1. 2.) Realizar llamado de atención al Contratista SURALTURAS por falta de coordinación del personal que ejecuta las actividades. | Contratista de estructura |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 23/01/2024 | 12 | 11/01/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 05/07/2024 | 120 | 3.5.25 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación y correcta ejecución de ventanería | MENOR | Instalación incorrecta de Puerta ventana PV-01 Sala de espera - puesto de trabajadores ind | En el piso 4 del salón comunal se tiene una puerta ventana - PV-01 que separa los espacios de la sala de espera y los puestos los trabajadores individuales, ver fotografía 1. La anterior puerta ventana fue entregada por CUSEZAR y liberada por la supervisión técnica el 14 de junio del 2024, posteriormente en recorrido de obra del 3 de julio del 2024 la Supervisión Técnica evidenció que se habían cortado el perfil en el que se instaló la puerta ventana y realizado una mala conexión, ver fotografía 2 . | Procesos constructivos | Piso 4 - Salón Comunal | la Supervisión Técnica solicita realizar una correcta conexión de la puerta ventana al perfil y entregar el elemento nuevamente para su correspondiente liberación. | Contratista de elementos no estructurales |  | Roger Romero |  | CERRADA | 26/08/2024 | 21 | 05/08/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes |  | 29/03/2022 | 3 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | CONTROL DE ASENTAMIENTOS DE VÍAS, ANDENES Y EDIFICACIONES VECINAS | De acuerdo con el documento LFO 174525-2A del 1 febrero del 2022 - Estudio de suelos y análisis de cimentación proyecto GREGAL - urbanización montevideo MZ -2. En el capítulo de Instrumentación pág 21, se especifica: " Se deben colocar puntos de nivel de manera periférica a la obra en una cantidad suficiente para observar asentamientos de vías y andenes, así como asentamientos de edificaciones vecinas. Se requiere un gran número de puntos en cada una de las especificaciones vecinas y en los andenes y vías". | Procesos constructivos | Proyecto General - Periferia | colocar puntos de nivel de manera periférica a la obra en una cantidad suficiente para observar asentamientos de vías y andenes, así como asentamientos de edificaciones vecinas. Se requiere un gran número de puntos en cada una de las especificaciones vecinas y en los andenes y vías. Entregar y subir a la plataforma Sharepoint los certificados de calibración de los equipos de topografía y formatos de verificación de los flexómetros del personal técnico - profesional (Ingenieros y Maestro). | Obra |  | Jenny CAñON JARAMILLO | 11/04/2022 | CERRADA | 19/04/2022 | 13 | 06/04/2022 | Jheison Rodriguez Zambrano | Jenny CAñON JARAMILLO
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 25/03/2023 | 59 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | VIGAS DE CIMENTACIÓN PENDIENTES POR FUNDIR EN EDIFICIO SALÓN COMUNAL. | Actualmente, en el edificio Salón Comunal se están realizando actividades de estructura en sótano 1 (Armado de columnas) ver fotografía 1. De acuerdo con el procedimiento constructivo se debe finalizar la construcción de las vigas de cimentación del edificio del salón comunal, ver fotografía 2, antes de continuar con la superestructura, | Procesos constructivos | EDIFICIO SALÓN COMUNAL. | La supervisión técnica solicita suspender las actividades del frente de obra estructura de sótano 1 y trasladar el personal al frente de obra de las vigas de cimentación pendientes en el edificio Salón Comunal las cuales se resaltan en rojo en la siguiente figura. | Obra |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 03/05/2023 | 30 | 03/04/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 24/08/2023 | 88 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | Especificaciones Técnicas muros cortafuegos de subestación eléctrica. | En el salón comunal - Piso 1 entre ejes (H - G) costado sur oriental, se encuentra la subestación eléctrica la cual lleva un muro cortafuegos que CUSEZAR construyó de la siguiente manera: - Espesor: 15 cm - Malla electrosoldada , 5.5 mm c/0.15 por cada lado. - Anclajes # 3 c/. 0.30 en Piso y techo. - Recubrimientos de 5 cm. - 2 vanos de ventanas de 1m x 1m reforzado con barras #4 de 3 metros por cada lado. Puesto que el muro cortafuegos quedó vinculado a la estructura mediante anclajes en el piso 1 y 2 y en contacto directo con la columna del eje (H - 4´), (sin dilataciones), se considera un muro estructural que modifica las condiciones iniciales del diseño y dada su localización en la esquina del edificio puede generar excentricidades del centro de masas respecto al centro de rigidez de la estructura del salón comunal. | Diseño | Salon comunal - Piso 1 | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita concepto técnico por parte de P&P PROYECTOS que avale el muro cortafuegos construido por CUSEZAR. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 06/09/2023 | -19 | 25/09/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 07/09/2023 | 90 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | PROCEDIMIENTO DE DESCIMBRADO DE PLACAS DE ENTREPISO DE SALON COMUNAL. | De acuerdo con el procedimiento constructivo aprobado en el proyecto Gregal para el descimbre de placas de entrepiso, se deben tener armados 2 pisos con el equipo de formaleta completo y el tercer piso debe estar apuntalado, Ver figura 1. Puesto que, por falta de equipo por parte del Contratista Mercado Díaz se ha omitido el procedimiento constructivo del descimbre de placas. | Procesos constructivos | Salón Comunal | La supervisión técnica solicita dar cumplimiento al procedimiento de descimbre de placa en la estructura del Salón Comunal, | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 28/09/2023 | -11 | 09/10/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 07/10/2023 | 94 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | ACOPIO DE MATERIALES EN MEZCLADERO DE MORTEROS Y GROUTING SALÓN COMUNAL | De acuerdo con la cartilla de producción, manejo y colocación de morteros en obra GC-P004-CA02 versión 06 - 28/feb/2019, se debe acopiar la arena bajo techo, protegida de lluvia, sol, agua y transito. ver fotografía N°1 El acopio de las arenas de la producción de morteros del salón comunal no se está dando cumplimiento a la especificación citada . ver fotografía N°2 | Procesos constructivos | Salón Comunal | teniendo en cuenta lo anterior y las buenas prácticas constructivas la supervisión técnica solicita: 1. Almacenar la arena y el cemento bajo techo. 2. Colocar separación física entre la arena de rio, arena de peña y el suelo para evitar contaminación del agregado. | Obra |  | Laura Ximena Cifuentes Salazar |  | CERRADA | 03/11/2023 | -4 | 07/11/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Laura Ximena Cifuentes Salazar
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 22/11/2023 | 97 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | DILATACIÓN VERTICAL ENTRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y MUROS DE MAMPOSTERÍA. | De acuerdo con la cartilla de elementos no estructurales GC-P004-CA01-ENE-09, planos números NE 2, NE 3, NE 4 NE 5 y NE 6 se debe dejar una dilatación vertical en icopor de 2cm de espesor entre la estructura en concreto y los muros de mampostería. Esta especificación no se esta cumplimiendo en salón comunal puesto que se ha dejado una dilatación vertical de 1 cm de espesor. ver registro fotográfico. | Procesos constructivos | Salón Comunal | Por la anterior, la Supervisión técnica solicita dar cumplmiento a la especificación citada. | Obra |  | Augusto Herazo | 04/12/2023 | CERRADA | 07/12/2023 | -15 | 22/12/2023 | Jheison Rodriguez Zambrano | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 11/04/2024 | 110 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | REFUERZO VENTANAL V-01 DE SALA DE ESPERA DEL SALÓN COMUNAL. | En la sala de espera del piso 1 del salón comunal plano ZC -01 versión 1, se especifica un ventanal referencia V-01 con dimensiones 9.20 m de ancho x 6,20 metros de alto (doble altura), ver fotografía 1, cuadro de ventaneria 1 ZC DET - 100 versión inicial. El Ventanal V-01, se construyó de acuerdo con los planos y memorias de diseño del contratista Consultoria estructural - plano E-04 versión A. Obra (CUSEZAR - MAPPI) tomó la decisión de realizar un reforzamiento estructural debido a que el ventanal presentaba signos visuales de inestabilidad. ver fotografía 2. | Diseño | Sala de espera - Salón comuanl. | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita entregar la actualización de memorias de cálculo y planos del ventanal V-01 en el cual se incluya el reforzamiento, se garantice la estabilidad del ventanal V-01 y el cumplimiento del reglamento NSR-10 Literal A,9 - elemento no estructurales. | Diseñador de elementos no estructurales |  | Roger Romero | 20/05/2024 | CERRADA | 27/05/2024 | 14 | 13/05/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 11/04/2024 | 111 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | ANCLAJES DE VENTANERIA PISO 2 - SALÓN COMUNAL | La instalación de las ventanas V8 de piso 2 del salón comunal se realizó con desviaciones en localización de los anclajes especificados en los planos de diseño, lo anterior fue ocasionado la disposición de la estructura. Las diferencias de la instalación son las siguientes: 1. Los anclajes superiores de la ventana no se pudieron realizar directamente a la estructura, ver fotografía 2. 2. No se realizó anclajes laterales contra las puerta ventanas por falta de apoyo (estructura concreto / mampostería.) | Procesos constructivos | Piso 2 - Salón Comunal | Por lo anterior, la supervisión técnica solicita entregar la actualización de memorias de cálculo y planos de la ventana V-08 en el cual se incluya el reforzamiento, se garantice la estabilidad del ventana V-08 y el cumplimiento del reglamento NSR-10 Literal A,9 - elemento no estructurales. Adicionalmente, se solicita revisar la futura instalación de las ventanas V10, V13 y V14 de los pisos superiores y hacer los ajustes a las memorias y planos de ser necesario. | Contratista de elementos no estructurales |  | Roger Romero | 20/05/2024 | CERRADA | 27/05/2024 | 14 | 13/05/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Augusto Herazo
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 26/06/2024 | 118 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | PROCESO CONSTRUCTIVO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA 5 | Previa aprobación de LFO INGENIEROS DE SUELOS, CUSEZAR realizó la excavación de plazoleta 5 a nivel de cimentación sin construcción de la cartela que apuntala la la pantalla preexcavada a nivel de sótano 1. ver concepto técnico en la fotografía 1, Actualmente se tiene la excavación hasta nivel de cimentación de la plazoleta 5 entre ejes 2 a 5 sin avance de estructura y el proyecto CIERZO está construyendo la plazoleta 9 la cual ejerce cargas de empujé sobre la pantalla de la plazoleta 5. ver fotografía 2. | Procesos constructivos | PLAZOLETA 5 | la Supervisión Técnica solicita dar prioridad en la construcción de la plazoleta 5 y coordinar actividades con el proyector CIERZO con la finalidad de construir primero la plazoleta 5 de GREGAL, adicionalmente se solicita instrumentar la pantalla preexcavada y solicitar concepto a LFO INGENIEROS DE SUELOS. | Obra |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 04/07/2024 | 1 | 03/07/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 16/07/2024 | 122 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | APUNTALAMIENTO DE PANTALLA PREEXCAVADA DE PLAZOLETA 5 | La pantalla preexcavada de la Plazoleta 5, ubicada entre los ejes 2 y 5, ha sido excavada hasta el nivel de cimentación, sin embargo, no cuenta con apuntalamientos en el sótano 1 debido a la falta del anillo perimetral. Por este motivo, la Supervisión Técnica emitió el 26 de junio de 2024 la Notificación 099 PC 047, en la que se solicita coordinar las actividades con el proyecto CIERZO, para construir primero la Plazoleta 5 de GREGAL y posteriormente la Plazoleta 9 de CIERZO. Ante la solicitud, CUSEZAR, procedió a gestionar los conceptos técnicos elaborados por LFO Ingenieros de Suelos y P&P PROYECTOS, quienes especificaron lo siguiente: 1. Según el concepto expresado por el Ingeniero Mario Melgarejo de P&P Proyectos, la pantalla no está diseñada para trabajar en voladizo y debe ser apuntalada de inmediato en la cabeza. 2. Según el concepto expresado por la Ing Marcela Salcedo de LFO Ingenieros de suelos, si la pantalla no está diseñada para trabajar en voladizo soportando el empuje de tierras y la sobrecarga, producto de la plataforma de Cierzo. Se requiere esperar a que en Gregal obtenga el apuntalamiento requerido construyendo la plataforma de segundo sótano hasta el perímetro contra Cierzo y a partir de ese momento se puede colocar la carga de la superestructura en la plataforma de Cierzo. Los días 5 y 15 de julio de 2024, CUSEZAR realizó el vaciado de la placa del primer piso en la Plazoleta 9, ubicada entre los ejes (I-F) y (F-E), a pesar de las advertencias emitidas por la Supervisión Técnica, P&P Proyectos y LFO Ingenieros de Suelos. Esta acción podría desencadenar en afectaciones en la estabilidad de la pantalla preexcavada. | Procesos constructivos | PLAZOLETA 5 | De acuerdo a lo mencionado, la Supervisión Técnica insta efectuar el apuntalamiento de la pantalla preexcavada de la plazoleta 5 inmediatamente, cumpliendo con los conceptos técnicos proporcionados por LFO Ingenieros de Suelos y P&P PROYECTOS. | Obra |  | Yenny carolina SALCEDO RAMON |  | CERRADA | 10/09/2024 | -20 | 30/09/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Yenny carolina SALCEDO RAMON
Cusezar S.A | Gregal | Gregal | Zonas comunes | Salón social 1 | 19/07/2024 | 124 | 6.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | Memorias de cálculo y planos constructivo de las divisiones en vidrio del piso 4 salón com | En el cuarto piso del salón comunal se han instalado divisiones de vidrio, como se puede apreciar en la fotografía 1. Para proceder con la liberación correspondiente de estos elementos no estructurales, la supervisión requiere las especificaciones técnicas necesarias, que incluyen las memorias de cálculo, los planos constructivos y los certificados de calidad de los materiales instalados. | Diseño | Salon comunal - Piso 4 | la supervisión requiere las especificaciones técnicas necesarias, que incluyen las memorias de cálculo, los planos constructivos y los certificados de calidad de los materiales instalados. | Diseñador de elementos no estructurales |  | Roger Romero | 01/08/2024 | CERRADA | 10/09/2024 | 22 | 19/08/2024 | Jheison Rodriguez Zambrano | Maria Duran
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 09/03/2023 | 36 | 1.5.1 | Inicio general de obra | Verificar si se tiene la licencia de construcción | Verificar si se tiene la licencia de construcción | INTERMEDIA | Radicación memorias de calculo estructura metálica cubierta parqueaderos y BBQ | Teniendo en cuenta que la cubiertas de los parqueaderos y BBQ de las casas hacen parte de la unidad estructural, se requiere la radicación en planeación municipal Ricaurte. | Diseño | Casas Etapa 2A Proyecto Puerto Tranquilo. | Radicar memorias de calculo en planeación municipal Ricaurte. | Obra |  | Stephanie VARON RAMIREZ | 28/04/2023 | CERRADA | 28/04/2023 | 10 | 18/04/2023 | William Uruela Rojas | Diana Torres
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 07/10/2022 | 20 | 1.9.1 | Inicio general de obra | Plan de calidad | Verificar el plan de calidad | INTERMEDIA | Solicitud calibración y certificados equipos de medición obra, flexómetros. | No se cuenta con los flexómetros calibras, además no se cumple con la frecuencia establecida en el plan de calidad | Equipo y mano de obra | Proyecto Puerto Tranquilo - Ricaurte. | Realizar calibración de los flexómetros. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 08/02/2023 | CERRADA | 23/02/2023 | 121 | 25/10/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 11/06/2022 | 5 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | MAYOR | Rellenos de nivelación con material seleccionado tipo B-200. | No se cumple con las especificaciones del material de relleno, establecida en estudio de suelos para las casas etapa 2A | Procesos constructivos | Casas Mzna 2 - Etapa 2A | Cumplir con los parámetros de calidad para los rellenos de las casas de la etapa 2A | Obra |  | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA |  | CERRADA | 02/08/2022 | 47 | 16/06/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 11/06/2022 | 6 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | MAYOR | Rellenos de nivelación con material seleccionado tipo B-200. | No se cumple con las especificaciones del material de relleno, establecida en estudio de suelos para las casas etapa 2A | Procesos constructivos | Casas Mzna 2 - Etapa 2A | Cumplir con los parámetros de calidad para los rellenos de las casas de la etapa 2A | Obra |  | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA |  | CERRADA | 02/08/2022 | 47 | 16/06/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 11/06/2022 | 7 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | MAYOR | Rellenos de nivelación con material seleccionado tipo B-200. | No se cumple con las especificaciones del material de relleno, establecida en estudio de suelos para las casas etapa 2A | Procesos constructivos | Casas Mzna 2 - Etapa 2A | Cumplir con los parámetros de calidad para los rellenos de las casas de la etapa 2A | Obra |  | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA |  | CERRADA | 02/08/2022 | 47 | 16/06/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 11/06/2022 | 8 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | MAYOR | Plan de ensayos, caracterización material seleccionado de rellenos | No se cuenta con los ensayos del material seleccionado para los rellenos de las casas Etapa 2A | Calidad de materiales | Casas Mzna 2 Etapa 2A | Cumplimiento plan de ensayos de materiales. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 03/05/2023 | CERRADA | 04/05/2023 | 322 | 16/06/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 11/06/2022 | 9 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | MAYOR | Plan de ensayos, caracterización material seleccionado de rellenos | No se cuenta con los ensayos del material seleccionado para los rellenos de las casas Etapa 2A | Calidad de materiales | Casas Mzna 2 Etapa 2A | Cumplimiento plan de ensayos de materiales. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 11/01/2023 | 209 | 16/06/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 07/10/2022 | 19 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | INTERMEDIA | Solicitud cumplimiento % compactación rellenos de nivelación. | No se cumple con los criterios de compactación del material de relleno recebo. | Procesos constructivos | Casa 18 Mz 3 Etapa 2A. | Dar cumplimiento a las especificaciones de diseño, establecidas en el estudio de suelos, la compactación del material tiene que estar al 95% del proctor modificado. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 23/02/2023 | 127 | 19/10/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 07/10/2022 | 17 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Solicitud reparación muros, dinteles Pacha 4. | Los muros no cumplen con secciones, presentan sobre espesores, desplomes, están girados, no tienen escuadras. | Calidad de materiales | Casas 25, 26, 29 y 30 Pacha 4 Mz 2, Etapa 2A | Reparación (picar y recalzar) muros, dinteles. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 17/05/2023 | CERRADA | 24/05/2023 | 198 | 07/11/2022 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 07/10/2022 | 18 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Reparación muros, dinteles Pacha 5. | Los muros no cumplen con secciones, presentan sobre espesores, desplomes, están girados, no tienen escuadras. | Calidad de materiales | Casas 27, 28, 31 y 32 Pacha 5 Mz 2 Etapa 2A | Reparar (Picar y recalzar) muros y dinteles defectuosos. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 15/06/2023 | 220 | 07/11/2022 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 02/11/2022 | 26 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Cumplimiento especificaciones diseño planta contadores y cuartos técnicos piscinas | En obra no se cumple con las especificaciones de diseño para la construcción de la planta de contadores y cuartos técnicos de piscinas, debido a que se están construyendo en mampostería de bloque con perforación horizontal, y no en mampostería estructural con bloque de perforación vertical. | Diseño | Casas Etapa 2A, Pto. Tranquilo. | Cumplimiento con planos de diseño E-7, E-7.1 | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 02/05/2023 | CERRADA | 04/05/2023 | 173 | 12/11/2022 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 19/10/2022 | 23 | 3.1.10 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA | Curado deficiente elementos estructurales | En obra no se cumple con las especificaciones de curado para los elementos estructurales, la actividad no se realiza los días domingos y festivos. | Calidad de materiales | Casas Etapa 2A Proyecto Puerto Tranquilo | Dar cumplimientos a las especificaciones de CURADO establecidos en la Norma y Notas generales de los planos de diseño. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 23/02/2023 | 120 | 26/10/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 15/03/2023 | 37 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación Muros, Dinteles y Antepechos en concreto. | Debido al mal estado de la formaleta, los elementos estructurales presentan irregularidades en su acabado final. | Procesos constructivos | Casas 11, 12, 19 y 20 Pacha 7 Mz 3 Etapa 2A Pto. Tranquilo. | Realizar las debidas reparaciones en los elementos estructurales afectados. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 15/08/2023 | 122 | 15/04/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 18/08/2023 | 41 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación Muros, Dinteles y Antepechos por irregularidades en acabado final de concreto | A raíz del mal estado de la formaleta, los muros, dinteles y antepechos presentaron irregularidades en su acabado final de concreto. | Procesos constructivos | Casas 7 y 8 Mz 4 Etapa 2A Pto. Tranquilo. | Reparar los muros que presentan irregularidades en su acabado final. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 22/01/2024 | 125 | 19/09/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 14/06/2022 | 10 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | MAYOR | Construcción dilataciones en placa de contrapiso | En obra no se han construido las dilataciones en la placa de contrapiso de las casas. | Procesos constructivos | Casas mznas 1 y 2 Etapa 2A | Cumplimiento en obra de las especificaciones técnicas de construcción plano NE-9 "Elementos No Estructurales". | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 11/01/2023 | 201 | 24/06/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 14/06/2022 | 11 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | MAYOR | Construcción dilataciones en placa de contrapiso | En obra no se han construido las dilataciones en la placa de contrapiso de las casas. | Procesos constructivos | Casas mznas 1 y 2 Etapa 2A | Cumplimiento en obra de las especificaciones técnicas de construcción plano NE-9 "Elementos No Estructurales". | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 11/01/2023 | 201 | 24/06/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 21/10/2022 | 24 | 3.2.8 | Estructura | En la placa | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado, el vibrado y vaciado del concreto | INTERMEDIA | No liberación vaciado de concreto escaleras piscinas casas 39 y 40. | El concreto colocado en las escaleras de las piscinas no cumple con el f´c de diseño, se colocó de 3000 psi y el de diseño es de 4000 psi. | Calidad de materiales | Casas 39 y 40 Mz 1 Etapa 2A | Cumplir con las especificaciones de diseño, para los elementos estructurales. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 22/02/2023 | CERRADA | 23/02/2023 | 121 | 25/10/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 07/10/2022 | 15 | 3.4.3 | Estructura | En la cubierta | Verificación visual de la correcta colocación de soldaduras | INTERMEDIA | Solicitud calificación procesos soldadura cubierta metálica. | Cumplimiento especificaciones de planos estructurales | Diseño | Cubierta metálica Casas Etapa 2A | Dar cumplimento a las especificaciones de los planos y entregar formalmente la calificación de los procesos de la soldadura. | Obra |  | Valentina DURAN |  | CERRADA | 09/11/2022 | 28 | 12/10/2022 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 09/06/2023 | 40 | 3.4.3 | Estructura | En la cubierta | Verificación visual de la correcta colocación de soldaduras | INTERMEDIA | Reparación aplicación soldadura estructura metálica Pérgolas Parqueaderos y BBQ. | La soldadura aplicada presenta fallas de calidad: discontinuidad y porosidad, lo que afecta resistencia y durabilidad del material. | Procesos constructivos | Casas 9 Mz 3; 29 y 30 Mz 2; 35, 36, 37, 38, 42 Mz 1. Etapa 2A Pto. Tranquilo. | Corrección en sitio en los cordones de soldadura. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 19/07/2023 | 19 | 30/06/2023 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 21/10/2022 | 25 | 3.4.6 | Estructura | En la cubierta | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Memorias de calculo de la estructura metálica cubiertas parqueaderos y BBQ. | Para la correcta instalación y montaje de la estructura metálica de las cubiertas de los parqueaderos y BBQ, se requiere las memorias de calculo estructural. | Diseño | Casas Etapa 2A proyecto Puerto Tranquilo | Entrega formal de las memorias de calculo de las estructura metálicas de cubierta. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 27/02/2023 | CERRADA | 09/03/2023 | 129 | 31/10/2022 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 07/12/2022 | 30 | 3.4.6 | Estructura | En la cubierta | Falta de detalle en plano estructural | MAYOR | No Liberación procedimiento constructivo estructura metálica cubierta BBQ. | No se cuenta en obra con memorias de calculo, ni diseño estructural de la estructura metálica, las platinas instaladas no cumplen con detalle de planos arquitectónicos. | Procesos constructivos | Casas N° 33, 43 y 44 Pacha 1 Mz 1, Etapa 2A Pto. Tranquilo. | Cumplir con requerimientos NSR-10 TITULO F. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 08/03/2023 | CERRADA | 09/03/2023 | 85 | 14/12/2022 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 16/12/2022 | 31 | 3.4.6 | Estructura | En la cubierta | Falta de detalle en plano estructural | MAYOR | No Liberación Estructura Metálica cubierta (Pérgolas) Parqueaderos Casas. | No se libera la ejecución de la actividad por parte de la Supervisión Técnica, debido a que no se cuenta con las memorias de calculo, ni con el diseño estructural de la estructura metálica de cubierta (pérgolas) de los Parqueaderos | Procesos constructivos | Casas 43, 44, Pacha 1 Mz 1 Etapa 2A, Puerto Tranquilo | Dar cumplimiento a los parámetros de la Norma NSR-10, y entregar diseño estructural y memorias de calculo estructura metálica. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 08/03/2023 | CERRADA | 09/03/2023 | 77 | 22/12/2022 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 07/10/2022 | 21 | 3.5.24 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación y correcta ejecución de barandas | INTERMEDIA | Solicitud entrega formal memorias de calculo Barandas y Ventanas | Se requiere dar cumplimiento a la norma NSR-10 TITULO K | Calidad de materiales | Casas Etapa 2A, Proyecto Puerto Tranquilo. | Entregar documentación requerida, cumplimiento normas. | Obra |  | Valentina DURAN |  | CERRADA | 09/11/2022 | 13 | 27/10/2022 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 22/02/2022 | 1 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | CRITICA | Formaleta muros casas | En obra se evidencia la falta de formaleta para la construcción de los muros en concreto, hacen falta algunos tapamuros, lo que afecta la sección de los muros en su espesor de e= 0.10 m, además genera reprocesos en demoliciones. Las liberaciones de la actividad de muros están quedando con observaciones pendientes. | Equipo y mano de obra | Proyecto Puerto Tranquilo, Casas Mzna 1. | Se debe completar la totalidad de la formaleta para la construcción adecuada de los muros en concreto, además se debe entregar la variable de revisión de formaleta al inicio de estructura en la tablet. | Obra |  | Haffed Agustin AMEZQUITA GALINDO |  | CERRADA | 02/08/2022 | 158 | 25/02/2022 | William Uruela Rojas | Haffed Agustin AMEZQUITA GALINDO
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 04/05/2022 | 3 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | MAYOR | Curado Elementos Estructurales Piscinas. | Incumplimiento en la ejecución de la actividad de curado en las placas y muros de las piscinas de las casas 29, 34, 36, 37, 38 y 40, falla en el suministro de agua. | Calidad de materiales | Proyecto Pto. Tranquilo Etapa 2A, Piscinas casas 29, 34, 36, 37, 38 y 40. | Solucionar urgente el suministro de agua, para ejecutar satisfactoriamente la actividad de Curado y dar cumplimiento a las especificaciones de calidad. | Obra |  | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA |  | CERRADA | 02/08/2022 | 87 | 07/05/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 27/01/2023 | 35 | 3.6.2 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de calibración de equipos | MENOR | Calibración Termómetro de obra, empleado en toma de temperaturas de los concretos | Se requiere la actualización y calibración del termómetro de obra, teniendo en cuenta la frecuencia establecida en el plan de calidad, la cual es anual. | Equipo y mano de obra | Proyecto Puerto Tranquilo Etapa 2A. | Realizar la calibración del equipo y entregar el certificado. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 17/05/2023 | CERRADA | 24/05/2023 | 97 | 16/02/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 11/05/2022 | 4 | 3.6.3 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MAYOR | Curado elementos estructurales casas y piscinas Etapa 2A | Incumplimiento en la realización de la actividad de curado para los elementos estructurales de casas 7 días y piscinas 10 días. | Calidad de materiales | Casas Etapa 2A Proyecto Pto. Tranquilo. | Dar cumplimientos a las especificaciones de la Norma NSR-10 y Planos de diseño E-1.1 | Obra |  | Haffed Agustin AMEZQUITA GALINDO |  | CERRADA | 02/08/2022 | 80 | 14/05/2022 | William Uruela Rojas | Haffed Agustin AMEZQUITA GALINDO
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 24/11/2022 | 29 | 4.2.12 | Urbanismo | Tanques de almacenamiento y/O piscinas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Dimensionamiento Baranda piscinas | Las barandas instaladas en obra no cumplen con la longitud de diseño. | Diseño | Casas 33, 34, 43, y 44 Pacha 1 Mz 1 Et 2A Pto. Tranquilo | Dar cumplimiento a las especificaciones de diseño establecidos en planos. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 24/05/2023 | CERRADA | 02/06/2023 | 179 | 05/12/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 07/10/2022 | 12 | 5.3.1 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | MENOR | Solicitud entrega controles de obra y liberación de actividades E.N.E. | En Obra no se cumple con los parámetros de calidad establecidos para la liberación de actividades, no se entregan en tiempo real, ni off line. | Procesos constructivos | Casas Etapa 2A. | Cumplir con lo especificado en el plan de calidad y los controles de obra de CUSEZAR. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 04/05/2023 | 206 | 10/10/2022 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 10/04/2023 | 39 | 5.3.1 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | INTERMEDIA | Deficiente y baja calidad Mano de Obra Contratista E.N.E. QUALITUM | En obra se han detectado en reiteradas ocasiones los incumplimientos por parte del Contratista de Obra Gris Qualitum, a los procesos constructivos de Mampostería de bloque y pañete de fachada, lo que ha generado constantes observaciones pendientes en la ejecución de las actividades. | Equipo y mano de obra | Casas Mz 3 Etapa 2A Puerto Tranquilo. | Tomar acciones eficaces con el Contratista Qualitum. | Contratista de elementos no estructurales |  | Gustavo Gastelbondo | 02/05/2023 | CERRADA | 04/05/2023 | 17 | 17/04/2023 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 18/03/2022 | 2 | 5.3.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MAYOR | Observaciones procedimiento constructivo (refuerzo) Mampostería Bloque | El procedimiento para la instalación del refuerzo en muros de bloque de perforación horizontal, está siendo inadecuado, los anclajes y ganchos no cumplen con las especificaciones de diseño, establecidas en el plan de calidad. | Procesos constructivos | Etapa 2A, Mzna 1, casas 43 y 44 piso 1. | Acatan y atender especificaciones de diseño establecidas en Plan de Calidad, además de reparar los refuerzos ya instalados. | Obra |  | Andres Torres Lamprea |  | CERRADA | 29/04/2022 | 37 | 23/03/2022 | William Uruela Rojas | Andres Torres Lamprea
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 07/10/2022 | 16 | 5.3.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | INTERMEDIA | Mal procedimiento constructivo Columnetas. | No se cumple con el correcto vaciado de grouting para la columnetas. | Procesos constructivos | Casa N° 41 Mz 1 Etapa 2A | Atender los procesos constructivos establecidos en las cartillas de calidad - Grouting. | Obra |  | Valentina DURAN |  | CERRADA | 09/11/2022 | 22 | 18/10/2022 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 16/12/2022 | 32 | 5.3.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | INTERMEDIA | Observaciones pendientes procedimiento constructivo mampostería bloque | Fallas e incumplimientos de las especificaciones de construcción establecidos en las cartillas de calidad, en la pega, aislamiento a estructura, dilataciones, refuerzo horizontal, distancia entre columnetas, anclajes. | Procesos constructivos | Pacha 9, Casas 15, 16, 23, 24, Mz 3, Etapa 2A Pto. Tranquilo. | Dar cumplimiento a las especificaciones de calidad establecidas para la Mampostería. | Obra |  | Valentina DURAN |  | CERRADA | 11/01/2023 | 20 | 22/12/2022 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 11/01/2023 | 33 | 5.3.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | INTERMEDIA | Deficiente procedimiento constructivo en Mampostería - Columnetas | Falta la instalación del aislante a Estructura (icopor 1 y 10 cm). | Procesos constructivos | Etapa 2A, Mzna 2, Pacha 5 Casas N° 27, 28, 31 y 32. | Corregir en sitio, e instalar el aislante a estructura. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 08/03/2023 | CERRADA | 09/03/2023 | 41 | 27/01/2023 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 10/04/2023 | 38 | 5.3.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | INTERMEDIA | Reparación columnetas y viguetas, no cumplen con especificación en acero | Las columnetas y viguetas fueron construidas sin instalación de acero de refuerzo especificado en planos de diseños de E.N.E. | Procesos constructivos | Casa 18 Mz 3 Etapa 2A Puerto Tranquilo. | Cumplir con especificaciones de diseño para el acero de refuerzo en columnetas y viguetas, reparar y reconstruir. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 02/05/2023 | CERRADA | 04/05/2023 | 14 | 20/04/2023 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas | Casas 1 | 16/04/2024 | 42 | 5.3.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MENOR | Dilatación icopor en Mampostería bloque. | Omisión en la instalación del icopor en la dilatación de los elementos Estructurales y Elementos no Estructurales. | Procesos constructivos | Casas 1 y 2 Mzna 4, Etapa 2A Puerto Tranquilo. | Dar cumplimiento a la especificación de diseño e instalar el icopor en la dilatación. | Obra |  | Valentina DURAN |  | CERRADA | 02/05/2024 | 7 | 25/04/2024 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 02/05/2024 | 43 | 5.3.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MENOR | Dilatación icopor mampostería Bloque. | En la construcción de la mampostería de bloque no fue instalado en la dilatación el icopor entre los elementos estructurales y los E.N.E. | Procesos constructivos | Casas 1 y 2 Mz 4 Etapa 2A Pto. Tranquilo. | Cumplir con los procedimientos constructivos especificados en el plan de calidad. | Obra |  | Stephanie VARON RAMIREZ | 15/05/2024 | CERRADA | 15/05/2024 | 13 | 02/05/2024 | William Uruela Rojas | Edna Diaz Gutierrez
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 07/10/2022 | 13 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | INTERMEDIA | Resistencia baja morteros f´c= 12,5 MPa, pega mampostería MC-45, MC-46, MC-47, MC-48 | Las muestras MC-45, MC-46, MC-47, MC-48 presentaron resistencia baja a los 28 días de edad. | Calidad de materiales | Casas 36, 38, 39 y 41 Mzna 1 Etapa 2A | Concepto diseñador Estructural P&P y ensayo a 56 días de edad. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 11/01/2023 | 87 | 16/10/2022 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 07/10/2022 | 14 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | INTERMEDIA | Resistencia baja mortero f´c= 12,5 MPa, pega y pañete MC-50. | La muestra MC-50 presentó resistencia baja a los 28 dias de edad, tan solo alcanzó el 77% | Calidad de materiales | Casa 38 y 40 Mz 1 Etapa 2A | Solicitar concepto del diseñador estructural P&P, y resultado de la muestra a 56 días de edad. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 11/01/2023 | 71 | 01/11/2022 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 19/10/2022 | 22 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | INTERMEDIA | Solicitud ejecución ensayos de resistencia mortero de pega bloque. | En obra no se cumple con el plan de ensayos de la Constructora, para la frecuencia de los ensayos de resistencia a la compresión del mortero de pega de bloque. | Calidad de materiales | Casas Etapa 2A Mzs 1 y 2, Puerto Tranquilo | Dar cumplimiento estricto a la frecuencia establecida en el Plan de Ensayos de CUSEZAR. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 08/02/2023 | CERRADA | 23/02/2023 | 122 | 24/10/2022 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 11/11/2022 | 28 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | INTERMEDIA | Cumplimiento Plan de Ensayos - resistencia a la Compresión Morteros | En obra no se cumple con la frecuencia para los ensayos de resistencia a la compresión de Morteros y Grouting | Calidad de materiales | Casas Etapa 2A Pto. Tranquilo | Dar cumplimiento a las especificaciones del Plan de Ensayo, para los morteros y Grouting. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 08/02/2023 | CERRADA | 23/02/2023 | 98 | 17/11/2022 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 11/11/2022 | 27 | 6.1.3 | Obra blanca | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | INTERMEDIA | Anticorrosivo Barandas Casas | Solicitud certificación aplicación anticorrosivo en taller del proveedor. | Calidad de materiales | Casas Etapa 2A Pto. Tranquilo | Entrega certificación. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 08/02/2023 | CERRADA | 23/02/2023 | 84 | 01/12/2022 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Casas etapa 2a | Casas |  | 11/01/2023 | 34 | 6.1.3 | Obra blanca | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MENOR | Protección y boquilla Enchape Casas | El enchape ya instalado no cuenta con protección, ni se le aplicó la boquilla según lo especificado en el procedimeinto constructivo de la Constructora. | Procesos constructivos | Casa 30 Mz 2 Etapa 2A | Atender lo especificado en el plan de calidad de la Constructora. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 09/03/2023 | 45 | 23/01/2023 | William Uruela Rojas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres |  | 12/04/2023 | 15 | 1.1.5 | Inicio general de obra | Estudio estructural | Especificaciones técnicas para la construcción de la estructura | INTERMEDIA | Observaciones al proceso constructivo estructural. | Se debe aclarar y especificar el diseño de mezcla de concreto industrializado para las placas macizas, al igual que el sistema de formaletas y apuntalamientos, frecuencia de ensayos de resistencia y curados. | Procesos constructivos | Torre 4 Etapa 2B Puerto Tranquilo. | Aclarar y ajustar proceso constructivo, el cual debe estar revisado y avalado por el Diseñador Estructural P&P. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 03/05/2023 | CERRADA | 04/05/2023 | 14 | 20/04/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres |  | 30/11/2022 | 12 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactación, etc) | INTERMEDIA | Compactación deficiente relleno terraza cimentación | Los ensayos de densidades estuvieron por debajo de la especificación del estudio de suelos, 3 de los 4 ensayos no alcanzaron como mínimo el 95% del Proctor modificado. | Calidad de materiales | Capa 4 (subrasante) terraza cimentación Torre 4. | Recompartar el material de relleno y alcanzar los parámetros de diseño especificados en el estudio de suelos. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 22/02/2023 | CERRADA | 23/02/2023 | 79 | 06/12/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres |  | 07/10/2022 | 11 | 2.1.8 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar la profundidad efectiva del pilotaje y a partir de donde inicia | INTERMEDIA | Solicitud verificación y corrección columnas vibradas N° 65, 71, 97 cimentación T4 | No se cumple con la perforación de las columnas vibradas N° 71 y 97, están obstruidas. | Procesos constructivos | Cimentación Torre 4, Etapa 2B | Perforar adecuadamente las columnas vibradas. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 11/01/2023 | 91 | 12/10/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres |  | 26/04/2023 | 16 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | Reparación bordes de placa cimentación. | Se detectó que los bordes de placa no cumplen con el dimensionamiento de los planos. | Procesos constructivos | Cimentación - piso 1 Torre 4 Etapa 2B Pto. Tranquilo. | Reparar bordes de placa, recalces en concreto, para cumplir con dimensionamiento de planos. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 15/08/2023 | 97 | 10/05/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres |  | 29/03/2023 | 14 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | Mal estado formaleta y accesorios inicio estructura muros Torre 4 | No se cuenta con la adecuada y suficiente formaleta y accesorios para el inicio de la estructura de muros en la Torre 4, afecta acabado final de los elementos verticales. | Equipo y mano de obra | Torre 4 Etapa 2B Puerto Tranquilo. | Exigir al Contratista una adecuada formaleta para la construcción de los elementos estructurales, cumplir con el Plan de Calidad: Chequeo Formaleta Metálica (Inicio Estructura). | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 03/05/2023 | CERRADA | 04/05/2023 | 29 | 05/04/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres |  | 15/06/2023 | 20 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | Chequeo formaleta metálica 50% estructura Muros Torre 4. | La formaleta empleada para la construcción de muros se encuentra en mal estado, afectando el acabado final del concreto, sobre espesores, desplomes, sin escuadra, protuberancias. | Equipo y mano de obra | Torre 4 Etapa 2B Pto. Tranquilo. | Completar y mejorar el estado de la formaleta de muros. | Obra |  | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA |  | CERRADA | 26/06/2023 | -5 | 01/07/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres |  | 27/04/2023 | 17 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Reparación muros piso 1 por afectación de formaleta. | Debido al mal estado de la formaleta y falta de accesorios, los muros están presentando afectación en su sección estructural: sobre espesores, desplomes, sin escuadras. | Procesos constructivos | Piso 1 Torre 4 Etapa 2B Pto. Tranquilo. | Tomar medidas correctivas tanto en la formaleta, como en la reparación del acabado final de los muros. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 25/07/2023 | 70 | 16/05/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres |  | 23/04/2024 | 25 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Reparación muro M15 serie 6. | La reparación del muro M15 de la serie 6 de los pisos 7 y 9, no se realizó según las recomendaciones del diseñador estructural P&P, esta se hizo con mortero convencional f´c= 12.5 Mpa, y se tiene que hacer con mortero de reparación estructural. | Procesos constructivos | Serie 6 pisos 7 y 9 Torre 4 PT. | Reparar el muro M15 según lo especificado por el diseñador estructural P&P, con mortero de reparación estructural. | Obra |  | Stephanie VARON RAMIREZ |  | CERRADA | 11/05/2024 | 8 | 03/05/2024 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres |  | 25/07/2023 | 21 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación Muros Piso 4 por mal estado de la formaleta. | A raíz del mal estado de la formaleta y falta de accesorios los muros presentan irregularidades en su acabado final. | Procesos constructivos | Piso 4 Torre 4 Etapa 2B Pto. Tranquilo. | Reparar en sitio los muros que presentan irregularidades en su acabado final. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 27/10/2023 | 53 | 04/09/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres |  | 31/08/2023 | 22 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación Muros Piso 6 por irregularidades en el concreto | A raíz del mal estado de la formaleta, los muros están presentando irregularidades en su acabado final de concreto. | Procesos constructivos | Piso 6 Torre 4 Et2B Pto. Tranquilo. | Reparar los muros afectados. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 25/11/2023 | 46 | 10/10/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres |  | 21/09/2023 | 23 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación Muros Piso 7 por irregularidades en acabado final de concreto | A raíz del mal estado de la formaleta, los muros están presentando irregularidades en su acabo final de concreto, sobre espesores, sin escuadra, desplomados. | Procesos constructivos | Piso 7 Torre 4 Etapa 2B Pto. Tranquilo. | Reparar los muros sin afectar su sección de diseño. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 22/01/2024 | 82 | 01/11/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres |  | 29/09/2023 | 24 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación muros Piso 8, por irregularidades en su acabado final de concreto. | A raíz del mal estado de la formaleta, los muros presentan irregularidades en su acabado final de concreto. | Procesos constructivos | Piso 8 Torre 4 Etapa 2B Pto. Tranquilo. | Reparar los muros afectados. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 22/01/2024 | 74 | 09/11/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres |  | 26/05/2023 | 18 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA | Cuantías malla de refuerzo superior placas entrepiso. | Reemplazo de 1 malla 7.5 mm, por 2 mallas 4.0 mm, en el refuerzo adicional superior de la placa de entrepiso. | Diseño | Apto 306 Torre 4 Pto. Tranquilo Etapa 2B. | Aprobación del cambio por el Diseñador Estructural P&P, en donde se especifique el cumplimiento de cuantías y posicionamiento de las mallas. | Obra |  | Stephanie VARON RAMIREZ |  | CERRADA | 15/06/2023 | 9 | 06/06/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres |  | 26/05/2023 | 19 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Reparación bordes de placa | El acabado final de concreto presenta irregularidades, por consiguiente se tiene que realizar recalce y/o picar. | Procesos constructivos | Pisos 2 y 3 Torre 4 Etapa 2B Pto. Tranquilo. | Ejecutar las reparaciones en sitio. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 21/09/2023 | 97 | 16/06/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres | Torre 3 | 28/02/2022 | 5 | 3.2.17 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de viguetas y dinteles | MAYOR | Falla anclajes Dintel tipo (b) piso 8 Torre 3. | Desprendimiento del dintel tipo 232 (b) del piso 8, al parecer por falla en el punto de anclaje 3/8" y 8 cm de profundidad. | Procesos constructivos | Proyecto Puerto Tranquilo Torre 3 piso 8 eje T-U;11. | Concepto del diseñador estructural P&P, en donde se especifique el procedimiento para evaluar los dinteles de este tipo en cada piso, y si es el caso establecer y definir prueba de carga a realizar, esto con el fin de garantizar la estabilidad del elemento estructural en cuestión. | Obra |  | Haffed Agustin AMEZQUITA GALINDO |  | CERRADA | 29/04/2022 | 57 | 03/03/2022 | William Uruela Rojas | Haffed Agustin AMEZQUITA GALINDO
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres | Torre 3 | 01/03/2022 | 7 | 5.3.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MAYOR | Observaciones procedimientos constructivos Mampostería Bloque. | No se cumple con especificaciones de cartillas de elementos no estructurales, para el refuerzo de la mampostería en bloque con perforación horizontal. | Procesos constructivos | Proyecto Pto. Tranquilo Torre 3, pisos 7 y 8. | Reparación muros construidos y cumplimiento estricto Plan de Calidad, especificaciones cartilla elementos no estructurales. | Obra |  | Andres Torres Lamprea |  | CERRADA | 29/04/2022 | 53 | 07/03/2022 | William Uruela Rojas | Andres Torres Lamprea
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres | Torre 3 | 14/03/2022 | 10 | 5.3.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MAYOR | Dilatación en Mampostería de fachada. | Incumplimiento a la cartilla de elementos no estructurales, falta instalación poliestireno en dilatación superior 1 cm y columnetas bloque de 10 cm, previo a pañetes de fachada. | Procesos constructivos | Fachada series 1 y 2 Torre 3, Puerto Tranquilo. | Dar cumplimiento a los procesos de calidad y constructivos establecidos por los diseños, instalar poliestireno indicado. | Obra |  | Andres Torres Lamprea |  | CERRADA | 02/08/2022 | 136 | 19/03/2022 | William Uruela Rojas | Andres Torres Lamprea
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres | Torre 3 | 22/02/2022 | 1 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MAYOR | Cumplimiento Plan de Ensayos Elementos No Estructurales Torre 3 | A la fecha no se cuenta con la actualización de los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de Morteros f´c 7.5 Mpa, 12.5 Mpa y Grouting f´c 17.5 Mpa, Extracción de anclajes, Muretes mampostería fachada e interna y caracterización de agregados (arena). | Calidad de materiales | Proyecto Puerto Tranquilo Torre 3. | Se debe entregar formalmente los resultados de las muestras de morteros y grouting, muretes, agregados y anclajes. | Obra |  | Andres Torres Lamprea | 22/02/2022 | CERRADA | 29/04/2022 | 63 | 25/02/2022 | William Uruela Rojas | Andres Torres Lamprea
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres | Torre 3 | 22/02/2022 | 2 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | CRITICA | Cumplimiento especificación de diseño de mezcla grouting f´c 17.5 Mpa Columnetas | Resistencia baja a 28 días de edad muestras G4= 13.3 Mpa 76%, G5= 15.5 Mpa 89% y G9= 8.7 Mpa 50%, no cumplen con los parámetros de calidad establecidos por diseño. | Calidad de materiales | Proyecto Puerto Tranquilo, Torre 3 columnetas pisos 1 y 2. | Entregar formalmente concepto diseñador estructural P&P. | Obra |  | Andres Torres Lamprea | 22/02/2022 | CERRADA | 29/04/2022 | 63 | 25/02/2022 | William Uruela Rojas | Andres Torres Lamprea
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres | Torre 3 | 22/02/2022 | 3 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | CRITICA | Cumplimiento diseño de mezcla de grouting f´c 17.5 Mpa, columnetas Torre 3. | Resistencia baja muestras de grouting G13= 11.3 Mpa 64% (28 días), G14= 12 Mpa 68% (22 días), G15= 9.9 Mpa 57% (21 días). No cumplen con la parámetros de calidad establecidos en los diseños de mezcla. | Calidad de materiales | Proyecto Puerto Tranquilo, Torre 3 piso 3. | Se debe entregar formalmente el concepto del diseñador estructural P&P. | Obra |  | Andres Torres Lamprea |  | CERRADA | 11/06/2022 | 106 | 25/02/2022 | William Uruela Rojas | Andres Torres Lamprea
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres | Torre 3 | 23/02/2022 | 4 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | CRITICA | Cumplimiento diseños de mezclas grouting f´c 17.5 Mpa y morteros f´c 12.5 Mpa | Los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a la compresión no cumplen con las parámetros de calidad para el grouting f´c 17.5 Mpa, muestras G19, G20, G21, G22, G23, G24, G27, G31, G33, G37 y mortero f´c 12.5 Mpa muestras M108 y M110. | Calidad de materiales | Proyecto Puerto Tranquilo, Torre 3 columnetas pisos 2, 4, 5, 6; pañete fachada piso 6. | Entrega formalmente concepto diseñador estructural P&P, y seguir instrucciones recomendadas. | Obra |  | Andres Torres Lamprea | 23/02/2022 | CERRADA | 02/08/2022 | 155 | 28/02/2022 | William Uruela Rojas | Andres Torres Lamprea
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres | Torre 3 | 28/02/2022 | 6 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MAYOR | Caracterización física arena Mortero y Grouting. | La arena que se está empleando para la elaboración de morteros y grouting no cumple con la especificación, granulometría f´c 12.5 Mpa y 17.5 Mpa, Modulo de Finura f´c 17.5 Mpa. | Calidad de materiales | Proyecto Pto. Tranquilo Torre 3. | Acciones correctivas para el material empleado en los morteros y Grouting, sustitución arena de río | Obra |  | Andres Torres Lamprea |  | CERRADA | 29/04/2022 | 56 | 04/03/2022 | William Uruela Rojas | Andres Torres Lamprea
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres | Torre 3 | 10/03/2022 | 9 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MAYOR | Resistencia baja a 28 días Grouting f´c 17.5 Mpa - columnetas Torre 3. | Las muestras de las columnetas G42 y G43 no cumplieron con la resistencia de diseño especificada de f´c 17.5 Mpa a 28 días de edad, están por debajo del 100% así: G42= 9.3 Mpa 53% y G43= 14.3 Mpa 82%. | Calidad de materiales | Puerto Tranquilo Torre 3, Cubierta y Apto 708. | Consultar con el diseñador Estructural P&P, y atender sus indicaciones. | Obra |  | Andres Torres Lamprea |  | CERRADA | 29/04/2022 | 44 | 16/03/2022 | William Uruela Rojas | Andres Torres Lamprea
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres | Torre 3 | 03/03/2022 | 8 | 6.1.3 | Obra blanca | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MAYOR | Observaciones proceso instalación Enchape. | Se observa que el enchape instalado no está protegido, ni cuenta con la aplicación de la boquilla, no cumple con los parámetros del plan de calidad de CUSEZAR. | Procesos constructivos | Proyecto Puerto Tranquilo Torre 3. | Se deben atender las especificaciones plasmadas en el Plan de Calidad, proteger el enchape y aplicar boquilla. | Obra |  | Andres Torres Lamprea |  | CERRADA | 02/08/2022 | 145 | 10/03/2022 | William Uruela Rojas | Andres Torres Lamprea
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo ii - Torres etapa 2b | Torres | Torre 3 | 01/02/2023 | 13 | 7.2.1 | Cierre | Verificación de los asentamientos | Verificación de los asentamientos | MAYOR | Control de asentamiento. | El control de asentamiento de la Torre 3 en un punto de control se encuentra en 6.4 cm, el maximo permitido es de 10 cm | Diseño | Torre 3 Etapa 2B Proyecto Puerto Tranquilo. | Informar y obtener concepto del Especialista en Suelos. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 22/02/2023 | CERRADA | 23/02/2023 | 10 | 13/02/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo etapa 2b | Torres |  | 20/01/2023 | 8 | 1.1.1 | Inicio general de obra | Estudio estructural | Planos impresos y completos | INTERMEDIA | Solicitud entrega formal copia memorias de calculo, estudio de suelos, informe revisión | No se cuenta con las memorias de calculo, estudio de suelos y informe de revisión independiente con sello de planeación municipal Ricaurte Cundinamarca. | Diseño | Proyecto Puerto Tranquilo Etapa 2A (Casas) y 2B (Torres). | Entrega documentación requerida. | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 01/06/2023 | 121 | 31/01/2023 | William Uruela Rojas | Diana Torres
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo etapa 2b | Torres |  | 19/01/2023 | 7 | 1.5.1 | Inicio general de obra | Verificar si se tiene la licencia de construcción | Verificar si se tiene la licencia de construcción | INTERMEDIA | Solicitud entrega formal de planos estructurales y arquitectónicos | Para el inicio de obra se requiere la verificación de los planos aprobados en la Licencia de Construcción. | Diseño | Torre 4 Etapa 2B Proyecto Puerto Tranquilo. | Entrega de copia de planos Estructurales y Arquitectónicos con sello de Planeación Municipal Ricaurte Cundinamarca. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo | 03/05/2023 | CERRADA | 04/05/2023 | 94 | 30/01/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo etapa 2b | Torres |  | 11/06/2022 | 3 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MAYOR | Mampostería estructural cuartos técnicos de plantas - Tanque de Agua | No se esta cumpliendo con las especificaciones de diseño, para la construcción de la mampostería estructural de los cuartos técnicos de plantas. | Diseño | Cuartos Técnicos de Plantas - Tanque de Agua, Torre 3 | Cumplir estrictamente con las especificaciones de diseño. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 11/01/2023 | 211 | 14/06/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo etapa 2b | Torres |  | 11/06/2022 | 4 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MAYOR | Mampostería estructural cuartos técnicos de plantas - Tanque de Agua | No se esta cumpliendo con las especificaciones de diseño, para la construcción de la mampostería estructural de los cuartos técnicos de plantas. | Diseño | Cuartos Técnicos de Plantas - Tanque de Agua, Torre 3 | Cumplir estrictamente con las especificaciones de diseño. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 11/01/2023 | 211 | 14/06/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo etapa 2b | Torres |  | 11/06/2022 | 5 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MAYOR | Mampostería estructural cuartos técnicos de plantas - Tanque de Agua | No se esta cumpliendo con las especificaciones de diseño, para la construcción de la mampostería estructural de los cuartos técnicos de plantas. | Diseño | Cuartos Técnicos de Plantas - Tanque de Agua, Torre 3 | Cumplir estrictamente con las especificaciones de diseño. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 11/01/2023 | 211 | 14/06/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo etapa 2b | Torres |  | 24/05/2023 | 9 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación muros piso 2, por irregularidades en el acabado final | A raíz del regular estado y falta de formaleta y accesorios, los muros del piso 2 de la Torre 4, presentan irregularidades en su acabo final (desplomes en el realce, sin escuadra, sobre espesores, protuberancias), por consiguiente se tienen que reparar, para el ingreso de la Obra Gris. | Procesos constructivos | Piso 2 Torre 4 Pto. Tranquilo Etapa 2B. | Reparación de muros, sin afectas la sección de diseño. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 25/07/2023 | 27 | 28/06/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo etapa 2b | Torres |  | 02/06/2023 | 12 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación Muros por segregación de concreto. | Se detectaron muros con hormigueos y acero expuesto | Procesos constructivos | Piso 3 Torre 4 Et 2B Pto. Tranquilo. | Reparar técnicamente las fallas presentadas en los muros. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 25/07/2023 | 42 | 13/06/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo etapa 2b | Torres |  | 22/06/2023 | 13 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación Muros Piso 3 | Debido al mal estado de la formaleta, los muros presentan irregularidades en el acabado final del concreto. | Procesos constructivos | Piso 3 Torre 4 Etapa 2B Puerto Tranquilo | Reparación y corrección muros. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 21/09/2023 | 51 | 01/08/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo etapa 2b | Torres |  | 04/08/2023 | 14 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación Muros piso 5, por irregularidades en su acabado final | A causa del mal estado de la formaleta, los muros están presentando irregularidades en su acabado final: Sobreespesores, desplomes, sin escuadra, mala modulación, protuberancias (barrigas). | Procesos constructivos | Piso 5 Torre 4 Etapa 2B Pto. Tranquilo. | Reparación de los muros afectados. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 21/11/2023 | 69 | 13/09/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo etapa 2b | Torres |  | 19/10/2023 | 15 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación muros piso 9 Torre 4. | A raíz del mal estado de la formaleta los muros del piso 9 presentaron irregularidades en su acabado final de concreto. | Procesos constructivos | Piso 9 Torre 4 Etapa 2B Pto. Tranquilo. | Reparar los muros afectados. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 09/02/2024 | 72 | 29/11/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo etapa 2b | Torres |  | 02/06/2023 | 10 | 3.2.17 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de viguetas y dinteles | INTERMEDIA | Construcción dinteles tipo D3(c) en segunda etapa. | Se requiera la construcción en segunda etapa de los dinteles tipo D3(c), a la fecha no se han ejecutado. | Procesos constructivos | Piso 2 Torre 4 Et 2B Pto. Tranquilo. | Construcción con prontitud de los dinteles en segunda etapa. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 01/09/2023 | 80 | 13/06/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo etapa 2b | Torres |  | 02/06/2023 | 11 | 3.2.17 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de viguetas y dinteles | INTERMEDIA | Construcción dinteles tipo D3(c) en segunda etapa. | No se han construido los dinteles tipo D3(c) en segunda etapa, estos deben ejecutarse oportunamente. | Procesos constructivos | Piso 3 Torre 4 Et 2B Pto. Tranquilo. | Se requiere la construcción en segunda etapa de los dinteles tipo D3(c), a la fecha no se han ejecutado. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 27/10/2023 | 136 | 13/06/2023 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo etapa 2b | Torres |  | 22/02/2022 | 2 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | INTERMEDIA | Almacenamiento y Protección acero de refuerzo en obra. | En sitio de obra se evidencia la exposición del acero de refuerzo a la intemperie. | Calidad de materiales | Proyecto Puerto Tranquilo - obra. | Se debe adecuar y organizar el almacenamiento de todo el acero del proyecto, como también cubrirlo y protegerlo. | Obra |  | Haffed Agustin AMEZQUITA GALINDO |  | CERRADA | 02/08/2022 | 158 | 25/02/2022 | William Uruela Rojas | Haffed Agustin AMEZQUITA GALINDO
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo etapa 2b | Torres |  | 11/11/2022 | 6 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | INTERMEDIA | Protección acero de refuerzo expuesto en obra | En obra se evidencia que el acero de refuerzo no está protegido, ni cubierto, este está a la intemperie y puesto sobre el terreno expuesto a la contaminación. | Calidad de materiales | Torre 4 Etapa 2B Pto. Tranquilo | Atender lo dispuesto en el plan de calidad: Proteger y cubrir el acero de refuerzo. | Obra |  | Gustavo Gastelbondo |  | CERRADA | 15/06/2023 | 196 | 01/12/2022 | William Uruela Rojas | Jhonatan VELANDIA PEDRAZA
Cusezar S.A | Puerto tranquilo ii | Puerto tranquilo etapa 2b | Torres |  | 16/02/2022 | 1 | 3.6.2 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de calibración de equipos | MAYOR | Certificado de acreditación Laboratorio SGS y Eq. Topografía | No se tiene actualización de acreditación del Laboratorio SGS, de Igual forma los equipos de Topografía (Estación y nivel) y Manómetros presentan vencimiento en la fecha de calibración. | Equipo y mano de obra | Proyecto Puerto Tranquilo. | Se debe entregar formalmente el certificado de acreditación del Laboratorio SGS, al igual que los certificados de calibración de los equipos de Topografía y manómetros. | Obra |  | Haffed Agustin AMEZQUITA GALINDO | 28/02/2022 | CERRADA | 29/04/2022 | 64 | 24/02/2022 | William Uruela Rojas | Haffed Agustin AMEZQUITA GALINDO
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 11/07/2025 | 34 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MAYOR | Reparacion de elemento estructural muro M05 apto 205 | Se aprecia elemento estructural (muro) M05, girado y mal construido según las especificaciones y planos de diseñadores. | Procesos constructivos | Apto 302 Muro M05 | Se solicita concepto de diseñador de ser necesario reforzamiento de elemento; se recomienda atracar con puntales y proceder a demoler sección de muro afectada, descubrir el acero y vaciar concreto con las especificaciones del diseñador. | Obra |  | Mario GARCIA | 31/07/2025 | CERRADA | 31/07/2025 | 6 | 25/07/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 11/07/2025 | 35 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Apertura de ventana en muro de concreto apto 106 muro M06 | Se solicita apertura de vano en elemento estructural M06 | Procesos constructivos | Apto 106 muro M06 | Se recomienda apuntalar, se debe proceder a ubicar el vano en el muro según medidas y ubicación en planos, y proceder a apertura manual, descubrir la sección e inspeccionar si el elemento cuenta con los refuerzos solicitados por el diseñador. | Obra |  | Silvio VELASCO | 05/08/2025 | CERRADA | 06/08/2025 | 12 | 25/07/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 24/04/2025 | 24 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparacion de Muros M03- 2do Piso- El Guayacan- Torre D- 001 | Se requiere reparacion de muros M03 en el segundo nivel de la estructura Torre D del proyecto el Guayacan, de manera puntual y de respuesta pronta por parte de la constructora. Se realizo la solicitud debido el avance de la obra y los elementos estructurales son de los pisos inferiores, de los cuales se presentan material segregado y acero expuestos en varios de estos elementos, por lo que se solicita que se implementen medidas correctivas. | Procesos constructivos | Los Muros M03 del 2do piso serie de aptos 201, 202, 205, 207, 208 | Se debe de implementar sea el caso de estado de los elementos estructurales, se debe retirar el material segregado, liberar el acero y limpiarlo, posteriormente se debe tener en cuenta si los espacios no conforman un núcleo solido de concreto en la estructura este se debe liberar y vaciar concreto en la zona afectada la cual debe estar liberada y debidamente encofrada; en cuyo caso al retirar el material segregado y no presente una gran profundidad y presente un núcleo solido de concreto la estructura se procederá a aplicar mortero de reparación estructural según aplicación y preparación recomendad por la ficha técnica del material. | Obra |  | Silvio VELASCO | 29/05/2025 | CERRADA | 06/06/2025 | 35 | 02/05/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 24/04/2025 | 25 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Resanes y reparaciones de elementos estructurales Apto 302-El Guayacan torre D | Se evidencia elementos estructurales con material segregado y ligera exposición de acero, y disminución de sección (vacíos o huecos), por lo cual se solicita correcciones y reparaciones con mortero para estructuras en los elementos que lo requieran. | Procesos constructivos | Apto 302 Elementos M19, M13, M03, M05 (Dintel),M13, M04, M07, M10, M08 | Se debe proceder a liberar el elemento del material segregado y realizar limpieza para que el mortero de reparación tenga buen puente de adherencia, este se prepare y aplique Segun lo describa la ficha técnica. Se solicita evidencia de las reparaciones. | Obra |  | Silvio VELASCO | 15/07/2025 | CERRADA | 15/07/2025 | 68 | 08/05/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 24/04/2025 | 26 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Resanes y reparaciones de elementos estructurales Apto 304-El Guayacan torre D-003 | Se evidencia elementos estructurales con material segregado y ligera exposición de acero, y disminución de sección (vacíos o huecos), por lo cual se solicita correcciones y reparaciones con mortero para estructuras en los elementos que lo requieran. | Procesos constructivos | Apto 304 Elementos M18, M19, M13, M05, M15, M08, M03, M04, M14, M02, M11, M04 (Dintel), M06, M12A, M07, M10, M06. | Se debe proceder a liberar el elemento del material segregado y realizar limpieza para que el mortero de reparación tenga buen puente de adherencia, este se prepare y aplique Segun lo describa la ficha técnica. Se solicita evidencia de las reparaciones. | Obra |  | Silvio VELASCO | 15/07/2025 | CERRADA | 15/07/2025 | 73 | 03/05/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 24/04/2025 | 27 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Resanes y reparaciones de elementos estructurales Apto 301-El Guayacan torre D-004 | Se evidencia elementos estructurales con material segregado y ligera exposición de acero, y disminución de sección (vacíos o huecos), por lo cual se solicita correcciones y reparaciones con mortero para estructuras en los elementos que lo requieran. | Procesos constructivos | Apto 301 Elementos M08, M05, M19, M03(Dintel), M17, M15, M06, M04, M13, M11, M07A, M12, M14 | Se debe proceder a liberar el elemento del material segregado y realizar limpieza para que el mortero de reparación tenga buen puente de adherencia, este se prepare y aplique Segun lo describa la ficha técnica. Se solicita evidencia de las reparaciones. Si en cuyo caso la sección del muro se ve comprometida o ya desprendida un gran parte del elemento se debe vaciar concreto con las especificaciones requeridas. | Obra |  | Silvio VELASCO | 15/07/2025 | CERRADA | 31/07/2025 | 90 | 02/05/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 24/04/2025 | 28 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Resanes y reparaciones de elementos estructurales Apto 303-El Guayacan torre D-005 | Se evidencia elementos estructurales con material segregado y ligera exposición de acero, y disminución de sección (vacíos o huecos), por lo cual se solicita correcciones y reparaciones con mortero para estructuras en los elementos que lo requieran. | Procesos constructivos | Apto 303 Elementos M19, M08, M17, M05 (Dintel), M06, M13, M04, M02, M14, M07, M12 | Se debe proceder a liberar el elemento del material segregado y realizar limpieza para que el mortero de reparación tenga buen puente de adherencia, este se prepare y aplique Segun lo describa la ficha técnica. Se solicita evidencia de las reparaciones. | Obra |  | Silvio VELASCO | 15/07/2025 | CERRADA | 15/07/2025 | 67 | 09/05/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 20/06/2025 | 29 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Resanes y reparaciones de elementos estructurales Apto 201-El Guayacan torre D | Se evidencia elementos estructurales del apto 201 con apertura mecánica para reparación hidráulica de lo que se observa abertura en la sección del muro y corte de refuerzo en el muro M18, por lo cual se solicita acciones de reparación. Se evidencia vacío en la pata del elemento estructural del apto 201, por lo cual se solicita intervención con mortero de reparación en elemento M17. | Procesos constructivos | Apto 201 M18 Y M17 | Se debe proceder a liberar el elemento para insertar el refuerzo según las especificaciones para traslapo según lo requiera y reparar los elementos con el material requerido ya sea mortero de reparación o concreto | Obra |  | Silvio VELASCO | 28/07/2025 | CERRADA | 12/09/2025 | 53 | 21/07/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 20/06/2025 | 30 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Resanes y reparaciones de elementos estructurales Apto 206-El Guayacan torre D | Se evidencia elementos estructurales con apertura mecánica y exposición de acero, y disminución de sección (vacíos o huecos), por lo cual se solicita correcciones y reparaciones con mortero para estructuras en los elementos que lo requieran. | Procesos constructivos | Apto 206 M06 y placa de entrepiso Cocina y cuarto de lavado | Se debe proceder a liberar el elemento del material segregado y realizar limpieza para que el mortero de reparación tenga buen puente de adherencia, se prepare y aplique Segun lo describa la ficha técnica, y vaciado de concreto donde las aperturas o perdidas de sección sean grandes, este. Se solicita evidencia de las reparaciones. | Obra |  | Silvio VELASCO | 15/07/2025 | CERRADA | 06/09/2025 | 47 | 21/07/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 20/06/2025 | 31 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Elaboración de elementos estructurales Piso 3 a Piso 9-El Guayacan torre D | Se evidencia por avance de la obra retrasos en la elaboración de elementos estructurales en las placas de pasillo, los cuales son los Dinteles D110 Y D108, estos elementos se requieren para darle soporte y estabilidad a la placa y se requiere por diseño estructural. | Procesos constructivos | Pasillos desde 3er piso a 9no Piso. | Se debe elaborar los elementos estructurales según especificaciones y diseños estructurales. | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 15/07/2025 | CERRADA | 18/07/2025 | -3 | 21/07/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 20/06/2025 | 32 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | Reparaciones de elementos estructurales Apto 606-El Guayacan torre D | Se evidencia elemento estructural con material segregado y exposición de acero, y disminución de sección (vacíos o huecos), por lo cual se solicita correcciones y reparaciones con concreto y mortero para estructuras en los elementos que lo requieran. | Procesos constructivos | Apto 606 M03 | Se recomienda retirar las partes sueltas del elemento, liberar el acero encofrar y vaciar concreto que cumpla con las características recomendadas por el diseñador y las especificaciones técnicas, se solicita entrega de evidencia fotográfica para registro del cumplimeinto de las especificaciones. | Obra |  | Silvio VELASCO | 15/07/2025 | CERRADA | 22/07/2025 | 11 | 11/07/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 20/06/2025 | 33 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Resanes y reparaciones de elemento estructural M03 Apto 605-El Guayacan torre D | Se evidencia elemento estructural con material segregado y ligera exposición de acero, y disminución de sección (vacíos o huecos), por lo cual se solicita correcciones y reparaciones con mortero para estructuras en los elementos que lo requieran. | Procesos constructivos | Apto 605 M03 | Se debe proceder a liberar el elemento del material segregado y realizar limpieza para que el mortero de reparación tenga buen puente de adherencia, este se prepare y aplique Segun lo describa la ficha técnica. Se solicita evidencia de las reparaciones. | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 18/07/2025 | -3 | 21/07/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 15/07/2025 | 36 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación en pata o base de muro M10 APTO 204 | Se solicita reparación en para y borde de muro M10 APTO 204 en fachada, se evidencia por avance de obra se tapa con mampostería abertura en muro M10 con acero expuesto. | Procesos constructivos | Se ubica en fachada apto 204 en M10 | Se recomienda liberar la abertura y reparar con mortero de reparación y cubrir el acero expuesto. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 12/08/2025 | CERRADA | 14/08/2025 | 23 | 22/07/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 16/07/2025 | 37 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Reparación de Muros segregados Apto 101 | Se evidencia Muros segregados por ambas caras, en apto 102. | Procesos constructivos | Apto 102, Muros M03, M13, M04. | Se solicita retirar el material suelto de presentarse, aplicar mortero de reparación | Contratista de estructura |  | Mario GARCIA | 05/08/2025 | CERRADA | 09/08/2025 | 8 | 01/08/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 3 | 18/07/2025 | 38 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Hormigueros en Muros de apto 206 Torre C | Se evidencia Muros con segregación en se superficie y acero expuesto, en apto 206 Torre C | Procesos constructivos | Torre C apto 206 muros M11, M032, M04, M03, M13, M19 | Se recomienda liberar la superficie retirando material suelto y reparar con mortero estructural | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 12/08/2025 | CERRADA | 14/08/2025 | 15 | 30/07/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 18/07/2025 | 40 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | Aperturas manuales en muros estructurales | Se evidencia apertura manual en muro M10 en apto 201, del cual se evidencia la apertura y el corte de refuerzo horizontal del elemento. | Procesos constructivos | Apto 201 y Muro M10 Torre D | Se recomienda liberar una sección del muro para traslapar el refuerzo cortado y vaciar concreto o producto que cumpla con las especificaciones del diseñador para el piso 2 de la torre D | Contratista de eléctricos |  | Silvio VELASCO | 28/07/2025 | CERRADA | 04/11/2025 | 89 | 07/08/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 18/07/2025 | 41 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Segregacion en Muro estructural | Se evidencia segregación en muro estructural Muro M13 Apto 405 Torre D | Procesos constructivos | Apto 405 M13 | Retirar material segregado suelto y reparar con mortero de reparación | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 28/07/2025 | CERRADA | 12/09/2025 | 44 | 30/07/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 18/07/2025 | 42 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Segregación y resanes en muros y dinteles de apto 405 | Se aprecia Segregación en Muro M13 y Falta de resanes en union entre Muro M05 y placa de entrepiso, y dintel de muro M13. | Procesos constructivos | Apto 405 M13, M05 | Se recomienda retirar material suelto y aplicar mortero de reparación en donde corresponda; aplicar mortero común y detallar donde corresponda | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 15/09/2025 | 40 | 06/08/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 18/07/2025 | 43 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Segregación en elemento estructural | Se evidencia Segregación en muro estructural | Procesos constructivos | Apto 408 M03 Torre D | Retirar material suelto y reparar con mortero estructural | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 28/07/2025 | CERRADA | 30/07/2025 | 0 | 30/07/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 18/07/2025 | 44 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Segregación y vacíos en muero estructural | Se evidencia vacíos y segregación en muro M06 apto 503 Torre D | Procesos constructivos | M06 apto 503 Torre D | Retirar material suelto y reparar con mortero de reparación o Concreto según sea la resistencia del diseñador | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 04/11/2025 | CERRADA | 04/11/2025 | 89 | 07/08/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 18/07/2025 | 45 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Apertura manual en placa de entrepiso apto 507 Torre D | Se observa apertura de vacío manual, debido a obstrucción en tubería hidráulica en placa de entrepiso apto 507 | Procesos constructivos | Apto 507 torre D | encofrar y vaciar concreto para tapar abertura | Contratista de eléctricos |  | Silvio VELASCO | 14/08/2025 | CERRADA | 22/08/2025 | 15 | 07/08/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 18/07/2025 | 46 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Segregación y acero expuesto en muro estructural | Se evidencia muros segregado y acero expuesto | Procesos constructivos | Apto 702 M06 Torre D | Retirar el material suelto y aplicar mortero de reparacion | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 28/07/2025 | CERRADA | 07/11/2025 | 92 | 07/08/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 18/07/2025 | 47 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación de Muros estructurales- Presencia de segregación y Acero expuesto | Se evidencia acero expuesto y material segregado en muros estructurales | Procesos constructivos | Apto 706 Muros M05 Y M04 Torre D | Retirar material suelto y reparar con concreto o mortero de reparación según sea la ocasión | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 28/07/2025 | CERRADA | 30/07/2025 | 0 | 30/07/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 18/07/2025 | 48 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación en Placa y Muros | Se observa hueco por Pines de formaleta, fisuras en muro estructural y vacios en muros | Procesos constructivos | Apto 201 M12A, M10 Y PLACA SUPERIOR TORRE D | se recomienda resanar con mortero de reparacion y comun según sea el caso y analizar las fisuras en el Muro para realizar tratamiento según sea la gravedad. | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 28/07/2025 | CERRADA | 30/07/2025 | -8 | 07/08/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 18/07/2025 | 49 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Muros segregados y con secciones incompletas de elementos | Se aprecia muros con material segregado y sin seccion de concreto | Procesos constructivos | APTO 701 M15, M03, M06 TORRE D | Se debe retirar material suelto y reparar con concreto y mortero de reparacion | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 06/09/2025 | 38 | 30/07/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 18/07/2025 | 50 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparacion con mortero de reparacion muro estructural | Se evidencia elemento estructural con acero expuesto y vacios | Procesos constructivos | Apto 901 M03 Torre D | Liberar el elemento de material suelto y aplicar mortero de reparacion | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 28/07/2025 | CERRADA | 30/07/2025 | -6 | 05/08/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 21/07/2025 | 51 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Hormiguero en muro estructural y acero expuesto | Se observa acero expuesto y sección hormigueada en muro en habitación principal del 10mo piso torre D | Procesos constructivos | APTO 1005 M12A TORRE D | Retirar material suelto y aplicar mortero de reparacion | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 28/07/2025 | CERRADA | 30/07/2025 | -7 | 06/08/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 3 | 25/07/2025 | 52 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación de elemento estructural | Se evidencia elemento estructural con partes hormigonadas y acero expuesto | Procesos constructivos | Apto 308 M03 | Se solicita retirar el material suelto y aplicar mortero de reparación para sellar el acero expuesto | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 05/08/2025 | CERRADA | 09/08/2025 | -6 | 15/08/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 3 | 25/07/2025 | 53 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Presencia de hormigonero en elemento estructural | Se observa hormigonero en elemento estructural y secciones falta de concreto | Procesos constructivos | Apto 208 Torre C M10 escaleras | Retirar material suelto y aplicar mortero de reparación | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 12/08/2025 | CERRADA | 14/08/2025 | -1 | 15/08/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 04/08/2025 | 55 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Detallado en cubierta Torre D | Se observa vacíos y excesos en union entre placa y muros en la escalera del 10mo piso a cubierta, en el cuarto de máquinas, y en el sobre recorrido del foso de ascensor, se evidencia madera incrustada en la sección de la placa; se observa exceso de acero sobre saliendo en placa(pines), y en los antepechos de cubierta. | Procesos constructivos | Cubierta torre D, escalera, cuarto de máquinas, sobre recorrido de ascensor, losa de cubierta y antepechos de cubierta. | Para los vacíos y excesos retirar el material suelto y reparar ya sea con mortero de reparación o mortero común según sea la gravedad de la incidencia; retirar el exceso de acero sobre saliendo de los antepechos y la cubierta. | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 20/08/2025 | CERRADA | 22/08/2025 | -13 | 04/09/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 04/08/2025 | 56 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación Fosos de Patios Torre D | Se observa vacíos, excesos de material de vaciado, costales embebidos en concreto, acero expuesto, en zona de foso de patios desde piso 1 a cubierta en torre D, en unios de placas y en muros M06, M07, M08, M17, M12A. | Procesos constructivos | Fosos de Patios Torre D comprendido en placas de entrepiso y Muros M06, M12A, M07, M08, M17 | Retirar el exceso de material, los costales y madera y reparar con concreto o mortero de reparación según sea la gravedad del hallazgo, reportar con evidencia de la reparación. | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 09/10/2025 | CERRADA | 14/10/2025 | -21 | 04/11/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 3 | 05/08/2025 | 58 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Segregación en Muros Apto 401 Torre C | Se observa muros M03, M05, M10, M17 en la torre C Apto 401, segregaciones en varias zonas en elementos estructurales. | Procesos constructivos | muros M03, M05, M10, M17 en la torre C Apto 401 | se recomienda retirar material suelto y reparar con mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 20/08/2025 | CERRADA | 22/08/2025 | -14 | 05/09/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 3 | 05/08/2025 | 59 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Segregación en elementos estructurales | Se observa muros M03, M16 y M10 en la torre C Apto 403, segregaciones en varias zonas | Procesos constructivos | muros M03, M16 y M10 en la torre C Apto 403 | Se recomienda retirar material suelto y reparar con mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 20/08/2025 | CERRADA | 22/08/2025 | -14 | 05/09/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 3 | 09/08/2025 | 60 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | segregación en elementos estructurales | Se observa muros M05, M17 y M10 en la torre C Apto 404, segregaciones en varias zonas | Procesos constructivos | M05, M17 y M10 en la torre C Apto 404 | se recomienda retirar material suelto y reparar con mortero de reparacion. | Contratista de estructura |  | Mario GARCIA | 20/08/2025 | CERRADA | 16/09/2025 | 7 | 09/09/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 15/08/2025 | 61 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparacion apto 1002 Torre D | Se observa detalles en apto 1002 Torre D, retirar pines en placa, resanar vacíos M06 resanar dintel en cuarto de ropas, reparar esquina superior m11, reparar m05 falta sección en corona de muro, placa en cocina vaciar concreto. | Procesos constructivos | Apto 1002 torre D | Reparar con mortero de reparación o concreto, rellenar vacíos en muro, retirar pines de placa, reparar muros m05 y m11, vaciar concreto en placa cocina. | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 15/09/2025 | 0 | 15/09/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 15/08/2025 | 62 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Incidencias apto 1003 | Se observa detalles en apto 1003 Torre D, retirar pines en placa, reparar M03 y vaciar concreto en placa | Procesos constructivos | Apto 1003 | Retirar pines y resanar huecos, reparar M03 con mortero de reparación, vaciar concreto en placa en cocina | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 06/09/2025 | -9 | 15/09/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 15/08/2025 | 63 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación apto 1004 Torre D | Se observa detalles en apto 1004 Torre D, retirar pines en placa, resanar m19 y vaciar concreto en placa cocina | Procesos constructivos | Apto 1004 Torre D | Retirar pines de placa resanar, resanar m19, vaciar concreto placa en cocina | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 20/08/2025 | CERRADA | 22/08/2025 | -24 | 15/09/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 15/08/2025 | 64 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | incidencia Pasillo 1001 - 1004 | Se observa detalles en pasillo de aptos 1001 a 1004 Torre D, en muros M06, se evidencia vacíos y acero expuesto, reparar con mortero de reparación, y m07 se aprecia vacíos resanar, m08 vacíos resanar | Procesos constructivos | Pasillo 1001 a 1004 Torre D | retirar material extraño a la estructura, (bolsa, costales, madera, etc), reparar con mortero de reparación o común según sea la incidencia | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 15/09/2025 | -30 | 15/10/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 15/08/2025 | 66 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación y detallada Muro exterior escalera y M10 de piso 1 a cubierta Torre D | Se observa detalles entre muro exterior de escaleras y M10 de aptos pisos 1 a cubierta Torre D, se evidencia costales embebidos en la estructura acero expuesto, vacíos con falta de sección de concreto, huecos con tubería y tornillería de formaleta, se debe reparar con mortero de reparación y común según sea el estado de la incidencia | Procesos constructivos | Muero exterior escaleras y M10 Torre D | Retirar material no pertenece a la estructura (Bolsas, costales, madera, tornillería), reparar con mortero de reparación o común según la incidencia. | Contratista de estructura |  | Roger Romero | 04/11/2025 | CERRADA | 19/11/2025 | 35 | 15/10/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 15/08/2025 | 67 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | y elementos embebidos en elementos estructurales en muros exteriores del foso de as | Se observa detalles entre muro exterior del ascensor y M10 de aptos pisos 1 a cubierta Torre D, se evidencia costales embebidos en la estructura acero expuesto, vacíos con falta de sección de concreto, huecos con tubería y tornillería de formaleta, se debe reparar con mortero de reparación y común según sea el estado de la incidencia | Procesos constructivos | Muro exterior del foso de ascensor y M10 torre D piso 1 a cubierta | Retirar material ajeno a la estructura y aplicar mortero de reparación o común según la incidencia | Contratista de estructura |  | Roger Romero | 05/11/2025 | CERRADA | 06/11/2025 | 22 | 15/10/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 15/08/2025 | 68 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Incidencia Apto 1005 | Se observa detalles en apto 1005 Torre D, retirar pines en placa, resanar vacíos M10, M12A y reparar borde de muro M12, placa en cocina vaciar concreto. | Procesos constructivos | Apto 1005 | Retirar pines en placa y resanar vacíos con mortero de reparación o común según las incidencias, vaciar concreto en placa de cocina | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 20/08/2025 | CERRADA | 22/08/2025 | -24 | 15/09/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 15/08/2025 | 69 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | Apertura M19 Apto 801 Torre D | Se observa detalles en apto 801 Torre D, apertura manual en muro M19 estructural y corte de refuerzo, se solicita reparación realizando apertura y reponiendo mediante traslapos de los elementos y reparar con concreto o mortero de reparación que cumpla con la resistencia. | Procesos constructivos | M19 apto 801 Torre D | Realizar apertura liberar acero traslapar refuerzo cortados, vaciar con concreto o mortero de reparación que cumpla con las especificaciones del diseñador. Subir evidencia del proceso | Contratista de eléctricos |  | Silvio VELASCO | 01/10/2025 | CERRADA | 02/10/2025 | 41 | 22/08/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 15/08/2025 | 70 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | Apertura manual y corte de refuerzo M06 apto 808 torre D | Se observa detalles en apto 808 Torre D, apertura manual en muro M06 estructural y corte de refuerzo, se solicita reparación realizando apertura y reponiendo mediante traslapos de los elementos y reparar con concreto o mortero de reparación que cumpla con la resistencia. | Procesos constructivos | Apto 808 m06 Torre D | Realizar apertura muro traslapar refuerzo cortado y vaciar o aplicar concreto mortero de reparación que cumpla con las especificaciones del diseñador. | Contratista de hidráulicos |  | Silvio VELASCO | 04/11/2025 | CERRADA | 04/11/2025 | 74 | 22/08/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 19/08/2025 | 71 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación en apto 1006 Torre D | Se observa detalles en apto 1006 Torre D, retirar pines en placa, reparar M05 acero cortado personal eléctrico, placa en cocina vaciar concreto. | Procesos constructivos | Apto 1006 M05, placa cocina y placa de apto | Retirar material en concreto realizar traslapo de refuerzo y aplicar mortero de reparación de estructuras, en placa retirar pines y resanar, en vaciado de placa encofrar y vaciar concreto | Contratista de eléctricos |  | Roger Romero | 04/11/2025 | CERRADA | 06/11/2025 | 52 | 15/09/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 19/08/2025 | 72 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación en apto 1007 Torre D | Se observa detalles en apto 1007 Torre D, detallar filos de muros M12 y M04, placa en cocina, pasillo vaciar concreto. | Procesos constructivos | Apto 1007 M12, M04, placa de apto. | Se recomienda detallar con mortero común filo de muros, y vaciar concreto en aperturas en placa de apto | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 06/09/2025 | -13 | 19/09/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 19/08/2025 | 73 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Reparación en apto 1008 Torre D | Se observa detalles en apto 1008 Torre D, reparar M06 por pases de tubería hidrosanitaria con mortero de reparación o concreto según sea la incidencia, placa en cocina, pasillo vaciar concreto. | Procesos constructivos | Apto 1008 Torre D placa y M06 | Vaciar o aplicar mortero de reparación o concreto | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 06/09/2025 | -13 | 19/09/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 19/08/2025 | 75 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Reparación en apto 901 Torre D | Se observa detalles en apto 901 Torre D, resanar muros apertura manual m04, m14, m06 según sea la incidencia, placa en cocina, pasillo vaciar concreto. | Procesos constructivos | Apto 901 Torre D m04, M14, placa de apto | Picar la superficie y resanar las aperturas que se hicieron en muros y detallar los brotes en muros, en placa vaciar concreto. | Contratista de eléctricos |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 06/09/2025 | -13 | 19/09/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 19/08/2025 | 76 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Reparacion en apto 902 Torre D | Se observa detalles en apto 902 Torre D, resanar muros apertura manual m04, m14, m06 según sea la incidencia, placa vaciar concreto y retirar madera embebida en placa de alcoba principal y resanar. | Procesos constructivos | Apto 902 Torre D | Resanar aperturas manuales en muros m04, m06, m14 y en placa vaciar concreto | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 06/09/2025 | -13 | 19/09/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 3 | 22/12/2025 | 78 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | apertura de placa y muro de entrepiso apto 801Torre C. | Se observa apertura de elemento con acero expuesto | Procesos constructivos | apto 801Torre C. | Reparar con mortero de reparacion. | Contratista de hidráulicos |  | Roger Romero | 12/02/2026 | CERRADA | 13/02/2026 | 22 | 22/01/2026 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 3 | 22/12/2025 | 79 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Apertura en estructura y acero expuesto patios serie 5 y 8 | Se observa apertura de huecos en muros con acero expuesto por parte de personal hidráulico. | Procesos constructivos | Patios series 5 y 8 | Aplicar mortero de reparación | Contratista de hidráulicos |  | Roger Romero | 12/02/2026 | CERRADA | 13/02/2026 | 22 | 22/01/2026 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 29/08/2023 | 9 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | Resultados de ensayos de muestras de concreto llegan fuera del tiempo requerido. | La supervisión solicita que los resultados de los ensayos de concreto sean cargados a la plataforma del laboratorio oportunamente, ya que se vienen presentando situaciones tales como que no se han recibido resultados a tres días de elementos fundidos hace siete, sin tener en cuenta que los ensayos a horas, estan llegando dos o tres dias despues de fundidos. Esta situación impide que la supervision realice un control adecuado y oportuno a las resistencias de concreto de los elementos estructurales fundidos. | Calidad de materiales | Torre E | Se deben recibir a tiempo los resultados | Proveedor de concreto |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 30/08/2023 | CERRADA | 06/09/2023 | 0 | 06/09/2023 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 18/09/2023 | 10 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | Resultados de ensayos de agregados fuera de criterio de aceptación | La supervision solicita informar al proveedor de los agregados sobre los resultados que han llegado fuera de los criterios de aceptación, como es el caso de la grava de 1/2, la cual no cumplió con el criterio del pasa 200, en el mes de Julio y Agosto, con resultados de 1.05% y 1.12% respectivamente, así mismo la grava de 3/4, tampoco cumplió con el pasa 200 del mes de agosto con un resultado del: 2.22%, es de anotar que el valor máximo aceptado de pasa 200 para las gravas es del 1%. Adicional a lo anterior, la grava de 3/4 presenta una mala gradación, evidenciado en que retiene el 78% del peso en el tamiz 12.7mm, la cantidad máxima que se puede retener en cualquier tamiz es del 45%. Ver anexo fotografico | Calidad de materiales | pisos 5, 6 y 7 torre E | Informar al proveedor de los agregados, mejorar gradación de todos los agregados | Proveedor de concreto |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 18/09/2023 | CERRADA | 09/10/2023 | 17 | 22/09/2023 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 28/02/2025 | 23 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de columnas (Diámetro, longitud, etc.) | INTERMEDIA | 007 PC 003 Acero de refuerzo desplazado Muro M-01 Torre D | "La actividad de instalación de acero de refuerzo para el muro M-01 localizado en el punto fijo del piso 1 de la torre D. No se libera debido a que durante la supervisión, se identificó que los arranques de acero para una de las columnas internas en el muro M-01 quedaron desplazados 12 cm. Por lo tanto, solicitamos se realice la consulta al diseñador estructural para determinar el procedimiento adecuado para reparar esta situación y poder continuar con el proceso de fundición de concreto." | Procesos constructivos | Muro punto fijo piso 1 torre D | Consultar al diseñador estructural informado lo sucedido | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 16/04/2025 | 37 | 10/03/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 24/10/2023 | 15 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 39 PC 16 | En recorrido de obra la supervisión observa que han retirado losas puntales de los apartamentos fundidos el 20 y 21 de octubre (1006 y 1007), además de que los pisos 9 y 8 tienen ausencia de puntales en un 30% aproximadamente, a casi todos los apartamentos les falta uno, dos o tres puntales. La supervisión solicita respetar lo especificado al respecto del apuntalamiento, en los planos estructurales. | Procesos constructivos | Torre E pisos 8, 9 y 10 | hacer llamado de atención a los trabajadores, ya que esta notificación es repetitiva, ademas asegurarse de que tengan los puntales que se requieren para la labor asegurarse de que no tengan que tomar los puntales que están en obra | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 15/11/2023 | 7 | 08/11/2023 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 17/12/2024 | 17 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 001 DIS 001. Solicitud diseño del sistema de formaleta y apuntalamiento. | Informamos que antes de dar inicio con las labores de obra para la actividad de fundición de concreto en muros y losas de entrepiso, se debe contar con los diseños de la formaleta metálica que se trabajará para construcción de los apartamentos en la Torre C y D, en el proyecto el Guayacán. Estos diseños deben especificar: * Los procesos y tiempos de remoción de la formaleta. * Los procesos de apuntalamiento, así como el numero de pisos que debe dejar con puntales por debajo de los pisos a ser fundidos. * El periodo de permanencia de la formaleta. * Especificar los sectores especiales en donde se deberán dejar piezas de sacrificio con el fin de no cargar la estructura a edad temprana. Según lo especificado en la NOTAS GENERALES del Plano CO-ES-101 | Diseño | Torre D y C | Presentar los diseños del sistema de formaleta | Obra |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 16/04/2025 | 86 | 20/01/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 3 | 13/03/2023 | 2 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | 27 PC 11 | Falta de apuntalamiento y exceso de peso en losa del apartamento 803 torre B | Procesos constructivos | torre B apto 803 | se requiere apuntalar correctamente el apartamento y prolongación del Shut de basuras para el correcto retiro de los escombros del proyecto | Obra |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 21/03/2023 | 6 | 15/03/2023 | Ruth Ramirez Cortes | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 01/08/2023 | 7 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | 32 PC 14 | La supervisión Solicita sean acogidas las observaciones que se han realizado en varias ocasiones, en las cuales, se ha exigido que la separación de las tuberías eléctricas en las losas de entre piso, sea al menos un diámetro entre ellas. Se observa que dichas tuberías están juntas lo cual va en contra de la normatividad. Esta exigencia es de inmediato cumplimiento e implementación, se debe informar al contratista. Se realizará seguimiento por 7 días antes de cerrar. | Procesos constructivos | torre E losas de entre piso, tercer y cuato piso | Separar correctamente las tuberias | Contratista de eléctricos |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 01/08/2023 | CERRADA | 04/09/2023 | 34 | 01/08/2023 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 01/08/2023 | 8 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 33 CM 10 | La supervisión observa que las losas de entre piso, de aptos 305 y 406, presentan fisuras considerables que atraviesan la losa y permiten el paso de agua. Se solicita su reparación con el material adecuado (epóxico) y se solicita hacer seguimiento de posibles causas, con el fin de evitar posteriores fisuras. Ver anexo fotográfico | Calidad de materiales | LOSAS PISO 3 Y 4 | Reparar fisuras y buscar causas | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 02/08/2023 | CERRADA | 01/09/2023 | 17 | 15/08/2023 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 3 | 25/07/2025 | 54 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación de elementos en union entre placa y muros | Se observa excesos de material y vacíos con acero expuesto en union entre elementos | Procesos constructivos | Apto 205 Torre C | Retirar material suelto y aplicar concreto o mortero de reparación según lo requiere el elemento a reparar | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 05/08/2025 | CERRADA | 09/08/2025 | -47 | 25/09/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 05/08/2025 | 57 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Detallado en pasillo Piso 10 Torre D | Se evidencia madera incrustada en la placa inferior de pasillo piso 10 Torre D, y acero expuesto en antepecho piso 10, Muro M17 apto 1008 pasillo falta sección de concreto en esquina | Procesos constructivos | Piso 10 Pasillo | Retirar la madera incrustada y reparar con mortero de reparación o común según qué tan penetrada este el elemento en el concreto, retirar el exceso de acero en los antepechos y resanar, reparar muro m17 con mortero o concreto según la sección faltante. | Contratista de estructura |  | Mario GARCIA | 20/08/2025 | CERRADA | 15/09/2025 | 11 | 04/09/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 15/08/2025 | 65 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Detallado en punto fijo piso 10 dintele | Se observa detalles en pasillo de 10mo piso Torre D, en dinteles de punto fijo mal detallados, resanar y reparar | Procesos constructivos | punto fijo Piso 10 Torre D | Retirar material suelto y reparar con mortero común | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 20/08/2025 | CERRADA | 22/08/2025 | -24 | 15/09/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 19/08/2025 | 74 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación en punto fijo piso 9 Torre D | Se observa detalles en punto fijo piso 9 Torre D, se observa madera y plástico embebidos en estructura, se observa acero expuesto y huecos o vacíos en muros M21 | Procesos constructivos | punto Fijo piso 9 Torre D | Retirar madera y plástico embebido en la estructura, reparar con mortero de reparación según la gravedad de la incidencia | Contratista de estructura |  | Roger Romero | 04/11/2025 | CERRADA | 06/11/2025 | 48 | 19/09/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 3 | 28/03/2023 | 4 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 029 PC 13 | En inspeccion de losa de cubierta de gradas en la torre B, se observa que el diafragma de vigas de esta losa no está cerrado, solo hay tres vigas (ver foto 1) y está de acuerdo a los planos aprobados, la supervision solicita consultar con el diseñador si es correcto esta situacion, ya que en los planos aparece la viga dibujada, pero no está nombrada ver foto 2. | Procesos constructivos | cubierta de gradas torre B | Se solicita consultar con el diseñador si se cierra el sistema de vigas o no. | Diseñador estructural | PYD Proyectos y Diseños S.A.S | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 29/03/2023 | 1 | 28/03/2023 | Ruth Ramirez Cortes | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 3 | 27/03/2023 | 3 | 3.5.4 | Estructura | Elementos no estructurales | Ejecución de muros (Colocación de pegas, rellenos, ratoneras, etc.) | INTERMEDIA | Tabiqueada deficiente | Durante la inspección de obra diaria, se observa en la mampostería del apto 801, deficiencia en la pega vertical (tabiqueada), como agravante se observa que el muro levantado el sábado 25 de marzo se dejó sin revitar y a hoy 27 de marzo no se ha hecho. La supervisión recomienda. 1-Aplicar mezcla de mortero en la pega vertical en el momento de levantar el muro y no dejar esta actividad para realizar con la revitada, ya que en ese momento no penetra completamente. 2-Revitar al final de la construcción del muro, pero en el mismo día de dicha actividad. | Procesos constructivos | APTO 801 TORRE B | supervisión constante al personal del contratista por parte de la obra. | Contratista de mampostería |  | Jose CLEMENT |  | CERRADA | 28/03/2023 | 1 | 27/03/2023 | Ruth Ramirez Cortes | Jose CLEMENT
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 18/07/2025 | 39 | 3.5.28 | Estructura | Elementos no estructurales | Falta de diseños elementos no estructurales | INTERMEDIA | Diseño y especificaciones de Buitrones | Se solicita diseño y especificaciones de estructura liviana, la cual sera implementada en los buitrones y espacios de bajantes de tuberia. | Diseño | Baños, cocina y pasillos de la torre C y D | Solicitar los diseños y realizarle entrega formal al contratista respectivo para cumplir con las especificaciones, de lo contrario no se podrá validar la actividad | Diseñador de elementos no estructurales | PYD Proyectos y Diseños S.A.S | Mario GARCIA |  | CERRADA | 09/08/2025 | 9 | 31/07/2025 | Diego Villa Nuñez | Jose CLEMENT
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 31/10/2025 | 77 | 3.5.29 | Estructura | Elementos no estructurales | Aprobación planos taller por parte del diseñador estructural | MENOR | Detalles de barandas según planos de diseño | Validando lo ejecutado con los planos y diseños especificados se encuentra una inexactitud de lo plasmado en planos con lo ejecutado en campo, además de consultas que se presenta con dudas de anclajes y fijaciones de pasamanos y barandas. | Diseño | Torre D, aptos y puntos fijos | Validar con el diseñador y su aprobación. | Arquitecto |  | Mario GARCIA |  | CERRADA | 19/11/2025 | 12 | 07/11/2025 | Diego Villa Nuñez | Jose CLEMENT
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 3 | 03/04/2023 | 6 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | INTERMEDIA | CERTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CONCRE SERVICIOS | La acreditación de calidad del laboratorio concreservicios venció el día 10-03-2023. se solicita la nueva acreditación | Calidad de materiales | torre B y E | Solicitar nueva certificación | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 20/04/2023 | CERRADA | 20/04/2023 | 17 | 03/04/2023 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 09/10/2023 | 11 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | INTERMEDIA | 36 CM 013 | La supervision solicita que los ensayos de cemento enviados por el proveedor, sean subidos completos al dsx, ya que que se observan, que los meses de junio, julio y agosto estan incompletos. | Calidad de materiales | torre E | subirlos mes completo | Proveedor de concreto |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 09/10/2023 | -1 | 10/10/2023 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 21/12/2024 | 20 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | MENOR | 004 CM 001.Control temperatura concreto para losa cimentación | Los Concretos para la losa de cimentación en la torre D, que suministra la planta de Argos, estan llegando con temperaturas entre los 36°C y 38°C. Según la norma NTC 3318 el concreto no debe superar la temperatura de 32°C. Se solicita concepto técnico por parte de Argos. | Calidad de materiales | Torre D | Se solicita concepto técnico por parte de Argos. | Proveedor de concreto |  | Silvio VELASCO | 02/01/2025 | CERRADA | 16/04/2025 | 86 | 20/01/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 3 | 29/03/2023 | 5 | 3.6.4 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | 30 CM 08-SOLICITUD DE ENSAYOS DE PERIODICIDAD ANUAL DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS | A la fecha solo se evidencia en la nube (DSX) los ensayos de partículas livianas para agregado fino y grueso (arena y gravas), y reacción álcali agregados de la arena, como parte de los ensayos de periodicidad anual, del plan de ensayos de estructura, que la supervisión está solicitando en los informes semanales # 76 y 77. La supervisión solicita: 1-realizar los ensayos pendientes de periodicidad anuales para agregados finos y gruesos del concreto. 2-Revisar recomendación realizada por el laboratorio en el informe de la reacción álcali-agregados de la arena, ya que viene con recomendación de repetir. 3-Realizar los ensayos de la roca muerta que se utilizará en el relleno de cimentación de la torre E, antes de comenzar a realizarlo, con el fin de evitar re-procesos. | Calidad de materiales | TORRE B Y E | 1-realizar los ensayos pendientes de periodicidad anuales para agregados finos y gruesos del concreto. 2-Revisar recomendación realizada por el laboratorio en el informe de la reacción álcali-agregados de la arena, ya que viene con recomendación de repetir. 3-Realizar los ensayos de la roca muerta que se utilizará en el relleno de cimentación de la torre E, antes de comenzar a realizarlo, con el fin de evitar re-procesos. | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 29/05/2023 | 47 | 12/04/2023 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 09/10/2023 | 12 | 3.6.4 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | 37 CM 14 | La supervisión solicita que los ensayos de acero realizados cada 200 toneladas, a lo largo de la construcción del proyecto el Guayacán, sean subidos de manera organizada al dsx, ya que a la fecha no están completos, ni nombrados de manera que se puedan consultar. | Calidad de materiales | TORRE E | ACTUALIZAR EL DSX | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 19/10/2023 | 9 | 10/10/2023 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 19/10/2023 | 13 | 5.3.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | INTERMEDIA | 38 PC 15 | En recorrido de obra antes del día de la notificación, la supervisión observa la mezcla del grouting muy seca, en recorrido posterior se observa al trabajador fundiendo con un material completamente distinto, muy líquido, cuando se interpela al trabajador, este informa que sale seco del trompo, debido a la facilidad del transporte, pero que se le agrega agua en sitio. | Procesos constructivos | Apto 308, torre E | La supervisión solicita fundir dovela adicional en el apartamento 308 y adicional a eso, solicita socializar con el personal la cartilla de procesos de mortero y grouting, la cual hace parte del plan de calidad de CUSEZAR y recalcar al personal, la importancia de sacar el material del trompo con la contextura que se requiere, por ningún motivo se permite agregar agua fuera del trompo. | Contratista de mampostería |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | ANULADA | 19/10/2023 |  | 26/10/2023 |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 19/10/2023 | 14 | 5.3.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | INTERMEDIA | 38 PC 15 | En recorrido de obra antes del día de la notificación, la supervisión observa la mezcla del grouting muy seca, en recorrido posterior se observa al trabajador fundiendo con un material completamente distinto, muy líquido, cuando se interpela al trabajador, este informa que sale seco del trompo, debido a la facilidad del transporte, pero que se le agrega agua en sitio. | Procesos constructivos | Apto 308 Torre E | La supervisión solicita fundir dovela adicional en el apartamento 308 y adicional a eso, solicita socializar con el personal la cartilla de procesos de mortero y grouting, la cual hace parte del plan de calidad de CUSEZAR y recalcar al personal, la importancia de sacar el material del trompo con la contextura que se requiere, por ningún motivo se permite agregar agua fuera del trompo. | Contratista de mampostería |  | Jose CLEMENT | 31/10/2023 | CERRADA | 31/10/2023 | 5 | 26/10/2023 | Ruth Ramirez Cortes | Jose CLEMENT
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 4 | 09/01/2024 | 16 | 5.3.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | INTERMEDIA | 040 EQ 07 | Desde el comité técnico # 111, del 15 de diciembre de 2023, la supervisión solicitó, que sea reparada el aspa del trompo usado para preparar la mezcla de mortero de pega y de relleno de la mampostería de fachada y punto fijo. A lo cual CUSEZAR informó que se aprovecharía el tiempo de parada por vacaciones que tenía la obra del 23 de diciembre de 2023 hasta el 09 enero de 2024. Pero el día de hoy se realiza inspección de este, encontrándose que la misma no fue soldada. Cabe anotar que esto no permite el correcto mezclado, siendo necesario que el operador se ayude con una pala, para despegar los agregados de las paredes del trompo. La supervisión solicita que en un tiempo menor de tres días, sea soldada esta pieza al trompo. Se adjunta registro fotográfico del mismo. | Equipo y mano de obra | torre E | Se solicita reparar el aspa del trompo mezclador. | Obra |  | Jose CLEMENT |  | CERRADA | 16/01/2024 | 4 | 12/01/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Jose CLEMENT
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Torres | Torre 3 | 13/01/2026 | 80 | 5.3.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MENOR | Fijación de barandas de balcones | Se observa que las fijaciones propuestas en el nuevo diseño de barandas no corresponden a lo instalado Torre C. | Diseño | Balcones Torre C | Se recomienda realizar la correcta instalación de fijaciones o actualización de diseño que cumpla con los parámetros de diseño. | Contratista de elementos no estructurales |  | Roger Romero |  | CERRADA | 13/02/2026 | 14 | 30/01/2026 | Diego Villa Nuñez | Jose CLEMENT
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Porteria | Torre 4 | 28/02/2025 | 22 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 006 PC 002Reparaciones y resanes sobre muros apartamentos TORRE - D | Se ha identificado una serie de muros que requieren intervención debido a las siguientes problemáticas: * Vanos de ventanas mal construidos. * Muros que necesitan ser reparados debido a fallas en la formaleta, dejando muros soplados en la parte inferior. * Muros con acero expuesto. * Muros con presencia de hormigueros en el concreto. Estos muros están localizado en los apartamentos 102-103-104-105-106-107-108 Adjunto un registro fotográfico para su referencia. | Procesos constructivos | Torre D | Reparación y resanes | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 15/07/2025 | CERRADA | 15/07/2025 | 119 | 18/03/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Porteria | Torre 4 | 20/01/2025 | 21 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de columnas (Diámetro, longitud, etc.) | INTERMEDIA | 005 DIS 002. Revisar detalle de acero de refuerzo para los muros M-03, M-21, M-21A | Analizando el detalle de acero de refuerzo para los muros No.: M-03, M-21, M-21A, evidenciamos dificultad al momento de ejecutar la actividad de fundición de concreto. Esto se debe por los espacios reducidos con el acero de refuerzo instalado y próximo a instalar; dificultando el ingreso del equipo vibrador al momento de realizar el vaciado de concreto, y esto conllevará a que el material no pueda fluir adecuadamente por el agregado grueso utilizado, generando hormigueros en el concreto y acero expuesto, debido a que el muro quedará con un recubrimiento aproximadamente de 1 cm a 2 cm. La supervisión solicita consultar al diseñador estructural sobre esta situación, para así garantizar la estabilidad de la estructura. Recordamos que los concretos que se utilizaran para estos muros son de: 7000PSI - 6000PSI - 5000PSI - 4500PSI - 4000PSI - 3000PSI. | Diseño | Torre D | Consultar al diseñador estructural. | Diseñador estructural | PYD Proyectos y Diseños S.A.S | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 23/01/2025 | CERRADA | 23/01/2025 | -22 | 14/02/2025 | Ramiro Carrascal | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Porteria | Torre 4 | 21/12/2024 | 18 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | MENOR | 004 CM 001 - ACEPTACIÓN FORMALETA METÁLICA | Cumpliendo con el plan de calidad, informamos que antes de dar inicio con la fundida de elementos como son: muros, losas entrepiso, escaleras y demás elementos estructurales, la formaleta metálica debe cumplir con los siguiente: 1. La formaleta debe cumplir con las condiciones adecuadas para garantizar la calidad de los elementos a fundir. 2. Debe contar con todos los elementos y accesorios (Corbatas, Cuñas, Pines, etc.) 3. La formaleta metálica y sus accesorios deben estar limpios libres de desperdicios de concreto. 4. La planitud de la cara de contacto de la formaleta debe ser la adecuada para garantizar las especificaciones de calidad de los elementos a fundir. Nota: hay elementos de la formaleta metálica que ya requieren cambio por el mal estado en que se encuentra. | Equipo y mano de obra | Torre D | Realizar limpieza y reparaciones formaleta metálica antes de dar inicio con la fundición de concreto en muros, losas y escaleras. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 16/04/2025 | 88 | 18/01/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | Porteria | Torre 4 | 21/12/2024 | 19 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 003 PC 001.Grietas en el concreto sobre la losa superior de cimentación Torre D | Se están presentando grietas en el concreto que se colocó sobre la losa superior de cimentación para los apartamentos 101 al 104 de la torre D. Estas grietas tienen espesores que van entre los 2mm y 4mm y la profundidad de la grieta es mayor a los 2cm. Es importante tener en cuenta las circunstancias que puedan afectar la calidad del concreto, como el transporte, la temperatura, el tiempo, y por supuesto la adecuada ejecución del proceso de colocación. | Procesos constructivos | Torre D | Se solicita que estas grietas sean reparadas para que la estructura no se vea afectada con el paso del tiempo. | Contratista de cimentación |  | Silvio VELASCO | 11/06/2025 | CERRADA | 31/07/2025 | 187 | 25/01/2025 | Diego Villa Nuñez | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | Guayacan | Guayacan | UAR | Torre 1 | 09/05/2022 | 1 | 3.5.28 | Estructura | Elementos no estructurales | Falta de diseños elementos no estructurales | MAYOR | Solicitud de diseños de barandas de fachada y punto fijo | Se solicitan los diseños y detalles de barandas | Diseño | todas las torres | no hay | Diseñador estructural | PYD Proyectos y Diseños S.A.S | Jose CLEMENT |  | CERRADA | 24/02/2023 | 291 | 09/05/2022 | Ruth Ramirez Cortes | Jose CLEMENT
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 11/08/2022 | 4 | 2.2.7 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificación de correcta colocación de ejes | MAYOR | 392 DIS Actualización de planos de despiece E-5.2 a E-5.8 Torre 5. | Revisión y confirmación de la disposición de las vigas transversales, (sentido norte - sur), plasmadas en el Plano Estructural E-5 Torre 5 PLANTA DE PISO 1, considerando que en los planos de despiece de elementos E-5.2 a E-5.8 se presentan los ejes invertidos con respecto a lo marcado en campo. Al mencionar que los ejes se presentan invertidos, hacemos referencia a que en las vigas armadas a la fecha se encuentra que el eje A en plano corresponde con el eje E en campo, razón por la cual no se puedan liberar para fundir estos elementos estructurales hasta tanto no se tenga claridad sobre su real sentido, sumado a que el despiece de cada uno de estos elementos estructures varia de acuerdo con su uubicacion y tramo entre ejes. | Diseño | Piso 1 torre 5 | Validación de planos estructurales E-5 Torre 5 PLANTA DE PISO 1 y planos de despiece de elementos E-5.2 a E-5.8 | Diseñador estructural |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 11/08/2022 | -8 | 19/08/2022 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 11/08/2022 | 5 | 2.2.7 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificación de correcta colocación de ejes | MAYOR | 392 DIS Actualización de planos de despiece E-5.2 a E-5.8 Torre 5. | Revisión y confirmación de la disposición de las vigas transversales, (sentido norte - sur), plasmadas en el Plano Estructural E-5 Torre 5 PLANTA DE PISO 1, considerando que en los planos de despiece de elementos E-5.2 a E-5.8 se presentan los ejes invertidos con respecto a lo marcado en campo. Al mencionar que los ejes se presentan invertidos, hacemos referencia a que en las vigas armadas a la fecha se encuentra que el eje A en plano corresponde con el eje E en campo, razón por la cual no se puedan liberar para fundir estos elementos estructurales hasta tanto no se tenga claridad sobre su real sentido, sumado a que el despiece de cada uno de estos elementos estructures varia de acuerdo con su uubicacion y tramo entre ejes. | Diseño | Piso 1 torre 5 | Validación de planos estructurales E-5 Torre 5 PLANTA DE PISO 1 y planos de despiece de elementos E-5.2 a E-5.8 | Diseñador estructural |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | ANULADA | 11/08/2022 |  | 19/08/2022 |  | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 06/05/2022 | 1 | 2.2.10 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de pilotes y/O caissons | MAYOR | 360 PC Proceso constructivo pilote 956, afectación acero de refuerzo. | La Supervisión Técnica considera no conforme la construcción del pilote 956, considerando que al realizar el retiro de tubería y camisa guía, esta camisa se encontraba asegurada con una manila la cual quedo enredada en la espiral de acero de refuerzo ocasionando que dicho refuerzo se soltara y se saliera hasta el nivel del terreno. | Procesos constructivos | Pilotaje de Torre 5 | La Supervisión Técnica solicita se comunique al diseñador estructural y el diseñador de suelos sobre el incidente ocurrido para que se emita un concepto sobre el remplazo, la reparación y/o reconstrucción de dicho pilote según se considere por parte de los diseñadores. | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 11/08/2022 | 97 | 06/05/2022 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 27/09/2022 | 8 | 2.2.11 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de pantallas | INTERMEDIA | 403 PC Doblado de acero Muro M35 Eje 9-C Sotano 1 Torre 5 | De acuerdo con lo observado por la Supervisión Técnica en el arranque del muro 35 en el Eje 9-C localizado en el sótano de la Torre 5, el acero de prolongación para este fue doblado tal como se muestra en la Foto 1. Incumpliendo lo manifestado en la NSR-10 en su aparte C.7.3.2, el cual se presenta a continuación: ".......C.7.3.2 — Ningún refuerzo parcialmente embebido en el concreto puede doblarse en la obra, excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo permita el profesional facultado para diseñar…. " | Procesos constructivos | Muro M35 Eje 9-C Sotano 1 Torre 5 | la Supervisión Técnica solicita la aprobación por parte del diseñador estructural a este respecto. | Contratista de estructura |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 27/09/2022 | 4 | 23/09/2022 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 23/11/2022 | 13 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | MENOR | 416 PC Pilote 907 Torre 6 | Durante el proceso de fundida del Pilote 907 de Torre 6, se presentaron enterramientos de las mixer del proveedor del concreto debido a la condiciones de la plataforma de trabajo y como consecuencia la quinta mixer con 7,25 m3 se enterró y fue imposible vaciarla en el elemento quedando el concreto vaciado en el pilote a -16 metros con respecto a la cota de terreno. De acuerdo a lo anterior, el Pilote 907 no es objeto de recrecimiento o algún tipo de intervención, razón por la cual se solicita elevar consultar con el diseñador estructural a fin de que se defina la alternativa a realizar en campo la cual conlleve al reemplazo del pilote perdido. | Procesos constructivos | pilote 907 torre 6 | consultar con el diseñador estructural a fin de que se defina la alternativa a realizar en campo la cual conlleve al reemplazo del pilote perdido. | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 25/11/2022 | -8 | 03/12/2022 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 25/11/2022 | 14 | 2.4.1 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 417 PC Pilote 907 Torre 6 | Considerando la respuesta entregada por P&P, el 23 de noviembre del año en curso, en la que reemplaza el pilote 907 de Torre 6 por uno de iguales características lo más cerca al pilote dañado, se solicita consultar con el Consultor Geotécnico sobre el distanciamiento mínimo entre el nuevo pilote y el afectado, esto considerando que dentro de las buenas prácticas de la Ingeniería Geotécnica el distanciamiento mínimo entre pilotes oscila alrededor de los tres diámetros entre ejes de los pilotes. | Procesos constructivos | Pilote 907 Torre 6 | se solicita consultar con el Consultor Geotécnico sobre el distanciamiento mínimo entre el nuevo pilote y el afectado | Geotecnista |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 25/11/2022 | -41 | 05/01/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 24/05/2023 | 26 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | MENOR | 436 PC Doblado de acero Pantalla Torre 5 -Torre 6 | De acuerdo con lo observado por la Supervisión Técnica, durante la excavación de sótano 2 para Torre 6, la excavadora dobló el refuerzo de la pantalla colindante con Torre 5, acero que hace parte del refuerzo de la viga cabezal de la pantalla tal como se muestra en la Foto 1. Incumpliendo lo manifestado en la NSR-10 en su aparte C.7.3.2, el cual se presenta a continuación: ".......C.7.3.2 Ningún refuerzo parcialmente embebido en el concreto puede doblarse en la obra, excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo permita el profesional facultado para diseñar. Con base en lo anterior, la supervisión técnica solicita la visita del Ing. Estructural de P&P PROYECTOS, a fin de evaluar el estado del refuerzo y la emisión del concepto técnico correspondiente, de igula manera, se solicita evaluar la posibilidad de reforzar con anclajes y de verificar las propiedades mecánicas del refuerzo mediante ensayos a tracción | Procesos constructivos | acero Pantalla Torre 5 -Torre 6 | Con base en lo anterior, la supervisión técnica solicita la visita del Ing. Estructural de P&P PROYECTOS, a fin de evaluar el estado del refuerzo y la emisión del concepto técnico correspondiente, de igula manera, se solicita evaluar la posibilidad de reforzar con anclajes y de verificar las propiedades mecánicas del refuerzo mediante ensayos a tracción | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 07/06/2023 | 14 | 24/05/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 13/04/2023 | 22 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | MENOR | NOT 432 CM CONCRETO MUROS 01, 02, 03, 08, 09, 10 Y 11 PISO 11 APTO 1104 TORRE 5 Y COLUMNAS | El 12 de abril de 2023 se realiza la fundida de los muros 01, 02, 03, 08, 09, 10 Y 11 piso 11 apto 1104 Torre 5 y columnas A4 Y B2 de la Plazoleta 12, durante el proceso de vaciado se identificó que el concreto presentaba dificultades para ser descargado y vaciado en los elementos anteriormente mencionados ya que el agregado salía separado del material cementante sin embargo personal de obra al comunicar la situación con la planta de concreto, está manifestaba que el producto estaba optimo al momento del cargue en los baldes, como resultado de la situación, posterior al desencofrado de los elementos estructurales se logra evidenciar segregación del concreto, separacion del material cementante del agregado fino y desmoronamiento de agregado al realizar contacto manual tal como se aprecia en la Foto 2 y Foto 3, | Calidad de materiales | MUROS 01, 02, 03, 08, 09, 10 Y 11 PISO 11 APTO 1104 TORRE 5 Y COLUMNAS A4 Y B2 PLAZOLETA 12 | la Supervisión Técnica solicita le sean enviados los conceptos técnicos que garanticen mantener estos elementos estructurales en pie, de lo contrario se solicita demoler estos elementos a la mayor brevedad, | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 24/04/2023 | 0 | 24/04/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 24/08/2022 | 6 | 3.1.10 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA | NOT 394 DIS Aclaraciones de diseño, Pases hidráulicos en vigas de cimentación | La Supervisión Técnica solicita se aclaren el siguiente temas correspondiente al diseño estructural de la planta de cimentación torre 5 y plazoleta 15. Cabe mencionar que estos pases fueron ejecutados de acuerdo a lo presentado en los planos de etapa I y etapa II, razón por la cual se solicita actualización del plano aplicable a Etapa III | Diseño | plazoleta 15 y torre 5. | VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANOS POR PARTE DE DISEÑO | Diseñador hidráulico |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 24/08/2022 | 0 | 24/08/2022 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 18/11/2022 | 10 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 414 PC Hormigueros muros M28, M29, M30 y M31 Torre 5 Piso 3 | Luego del retiro de la formaleta de los muros estructurales M28, M29, M30 y M31 del piso 3 de la torre 5, se evidencian hormigueros y acero descubierto por deficiencias en el proceso de vaciado y compactación del concreto. | Procesos constructivos | Piso 3 Torre 5 | Se solicita que el contratista realice la reparación oportuna de dichos elementos. | Contratista de estructura |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 25/11/2022 | -3 | 28/11/2022 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 02/12/2022 | 15 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 419 PC Hormigueros muros M33 y M35 Torre 5 Piso 3 | Luego del retiro de la formaleta de los muros estructurales M33 y M35 del piso 3 de la torre 5, se evidencian hormigueros y acero descubierto por deficiencias en el proceso de vaciado, vibrado y compactación del concreto tal como se muestra en la Figura 1 y Figura 2. Se solicita que el contratista realice la reparación oportuna de dichos elementos no sin antes realiazar la entrega de la escarificacion de la zona a reparar y la validación del producto a usar. | Procesos constructivos | muros M33 y M35 Torre 5 Piso 3 | Se solicita que el contratista realice la reparación oportuna de dichos elementos no sin antes realiazar la entrega de la escarificacion de la zona a reparar y la validación del producto a usar. | Contratista de estructura |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 02/12/2022 | -4 | 06/12/2022 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 07/02/2023 | 18 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 426 PC Hormigueros muros M41 y M30 Torre 5 Piso 7 | Luego del retiro de la formaleta de los muros estructurales fundidos el dia 6 de febrero de 2023 M41 y M30 del piso 7 de la torre 5, se evidencian hormigueros y acero descubierto por deficiencias en el proceso de vaciado, vibrado y compactación del concreto tal como se muestra en la Figura 1 y Figura 2. | Procesos constructivos | muros M41 y M30 Torre 5 Piso 7 | Se solicita que el contratista realice la reparación oportuna de dichos elementos no sin antes realiazar la entrega de la escarificacion de la zona a reparar y la validación del producto a usar. | Contratista de estructura |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 10/02/2023 | -7 | 17/02/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 10/03/2023 | 19 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 431 PC Hormigueros muros M39 Torre 5 Piso 9 | Luego del retiro de la formaleta de los muros estructurales fundidos el dia 8 de marzo de 2023 el M39 del piso 9 de la torre 5, se evidencian hormigueros y acero descubierto por deficiencias en el proceso de vaciado, vibrado y compactación del concreto tal como se muestra en la Figura 1 y Figura 2. Dadas la precarias condiciones en que se evidencia este muro, la Supervicion tecnica solicita la demolicion del mismo. | Procesos constructivos | M39 del piso 9 de la torre 5 | Dadas la precarias condiciones en que se evidencia este muro, la Supervicion tecnica solicita la demolicion del mismo. | Contratista de estructura |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 13/03/2023 | -7 | 20/03/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 20/04/2023 | 24 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | NOT 434 CM CONCRETO MUROS 01, 02, 03, 08, 09, 10 Y 11 P. 11 APTO 1104 T5 Y COL. A4 y B2 | En atención al concepto emitido por la firma MYE Consultores SAS a fin de dar cierre a la Notificación 432 CM del 13 de abril de 2023, nos permitimos mencionar lo siguiente: La Supervisión Técnica consulto lo sucedido y precentado por MYE Consultores SAS con Patologos Estructurales, los cuales manifiestan que el aumento del aditivo si puede llegar afectar el concreto vaciado en los elementos estructurales mencionados en el Tema de la presente, que aunque los elementos estructurales presenten una apariencia física similar a los demás, se pudo haber presentado un fenómeno de decantación del agregado grueso quedando en la parte superior de lo muros un porcentaje menor del mismo y mayor presencia de pasta, lo que podría ocasionar deficiencias en su comportamiento estructural al momento de un sismo o durante el proceso de transmisión de carga propia por los elementos que van sobre estos. Situación que hace necesario la ejecución de nucleos para inspeccionar y validar la resistencia del concreto. De igual manera los cilindros tomados a la bachada usada para fundir los elementos mencionados, no se pueden dar por concluyentes, considerando que estos se realizan y mantienen en condiciones ideales que difieren a las condiciones presentadas durante la fundida de los muros y columnas donde se usó el concreto. En la Foto 1 se puede evidenciar la separación de la pasta de cemento del agregado, situación que no se presentó o no se reportó en los cilindros tomado. | Calidad de materiales | MUROS 01, 02, 03, 08, 09, 10 Y 11 PISO 11 APTO 1104 TORRE 5 Y COLUMNAS A4 y B2 DE PLAZOLETA 12 | De acuerdo a lo anterior la Supervisión Técnica solicita la ejecución y falla de núcleos en por lo menos dos elementos fundidos el 12 de abril de 2023 a 0,5 metros de distancia de la placa inferior hacia arriba y 0,5 metros hacia abajo de la placa superior o altura final del muro. | Contratista de estructura |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 25/04/2023 | -7 | 02/05/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 23/05/2023 | 25 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 435 PC Hormigueros muros M37, M38 M39, M40, M54, M55 Torre 5 Piso 13 | Luego del retiro de la formaleta de los muros estructurales fundidos el dia 11 de mayo de 2023 los muros muros M37, M38 M39, M40, M54, M55 del piso 13 de la torre 5, se evidencian hormigueros por deficiencias en el proceso de vaciado, vibrado y compactación del concreto tal como se muestra en la Figura 1, Figura 2 y Figura 3. | Procesos constructivos | muros M37, M38 M39, M40, M54, M55 Torre 5 Piso 13 | Se solicita que el contratista realice la reparación oportuna de dichos elementos no sin antes realiazar la entrega de la escarificacion de la zona a reparar y la validación del producto a usar. | Contratista de estructura |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 23/05/2023 | 0 | 23/05/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 14/01/2023 | 16 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | NOT CM 422 Resistencia baja 2847 | En el informe No.344-18313 del 21 de diciembre de 2022 generado por Concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 2847 correspondiente al concreto de 35 MPa vaciado en lo Muros 48,49,50,26 y columna tipo 1 piso 3 T5 planta mallorca, con una resistencia promedio a los 28 días de 29,3 MPa, es decir, 84% de la resistencia de diseño. De acuerdo a lo manifestado en el plan de calidad se debe dar aviso a P&P para indicación de acciones a tomar. | Calidad de materiales | Muros 48,49,50,26 y columna tipo 1 piso 3 T5 | se debe dar aviso a P&P para indicación de acciones a tomar. | Obra |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 20/01/2023 | -22 | 11/02/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 10/03/2023 | 20 | 3.1.17 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | NOT DIS 430 Aclaración Uso ducto Muro 34 Plano 4.5 Planta de localizcion de muros Piso tip | La Supervisión técnica solicita aclarar el uso del vacío que actualmente se viene dejando en el muro 34 y que está acorde a lo solicitado en el plano 4.5 Planta de localización piso tipo Torre 5, tal como se muestra en la Fotografía 1, sin embargo a la fecha se logra evidenciar que por la existencia de este, se están comunicando los ductos de tubería eléctrica y la del gas, situación que no lo permite la NTC-2505. | Diseño | muro 34 y que está acorde a lo solicitado en el plano 4.5 Planta de localización piso tipo Torre 5, | solicita aclarar el uso del vacío que actualmente se viene dejando en el muro 34, e están comunicando los ductos de tubería eléctrica y la del gas, situación que no lo permite la NTC-2505. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 30/03/2023 | 14 | 16/03/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 14/04/2023 | 23 | 3.2.5 | Estructura | En la placa | Verificación de la colocación de distanciadores, de las alturas y tamaños apropiados | MENOR | 433 PC DETALLES PARA PASES Y ELEMENTOS EMBEBIDOS EN ESTRUCTURA | De acuerdo con la respuesta dada a la Notificación 429 DIS en la cual se menciona lo siguiente "Segun reunión realizada el dia 29/03/23 entre Cusezar, Ingetec y P&P se acuerda realizar los siguientes ajustes en el armado de las inst. hidrosanitarias y eléctricas en placas piso tipo desde 11P 1. Las tuberías que queden totalmente embebidas en la torta inferior deben retirarse de la misma. No deben quedar totalmente embebidas en el elemento 2. En estos casos se debe instalar casetón de menor espesor con el fin de no interferir los armados. Como se puede apreciar en la Figura 1 y Figura 2, lo anteriormente mencionado no se viene realizando | Procesos constructivos | Placa piso 11 torre 5 | a Supervicion Tecnica solicita la aplicación inmediata del procedimiento entregado por cusezar como respuesta a la Notificacion 429 DIS, hasta tanto no se aplique lo mencionado o el diseñador manifieste el procedimiento a seguir la Supervision Tecnica no procedera con la liberación de las placas faltantes. | Contratista de hidráulicos |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 25/04/2023 | 1 | 24/04/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 16/06/2023 | 27 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR | 438 PC Incumplimiento de procedimiento en la instalación de tubería de Gas embebida en pla | La Supervisión Técnica, informa que durante la fundida de la placa del holl frente al ascensor del piso 15 de Torre 5, no se instalo el encamisado de la tubería de gas que va embebida en la placa incumpliendo lo solicitado en la Norma NTC 2505 y el plano GS-501. De igual manera la Supervision Tecnica evidencia la instalacion de polietileno en la tubería de gas, tal como se muestra en la Figura 1, situación que dista de lo solicitado en el Plano GS-501 y que no cumple con los requisitos de aislamiento y protección contra la corrosión de la tubería galvanizada usada para este fin. | Procesos constructivos | placa piso 15 Torre 5. | La Supervisión Técnica solicita se realicen las correcciones de manera inmediata y se proceda a encamisar el tramo de tubería que a la fecha se encuentra embebido. | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 01/08/2023 | 36 | 26/06/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres |  | 18/11/2022 | 11 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 415 PC Hormigueros placa Apto 309 Torre 5 Piso 3 | Luego del retiro de la formaleta de la placa fundida el 16 de noviembre de 2022 en horas de la tarde noche, corespondiente al apto 309 del piso 3 de la torre 5, se evidencian hormigueros y acero descubierto por deficiencias en el proceso de vaciado, compactación y vibrado del concreto. | Procesos constructivos | placa Apto 309 Torre 5 Piso 3 | Se solicita que el contratista realice la reparación oportuna de dichos elementos no sin antes realiazar la entrega de la escarificacion de la zona a reparar y la validación del producto a usar. | Contratista de estructura |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 25/11/2022 | -3 | 28/11/2022 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres |  | 10/03/2023 | 21 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 429 DIS Aclaración de alcance Nota 3.1 plano 1.5 Detalles para pases y elementos embebidos | La Supervisión técnica solicita dar claridad sobre el alcance de la Nota 3.1, tal como se muestra en la Figura 1, del plano 1.5 Detalles para pases y elementos embebidos en estructura, considerando que lo mencionado dista de lo que se viene realizado en las placas aligeradas no solo de torre 5 si no del total de las torres ejecutadas en el proyecto Gran reserva de Mallorca. | Diseño | Nota 3.1, del plano 1.5 Detalles para pases y elementos embebidos en estructura | La Supervisión técnica solicita dar claridad sobre el alcance | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 30/03/2023 | 12 | 18/03/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 22/06/2023 | 28 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | NOT 439 DIS Aclaración continuidad vigas 4060, 4061, 4064, 4065 entre los ejes C | La supervisión técnica solicita validar con el diseñador estructural, la necesidad de continuidad de las vigas 4060, 4061, 4064, 4065 entre los ejes C hacia el D, 4022 y 4023 entre los ejes 3-4, lo anterior teniendo en cuenta que en el plano E8, Torre 5 Planta de Cubierta, Figura 1, presenta un área aproximada de 10 m2 sin ningun tipo de nervado | Diseño | Torre 5 Planta de Cubierta | a supervisión técnica solicita validar con el diseñador estructural, la necesidad de continuidad de las vigas 4060, 4061, 4064, 4065 entre los ejes C hacia el D, 4022 y 4023 entre los ejes 3-4, plano E8 | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 30/06/2023 | -4 | 04/07/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 18/11/2022 | 12 | 3.2.18 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de viguetas y dinteles | MENOR | NOT 413 DIS Viga 3104 Torre 5 | La supervisión técnica solicita validar con el diseñador estructural, el cambio del despiece de armado en sitio de la viga 3104 con respecto al diseño presentado en el plano E-7.12, y mas teniendo en cuenta que lo manifestado por el contratista, cambio de barras # 6 por barra # 5 mas # 4 en paquete, redundaria en las placas de los pisos superiores de la torre 5. | Diseño | Viga 3104 Torre 5 piso 3 | solicita validar con el diseñador estructural, el cambio del despiece de armado | Contratista de estructura |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 23/11/2022 | -3 | 26/11/2022 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 30/06/2023 | 29 | 3.4.6 | Estructura | En la cubierta | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 440 DIS Actualización de planos de despiece E-8,11 a E-8,14 Torre 5. | La Supervisión técnica solicita la revisión y confirmación de la disposición de las vigas transversales, (sentido norte - sur), plasmadas en el Plano Estructural E-8 Torre 5 PLANTA DE CUBIERTA, considerando que en los planos de despiece de elementos E-8.11 a E-8.14 se presentan los ejes invertidos con respecto a lo marcado en campo. Al mencionar que los ejes se presentan invertidos, hacemos referencia a que en las vigas armadas a la fecha se encuentra que el eje A en plano corresponde con el eje E en campo, razón por la cual no se puedan liberar para fundir estos elementos estructurales hasta tanto no se tenga claridad sobre su real sentido, sumado a que el despiece de cada uno de estos elementos estructurales varia de acuerdo con su ubicación y tramo entre ejes. | Diseño | Cubierta Torre 5 | revisión y confirmación de la disposición de las vigas transversales, (sentido norte - sur), plasmadas en el Plano Estructural E-8 Torre 5 PLANTA DE CUBIERTA, considerando que en los planos de despiece de elementos E-8.11 a E-8.14 se presentan los ejes invertidos con respecto a lo marcado en campo. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 19/07/2023 | 9 | 10/07/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 12/02/2024 | 31 | 5.3.1 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | MENOR | NOT CM 446 Resistencias bajas muestras 447 Grouting de 12,5 MPa y 448 mortero de pañete de | En el informe No.492-18314 del 30 de enero de 2024 generado por Concrelab, se registran las siguientes resistencias bajas: - Muestra 447 correspondiente a grouting de 17,5 MPa vaciado en Columneta apt 1 piso oriental T5, con una resistencia promedio a los 135 días de 13,2 MPa, es decir, 74% de la resistencia de diseño. - Muestra 448 correspondiente a mortero de 7,5 MPa vaciado en Pañete de muros escalera 13 AL 14 T5, con una resistencia promedio a los 126 días de 5,85 MPa, es decir, 78% de la resistencia de diseño. De acuerdo a lo manifestado en el plan de calidad se debe dar aviso a P&P para indicación de acciones a tomar. | Calidad de materiales | Muestra 447 correspondiente a grouting de 17,5 MPa vaciado en Columneta apt 1 piso oriental T5, con una resistencia promedio a los 135 días de 13,2 MPa, es decir, 74% de la resistencia de diseño. - Muestra 448 correspondiente a mortero de 7,5 MPa vaciado en Pañete de muros escalera 13 AL 14 T5, con una resistencia promedio a los 126 días de 5,85 MPa, es decir, 78% de la resistencia de diseño. | De acuerdo a lo manifestado en el plan de calidad se debe dar aviso a P&P para indicación de acciones a tomar. | Contratista de elementos no estructurales |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 16/02/2024 | -10 | 26/02/2024 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 13/10/2023 | 30 | 5.3.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MENOR | NOT 443 CM Resistencia baja muestra 340, Mortero de 12,5 MPa | En el informe No.337-18313 del 13 de septiembre de 2023 generado por Concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 340 correspondiente a mortero de 12.5 MPa vaciado en la Fachada costado sur aptos 1306- 1307-1308-1309 torre 5, con una resistencia promedio a los 56 días de 9,0 MPa, es decir, 72% de la resistencia de diseño. Siguiendo el lineamiento del plan de calidad se dio aviso a P&P, el cual, mediante correo electrónico enviado el 25 de septiembre 2023 presento la siguiente requerimiento: ".........Entendiendo la dificultad en la logística de la obra y los tiempos de entrega de los apartamentos, proponemos como alternativa el siguiente procedimiento siempre y cuando se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que los muros de fachada en referencia no tengan aún la impermeabilización ni el hidrófugo. 2. Que se garantice que estos tramos de muros se encuentran debidamente trabados entre sí en las esquinas. 3. Que se coloquen costales de fique en la fachada por un periodo de 10 días. 4. Que dichos costales de fique se saturen con agua como mínimo 5 veces al día (7:00am, 9:30am, 12:00m, 2:30pm y 4:30pm) por un periodo de 10 días. 5. Que la supervisión técnica garantice que se sigue juiciosamente el procedimiento anterior........" Una vez cumplidos los 10 días del tratamiento solicitado, La Supervisión Técnica, en la Tabla 1, presenta el consolidado de veces que se saturaron los costales instalados en la fachada del piso 13 de la Torre 5. | Calidad de materiales | Fachada Sur del piso 13 de la Torre 5. | se solicita retransmitir esta información al Diseñador estructural a fin de contar con un concepto técnico de la medida solicitada e implementada en obra. | Contratista de elementos no estructurales |  | Angela Maria Londoño |  | CERRADA | 01/11/2023 | 12 | 20/10/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres |  | 11/07/2022 | 2 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 389 DIS Consulta detalles diseño - Matriz Planimetria Etapa 3 | La Supervisión Técnica solicita sea actualizada la matriz de planimetria y los planos anexos que se requieran en torre 5 (MALL_PLANIMETRIA ARQ Y APTOS_ETAPA I, II Y III), con el fin de realizar seguimiento y revisión en obra, los ítems detectados por la supervisión para su actualización son nomenclatura, detalles carpintería madera muebles, detalles cocinas, detalles ropas y detalles baños. | Diseño | Torre 5 | La Supervisión Técnica solicita sea actualizada la matriz de planimetria y los planos anexos que se requieran en torre 5 | Diseñador eléctrico |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 24/08/2022 | 33 | 22/07/2022 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres |  | 11/07/2022 | 3 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 390 DIS Aclaración baño lavandería T5. | La Supervisión Técnica presenta la siguiente consulta a diseño, el baño de lavanderia en torre 5 contemplado en el plano arquitectónico A122.T-A, con detalles contemplados en el plano D529 tiene dentro del cuadro de especificaciones un secador de manos Neptuno ref:706420001 h: 1.10 m y un extractor de olor 15X15cm, cargas y circuito que no esta en el diseño eléctrico. |  | Baño de lavandería torre 5 | Se solicita respuesta de esta consulta por parte del diseñador eléctrico para poder verificar esta instalación en obra. | Diseñador eléctrico |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 11/08/2022 | 20 | 22/07/2022 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 20/09/2022 | 7 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 396 DIS Liberaciones eléctricas sin planos torre 5 | La Supervisión Técnica solicita acceso a la plataforma BIM 360, teniendo encuenta que se emigro la información de Sharepoint a la nueva plataforma, motivo por el cual la Supervisión no cuenta a la fecha con la información actualizada de la etapa 3 para realizar liberaciones de los actuales procesos constructivos de latorre 5. De igual manera se solicita los diseños de las reformas a ejecutar en torre 5, con su respectivo soporte planimetrico. | Diseño | general | aprobación acceso Bim 360 | Obra |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 20/09/2022 | 0 | 20/09/2022 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres |  | 18/11/2022 | 9 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | 395 DIS Aclaración Subestación 3 etapa 3. | La supervisión solicita de la manera más atenta la aclaración de los siguientes puntos, producto de la revisión de los planos serie 3 etapa 3. 1. El cuarto de media tensión (CELDAS ETAPA 3), tiene una distancia de ancho 1.87 mts proyectado en el plano serie 3 etapa 3, el cual difiere del plano arquitectónico A121.T-A sótano 1 torre 5 el cual muestra una distancia de 1.80 mts. 2. El cuarto de transformación (TRANSFORMADOR ETAPA 3) tiene una distancia de ancho 3.51 mts proyectado en el plano serie 3 etapa 3, el cual difiere del plano arquitectónico A121.T-A sótano 1 torre 5 el cual muestra una distancia de 3.44 mts. 3. La rejilla de ventilación inferior ubicada en la plano serie 3 etapa 3 se encuentra ubicada en el muro estructural tipo M-02, dicho muro ya se encuentrae ejcutado de manera previa, al envió de los planos eléctricos por parte de diseño. Por lo tanto se debe revisar cuál será su proceso de ejecución o reubicación por parte de diseño. | Diseño | Subestación 3 etapa 3. | La supervisión solicita dar claridad para su respectiva revisión en el proceso constructivo. | Diseñador eléctrico |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 18/11/2022 | 0 | 18/11/2022 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Etapa 3 Torre 5 | Torres | Torre 1 | 27/01/2023 | 17 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | NOT DIS 424 Pendiente anillo intermedio del SIPRA en torre 5 | Durante el ejercicio de revisión de las instalaciones eléctricas en estructura de torre 5, la Supervicion tecnica, evidencia que el plano 98 Versión 1 "Diseño Sistema Apantallamiento Cobertura en Bajantes - Torre 5", no muestra el anillo intermedio que fue objeto de construcción en las Torres 1, 2, 3 y 4 de acuerdo con los diseños entregados. Teniendo en cuenta que la NTC 4552 contempla que para determinada altura de construcción se debe instalar un anillo perimetral que refuerza las uniones del sistema puesta tierra con el apantallmiento, razon por la cual solicita confirmar si este hace parte del diseño o por el contrario ratificar si la informcion del plano mencionado corresponde tal cual como se muestra, en caso se haber sido omitido, generar la actualización del plano, dando claridad sobre los detalles constructivos de este anillo ya sea en una planta adicional o en el mismo plano. | Diseño | anillo intermedio del SIPRA en torre 5 | solicita confirmar si este hace parte del diseño o por el contrario ratificar si la informcion del plano mencionado corresponde tal cual como se muestra, en caso se haber sido omitido, generar la actualización del plano, dando claridad sobre los detalles constructivos de este anillo ya sea en una planta adicional o en el mismo plano. | Diseñador eléctrico | Ingenieria electrica y construcciones s.A.s | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 10/02/2023 | -6 | 16/02/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca Etapa 3 Plazoletas | Plazoleta 12 | Torre 1 | 15/09/2023 | 1 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | NOT 441 CM Resistencia baja muestra 3215 | En el informe No.521-18313 del 9 de septiembre de 2023 generado por Concrelab, se registra la siguiente resistencia baja: - Muestra 3215 correspondiente al concreto de 21 MPa vaciado en las Vigas de primer piso plazoleta 12, con una resistencia promedio a los 64 días de 20,4 MPa, es decir, 97% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Muestra 3215 correspondiente al concreto de 21 MPa vaciado en las Vigas de primer piso plazoleta 12 | De acuerdo a lo manifestado en el plan de calidad se debe dar aviso a P&P para indicación de acciones a tomar. | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 15/09/2023 | -6 | 21/09/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca Etapa 3 Plazoletas | Plazoleta 12 | Torre 1 | 21/02/2024 | 3 | 5.13.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | NOT CM 447 Resistencia baja muestra 506 Grouting de 17,5 MPa | En el informe No.505-18314 del 16 de febrero de 2024 generado por Concrelab, se registran las siguientes resistencias bajas: - Muestra 506 correspondiente a grouting de 17,5 MPa vaciado en Muro ladrillo columneta cerramiento en Plazoleta 12, con una resistencia promedio a los 56 días de 11,5 MPa, es decir, 66% de la resistencia de diseño. | Calidad de materiales | Muro de cerramiento plazoleta 12 | De acuerdo a lo manifestado en el plan de calidad se debe dar aviso a P&P para indicación de acciones a tomar. | Contratista de mampostería |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 21/02/2024 | -10 | 02/03/2024 | Fredy Hernandez | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca Etapa 3 Plazoletas | Plazoleta 13 | Torre 1 | 15/09/2023 | 2 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localización del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | MENOR | NOT PC 442 Juntas de Construcción en nudo de VIgas 203 y 214 Ejes C-3 Plazoleta 13 | La Supervisión Técnica solicita dar cumplimiento a la NSR-10 en lo manifestado en el Capítulo C,6,4. Juntas de Construcción, ya que durante el proceso de fundida de las vigas de la placa de piso 1 de Plazoleta 13 se dejo una junta de construcción en el nudo de las vigas 214 con la viga 203 en el Eje C-3, tal como se muestra en la Figura 1, incumplindo de igual manera el detalle junta de construcción en vigas y viguetas que se encuentra en los planos estructurales E.1.3 DETALLES PARA EL ARMADO DEL REFUERZO DE VIGAS, VIGUETAS Y DINTELES. | Procesos constructivos | nudo de las vigas 214 con la viga 203 en el Eje C-3 | La Supervisión Técnica solicita dar cumplimiento a la NSR-10 en lo manifestado en el Capítulo C,6,4. Juntas de Construcción, ya que durante el proceso de fundida de las vigas de la placa de piso 1 de Plazoleta 13 | Contratista de estructura |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 15/09/2023 | -7 | 22/09/2023 | Fredy Hernandez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca Etapa 3 Plazoletas | Plazoleta 13 | Torre 1 | 25/04/2024 | 4 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | PREVENTIVA | NOT 450 CM FISURAS PLACA DE PISO 1 PLAZOLETAS 13 Y 14 | Una vez iniciado el proceso de limpieza de las placas de piso 1 (retiro de triplex) en plazoleta 13, se observaron fisuras diagonales y en plazoleta 14 fisuras transversales observándose presencia de agua a través de la placa, lo que permite inferir que podrían estar atravezando el espesor de la placa, es por esta razón que la Supervisión Técnica solicita realizar la limpieza de las placas en la parte superior para validar la información y hacer seguimiento. De igual manera se solicita consultar con el Diseñador P&P para que este emita su concepto y procedimiento a seguir. | Calidad de materiales | plazoleta 13 y 14 |  | Diseñador estructural |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO | [6 empty] | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca Etapa 3 Plazoletas | Plazoleta 13 | Torre 1 | 25/04/2024 | 5 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | NOT 450 CM FISURAS PLACA DE PISO 1 PLAZOLETAS 13 Y 14 | Una vez iniciado el proceso de limpieza de las placas de piso 1 (retiro de triplex) en plazoleta 13, se observaron fisuras diagonales y en plazoleta 14 fisuras transversales observándose presencia de agua a través de la placa, lo que permite inferir que podrían estar atravezando el espesor de la placa, es por esta razón que la Supervisión Técnica solicita realizar la limpieza de las placas en la parte superior para validar la información y hacer seguimiento. De igual manera se solicita consultar con el Diseñador P&P para que este emita su concepto y procedimiento a seguir. | Calidad de materiales | plazoleta 13 y 14 | Consultar al Diseñador | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 16/05/2024 | 2 | 14/05/2024 | Diana Chisco Solano | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | Gran reserva de mallorca | Mallorca Etapa 3 Plazoletas | Plazoleta 14 | Torre 1 | 28/06/2024 | 6 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | NOT PC 451 FUNDIDA COLUMNAS SOTANO 1 Y 2 PLAZOLETA 13 -14 | La Supervisión Técnica vé con preocupación que pese al avance de excavacion y fundida de cimentacion de las trincheras de plazoleta 13 y 14 se han dejado de fundir las columnas de estas zonas, a la fecha se tiene pendiente por fundir 3 columnas en plazoleta 14 y 3 en plazoleta 13. El dia de ayer 27 de junio de 2024 en recorrido se evidenciaron diferentes fisuras en contorno al acero de las columnas de plazoleta 14 como se observa en las imagenes anexas. La STI solicitó apuntalar las vigas de manera inmediata y agilizar la fundida de las columnas (actividades en ejecución). De igual manera considera prudente el concepto del diseñador ante las fisuras presentadas. | Procesos constructivos | Plazoleta 13 y 14 | Se dio inicio con el apuntalamiento y amarrado de columnas. | Contratista de estructura |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | CERRADA | 11/07/2024 | -18 | 29/07/2024 | Diana Chisco Solano | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | La Alegría I | Alegría I | Porteria |  | 29/04/2024 | 7 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | INTERMEDIA | 018 CM 003 Condiciones inadecuadas para el acopio de agregados para concreto | En el sector aledaño al acopio de agregados de la planta de concreto se presentan empozamientos de agua y hay presencia de lodos y otros materiales como escombro, que pueden mezclarse con los agregados durante su descargue y/o manipulación y verse representados en problemas de resistencia o acabado de los concretos producidos en la planta. La Supervisión reitera la solicitud de generar limpieza y protección de estos agregados, con base a los compromisos adquiridos en comités anteriores. | Calidad de materiales | Planta de concreto | Mejorar las condiciones de acopio de agregados. | Obra |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 09/05/2024 | CERRADA | 09/05/2024 | -20 | 29/05/2024 | Ricardo Rincón Moreno | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría I | Alegría I | Torres |  | 17/11/2023 | 3 | 3.1.6 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | INTERMEDIA | 014 EQ 004 Solicitud de vibrador tipo "aguja" para el vaciado de muros de concreto. | Considerando el espesor de los muros de concreto de las torres (10 cm), así como los inconvenientes que se han presentado en el vaciado de algunos elementos o los defectos en el acabado de los mismos, la Supervisión Técnica solicita a la obra que se exija al contratista el uso de los equipos adecuados para esta actividad, garantizando que en todos los vaciados exista un vibrador de concreto tipo "aguja" (25 mm) y martillos de goma ("chapulín"). Hasta el momento se han presentado casos donde se ha usado vibrador convencional (38 mm) y no se cuenta con el martillo de goma, observando casos donde el golpe se genera con madera u otros elementos que no garantizan una colocación adecuada del concreto. | Equipo y mano de obra | Torres - La Alegría I | Contar con el vibrador de concreto tipo "aguja" y los martillos de goma o "chapulines". | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 22/11/2023 | CERRADA | 22/11/2023 | -15 | 07/12/2023 | Ricardo Rincón Moreno | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría I | Alegría I | Torres | Torre 1 | 09/11/2023 | 1 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 012 PC 004 Solicitud de ejecución de dilataciones y juntas de control en torres 1-2 | Se solicita dar celeridad a la ejecución de las juntas de control indicadas en los planos estructurales 203 y 204 (ejes 11/F), así como a las dilataciones entre los muros estructurales y los no estructurales de las fachadas de las torres 1-2 y 11-12. En las torres 1-2 la estructura avanza a nivel de piso 6 y en las torres 11-12 a nivel de piso 3, pero en ningún caso se ha ejecutado esta actividad, por lo que se deben realizar a la mayor brevedad. | Procesos constructivos | Torres 1-2 - Pisos 1 a 6 | Ejecutar las juntas de control de ejes 11/F y las dilataciones entre los muros estructurales y los no estructurales de fachada. | Contratista de estructura |  | LIZ HARLENY CUTIVA | 07/02/2024 | CERRADA | 09/02/2024 | 74 | 27/11/2023 | Ricardo Rincón Moreno | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría I | Alegría I | Torres | Torre 1 | 09/11/2023 | 2 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 013 PC 005 Solicitud de ejecución de reparaciones en torres 1-2 y 11-12. | Se solicita dar celeridad a la ejecución de reparaciones en muros y placas en las torres 1-2 y 11-12, entre los pisos 1 y 3, donde se han presentado casos de cavidades, hormigueros, refuerzo expuesto o irregularidades en la sección de los elementos. Las torres 1-2 avanzan a nivel de piso 6 pero no aún no han sido entregadas las reparaciones de los pisos inferiores pese a que el vaciado de muros inició el 11 de octubre de 2023. En las torres 11-12 la estructura avanza a nivel de piso 3 y no han sido entregadas las reparaciones de los pisos 1 y 2. Se aclara que en las torres 1-2 se han ejecutado algunas reparaciones, pero estas no han sido entregadas a la Supervisión Técnica para su revisión y liberación. Adicionalmente, con la colocación o ajuste de algunos puntos de conexión hidráulicos o sanitarios, se han generado nuevas afectaciones que deben repararse o se han ejecutado reparaciones inadecuadas, con mortero común o sin llenar correctamente las cavidades. | Procesos constructivos | Torres 1-2 - Pisos 1 a 3 | Realizar las reparaciones con concreto o mortero estructural, según se requiera, y entregar a la Supervisión Técnica para su revisión y liberación. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 22/11/2023 | CERRADA | 22/11/2023 | -5 | 27/11/2023 | Ricardo Rincón Moreno | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría I | Alegría I | Torres | Torre 2 | 17/01/2024 | 4 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 015 PC 006 Solicitud de procedimiento y reparación de muros M17 en torre 2. | Se observan afectaciones en los muros M17 del eje 5 de la torre 2, en los pisos 2 y 6, debido a la colocación de instalaciones eléctricas. Al realizar la inspección se detectó que no sólo se afectó la sección de concreto sino que se cortó el refuerzo horizontal del muro en algunos puntos, así como los grafiles horizontales de la malla de refuerzo, lo que no es aceptable. Se solicita requerir el proceso correctivo al diseñador estructural y emprender la reparación a la mayor brevedad. a. Muro M17, eje 5, piso 2: Afectación bajo la escalera. b. Muro M17, eje 5, piso 6: Afectación junto al acceso al apartamento 603. | Procesos constructivos | Torre 2 - Punto fijo piso 2 y piso 6. | Se solicita requerir el proceso correctivo al diseñador estructural y emprender la reparación a la mayor brevedad. | Contratista de eléctricos |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 07/02/2024 | CERRADA | 09/02/2024 | 4 | 05/02/2024 | Ricardo Rincón Moreno | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría I | Alegría I | Torres |  | 15/03/2024 | 6 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 017 CM 002 Mala calidad de concreto para el vaciado de muros en torres 13, 18 y 19 | Los muros vaciados desde el día sábado 09 hasta el martes 12 de marzo han presentado un incremento en la cantidad de casos de cavidades, segregación o defectos en el acabado, posiblemente causados por problemas en el concreto producido en planta (como cambios en los agregados o mal funcionamiento), el estado de formaleta y la mano de obra. Esta situación se presentó en el piso 1 de las torre 13 y piso 2 de las torres 18 y 19. Considerando estos inconvenientes se solicita a la obra tomar todas las medidas necesarias para garantizar la calidad del concreto y el buen vaciado de los muros, así como emprender con todas las reparaciones a la mayor brevedad, de acuerdo a las indicaciones dadas en ocasiones anteriores. | Calidad de materiales | Torre 18 (piso 1), torres 18 y 19 (piso 2) | * Garantizar la calidad del concreto para el vaciado de muros. * Garantizar condiciones adecuadas para el vaciado (formaleta y mano de obra) * Ejecutar las reparaciones en los muros: Torre 13: Apto 101: MNE, M8, M14, M4, M7, M17; Apto 102: M6A, M16, M7, M10, MNE. Torre 18: Apto 201: M16, M9, M7; Apto 202: M10, M8, M4, M7, M16; Apto 203: M16, M7, M8, MNE, M6A; Apto 204: M16, M14, M7, M8, MNE, M4. Torre 19: Apto 201: M16, M10, MNE, M1; Apto 202: M6A, M17, M9, M16, M14, M7, M8, M13, M10, M12 Apto 203: M17, M16, M2A, M14, M10, M12, MNE, M5, M7; Apto 204: M6A, M16, M14, M10, M4, M17. | Obra |  | Ferney Valencia BARRERA | 31/05/2024 | CERRADA | 31/05/2024 | 32 | 29/04/2024 | Ricardo Rincón Moreno | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría I | Alegría I | Torres | Torre 18 | 11/10/2024 | 16 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 027 PC 008 Fisuras diagonales en muros de piso 6 | En algunos muros tipo M10 o M11 del piso 6 de las torres 13, 14, 15 y 18 se observaron fisuras con un patrón diagonal (aproximadamente 45°) desde el nivel inferior de la placa de cubierta, las cuales muy seguramente han sido causadas por los cambios volumétricos producidos por los cambios de temperatura sufridos en la placa de cubierta y que inducen tracciones en los muros donde se apoya. Se solicita a la obra notificar esta condición al diseñador P&P y requerir el proceso correctivo. Así mismo, emprender las reparaciones a la mayor brevedad. Se aclara que en estas torres aún no se coloca la protección de la cubierta. * Ver anexo 1 - Registro fotográfico - Ejemplos de casos observados | Procesos constructivos | Torres 13, 14, 15 y 18 - Muros M10 y M11 de piso 6 | Requerir el procedimiento de reparación al diseñador P&P e iniciar las reparaciones a la mayor brevedad. | Obra |  | Ferney Valencia BARRERA | 04/02/2025 | CERRADA | 04/02/2025 | 96 | 31/10/2024 | Ricardo Rincón Moreno | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría I | Alegría I | Torres |  | 02/09/2024 | 14 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 025 CM 008 Solicitud de pendientes de ensayos de acero | Se solicita a la obra dar celeridad al trámite y entrega de los pendientes que se tienen relacionados a los ensayos de acero. A la fecha la estructura de las torres está totalmente finalizada y se está finalizando la de áreas comunes, sin embargo, aún hay pendientes de ensayos de mallas y barras. Estos ensayos corresponden a los grupos 2 y 3 y se resumen para su atención por parte de la obra: * Ensayo de contramuestra para barra #2: En el informe DEM 0478-24-2 del 08 de agosto de 2024 entregado por Concrelab, la muestra de acero #2 no cumplió el porcentaje mínimo de alargamiento (12,6% vs. 14%), por lo que se solicitó el ensayo de la contramuestra. * Ensayo de mallas electrosoldadas: En los informes DEM 0478-24-9 a DEM 0478-24-16 del 08 de agosto de 2024 entregados por Concrelab, para las muestras de mallas electrosoldadas 4,5, 5,0, 6,0 y 7,5 mm no se realizaron ensayos de tracción ni resistencia al corte de las soldaduras, por lo que se solicita completar el ensayo. | Calidad de materiales | General | Suministrar los ensayos de acero faltantes, tanto de la contramuestra de la barra#2 como de las mallas electrosoldadas. | Obra |  | Ferney Valencia BARRERA | 28/10/2024 | CERRADA | 28/10/2024 | 36 | 22/09/2024 | Ricardo Rincón Moreno | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría I | Alegría I | Torres |  | 01/03/2024 | 5 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | INTERMEDIA | 016 DIS 005 - Solicitud de planos y especificaciones para el sistema de muros livianos | Considerando el próximo inicio de la colocación de los muros livianos en Drywall/Superboard de las torres, la Supervisión Técnica solicita a la obra que sean entregados los planos y especificaciones de estos elementos para su revisión en sitio. En estos planos se debe indicar la geometría de los elementos, sistema de anclaje a la estructura, especificaciones de los materiales constitutivos y de anclaje y en general toda la información que permita su correcta ejecución y revisión. | Diseño | Torres | Suministrar los planos y especificaciones. | Diseñador de elementos no estructurales |  | Ferney Valencia BARRERA | 09/05/2024 | CERRADA | 09/05/2024 | 40 | 30/03/2024 | Ricardo Rincón Moreno | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría I | Alegría I | Torres |  | 10/05/2024 | 9 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | INTERMEDIA | 020 DIS 006 Solicitud de memorias de cálculo de los anclajes para los muros livianos | Con base a los compromisos adquiridos en reuniones previas entre la Supervisión Técnica y Cusezar, se solicita hacer entrega de las memorias de cálculo del sistema de muros livianos en Drywall/Superboard que se colocan en las torres, especialmente a lo referente al cálculo de los anclajes o fijaciones de estos elementos a la estructura. Se aclara que estas memorias deben estar debidamente firmadas por el profesional responsable de su diseño. Se añade que en días anteriores la obra suministró las especificaciones de materiales y proceso constructivo para la instalación en sitio. | Diseño | Torres, apartamentos y punto fijo | Suministrar las memorias de cálculo de los anclajes de los muros livianos a la estructura. | Obra |  | Ferney Valencia BARRERA | 11/07/2024 | CERRADA | 15/07/2024 | 16 | 29/06/2024 | Ricardo Rincón Moreno | Carolina ROMERO USSA
Cusezar S.A | La Alegría I | Alegría I | Torres |  | 14/06/2024 | 10 | 3.5.5 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificar dilatación contra la estructura | INTERMEDIA | 021 PC 007 Colocación de material flexible en dilatación de fachadas en mampostería | Se solicita a la obra ejecutar y dar estricto cumplimiento a los detalles indicados en la cartilla de elementos no estructurales referentes a la colocación de un material elástico (tipo SikaFlex o equivalente) en la junta de dilatación que debe existir entre los muros de mampostería de fachada y la placa de entrepiso del nivel superior. El detalle mencionado anteriormente no se ha ejecutado en ninguna de las torres donde se tiene avance de la mampostería hasta la fecha (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 21). | Procesos constructivos | Torres - Fachadas en mampostería | Ejecutar rellenos en material flexible en las juntas de dilatación a nivel de placa de las fachadas de mampostería. | Contratista de mampostería |  | Carolina ROMERO USSA | 18/06/2024 | CERRADA | 26/06/2024 | 3 | 23/06/2024 | Ricardo Rincón Moreno | Carolina ROMERO USSA
Cusezar S.A | La Alegría I | Alegría I | Torres |  | 10/05/2024 | 8 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | 019 CM 004 Resultados de mortero de pega y grouting bajos a 28 días | Se han presentado resultados bajos a 14 días y a 28 días en algunas de las muestras de mortero de pega y grouting utilizados en las torres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 12. Se solicita el ensayo de los cilindros testigos a 56 días, así como notificar al diseñador P&P para su conocimiento y comentarios. En caso que el diseñador solicite un procedimiento correctivo para los elementos comprometidos, se solicita dar celeridad a su ejecución. Adicionalmente se solicita a la obra tomar todas las medidas para garantizar la calidad de estos materiales, pero se aclara que a la fecha la obra ha adelantado algunas tareas de seguimiento para mejorar estas condiciones. * Muestras bajas de grouting a 28 días: 030 (87%), 032 (89%), 034 (81%), 040 (72%), 048 (87%), 050 (79%). * Muestras bajas de mortero a 28 días: 003 (72%), 012 (92%), 025 (85%), 027 (89%), 031 (97%), 033 (61%), 035 (72%), 037 (74%), 041 (51%), 043 (49%), 045 (98%), 047 (76%), 049 (79%) * Muestras para seguimiento a mayor edad: Grouting 057 (39% a 14d), 061 (43% a 14d), 065 (75% a 14d), 072 (36% a 14d), 078 (50% a 14d); Mortero: 067 (63% a 14d), 071 (61% a 14d). | Calidad de materiales | Torres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 12, mampostería de fachada | * Ensayar cilindros testigos a 56 días. * Notificar al diseñador P&P y solicitar su concepto. * Realizar los correctivos indicados por P&P (si se requieren). | Contratista de mampostería |  | Ferney Valencia BARRERA | 11/07/2024 | CERRADA | 15/07/2024 | 21 | 24/06/2024 | Ricardo Rincón Moreno | Carolina ROMERO USSA
Cusezar S.A | La Alegría I | Alegría I | Torres |  | 14/06/2024 | 11 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | 022 CM 005 | Se han presentado nuevos resultados bajos a 28 días en algunas de las muestras de mortero de pega y grouting utilizados en las torres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Se solicita el ensayo de los cilindros testigos a 56 días y notificar al diseñador P&P para su conocimiento y comentarios. En caso que el diseñador solicite algún procedimiento correctivo para los elementos comprometidos, se solicita dar celeridad a su ejecución. Nuevamente se hace un llamado de atención a la obra solicitando que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que se cumpla con el 100%f'c. * Muestras bajas de grouting a 28 días: 057 (54%), 061 (66%), 072 (56%), 078 (83%), 080 (54%), 087 (57%), 089 (69%), 096 (91%), 100 (56%), 104 (61%), 107 (76%) * Muestras bajas de mortero a 28 días: 062 (93%), 067 (82%), 071 (78%), 083 (68%), 092 (74%), 101 (95%) | Calidad de materiales | Torres - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11 | Ensayar los cilindros testigos y reportar los resultados al diseñador P&P para su conocimiento y comentarios | Contratista de mampostería |  | Carolina ROMERO USSA | 11/07/2024 | CERRADA | 15/07/2024 | 1 | 14/07/2024 | Ricardo Rincón Moreno | Carolina ROMERO USSA
Cusezar S.A | La Alegría I | Alegría I | Torres |  | 11/10/2024 | 15 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | 026 CM 009 Resultados no satisfactorios para la granulometría de la arena de peña | Se revisan los últimos resultados de caracterización de las arenas usadas en la mampostería no estructural, donde se detecta que para la arena de peña (arena lavada) el módulo de finura es menor al límite inferior y la curva granulométrica está por fuera de los límites inferior y superior en casi todos sus puntos. Por lo anterior se solicita a la obra notificar al proveedor esta condición y exigir el cumplimiento de las características del material requeridas en en plan de calidad y en las normas NTC relacionadas, garantizando el uso de materiales adecuados en obra. Para los meses anteriores se tuvieron módulos de finura satisfactorios, pero la curva granulométrica también ha estado por fuera de rango, por lo que se concluye que las características de esta arena no han mejorado y por el contrario han aumentado su cantidad de finos. Se resumen los módulos de finura de los últimos meses y en el Anexo 1 se presentan las curvas de los últimos meses. | Calidad de materiales | General - Mampostería de fachada e interna | Notificar al proveedor esta condición y exigir el cumplimiento de las características del material requeridas en en plan de calidad y en las normas NTC relacionadas, garantizando el uso de materiales adecuados en obra. | Proveedor mampostería |  | Ferney Valencia BARRERA | 11/02/2025 | CERRADA | 12/02/2025 | 94 | 10/11/2024 | Ricardo Rincón Moreno | Carolina ROMERO USSA
Cusezar S.A | La Alegría I | Alegría I | Torres | Torre 13 | 19/07/2024 | 13 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | INTERMEDIA | 024 CM 007 Solicitud de corrección de identificación de muestras de concreto 519 a 557a | En la identificación de las muestras de concreto se omitió la correspondiente a las "Columnas del edificio comunal 1" vaciadas el día 29 de abril de 2024, y en consecuencia entre la muestra 519 y la 557 se tuvieron errores en la identificación al remisionarlas al laboratorio. Se solicitó la corrección a la obra quien realizó la respectiva solicitud al laboratorio SGS, sin embargo, a la fecha no se cuenta con esta corrección. En la información enviada por la obra al laboratorio el 31 de mayo de 2024, solicitando la corrección de las muestras, se adjuntó el cuadro resumen de la identificación a corregir, pero aún no se han generado los informes corregidos por parte de SGS: Se solicita nuevamente dar celeridad a este requerimiento con el fin de contar con los informes corregidos correspondientes a la ubicación real de los elementos. Se reitera la importancia de contar con esta información antes de iniciar con la solicitud de expedición de los Certificados Técnicos de Ocupación. * Torres relacionadas a la corrección de la identificación: 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 | Calidad de materiales | Torres 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 | Suministrar los informes corregidos por parte del laboratorio SGS para las muestras 519 a 557a | Obra |  | Ferney Valencia BARRERA | 27/09/2024 | CERRADA | 27/09/2024 | 40 | 18/08/2024 | Ricardo Rincón Moreno | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría I | Alegría I | Torres |  | 19/07/2024 | 12 | 3.6.4 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayo | INTERMEDIA | 023 CM 006 Solicitud de ensayos faltantes de obra gris | Se solicita a la obra suministrar a la mayor brevedad los resultados faltantes de los ensayos relacionados a la ejecución de la mampostería no estructural, tales como ensayos de muretes, pruebas de extracción de anclajes y ensayos de agregados. Se presenta el resumen de pendientes para su atención. Pese a que la obra ha realizado la solicitud de información al laboratorio SGS, aún no se cuenta con estos resultados. Se reitera la necesidad e importancia de suministrarlos. * Muretes: No se cuenta con ensayos de ninguna torre. Al laboratorio SGS se enviaron las muestras de muretes de las torres 1 a 12, pero no se cuenta con ningún resultado. A la fecha las torres 18 a 21 se encuentran con mampostería a nivel de cubierta y se debe contar con resultados de muretes próximamente. Para las torres 13 a 17 y 22-23, se avanza entre los pisos 1 y 3 por lo que, preventivamente, se solicita tener muy en cuenta la elaboración de las muestras para su ensayo. * Extracción de anclajes: Se cuenta con resultados de las torres 1 a 12. Se solicita suministrar los resultados o programar la realización de los ensayos para las torres 13 a 23. * Agregados: No se cuenta con ensayos de arena de río ni arena de peña para los meses de marzo a julio. En comités anteriores la obra indicó que para los meses de marzo a mayo no se realizaron ensayos, se cuenta con el de junio pero se solicita suministrar el de julio una vez se cuente con él. * Muestras de mortero y grouting: No se cuenta con resultados de las muestras 058, 059, 081 y 082. Se solicita suministrarlos o ensayar sus testigos. | Calidad de materiales | Torres 1 a 23 | Suministrar los resultados faltantes de muretes, extracción de anclajes, agregados y muestras de mortero y grouting. | Obra |  | Ferney Valencia BARRERA | 28/09/2024 | CERRADA | 28/09/2024 | 41 | 18/08/2024 | Ricardo Rincón Moreno | Carolina ROMERO USSA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres | Torre 1 | 14/02/2024 | 2 | 1.2.3 | Inicio general de obra | Estudio de suelos | Concordante con la cimentación diseñada | INTERMEDIA | Validación de información | Se presentan inconsistencias entre los planos aprobados en licencia y los planos con los que se cuenta para construcción. Las diferencias son: Planos en licencia: Sistema de cimentación: Pilotes preexcavados y fundidos in situ o hincados, estudios de suelos de la firma LFO INGENIERO DE SUELOS SAS. Sistema de resistencia sísmica: Muros de carga, mampostería reforzada (DES, DMO) Planos para construcción: Sistema de cimentación: Losas de concreto reforzado aligerado, estudio de la firma JEOPROBE GEOTECNIA ESPECIALIZADA. Sistema de resistencia sísmica: Muros de carga, muros en concreto (DMO) Se solicita establecer y validación acerca de cuál es el diseño a implementar, de ser necesario actualizar los planos en curaduría, esto se deben realizar de manera inmediata, dado que para la expedición del CTO (Certificado técnico de ocupación), se debe tener estos planos actualizados | Diseño | La Alegría II | Se solicita verificar y aclarar la información suministrada, con el fin de dar cumplimiento a esta. Realizar la modificación de diseño ante entes legales. | Obra |  | David Alejandro PORRAS | 19/03/2024 | CERRADA | 05/04/2024 | 23 | 13/03/2024 | Marisleny Vargas Moreno | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres | Torre 23 | 14/02/2024 | 1 | 2.2.6 | Cimentación | Armado de refuerzo | Existencia del refuerzo de inicio de muros y escaleras | INTERMEDIA | Falencias en liberación. | Como se notificó por medio de correo electrónico el día 07/02/2024 y 09/02/2024, se reitera nuevamente lo siguientes: Durante la revisión y liberación de la torre 1, 2, 14, 15, 22 y 23, falencias en: 1.Durante la verificación y liberación se recibe directamente con el encargado del contratista, no se observa revisión previa, esto con el fin de evitar reprocesos y corregir posibles errores y/o mejoras para las demás cimentaciones. 2.Se observan muros de la torre 2, 14, 15, 22 y 23 desplazados o con ausencias de refuerzos o mal distribuidos en muros M8, M9, M13B, M16, M2B, M7, M5, M2A y M14, generando así posibles errores. 3.Se observan redes hidráulicas y/o eléctricas sin instalar o sin continuación, las cuales pueden pasar por vigas. 4.Ausencia de refuerzos por instalación de redes. 5.Ausencia de centrado de vigas. Dicho esto, de vital importancia garantizar los procesos técnicos y de calidad, evitar a futuro reprocesos, sobrecostos y posibles demoras en la entrega del certificado técnicos de ocupación CTO. Asimismo, se recuerda que, si esto no se libera o se da el visto bueno por parte de la supervisión técnica, se deberá liberar por parte del diseñador estructural. | Procesos constructivos | Torres 1, 2, 14, 15, 22 y 23 | Realizar llamado de atención al contratista. Realizar mas acompañamiento por parte del constructor, de revision previa a la supervisión. | Contratista de cimentación |  | David Alejandro PORRAS | 19/03/2024 | CERRADA | 05/04/2024 | 16 | 20/03/2024 | Marisleny Vargas Moreno | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres | Torre 1 | 17/08/2024 | 34 | 2.2.11 | Cimentación | Armado de refuerzo | Colocación de refuerzo adicional por pases de tubería | INTERMEDIA | Corte en vigas de cimentación para tubería de desagüe sin refuerzo adicional | Se evidencia el día 17/08/2024 que en frente de obra se realiza corte circular en vigas de cimentación para pase de tubería de desagüe y no se contempló dicho pase al momento del armado de refuerzo y NO se instalaron los refuerzos adicionales que por DISEÑO deben incluirse previo al vaciado de concreto. | Procesos constructivos | Salón comunal 2 viga de cimentación del eje 1 entre ejes B y C | Se recomienda que para este tipo de casos se recomienda: Aumentar el ancho de la viga generando un sobre ancho entre apoyos para garantizar la integridad de la misma de acuerdo a un análisis previo que debe entregar avalado el Diseñador Estructural. | Contratista de hidráulicos |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 13/09/2024 | 23 | 21/08/2024 | DIEGO ROMERO SOLÓRZANO | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres | Torre 19 | 27/02/2024 | 3 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | PC-2 Alteración de la relación A/C del concreto e Instalación del mismo | Durante la fundida de la torta 19 se evidencia perdida de plasticidad en concreto de 3000Psi en la última mixer, se observa que le adicionan agua, sin embargo, continúan con la instalación del concreto bajo estas características. | Procesos constructivos | Torre 19 Ejes (G´-K)(15´-21) | Se solicita el retiro del concreto y la limpieza del acero. | Obra |  | GLEISON ISTAMO PINILLA | 19/03/2024 | CERRADA | 05/04/2024 | 38 | 27/02/2024 | Marisleny Vargas Moreno | GLEISON ISTAMO PINILLA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres | Torre 5 | 28/02/2024 | 4 | 2.3.8 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación del cumplimiento de recubrimientos del refuerzo estructural | INTERMEDIA | PC-3 Falencias en condiciones de aseo y recubrimientos. | Desde el día 28 de febrero se solicita limpieza de acero, instalación de distanciadores e instalación de dos casetones faltantes en las torres 5 y 6. Al finalizar la tarde se verifica la instalación de distanciadores y queda pendiente el resto, con el fin de verificar al siguiente día antes de iniciar fundida. Sin embargo, se realiza la fundida de torta superior sin seguir subsanar las observaciones generadas por supervisión técnica. Finalmente, se aclara que estos inconvenientes han sido recurrentes, es muy frecuente encontrar instalación de piedras y escombro reemplazando distanciadores. | Procesos constructivos | Torres 5 y 6 | Se solicitar demoler o realizar un acta de responsabilidad por ejecutar la actividad sin liberación. Así mismo, se requiere realizar la instalación adecuada de distanciadores, limpieza del acero , instalar los arranques de la escalera y los arranques de antepechos antes de solicitar la revisión por parte de la supervisión técnica. | Contratista de cimentación |  | David Alejandro PORRAS | 19/03/2024 | CERRADA | 05/04/2024 | 36 | 29/02/2024 | Marisleny Vargas Moreno | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres | Torre 1 | 21/08/2024 | 35 | 3.1.16 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la ejecución de amare sísmico de muros | MAYOR | Torsión en aceros de refuerzo en columnas de viga 001 en ejes A-B-C | En el salón comunal 2, se identificó que el refuerzo de las columnas ques están sobre la viga de cimentación 001, se encuentra girado y fuera del posicionamiento por diseño, la Supervisión Técnica de PreVeo realizará seguimiento a la atención del mismo puesto que por dicha condición no se garantiza el correcto trabajo de estas 3 columnas en la estructura y no se podrá avanzar en las labores constructivas. | Procesos constructivos | Columnas sobre viga de cimentación 001 en los ejes A-B-C | Supervisión Técnica solicita realizar la demolición de los elementos y su reconstrucción garantizando el correcto posicionamiento del acero de refuerzo. | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 09/09/2024 | 13 | 27/08/2024 | DIEGO ROMERO SOLÓRZANO | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres | Torre 10 | 06/08/2024 | 32 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | MAYOR | Incumplimiento a entrega de aceros de refuerzo en placa Torre 10 piso 2 series 3 y 4 | Se informa a Residente Junior del proyecto el ingeniero Felipe Peña NO proceder sin revisión de lo cual se deja constancia por escrito de que solicitud de liberación se solicita a las 12:27 pm por parte del Maestro de obra Nelson Suarez y se da respuesta a los 14 minutos dando indicación de que se encuentra la Supervisión Técnica en reunión interna y posterior a ello se entra a hora de almuerzo y se atenderá la solicitud a las 2:00 pm para fines de revisión para liberación de placa Torre 10 piso 2 series 3 y 4. De acuerdo a ello, manifiestan que no pueden esperar más tiempo debido a que ya hizo ingreso la mixer a la obra y no se cuenta en obra con tiempo suficiente para una revisión de la supervisión técnica de PreVeo, debido a ello toman la determinación de fundir la placa sin una revisión y liberación de refuerzos de acero de la misma. De igual manera, se dejará constancia de dicho suceso, para evitar este tipo de programaciones sin contar con el tiempo necesario por si se encuentran observaciones y la atención de las mismas, dan respuesta de la misma haciendo caso omiso de las observaciones presentadas y se da inicio a fundida a la 1:09 pm. | Procesos constructivos | TORRE 10 PISO 2 SERIES 3 Y 4 | Se debe registrar por escrito en libro de obra y en respuesta a esta incidencia, que la Constructora Cusezar se hace responsable de la entrega de acero frente a la calidad y evolución del mismo, además, debe realizar con suficiente antelación la solicitud para liberación de aceros con Supervisión Técnica para poder atender observaciones que se hallen dentro de la misma. | Obra |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 12/08/2024 | 4 | 08/08/2024 | DIEGO ROMERO SOLÓRZANO | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres |  | 09/09/2024 | 42 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | INTERMEDIA | Incumplimiento a cantidad de muestras ensayadas para mortero de pega y mortero de relleno | Se evidencia que la cantidad de probetas falladas a 28 días para mortero de pega y relleno no cumplen con el titulo D.3.8.1.1 y D.3.8.1.2 del reglamento NR-10. | Calidad de materiales | Muestras 1-3-5-7-8-10-12-14-16-18-20 para mortero de pega Muestras 2-4-6-9-11-13-15-17-19 para mortero de relleno | Se solicita fallo de mínimo 3 probetas para determinar un promedio; se solicita fallar 3 probetas a 56 días, en caso de solo contar con 2, los resultados deberán ser avalados por el diseñador de elementos no estructurales. | Obra |  | David Alejandro PORRAS |  | CERRADA | 31/10/2024 | 27 | 04/10/2024 | Dennis Lopez Gutierrez | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres |  | 22/11/2024 | 47 | 6.1.4 | Obra blanca | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | INTERMEDIA | Resultados de ensayos de cilindros de mortero de pega y grouting | No se tienen publicados resultados de ensayos de mortero de pega y grouting desde el 02 de noviembre. | Calidad de materiales | Torres | Se deben publicar resultados faltantes desde la fecha teniendo en cuenta que deben cumplir el 100% de f´m | Obra |  | Carolina ROMERO USSA |  | CERRADA | 07/03/2025 | 91 | 06/12/2024 | Henry ramirez quemba | Carolina ROMERO USSA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Porteria | Torre 7 | 05/09/2024 | 40 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Hormiguero profundo en punto fijo | se evidencia el día 31/08/2024 que hay presencia de concreto vaciado de manera irregular para el cual se solicita limpieza para poder generar un vaciado limpio. El 02/09/2024 se evidencia que ha sido fundido el elemento de punto fijo el cual al momento del desencofre se evidencia que existe hormiguero debido a que no se realiza la limpieza como se había sugerido. | Procesos constructivos | Torre 7 piso 6 punto fijo frente a series 2-3. | Se solicita por parte de Supervisión Técnica la demolición del elemento recuperando los aceros que se vean afectados en dicho proceso y solicitar nuevamente liberación de S.T. | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 28/09/2024 | 18 | 10/09/2024 | Paola Guatavita Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Porteria | Torre 17 | 05/08/2024 | 31 | 5.1.2 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | MAYOR | Incumplimientos a ficha técnica de epóxico para anclajes | Se evidencia en Torre 17 series 1 y 4 del piso 1, en donde se evidencian 2 falencias: 1. Se encuentra a contratista realizando mezcla de manera inapropiada sin usar pistola de calafateo y en una superficie que no es limpia (trozo de mampuesto en arcilla con ayuda de un grafil). 2. Se encuentra que las perforaciones que se llevan a cabo se realizan con una broca de 1/2" para los refuerzos que se instalan que son en #2 y #4. | Procesos constructivos | Torre 17 - piso 1 - series 1 y 4 - eje J (2 al 6) y eje J (6 al 10) | Cumplir con las indicaciones dadas por el proveedor para los anclajes y realizar buenas prácticas constructivas. REPETIR los anclajes. | Contratista de mampostería |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 08/08/2024 | 2 | 06/08/2024 | DIEGO ROMERO SOLÓRZANO | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Porteria | Torre 14 | 05/09/2024 | 41 | 5.1.3 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la modulación de los mampuestos | MENOR | Ventana serie 4 trasladada por error de obra | Se realiza creación de hallazgo debido a que por actividades mal desarrolladas en obra de acuerdo a diseño arquitectónico se deben garantizar dovelas en sus caras laterales de acuerdo a los diseños de elementos no estructurales, por lo cual se hará seguimiento por la Supervisión Técnica. | Procesos constructivos | Torre 14 mampuesto fachada serie 4 piso 1 a 6. | Realizar la reposición de aceros de refuerzo en dovelas en ambas caras laterales de la ventana de acuerdo a los diseños de elementos no estructurales. | Contratista de mampostería |  | David Alejandro PORRAS |  | CERRADA | 21/11/2024 | 72 | 10/09/2024 | Dennis Lopez Gutierrez | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Edificio comunal 3- Salon social | Salon social 1 | 12/12/2024 | 49 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | MENOR | Dilatación de estructuras | Se evidencia placa de contrapiso sin dilatación contra torre 9 y 10 lo que puede generar fisuras y daños posteriores | Procesos constructivos | Eje 3(C-D) y eje 1(C-D) | Se debe realizar corte con pulidora y demolición de por lo menos 4 cm de placa de contrapiso he instalación de dilatación contra estructuras adyacentes. | Obra |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 11/02/2025 | 48 | 25/12/2024 | Henry ramirez quemba | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Edificio comunal 3- Salon social | Salon social 1 | 12/12/2024 | 48 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | RECALCE DE PLACA DE CONTRAPISO | Se evidencia placa de contrapiso reducida lo que genera falta de apoyo de mampostería de fachada. | Procesos constructivos | Eje 3(D-E) | Se debe realizar relleno en material seleccionado hasta nivel de placa de contrapeso, recalce de placa hasta lograr el apoyo suficiente a los mampuestos de fachada. | Obra |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 28/02/2025 | 65 | 25/12/2024 | Henry ramirez quemba | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Edificio comunal 3- Salon social | Salon social 1 | 21/05/2025 | 51 | 3.5.5 | Estructura | Elementos no estructurales | Correcto anclaje de elemento no estructural | INTERMEDIA | Refuerzo Longitudinal De Dintel Mal Instalado. | El refuerzo longitudinal de dinteles en puertas no cuenta con escuadras, ni traslapo mínimo. | Procesos constructivos | salón comunal 3 | Se solicita instalar escuadras que lleguen a dovelas laterales, además se solicita que los traslapos mínimos sean de 50 cm | Contratista de mampostería |  | Carolina ROMERO USSA | 14/11/2025 | CERRADA | 25/11/2025 | 174 | 04/06/2025 | Jeferson Sánchez Cadena | Carolina ROMERO USSA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Edificio comunal 3- Salon social | Salon social 1 | 05/03/2025 | 50 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | Dilataciones y refuerzos de en muros de mampostería. | Se evidencia en inspección de obra en el salón comunal 3 la falta de refuerzos o conectores en los muros de mampostería igualmente el icopor en las dilataciones entres mampostería y elementos estructurales. lo cual se hicieron varios observaciones anterior mente el cual no se han realizado a la fecha. | Procesos constructivos | Salón comunal 3 | Se debe realizar la instalación de icopor y grafiles como lo indica los planos de elementos no estructurales. | Contratista de acabados |  | Carolina ROMERO USSA |  | CERRADA | 14/03/2025 | 2 | 12/03/2025 | Henry ramirez quemba | Carolina ROMERO USSA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Edificio comunal- salon infantil |  | 11/07/2024 | 23 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | INTERMEDIA | Desplazamiento de columnas | se evidencia en el eje A Y C en el eje 4 2 columnas tipo 1 desplazadas. | Procesos constructivos | salón comunal 1,cimentacion en el eje A Y C con el eje 4 | se debe realizar el apique del 6 a 1 y llevar el acero al centro y tener recubrimiento mínimo para el elemento | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 17/07/2024 | 1 | 16/07/2024 | Henry ramirez quemba | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Cuarto de maquinas | Subestación eléctrica 1 | 22/04/2024 | 13 | 2.3.2 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | MAYOR | P.C PERDIDA DE MANEJABILIDAD E INCORRECTA INSTALACIÓN DEL CONCRETO. | se evidencia instalación de concreto con perdida de manejabilidad en la cimentación del tanque de suministro. se realiza observación verbal al constructor y sin embargo, continua con la instalación, así mismo, se observa que las vigas de cimentación contienen exceso de agua, y no se realiza la extracción completa | Procesos constructivos | Cimentación, tanque de suministro. | Se solicita aval por parte del diseñador estructural a las malas practicas constructivas. | Contratista de cimentación |  | GLEISON ISTAMO PINILLA |  | CERRADA | 17/05/2024 | 23 | 24/04/2024 | Marisleny Vargas Moreno | GLEISON ISTAMO PINILLA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Cuarto de maquinas |  | 17/07/2024 | 26 | 3.1.14 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | Muestra sin ensayo | Se evidencia que la muestra 162 de los muros de tanque de suministro no tiene registro de ensayos a 3,7 ni 28 días por parte de SGS y CONCRELAB. | Calidad de materiales | Muros de tanque de suministro | Se solicita hacer el ensayo a 56 días | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 14/08/2024 | 21 | 24/07/2024 | DIEGO ROMERO SOLÓRZANO | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 13 | 15/08/2024 | 33 | 2.1.6 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificación del nivel de apoyo de la cimentación | MAYOR | Asentamiento diferencial en cimentación de Torre 13 eje 20-A | Se realiza revisión de Torre 13 piso 1 en el eje 20-A en donde se evidencia un asentamiento diferencial de la torre y se realiza registro fotográfico donde se demuestra que se tiene un aproximado de 10 cm en dicha esquina y se requiere realizar seguimiento a dicho frente de obra. | Diseño | Torre 13 cimentación Ejes 20-A | Realizar consulta al Diseñador estructural y de suelos para determinar cual es la manera correcta para poder mitigar que siga creciendo la falla presentada sobre la plataforma bajo la cimentación de la Torre. | Obra |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 17/10/2024 | 58 | 20/08/2024 | Paola Guatavita Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 20 | 12/07/2024 | 24 | 2.2.6 | Cimentación | Armado de refuerzo | Existencia del refuerzo de inicio de muros y escaleras | MAYOR | ANCLAJES EN CIMENTACION | Se evidencia en la torre 20 en placa de cimentación faltaron los arranques # 4 ene l muro 13B , el cual se solicita anclar el debido acero con su profundidad establecida por el diseñador. | Procesos constructivos | Torre 20 piso 1 (cimentación). | Se debe anclar el acero #4 ala profundidad indicada por el diseñador | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 17/07/2024 | 1 | 16/07/2024 | Henry ramirez quemba | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 2 | 10/07/2024 | 22 | 2.4.1 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparación en cavidad de placa contra piso | Se evidencia la cavidad en placa, donde se valida el corte de malla superior afectando la continuidad del del refuerzo y concreto. | Equipo y mano de obra | Torre 2 piso1 losa de contra piso en punto fijo. | Se debe recuperar el acero con su debido traslape o en su defecto anclajes , conformar la parrilla y fundir. | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 16/07/2024 | 1 | 15/07/2024 | Henry ramirez quemba | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 1 | 17/04/2024 | 10 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | MAYOR | P.C DESNIVEL EN DINTEL MURO 8 | Se evidencia afectación estructural en el muro 8 torre 1 aptos 101 y 102, después de vaciado el concreto, esto a causa de una mala ejecución en los plomos y el nivel de los mismos. | Procesos constructivos | TORRE 1, Apartamento 101 y 102, Muro 8 | Se solicita demolición de la parte del dintel y realizar su respectiva reparación. | Contratista de estructura |  | GLEISON ISTAMO PINILLA |  | CERRADA | 24/05/2024 | 35 | 19/04/2024 | Marisleny Vargas Moreno | GLEISON ISTAMO PINILLA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 3 | 22/04/2024 | 12 | 3.1.6 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | INTERMEDIA | P.C MALA EJECICIÓN EN LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO | Se evidencia afectación estructural en el muro 14 torre 3 apto 104, por motivo de una mala ejecución en la colocación de concreto, se genera un sobre ancho en la parte inferior del muro. | Procesos constructivos | TORRE 3, Apartamento 104, Muro 14 | se solicita demolición de la parte inferior del muro y reducir el sobre ancho para así realizar su respectiva reparación con el mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | GLEISON ISTAMO PINILLA | 26/04/2024 | CERRADA | 27/04/2024 | 5 | 22/04/2024 | Marisleny Vargas Moreno | GLEISON ISTAMO PINILLA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 7 | 05/08/2024 | 30 | 3.1.6 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | INTERMEDIA | Oquedad en muro | Se evidencia oquedad en torre 7 apartamento 204 en muro, donde se solicita que se realice la respectiva reparación con uso adecuado de mortero de reparación y previo a ello realizar una limpieza de la zona donde se evidencia el inconveniente. | Procesos constructivos | Muro no estructural de concreto del eje D entre ejes 20 y 21, de la torre 7 apartamento 204. | Realizar escarificación en la zona afectada, realizar limpieza de la zona a intervenir con agua y liberándola de todo polvo e impureza, aplicar mortero de reparación y generar la reparación de acuerdo a las especificaciones técnicas del proveedor. | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 21/08/2024 | 15 | 06/08/2024 | DIEGO ROMERO SOLÓRZANO | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 3 | 17/07/2024 | 29 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | INTERMEDIA | Muestra sin ensayo | Se evidencia que la muestra 165 en muros no tiene registro de ensayos o registro a 3, 7 y 28 días por parte de SGS y CONCRELAB. | Calidad de materiales | Torre 3 Piso5 serie 501/502 | Se solicita fallar a 56 días | Obra |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 06/08/2024 | 12 | 25/07/2024 | DIEGO ROMERO SOLÓRZANO | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) |  | 13/06/2024 | 17 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | VERTICALIDAD DE TORRES 14-15 Y 16-17 | El día 5 junio durante el recorrido con el coordinador de supervisión técnica, se solicitó verificar la verticalidad y continuidad de los muros estructurales del costado sur de las torres 14-15 y 16-17, ya que a simple vista se ven discontinuas, dicha solicitud se dejo firmada en el acta # 16 de la supervisión técnica. | Equipo y mano de obra | torres 14-15 y 16-17 | Verificar la verticalidad y continuidad de los muros estructurales con topografía | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 21/06/2024 | 4 | 17/06/2024 | Marisleny Vargas Moreno | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 1 | 16/04/2024 | 5 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | PC-01. AFECTACIÓN ESTRUCTURAL | Se evidencia afectación estructural en el muro 6A torre 1 apto 102, por motivo de una mala ejecución en la colocación de concreto y el vibrado del mismo, razón por la cual se solicita demolición de la parte inferior del muro y realizar su respectiva reparación. | Procesos constructivos | TORRE 1, Apartamento 102, muro 6A | Se solicita demolición de la parte inferior del muro y realizar su respectiva reparación, según lo indicado y aprobado por el diseñador estructural en el folio #29 tomo 1 del libro la Marlene. | Contratista de estructura |  | GLEISON ISTAMO PINILLA | 26/04/2024 | CERRADA | 27/04/2024 | 10 | 17/04/2024 | Marisleny Vargas Moreno | GLEISON ISTAMO PINILLA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 1 | 16/04/2024 | 6 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | P.C HORMUGUEO EN MURO | Se evidencia hormigueos importantes en el muro 4 torre 1 apto 101, a causa de mala ejecución en la colocación de concreto y el vibrado del mismo. | Procesos constructivos | TORRE 1, Apartamentos 101 muro 4 | Se solicita el retiro de todo el material suelto no homogéneo o sin lechada de cemento hasta encontrar concreto sano y evaluar si la afectación es de reparación o de demolición. | Contratista de estructura |  | GLEISON ISTAMO PINILLA | 26/04/2024 | CERRADA | 27/04/2024 | 10 | 17/04/2024 | Marisleny Vargas Moreno | GLEISON ISTAMO PINILLA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 1 | 16/04/2024 | 7 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | P.C MALA REPARACIÓN | Se evidencia el mal proceso de reparación al no retirar material suelto y tapar de manera superficial en el muro estructural #8 torre 1, apartamento 103. | Procesos constructivos | TORRE 1, Apartamento 103, Muro 8 | Se solicita se retire el material mal puesto y se realice la reparación de manera correcta entregando los pasos de reparación a la supervisión técnica. | Contratista de estructura |  | GLEISON ISTAMO PINILLA | 26/04/2024 | CERRADA | 27/04/2024 | 10 | 17/04/2024 | Marisleny Vargas Moreno | GLEISON ISTAMO PINILLA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 1 | 16/04/2024 | 8 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | P.C AFECTACIÓN ESTRUCTURAL | Se evidencia afectación estructural en el muro 7 torre 1 aptos 102 y 101, debido a la congestión de acero a las cajas PAU no llega el concreto en la parte posterior, ocasionando exposición completo del acero en esta área. | Procesos constructivos | TORRE 1, Apartamentos 101 y 102, Muro 7 | Se solicita demolición en parte posterior de la caja PAU y realizar su respectiva reparación. | Contratista de estructura |  | GLEISON ISTAMO PINILLA | 26/04/2024 | CERRADA | 27/04/2024 | 10 | 17/04/2024 | Marisleny Vargas Moreno | GLEISON ISTAMO PINILLA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 1 | 16/04/2024 | 9 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | P.C AFECTACIÓN ESTRUCTURAL | Se evidencia afectación estructural en el muro 8 torre 1 apto 102, por motivo de una mala ejecución en la colocación de concreto y el vibrado del mismo. | Procesos constructivos | TORRE 1, Apartamento 102, Muro 8. | Se solicita demolición de la parte afectada y realizar su respectiva reparación. | Contratista de estructura |  | GLEISON ISTAMO PINILLA | 29/04/2024 | CERRADA | 10/05/2024 | 23 | 17/04/2024 | Marisleny Vargas Moreno | GLEISON ISTAMO PINILLA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 1 | 17/04/2024 | 11 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | P.C AFECTACIÓN MURO | Muro 17 torre 1 perjudicado a causa del armado de la escalera. | Procesos constructivos | TORRE 1, Apartamento 101 y 102, Muro 17 | Se solicita demoler parte afectada y reparar con concreto de reparación. | Contratista de estructura |  | GLEISON ISTAMO PINILLA | 26/04/2024 | CERRADA | 27/04/2024 | 9 | 18/04/2024 | Marisleny Vargas Moreno | GLEISON ISTAMO PINILLA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 16 | 13/06/2024 | 15 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | FISURACIÓN DEL MURO | Durante el recorrido del día 13 de Junio se evidencia que en el muro 6A apareció una fisura diagonal en todo el espesor del muro (Se anexa registro fotográfico). | Equipo y mano de obra | Muro 6A torre 16 piso 4 apartamento 403 | Por lo anterior se solicita demolición del muro afectado. Recuperar la sección del acero afectado durante la demolición. Realizar la limpieza de la zona, retirando cualquier material contaminante. Saturar con agua la unión del concreto nuevo y antiguo. Encofrar y fundir por cabeza de presión con concreto de la misma especificación. | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 05/07/2024 | 15 | 20/06/2024 | Henry ramirez quemba | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) |  | 13/06/2024 | 16 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | REPARACIONES ESTRUCTURALES | Se evidencia que en las torres 14-15 y 16-17 no se realizaron las respectivas reparaciones en su momento por ende se solicita realizar estas reparaciones dentro la programación acordada en obra el día 12 de Junio. torre 14 inicia el 13 de Junio finaliza el 20 de Junio torre 15 inicia el 21 de Junio finaliza el 28 de Junio torre 16 inicia el 2 de Julio finaliza el 8 de Julio torre 17 inicia el 9 de Julio finaliza el 16 de Julio Se anexa archivo de reparaciones del recorrido. | Equipo y mano de obra | Torres 14 piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5. Torres 15 piso 1, piso 2, piso 3, piso 4. Torres 16 piso 1, piso 2, piso 3, piso 4. Torres 17 piso 1, piso 2, piso 3, piso 4. | Si las reparaciones estructurales afectan el núcleo del elemento se solicita realizar el procedimiento indicado y aprobado por el diseñador estructural en el folio N°28 del tomo 1 del libro de obra, de lo contrario se realiza vaciado de concreto con mismo diseño. | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 12/08/2024 | 26 | 17/07/2024 | DIEGO ROMERO SOLÓRZANO | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 16 | 14/06/2024 | 19 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | DEMOLICIÓN MURO NO ESTRUCTURAL | Se evidencia que durante el desencofre de los muros y el trasiego de los paneles con la torre grúa, se generó un esfuerzo lateral al muro no estructural de fachada del apto 503 generando una fisura vertical en todo el muro, incluyendo el antepecho. Así mismo, se observa que el muro se encuentra desplomado hacia la fachada. y de la misma manera se genera una grieta en el muro , (Se anexa registro fotográfico). | Equipo y mano de obra | Muro NO estructural, y muro 1 de la TORRE 16 PISO 5 APTO 503 | Realizar la demolición TOTAL del muro no estructural y demolición parcial del muro 1. Recuperar la sección del acero afectado durante la demolición. Realizar la limpieza de la zona, retirando cualquier material contaminante. Encofrar y vaciar concreto por cabeza de presión con concreto de la misma especificación. | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 05/07/2024 | 14 | 21/06/2024 | Henry ramirez quemba | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 4 | 04/07/2024 | 21 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | PC - Reparación de los muros M1 y M12 | El día 3 de julio del 2024 se evidenció que los muros 1 y 12 del apartamento 403 no se vibraron de manera correcta durante el vaciado, por lo cual se evidencian cavidades en los elementos. | Procesos constructivos | Torre 4 apartamento 403 | Se solicita: - Retirar el material suelto - Realizar la limpieza de la zona y del acero, retirando cualquier material contaminante. - Saturar con agua la unión del concreto nuevo y antiguo. - Encofrar y fundir por cabeza de presión con concreto de la misma especificación. | Obra |  | David Alejandro PORRAS |  | CERRADA | 05/07/2024 | -3 | 08/07/2024 | Henry ramirez quemba | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 4 | 01/11/2024 | 46 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Dilatación de elementos estructurales contra elementos no estructurales | Se presenta muro de antepecho de cubierta en concreto contra muro de antepecho de mampostería con separación superior a lo máximo permitido. | Procesos constructivos | EJE 4 (J-K) | Se debe realizar corte de grafiles contra mampostería, doblar hacia el muro en concreto y hacer recalce del elementos hasta garantizar una dilatación menor. | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 26/11/2024 | 18 | 08/11/2024 | Dennis Lopez Gutierrez | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 3 | 14/06/2024 | 20 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | FALLAR TESTIGOS DE MUESTRAS BAJAS | Se evidencian resultados bajo de las muestras N° 104 la cual obtuvo una resistencia F´c 13.33 MPa para un porcentaje del 64%. | Calidad de materiales | Muros torre 3 piso 3 aptos 301 y 302 | Se solicita al constructor fallar testigos a 56 días, según lo indicado en la NSR-10, título C.5.6.5 | Obra |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 16/07/2024 | 12 | 04/07/2024 | Henry ramirez quemba | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) |  | 14/06/2024 | 18 | 3.1.14 | Estructura | Muros y/O columnas | Colación de grafiles para garantizar continuidad de refuerzo | MENOR | Solicitud de anclajes en borde placa torre 14 y torre 15 | Se realiza vaciado de concreto en los bordillos de la placa de 2do piso no se dejaron los arranques, por ende se solicitan los respectivos anclajes. | Equipo y mano de obra | torre 14 y torre 15 | hacer los anclajes en los bordillos faltantes | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 05/07/2024 | 16 | 19/06/2024 | Henry ramirez quemba | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 6 | 18/09/2024 | 43 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR | Demolición parcial en placas con afectación de aceros de refuerzo Torre 6 | Se evidencia en recorrido, la demolición parcial de placas de Torre 6 en todos los pisos, en donde se evidencia que existen daños en aceros de refuerzo y se deben restaurar dichos elementos estructurales debido a que pierden continuidad. En cada pie de foto se evidencia el apartamento donde se encuentra la observación. | Procesos constructivos | Torre 6 | Realizar demolición de 30 cm en todas las direcciones partiendo desde el acero afectado y realizar recuperación de los elementos afectados con un traslapo en el mismo diámetro de refuerzo de la malla, realizar limpieza de la zona, hidratación previa y fundido del elemento. | Contratista de eléctricos |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 28/09/2024 | 1 | 27/09/2024 | Paola Guatavita Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 4 | 17/07/2024 | 28 | 3.2.10 | Estructura | En la placa | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | INTERMEDIA | Muestra sin ensayo | Se evidencia que la muestra 164 en placa no tiene registro de ensayos o registro a 3, 7 y 28 días por parte de SGS y CONCRELAB. | Calidad de materiales | Piso 4 Torre 16 serie 403/404 con punto fijo | Se solicita fallar a 56 días | Obra |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 14/08/2024 | 20 | 25/07/2024 | DIEGO ROMERO SOLÓRZANO | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 1 | 17/07/2024 | 27 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Muestra sin ensayo | Se evidencia que la muestra 163 en placa no tiene registro de ensayos o registro a 3, 7 y 28 días por parte de SGS y CONCRELAB. | Calidad de materiales | piso 6 Torre 1 serie 603/604 | Se solicita enviar a fallar a 56 días | Obra |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 14/08/2024 | 21 | 24/07/2024 | DIEGO ROMERO SOLÓRZANO | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 1 | 16/07/2024 | 25 | 3.2.17 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de viguetas y dinteles | MENOR | ACERO EXPUESTO EN D205 | Se evidencia en acero expuesto en la D205 por demolición parcial. | Procesos constructivos | Torre 1 piso 5 apto 502 y 503 | Se debe reparar la sección con mortero de reparación | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 14/08/2024 | 26 | 19/07/2024 | DIEGO ROMERO SOLÓRZANO | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 1 | 30/08/2024 | 39 | 3.2.17 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de viguetas y dinteles | MENOR | Recuperación de zona de borde placa en ingresos a Torre 1 | Se evidencia en campo y se deja constancia en comité N°30 que se evidencia que en procesos constructivos se evidencia la ausencia de elemento de refuerzo de borde placa en ingreso a torre 1 en placa de piso 2, donde se encuentran labores de mampostería se escarifica el elemento y se requiere de que se haga un proceso más profundo para poder incluir el acero faltante en dicho elemento mencionado | Procesos constructivos | Torre 1 placa piso 2 ejes 6 al 8 | Escarificar y retroceder el armado de la placa actualmente hasta que se pueda hacer la inclusión de elemento de "dintel borde placa DB" el cual se especifica en plano A2 500 sus dimensiones, de ser necesario recuperar malla se requiere de una demolición aún mayor. | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 28/09/2024 | 25 | 03/09/2024 | Paola Guatavita Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 3 | 18/09/2024 | 44 | 3.5.8 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | MENOR | Remates mal ejecutados en Torre 3 | En recorrido del 18/09/2024 se evidencia que se realizan atención de remate en Torre 3 en donde se evidencia que existen puntos donde re realizan fundidos de zonas parciales de las placas o muros, las cuales no quedan bien fundidas como se evidencia en el registro fotográfico y se solicita que se realice nuevamente puesto que estos remates, no representan seguridad dentro del apartamento. En otros casos se evidencia que se realiza con mortero común y NO se da liberación de esta actividad. | Equipo y mano de obra | Torre 3 | Realizar demolición de los remates y volver a generar un buen vibrado del concreto o uso de mortero de reparación en dichas zonas. | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 28/09/2024 | 1 | 27/09/2024 | Paola Guatavita Pineda | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 2 | 30/08/2024 | 37 | 3.5.19 | Estructura | Elementos no estructurales | Revisión de dovelas | MENOR | Cumplimiento de detalle de refuerzos en mampostería de ingreso a Torre 2 | Se evidencia en campo que luego de 15 días de suspender labores, se realiza solicitud de liberación de aceros de refuerzo de aceros pasantes en labores de mampostería con bloque de perforación vertical con refuerzos pasantes de 3/8", cuando en el detalle se expresa puntualmente que se debe realizar con varilla de 1/2", para ello se requiere de su atención de acuerdo a los detalles anexos. | Procesos constructivos | Torre 2 ingreso peatonal | Realizar el cambio de refuerzo de 3/8" por refuerzo de 1/2" de acuerdo a las dimensiones dadas en el detalle de elementos no estructurales aprobado. | Contratista de mampostería |  | David Alejandro PORRAS |  | CERRADA | 23/10/2024 | 50 | 03/09/2024 | Paola Guatavita Pineda | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 3 | 30/08/2024 | 38 | 3.5.19 | Estructura | Elementos no estructurales | Revisión de dovelas | MENOR | Cumplimiento de detalle de refuerzos en mampostería de ingreso a Torre 3 | Se evidencia en campo que luego de 15 días de suspender labores, se realiza solicitud de liberación de aceros de refuerzo de aceros pasantes en labores de mampostería con bloque de perforación vertical con refuerzos pasantes de 3/8", cuando en el detalle se expresa puntualmente que se debe realizar con varilla de 1/2", para ello se requiere de su atención de acuerdo a los detalles anexos. | Procesos constructivos | Torre 3 ingreso peatonal | Realizar el cambio de refuerzo de 3/8" por refuerzo de 1/2" de acuerdo a las dimensiones dadas en el detalle de elementos no estructurales aprobado. | Contratista de mampostería |  | David Alejandro PORRAS |  | CERRADA | 13/09/2024 | 10 | 03/09/2024 | DIEGO ROMERO SOLÓRZANO | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 1 | 30/08/2024 | 36 | 3.5.27 | Estructura | Elementos no estructurales | Correcto anclaje de elemento no estructural | MENOR | Cumplimiento de detalle de refuerzos en mampostería de ingreso a Torre 1 | Se evidencia en campo que luego de 15 días de suspender labores, se realiza solicitud de liberación de aceros de refuerzo de aceros pasantes en labores de mampostería con bloque de perforación vertical con refuerzos pasantes de 3/8", cuando en el detalle se expresa puntualmente que se debe realizar con varilla de 1/2", para ello se requiere de su atención de acuerdo a los detalles anexos. | Procesos constructivos | Torre 1 ingreso peatonal | Realizar el cambio de refuerzo de 3/8" por refuerzo de 1/2" de acuerdo a las dimensiones dadas en el detalle de elementos no estructurales aprobado. | Contratista de mampostería |  | David Alejandro PORRAS |  | CERRADA | 17/10/2024 | 44 | 03/09/2024 | Paola Guatavita Pineda | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 3 | 25/04/2024 | 14 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | MENOR | C.M SOLICITUD REGISTRO FOTOGRÁFICO ASENTAMIENTOS | El día 24 de abril del 2024 durante las fundidas de muros, placa de entrepiso y cimentación, se solicitó el registro fotográfico de los asentamientos de los concretos, sin embargo, se evidencio que la fotografía enviada al grupo de Whatsapp (liberaciones alegría II) en realidad fue tomada el día 23 de abril del 2024. Adicionalmente, el personal informa que no se tomaron los asentamientos a todas las mixer, ya que, era prioridad agilizar la fundida. | Calidad de materiales | asentamiento de concreto para placa torre 3 piso 2 apartamentos 203 y 204. | Por lo anterior, se solicita el registro fotográfico fechado de los ensayos de asentamiento (NTC396) tomados el día 24 de abril de 2024 ya que se evidencia fraude en las fotos enviadas al grupo de whatsapp (liberaciones alegría II) a las 05:39 pm. | Obra |  | David Alejandro PORRAS | 29/04/2024 | CERRADA | 17/05/2024 | 20 | 27/04/2024 | Marisleny Vargas Moreno | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Alegría II | La Alegría II | Torres (Industrializado) | Torre 13 | 17/10/2024 | 45 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Diferencia de nivel entre terraza y nivel inferior de la cimentación. | Se evidencia una diferencia de nivel entre el nivel inferior de la torre y la terraza en el eje A20 | Procesos constructivos | Torre13 eje A20 | Consultar con geotecnista procedimiento a realizar ya que se evidencia que esa zona no se encuentra apayoda. | Geotecnista |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 26/03/2025 | 146 | 31/10/2024 | Henry ramirez quemba | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres | Torre 4 | 10/01/2024 | 1 | 1.1.5 | Inicio general de obra | Estudio estructural | Especificaciones técnicas para la construcción de la estructura | INTERMEDIA | Verificación de información. | Durante la revisión de los planos aprobados por curaduría se observa que los planos de construcción no coinciden con las características técnicas de los planos con los cuales se está llevando a cabo la construcción por tanto, se requiere realizar aclaración dado que en el plano entregado para construcción A3 102 Especificaciones, detalles empalmes y desarrollo de barras V1 fecha 2023-06-29, en el cuadro de especificaciones del proyecto y características de la estructura, se observa el estudio de suelos LFO INGENIERO DE SUELOS SAS, estudio que indica pilotes preexcavados y fundidos in situ o hincados, el cual es diferente a lo entregado y ejecutado por el constructor a la fecha, estudio de suelos JEOPROBE GEOTECNIA ESPECIALIZADA, el cual indica rellenos y losas de concreto reforzado aligerado, dicho esto, se solicita aclarar este tema lo antes posible dado que a la fecha se están armado bajo el estudio de suelos de JEOPROBE GEOTECNIA ESPECIALIZADA. Lo anterior se solicita bajo la NSR 10, título I 1.1.1.a. | Diseño | Torres sencillas y dobles. | 1. 1.Se solicita verificar y aclarar la información suministrada, con el fin de dar cumplimiento a esta. 2. Realizar la modificación de diseño ante entes legales, de ser necesraio. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 07/02/2024 | CERRADA | 08/02/2024 | -6 | 14/02/2024 | GABRIELA BUENO | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres | Torre 2 | 16/01/2024 | 3 | 2.2.4 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de vigas de cimentación | INTERMEDIA | Empalmes por traslapo vigas N° 20. | Durante la verificación del acero de refuerzo de las vigas de cimentación, en las vigas N°20 el empalme por traslapo no cumple con la longitud indicada en diseño y/o empalmes por traslapos mínimos indicados por el diseñador en el plano A3 102, las longitudes de empalme están entre los 0.94m y 1 m, dicho esto se solicita liberar este tema con el diseñador, dado que a la fecha ya se realizó el vaciado de cimentaciones de las torres 2,3 y 4 y se avanza con el armado de la torre 1, 5, 6 7 y 8. | Diseño | Torres dobles y sencillas. | Notificar al diseñador estructural, con el fin de conocer su concepto y poder liberar las cimentaciones por parte de la supervisión técnica. | Obra |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 07/02/2024 | CERRADA | 08/02/2024 | -8 | 16/02/2024 | GABRIELA BUENO | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres | Torre 2 | 13/01/2024 | 2 | 2.2.11 | Cimentación | Armado de refuerzo | Colocación de refuerzo adicional por pases de tubería | INTERMEDIA | Separación entre tuberías. | Durante la revisión del refuerzo para las redes, se observa que no se está cumpliendo con la separación mínima de 20 cm entre caras de tuberías embebidas en una misma luz de viga, esta indicación es realiza en una visita realizada por el diseñador estructural a La Marlene*,* el día 25 de agostos de 2023, en campo se observan separaciones entre 13 a 17 cm (Imagen anexas), dicho esto PreVeo solicita consultar con el diseñador, para dar cumplimiento en el plano A3 105 Notas generales para pases y elementos embebidos y recomendaciones y/o observaciones realizadas en las visitas a campo. | Procesos constructivos | Todas las torres. | Se solicita notificar y aclarar este tema con el diseñador, lo antes posible. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 07/02/2024 | CERRADA | 08/02/2024 | -1 | 09/02/2024 | GABRIELA BUENO | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres | Torre 2 | 27/01/2024 | 4 | 2.3.2 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | INTERMEDIA | Hormigueros vigas de cimentación. | Durante la verificación final de los elementos de la cimentación, se observa hormigueros en la vigas, dicho esto se solicita picar las zonas afectadas, verificar la magnitud de afectación, con el fin de definir el proceso de reparación. | Procesos constructivos | TORRE 2, 3 y 4. | Repara el elemento, para garantizar los recubrimientos de las vigas y el estado final de los elementos. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 07/02/2024 | CERRADA | 08/02/2024 | -19 | 27/02/2024 | GABRIELA BUENO | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres | Torre 6 | 21/08/2024 | 28 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA | PLACA CONTRAPISO | En recorido se evidencia la demolició de placa de contrapiso en pasillo de nivel 1 para adecuación de tuberias | Procesos constructivos | Torre 6 nivel 1 pasillo | Se solicita la demolición perimetral de minimo 0.35 cm garantizando el traslapo entre mallas superior e inferior al momento de recuperar estos refuerzos y recontrur con concreto de la misma especificación 21 Mpa. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 03/09/2024 | 8 | 26/08/2024 | Paola Guatavita Pineda | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres | Torre 6 | 24/08/2024 | 29 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA | Demolición placa contrapiso | Se evidencia la demolición de placa de contrapiso para adecuación de redes. | Procesos constructivos | torre 6 nivel 1 pasillo | Se debe demoler perimetralmente sin afectar la malla para realizar el traslapo y conexión de la malla 5mm. Realizar la limpieza y humectación correspondiente antes de vaciar concreto de la misma resistencia de la placa ya construida. | Contratista de eléctricos |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 03/09/2024 | 6 | 28/08/2024 | Paola Guatavita Pineda | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres | Portería 1 | 10/09/2024 | 34 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA | Placa de contrapiso salón comunal 1 | el refuerzo que contiene la placa se encuentra en la parte inferior, por diseño este se deberia encontrar a 4 cm de nivel superior del concreto | Procesos constructivos | Salón comunal 1 | Demoler hasta encontrar la malla en su posición. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 16/09/2024 | CERRADA | 10/10/2024 | 26 | 14/09/2024 | Paola Guatavita Pineda | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres | Torre 1 | 16/02/2024 | 5 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MENOR | Afectaciones en losa por redes. | Durante recorrido se observa afectaciones en la losa de cimentación, debido a que la red quedo desplazada de su ubicación inicial en la torre 1 y 2. Se debe evitar estas afectaciones en el elemento, realizando revisión previa al vaciado de concreto de la torta superior y vigas de las cimentaciones. | Procesos constructivos | Torre 1 y 2 | Se solicita realizar la reparación de esta zona, realizando la re construcción de la malla, humectar y vaciar con concreto de la misma resistencia o mortero de reparación. | Obra |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 19/03/2024 | CERRADA | 23/03/2024 | 15 | 08/03/2024 | GABRIELA BUENO | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres | Torre 1 | 02/10/2024 | 38 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | CM-44 La cantidad de muestras | Se solicita que se avale por parte del diseñador estructural la cantidad de muestras que se estan tomando para mortero de pega y relleno, teniendo en cuenta que en la cartilla de elementos NOES se indica que debe cumplir con la NSR-10 | Calidad de materiales | ALEGRÍA III | Validar cantidad de muestras teniendo en cuenta que es mamposteria NOES. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 30/10/2024 | 18 | 12/10/2024 | Paola Guatavita Pineda | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Edificio comunal-Porteria | Torre 21 | 10/09/2024 | 35 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Colocación del refuerzo de dovelas/Verificación de arranques | INTERMEDIA | ARRANQUE DE MUROS | Se evidencian arranques por fuera de la secció de muros, sobre todo en muro # 1 apartamento 102. | Procesos constructivos | torre 21 nivel 1 apartamento 102 muro # 1 | Se solicita se comparta detalle avalado por diseñador cuando los arranque de muros quedan desplazados. | Contratista de cimentación |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 16/09/2024 | CERRADA | 16/09/2024 | 3 | 13/09/2024 | Paola Guatavita Pineda | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Edificio comunal-Porteria | Portería 1 | 11/12/2024 | 47 | 5.3.10 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la dimensión de los vanos en puertas y ventanas | INTERMEDIA | PC- COMUNAL 1 | Se evidencia la falta de dinteles en vanos de puertasen salón comunal y ventanas de cuarto de maquinas. | Procesos constructivos | CM y SC1 | Se debe generar dintel con el acero de refuerzo segun diseño | Contratista de mampostería |  | David Stiven GONZALES | 13/12/2024 | CERRADA | 16/12/2024 | -2 | 18/12/2024 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Edificio comunal 2 -Salon social |  | 27/11/2024 | 43 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Colocación del refuerzo de dovelas/Verificación de arranques | INTERMEDIA | DIS- SALÓN COMUNAL 2, COLUMNA TIPO 2 | Se realiza el armado de la columna con flejes #3, no cumpla con cuantia. | Diseño | Salón Comunal 2 | Aval de diseñador aprobando el cambio de acero de refuerzo de #4 a #3 | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | David Stiven GONZALES | 18/12/2024 | CERRADA | 19/12/2024 | 12 | 07/12/2024 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Edificio comunal 2 -Salon social | Torre 1 | 20/12/2024 | 58 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Colocación del refuerzo de dovelas/Verificación de arranques | INTERMEDIA | COMUNAL 2 COLIMNA TIPO 2 | Se evidencia el armado de la columna tipo 2 de salón comunal en acero # 3, en plano se especifica acero #4. | Diseño | COMUNAL 2 COLIMNA TIPO 2 | Demoler y conformar columna con acero especificado en diseño | Obra |  | David Stiven GONZALES | 18/01/2025 | CERRADA | 18/01/2025 | 0 | 18/01/2025 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Edificio comunal- salon infantil | Torre 1 | 13/05/2025 | 61 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Colocación del refuerzo de dovelas/Verificación de arranques | INTERMEDIA | DIS-SALÓN INFANTIL | S e evidencio durante recorrido el armado de columnas con ganchos de medidas diferentes a las indicadas por diseño estructural. | Equipo y mano de obra | Salón Infantil | Realiozar el cambio de ganchos que cumlan con la medidas especificadas en planos | Contratista de estructura |  | Jorge ARANGO | 15/05/2025 | CERRADA | 15/05/2025 | -1 | 16/05/2025 | Paola Guatavita Pineda | Jorge ARANGO
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 6 | 26/04/2024 | 12 | 2.4.1 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | CM-1 - Reparación de placa de contrapiso | Durante las pruebas de presión en la torre 6, se genera fisura en la tubería RCI - C900, lo que ocasiona la demolición parcial de la placa de contrapiso para realizar la reparación. No se genero afectación en vigas de cimentación. | Calidad de materiales | Torre 6 - ejes (17-18) | Se solicita cumplir con el procedimiento de reparación establecido por el diseñador estructural, recuperando la malla afectada, asegurando un traslapo mínimo de 30 cm. Así mismo, se solicita realizar la limpieza de la zona y fundir con concreto de la misma especificación. Por favor, informar antes de fundir. | Contratista de hidráulicos |  | David Stiven GONZALES | 26/04/2024 | CERRADA | 29/04/2024 | 0 | 29/04/2024 | Carolina Paz | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) |  | 02/05/2024 | 14 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | C - 1 - FALLAR TESTIGOS DE MUESTRAS BAJAS. | Se evidencian resultados bajo de las muestras N° 66 la cual obtuvo una resistencia F´c 19.93 MPa para un porcentaje del 95% y un promedio móvil del 99% y la muestra N° 67 que obtuvo una resistencia F´c 20.93 MPa para un porcentaje del 99,66% y un promedio móvil del 94%. | Calidad de materiales | CIMENTACIÓN - VIGAS PLACA SUPERIOR TORRE 16 Y 17. TORRE 3 MUROS PISO 1 SERIES 3-4. | Se solicita al constructor fallar testigos a 56 días, según lo indicado en la NSR-10, título C.5.6.5 | Proveedor de concreto |  | David Stiven GONZALES | 08/05/2024 | CERRADA | 25/05/2024 | 18 | 07/05/2024 | Carolina Paz | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 9 | 16/07/2024 | 22 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | MENOR | Arranques de muros no aptos para continuidad de muros. | Se solicitan anclajes para los muros #1, muro 2A, y muro no estructural, debido a que se afectaron los arranques de los muros, como se evidencian en las fotos anexas. | Procesos constructivos | Torre 9 loza de cimentación | Realizar anclajes como lo estipula el diseñador. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 19/07/2024 | CERRADA | 29/07/2024 | 9 | 20/07/2024 | Marisleny Vargas Moreno | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 20 | 20/12/2024 | 56 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | T20 APRATAMENTO 601 M3 | Se evidencia en torre 20 nivel 6 en el M3 del apartamento 601 muro desplomado 5,5 cm. | Procesos constructivos | T20 601 M3 | Realizar la demolición y previa construcción del muro. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 26/12/2024 | CERRADA | 26/12/2024 | -16 | 11/01/2025 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 5 | 29/04/2024 | 13 | 3.1.6 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | MAYOR | EQ - 1 - DEMOLICIÓN DE MURO M13 EN EL APT 102 | Durante el vaciado de muros del apartamento 102 de la torre 5, ocurrió una afectación eléctrica que evito que la torre grúa continuará funcionando. A raíz de ello el muro 13 del apartamento 102 no se fundió totalmente. Por lo anterior, se solicita realizar la demolición generando un corte de 90°. | Equipo y mano de obra | TORRE 5 - MURO 13 - APT 102 | Se solicita realizar la demolición del muro 13, generando un corte a 90°. Posteriormente, realizar la limpieza del acero y fundida del muro con concreto de 21MPa. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 08/05/2024 | CERRADA | 17/05/2024 | 16 | 01/05/2024 | Carolina Paz | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 10 | 19/07/2024 | 23 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | Muros desplazados en el ingreso a la torre 10 | Durante el recorrido de obra el día 16 de julio se evidenció que los muros no estructurales de la entrada a la torre 10 se encuentran desplazados. Muro 1 por 6cm, y Muro 2 por 3cm, se solicitó verificar información con ejeros y corroboraron esta información. adicionalmente. Teniendo en cuenta que no cumple con las tolerancias indicadas en el título C.6.5 de la NSR-10, se solicita la demolición del elemento. | Procesos constructivos | Torre 10 piso 1 ingreso a la torre | Por lo anterior, se solicita: - Apuntalamiento de la placa del apartamento 204. - Realizar la demolición del elemento. - Recuperar la sección del acero afectado durante la demolición. - Realizar la limpieza de la zona, retirando cualquier material contaminante. - Saturar con agua la unión del concreto nuevo y antiguo. - Encofrar y fundir por cabeza de presión con concreto de la misma especificación. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 24/07/2024 | CERRADA | 29/07/2024 | 5 | 24/07/2024 | Marisleny Vargas Moreno | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 10 | 19/07/2024 | 24 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | Vano de la puerta del pasillo se encuentra cerrado 12cm. | En uno de los recorridos por parte de la supervisión técnica se evidencia que el muro 17 en el pasillo de ingreso a las torres 10, 11, 12, 13, 14, y 15 se encuentra el vano de la puerta cerrado 12cm, el vano es de 70cm y se dejó de 58cm. Adicionalmente, se solicita realizar cortes verticales sin perjudicar el acero, y realizar su respectiva reparación. | Procesos constructivos | Muro 17 en el pasillo de ingreso a las torres 10, 11, 12, 13, 14, y 15 | Por lo anterior, se solicita: - Realizar la demolición parcial del elemento. - Realizar la limpieza de la zona, retirando cualquier material contaminante. - Saturar con agua la unión del concreto nuevo y antiguo. - Encofrar y fundir por cabeza de presión con concreto de la misma especificación. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 19/07/2024 | CERRADA | 31/07/2024 | 5 | 26/07/2024 | Marisleny Vargas Moreno | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 16 | 20/12/2024 | 59 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | PC-T16 N1 M3 | Se evidencia muro corto, generando una dilatación de mayor dimensión a la requerida | Procesos constructivos | T16 APARTAMENTO 103 M3 | Escarificar, limpiar, hidratar, colocar hicopor y fundir longitud faltante | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 18/01/2025 | CERRADA | 18/01/2025 | 7 | 11/01/2025 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 1 | 24/04/2024 | 6 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | PC1 - HORMIGUEOS EN MUROS Y PLACAS | Se evidencian deficiencias en la instalación del concreto. Se presentan reparaciones estructurales y hormigueos superficiales a causa de falencias en el proceso de vibrado: - En el caso de las reparaciones estructurales en donde se afecta el núcleo del elemento se solicita realizar el procedimiento indicado y aprobado por el diseñador estructural en el folio N°28 del tomo 1 del libro de obra. - En el caso de los hormigueos superficiales, se solicita: 1. Retirar el material suelto hasta encontrar concreto homogéneo 2. Realizar limpieza de acero y zona a reparar. 3. Realizar la reparación del área afectada con mortero de reparación. Es INDISPENSABLE que las zonas afectadas sean entregadas a supervisión técnica ANTES de realizar las reparaciones, con el fin de garantizar la calidad de las mismas. Es importante recalcar que la estructura se debe entregar a satisfacción conforme a los criterios mínimos de calidad establecidos en la NSR10 y en el plan de calidad aprobado, con el fin de remitir los Certificados Técnicos de Ocupación de manera oportuna. | Procesos constructivos | TORRE 1 - PISO DEL 1 AL 5 | - En el caso de las reparaciones estructurales en donde se afecta el núcleo del elemento se solicita realizar el procedimiento indicado y aprobado por el diseñador estructural en el folio N°28 del tomo 1 del libro de obra. - En el caso de los hormigueos superficiales, se solicita: 1. Retirar el material suelto hasta encontrar concreto homogéneo 2. Realizar limpieza de acero y zona a reparar. 3. Realizar la reparación del área afectada con mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 02/05/2024 | CERRADA | 18/05/2024 | 3 | 15/05/2024 | Carolina Paz | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 2 | 24/04/2024 | 7 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | PC1 - TORRE 2 - HORMIGUEOS EN MUROS Y PLACAS | Se evidencian deficiencias en la instalación del concreto. Se presentan reparaciones estructurales y hormigueos superficiales a causa de falencias en el proceso de vibrado: - En el caso de las reparaciones estructurales en donde se afecta el núcleo del elemento se solicita realizar el procedimiento indicado y aprobado por el diseñador estructural en el folio N°28 del tomo 1 del libro de obra. - En el caso de los hormigueos superficiales, se solicita: 1. Retirar el material suelto hasta encontrar concreto homogéneo 2. Realizar limpieza de acero y zona a reparar. 3. Realizar la reparación del área afectada con mortero de reparación. Es INDISPENSABLE que las zonas afectadas sean entregadas a supervisión técnica ANTES de realizar las reparaciones, con el fin de garantizar la calidad de las mismas. Es importante recalcar que la estructura se debe entregar a satisfacción conforme a los criterios mínimos de calidad establecidos en la NSR10 y en el plan de calidad aprobado, con el fin de remitir los Certificados Técnicos de Ocupación de manera oportuna. | Procesos constructivos | TORRE 2 - PISO 1 AL 6 | - En el caso de las reparaciones estructurales en donde se afecta el núcleo del elemento se solicita realizar el procedimiento indicado y aprobado por el diseñador estructural en el folio N°28 del tomo 1 del libro de obra. - En el caso de los hormigueos superficiales, se solicita: 1. Retirar el material suelto hasta encontrar concreto homogéneo 2. Realizar limpieza de acero y zona a reparar. 3. Realizar la reparación del área afectada con mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 02/05/2024 | CERRADA | 18/05/2024 | 3 | 15/05/2024 | Carolina Paz | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 3 | 24/04/2024 | 8 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | PC1 - TORRE 3 - HORMIGUEOS EN MUROS Y PLACAS | Se evidencian deficiencias en la instalación del concreto. Se presentan reparaciones estructurales y hormigueos superficiales a causa de falencias en el proceso de vibrado: - En el caso de las reparaciones estructurales en donde se afecta el núcleo del elemento se solicita realizar el procedimiento indicado y aprobado por el diseñador estructural en el folio N°28 del tomo 1 del libro de obra. - En el caso de los hormigueos superficiales, se solicita: 1. Retirar el material suelto hasta encontrar concreto homogéneo 2. Realizar limpieza de acero y zona a reparar. 3. Realizar la reparación del área afectada con mortero de reparación. Es INDISPENSABLE que las zonas afectadas sean entregadas a supervisión técnica ANTES de realizar las reparaciones, con el fin de garantizar la calidad de las mismas. Es importante recalcar que la estructura se debe entregar a satisfacción conforme a los criterios mínimos de calidad establecidos en la NSR10 y en el plan de calidad aprobado, con el fin de remitir los Certificados Técnicos de Ocupación de manera oportuna. | Procesos constructivos | TORRE 3 - PISO 1 | - En el caso de las reparaciones estructurales en donde se afecta el núcleo del elemento se solicita realizar el procedimiento indicado y aprobado por el diseñador estructural en el folio N°28 del tomo 1 del libro de obra. - En el caso de los hormigueos superficiales, se solicita: 1. Retirar el material suelto hasta encontrar concreto homogéneo 2. Realizar limpieza de acero y zona a reparar. 3. Realizar la reparación del área afectada con mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 14/06/2024 | 30 | 15/05/2024 | Carolina Paz | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 4 | 24/04/2024 | 9 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | PC4 - HORMIGUEOS EN MUROS Y PLACAS | Se evidencian deficiencias en la instalación del concreto. Se presentan reparaciones estructurales y hormigueos superficiales a causa de falencias en el proceso de vibrado: - En el caso de las reparaciones estructurales en donde se afecta el núcleo del elemento se solicita realizar el procedimiento indicado y aprobado por el diseñador estructural en el folio N°28 del tomo 1 del libro de obra. - En el caso de los hormigueos superficiales, se solicita: 1. Retirar el material suelto hasta encontrar concreto homogéneo 2. Realizar limpieza de acero y zona a reparar. 3. Realizar la reparación del área afectada con mortero de reparación. Es INDISPENSABLE que las zonas afectadas sean entregadas a supervisión técnica ANTES de realizar las reparaciones, con el fin de garantizar la calidad de las mismas. Es importante recalcar que la estructura se debe entregar a satisfacción conforme a los criterios mínimos de calidad establecidos en la NSR10 y en el plan de calidad aprobado, con el fin de remitir los Certificados Técnicos de Ocupación de manera oportuna. | Procesos constructivos | TORRE 4 - PISO 1 | - En el caso de las reparaciones estructurales en donde se afecta el núcleo del elemento se solicita realizar el procedimiento indicado y aprobado por el diseñador estructural en el folio N°28 del tomo 1 del libro de obra. - En el caso de los hormigueos superficiales, se solicita: 1. Retirar el material suelto hasta encontrar concreto homogéneo 2. Realizar limpieza de acero y zona a reparar. 3. Realizar la reparación del área afectada con mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 11/06/2024 | 27 | 15/05/2024 | Carolina Paz | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 3 | 24/04/2024 | 10 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | MO - DESPLOME Y FISURACIÓN DEL MURO M3 EN EL APTO 104 TORRE 3 | Se evidencia que durante la instalación de la formaleta de placa del apartamento 204, se genero un esfuerzo lateral a los muros 1 y 3 del apartamento 104 ocasionando un desplome de 1 cm en cada uno. Adicionalmente, en el muro 3 se evidencia una fisura diagonal en todo el espesor del muro (Se anexa registro fotográfico). | Equipo y mano de obra | MURO 3 - APT 104 - TORRE 3 | Por lo anterior, se solicita: - Apuntalamiento de la placa del apartamento 204. - Realizar demolición parcial de 1.20m X 2.40m en la zona afectada. - Recuperar la sección del acero afectado durante la demolición. - Realizar la limpieza de la zona, retirando cualquier material contaminante. - Saturar con agua la unión del concreto nuevo y antiguo. - Encofrar y fundir por cabeza de presión con concreto de la misma especificación. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 26/04/2024 | CERRADA | 29/04/2024 | 2 | 27/04/2024 | Carolina Paz | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 3 | 26/04/2024 | 11 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | PC-5 - Reparaciones estructurales reiterativas en Muros | Durante el seguimiento a la ejecución de actividades se evidencian deficiencias en los procesos de instalación de concreto lo que ocasiona reparaciones y hormigueos reiterativos. Es preocupante que estas falencias se generen continuamente. Ahora bien, se recalca que previo a la reparación, la supervisión técnica debe evaluar si la zona afectada se encuentra en optimas condiciones para se fundida nuevamente. Se solicita a la constructora y contratistas tomar medidas correctivas inmediatas para mitigar las reparaciones estructurales. Se recomienda capacitar el personal que realiza el vibrado. Estas capaciones se pueden tramitar por parte de la concretera o de la compañía de aditivos. | Procesos constructivos | Torre 3, Torre 4. Piso 2 | - En el caso de las reparaciones estructurales en donde se afecta el núcleo del elemento se solicita realizar el procedimiento indicado y aprobado por el diseñador estructural en el folio N°28 del tomo 1 del libro de obra. - En el caso de los hormigueos superficiales, se solicita: 1. Retirar el material suelto hasta encontrar concreto homogéneo 2. Realizar limpieza de acero y zona a reparar. 3. Realizar la reparación del área afectada con mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 26/04/2024 | CERRADA | 18/05/2024 | 21 | 27/04/2024 | Carolina Paz | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 15 | 29/05/2024 | 16 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | PC-07 | Se evidencia que durante la instalación de la formaleta de placa del apartamento 201 de la torre 15, se generó un esfuerzo lateral al muro NO estructural del cuarto técnico generando una fisura diagonal en todo el espesor del muro (Se anexa registro fotográfico). |  | Torre 15 | Por lo anterior, se solicita: - Apuntalamiento de la placa del apartamento 201. - Realizar demolición parcial en la zona afectada. - Recuperar la sección del acero afectado durante la demolición. - Realizar la limpieza de la zona, retirando cualquier material contaminante. - Saturar con agua la unión del concreto nuevo y antiguo. - Encofrar y fundir por cabeza de presión con concreto de la misma especificación. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 29/05/2024 | CERRADA | 06/06/2024 | 3 | 03/06/2024 | Carolina Paz | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 13 | 06/06/2024 | 17 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | PC-8 DEMOLICIÓN DE MURO 5 - APT 104 - TORRE 13 | Durante recorrido de obra el día 28 de mayo se evidenció que el muro 5 del apartamento 104 de la torre 13 se encuentra girado por 2 CM, adicionalmente, se evidencia acero expuesto por una de sus caras. Teniendo en cuenta que no cumple con las tolerancias indicadas en el título C.6.5 de la NSR-10, se solicita la demolición del elemento. | Procesos constructivos | Torre 13 | Por lo anterior, se solicita: - Apuntalamiento de la placa del apartamento 204. - Realizar la demolición del elemento. - Recuperar la sección del acero afectado durante la demolición. - Realizar la limpieza de la zona, retirando cualquier material contaminante. - Saturar con agua la unión del concreto nuevo y antiguo. - Encofrar y fundir por cabeza de presión con concreto de la misma especificación. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES |  | CERRADA | 24/06/2024 | 10 | 14/06/2024 | Carolina Paz | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 15 | 11/06/2024 | 18 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | PC9 - M1 - Apt 204 - Torre 15 | Durante recorrido de obra el día 05 de junio del 2024 se observa que en la torre 15, apartamento 204, Muro 1 se presenta una fisura diagonal superior ocasionado por malas prácticas constructivas. | Procesos constructivos | Torre 15 - Apt 204 - | Demoler la sección afectada - Recuperar la sección del acero afectada durante la demolición. - Realizar la limpieza de la zona, retirando cualquier material contaminante. - Saturar con agua la unión del concreto nuevo y antiguo. - Encofrar y fundir por cabeza de presión con concreto de la misma especificación. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES |  | CERRADA | 24/06/2024 | 10 | 14/06/2024 | Carolina Paz | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 15 | 11/06/2024 | 19 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | PC-10 - MURO NOES - APT 204 - TORRE 15 | Se evidencia que durante la instalación de la cama falsa para la placa del apartamento 302 de la torre 15, se generó un esfuerzo lateral al muro no estructural de fachada del apt 202 generando una fisura diagonal en todo, incluyendo el antepecho. Así mismo, se observa que el muro se encuentra 3 cm desplomado hacia la fachada. (Se anexa registro fotográfico). | Procesos constructivos | TORRE 15 - APT 204 | - Apuntalamiento de la placa del apartamento 302. - Realizar la demolición del elemento. - Recuperar la sección del acero afectado durante la demolición. - Realizar la limpieza de la zona, retirando cualquier material contaminante. - Encofrar y fundir por cabeza de presión con concreto de la misma especificación. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES |  | CERRADA | 24/06/2024 | 10 | 14/06/2024 | Carolina Paz | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 14 | 16/07/2024 | 21 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Demolición y vaciado de concreto inmediato a los muros torre 10 piso 6 series 3 y 4 | Se solicita Demolición y vaciado de concreto inmediato de los muros torre 10 piso 6 series 3 y 4 debido a que la planta presentó falencias en su fabricación y no se pudo continuar con su vaciado de concreto, dichos muros quedaron cortados horizontalmente, en el aval del diseñador nos permite los cortes de los muros a 90°, por ende se procede a la demolición de 11 muros cortados. Muros #8, muro #17, muros #9, muros #16, muros #14, muro #10, muro #12 | Procesos constructivos | Torre 10 piso 6 series 3 y 4. | Mantenimiento preventivo a la planta de concreto. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 19/07/2024 | CERRADA | 20/07/2024 | 3 | 17/07/2024 | Marisleny Vargas Moreno | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 17 | 31/07/2024 | 26 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | DEMOLICIÓN DE MUROS | Se evidencia la demolición de muros en nivel 1 serie 3 y 4 de torre 17 hasta el día 31/7/2024, se recuerda que estas actividades se debe realizar lo mas pronto posible con el objetivo de no generar afectación al acero. | Procesos constructivos | torre 17, nivel 1, muros 5-7-8-13b.. | Demolición al día siguiente | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 06/08/2024 | 4 | 02/08/2024 | Paola Guatavita Pineda | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 16 | 28/08/2024 | 30 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | FALLA EN MURO 6A | En el muro 6A se evidencia con falla a cortante en mas del 50% del espesor | Procesos constructivos | torre 16, nivel 3, muro 6A ubicado en el eje 5D | Se solicita apuntalamiento de placa aledaña, demolición, recuperación acero y previa construcción con concreto de la misma especificación | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 03/09/2024 | 3 | 31/08/2024 | Paola Guatavita Pineda | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 18 | 02/10/2024 | 37 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | EQ-T18-N4-M6B | Se evidencia que en el momento de la desencofrada de los elementos se genera un golpe al muro 6b de nivel 4 generando una falla en su sección transversal por lo cual se solicita demolición y previa construcción del mismo. | Equipo y mano de obra | torre 18, nivel 4, muro 6 b | Demoler y construir nuevamente | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 11/10/2024 | -4 | 15/10/2024 | Paola Guatavita Pineda | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 19 | 09/10/2024 | 39 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | EQ-T19-N3-M6A-B | Se evidencia muros con falla a cortante, posiblemente en el desencofrado y retiro de paneles. | Equipo y mano de obra | torre 19 nivel 3 muro 6A y muro 6B. | Se solicita se apuntale correctamente, se realice demolición y construta nuevamente | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 24/10/2024 | 2 | 22/10/2024 | Paola Guatavita Pineda | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 22 | 27/11/2024 | 40 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | EQ T22 N4 M6B | Se evidencia falla a cortante en el muro | Equipo y mano de obra | Torre 22 apartamento 401 | Se debe realizar el apuntalamiento adecuado, demoler, recuperar aceros en caso de ser necesario y fundir nuevamente. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 06/12/2024 | CERRADA | 18/12/2024 | 12 | 06/12/2024 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 26 | 27/11/2024 | 42 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | EQ-T26 M6B | Se evidencia muro con falla a cortante | Equipo y mano de obra | Torre 26 apartamento 201 | Se debe realizar el apuntalamiento adecuado, demoler, recuperar aceros en caso de ser necesario y fundir nuevamente. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 06/12/2024 | CERRADA | 06/12/2024 | 0 | 06/12/2024 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 22 | 04/12/2024 | 44 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | EQ-T22- M6B | Se evidencia el fallo a cortante en el muro 6b de nivel 3 | Equipo y mano de obra | Torre 22 Apartamento 301 | - Realizar el apuntalamiento a la placa aledaña, demoler muro, recuperar acero de refuerzo y fundir nuevamente con concreto de la misma especificación | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 13/12/2024 | CERRADA | 18/12/2024 | 5 | 13/12/2024 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 22 | 04/12/2024 | 45 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | EQ-T22-M6A | Se evidencia en torre 22 nivel 3 en el muro 6A la falla a cortante donde se superae el 50% del espesor de muro. | Equipo y mano de obra | Torre 22 Apartamento 303 | - Realizar el apuntalamiento a la placa aledaña, demoler muro, recuperar acero de refuerzo y fundir nuevamente con concreto de la misma especificación. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 13/12/2024 | CERRADA | 18/12/2024 | 5 | 13/12/2024 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 23 | 06/12/2024 | 46 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | EQ-T23-M6B | Se evidencio muro con falla a cortante | Equipo y mano de obra | T23 APARATAMENTO 301 | Se debe realizar el apuntalamiento, demoler y fundir nuevamente. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 13/12/2024 | CERRADA | 16/12/2024 | 3 | 13/12/2024 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 25 | 13/12/2024 | 48 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | EQ-T25 M6B | Se evidencia en torre 25 nivel 4 en el muro 6b la falla a cortante donde se supera el 50% del espesor de muro. | Equipo y mano de obra | T25 APARTAMENTO 401 | Realizar el apuntalamiento a la placa aledaña, demoler muro, recuperar acero de refuerzo y fundir nuevamente con concreto de la misma especificación. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES |  | CERRADA | 13/12/2024 | -7 | 20/12/2024 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 24 | 13/12/2024 | 49 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | EQ- T24 M6B | Se evidencia en torre 24 nivel 4 en el muro 6b la falla a cortante donde se supera el 50% del espesor de muro. | Equipo y mano de obra | T24 APARTAMENTO 401 | Realizar el apuntalamiento a la placa aledaña, demoler muro, recuperar acero de refuerzo y fundir nuevamente con concreto de la misma especificación. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 23/01/2025 | CERRADA | 31/01/2025 | 42 | 20/12/2024 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 25 | 18/12/2024 | 50 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | EQ-T25 M6B | Se evidencia en torre 25 nivel 4 en el muro 6B la falla a cortante donde se superae el 50% del espesor de muro. | Equipo y mano de obra | T25 APARTAMENTO 401 | Realizar el apuntalamiento a la placa aledaña, demoler muro, recuperar acero de refuerzo y fundir nuevamente con concreto de la misma especificación. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 18/01/2025 | CERRADA | 23/01/2025 | 28 | 26/12/2024 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 17 | 19/12/2024 | 52 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | PC-T17 REPARACIONES | Se evidencia en torre 17 en diferentes niveles reparaciones pendientes por arreglos hidraulicos y electricos | Procesos constructivos | TORRE 17 | Realizar la reparación inmediatamente terminados los arreglos hidraulicos y electricos, realizar previamente limpieza e hidratación y fundir con concreto con cabeza de presión | Contratista de hidráulicos |  | David Stiven GONZALES | 31/01/2025 | CERRADA | 21/02/2025 | 56 | 27/12/2024 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 20 | 20/12/2024 | 55 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | EQ- T20 N6 | Se evidencia en torre 20 nivel 6 en el muro 6B la falla a cortante donde se superae el 50% del espesor de muro. | Equipo y mano de obra | T20 APARTAMENTO 601 | - Realizar el apuntalamiento a la placa aledaña, demoler muro, recuperar acero de refuerzo y fundir nuevamente con concreto de la misma especificación. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 17/01/2025 | CERRADA | 18/01/2025 | 7 | 11/01/2025 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 23 | 20/12/2024 | 57 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | EQ-T23 N2 M6A | Se evidencia en torre 23 nivel 2 en el muro 6A apartamento 203 la falla a cortante donde se superae el 50% del espesor de muro. | Calidad de materiales | T23 APARTAMENTO 203 M6A | Realizar el apuntalamiento a la placa aledaña, demoler muro, recuperar acero de refuerzo y fundir nuevamente con concreto de la misma especificación. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 31/01/2025 | CERRADA | 31/01/2025 | 20 | 11/01/2025 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 13 | 20/05/2024 | 15 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | MAYOR | PC - 6 Demolición de placa de piso 2, serie 1 y 2 - torre 13 - AIII | El sábado 18 de mayo del 2024, el contratista indicó que realizaría la entrega de acero de la placa de entrepiso de la torre 13, serie 1-2 en el piso 2 a la 1:00 PM. En el momento de la revisión se evidenció que se encontraban los siguientes pendientes: No se había finalizado la instalación de la segunda malla. No se habían instalado puntos de anclaje. La malla inferior no se había cocido. No se habían tapado huecos. El borde de placa no se encontraba en la ubicación adecuada. malla inferior no se había cocido. No se había nivelado la placa. No se había instalado la tubería de gas El muro no estructurar no tenía icopor. Por tal razón por la cual no se aprobó la fundida del elemento, sin embargo, la constructora determinó fundir sin la aprobación de la supervisión técnica. Por otra parte, el lunes 20 de mayo se evidencia que: El bordillo de la sala del apartamento 201 quedó 12 cm desplazado hacia la fachada. Los huevos fueron tapados con bolsas de cemento y lonas, lo cual no generó recubrimiento en las vigas dintel de la escalera. En el baño y la sala del apartamento 201 la placa tiene un desnivel de 1 cm. No se centraron los aceros del muro 13. | Procesos constructivos | TORRE 13 | Teniendo en cuenta que no existe forma de corroborar que se hayan subsanado las observaciones realizadas por esta supervisión. Se solicita realizar la demolición total del elemento. Es importante recalcar que sí la estructura no cumple con los criterios mínimos de calidad establecidos en la NSR10 y en el plan de calidad aprobado, no se podrá expedir el Certificado Técnico de Ocupación de la torre 13 para el proyecto Alegría III. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 14/06/2024 | 14 | 31/05/2024 | Carolina Paz | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 10 | 11/07/2024 | 20 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | MAYOR | Acero faltante en placa piso 4 torre 10 | se evidencia que en la placa de la torre 10 piso 4 series 1 y 2 no se colocó el refuerzo adicional superior entre los ejes (5-6), fundida realizada el día 05 de julio de 2024 | Procesos constructivos | torre 10 piso 4 apartamentos 1 y 2 | Se solicita reforzar la zona afectada generando regatas y colocando el refuerzo de diseño, repararlo con mortero estructural, o en su defecto la solución que indique el diseñador estructural. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 24/07/2024 | CERRADA | 29/07/2024 | 16 | 13/07/2024 | Marisleny Vargas Moreno | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 5 | 28/08/2024 | 31 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA | Demolición placas | Se evidencia que se realizan actividades de demolición de placas en el pasillo para adecuación de redes. | Procesos constructivos | Torre 5, todos los niveles | Se debe garantizar la recuperación de malla superior y borde de placa con la longitud de traslapos correspondiente, fundir con concreto de la misma especificación | Contratista de eléctricos |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 10/09/2024 | 4 | 06/09/2024 | Paola Guatavita Pineda | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 5 | 28/08/2024 | 32 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA | Demolición placa contrapiso | Se evidencia la demolición de placa de contrapiso para la adecuación de redes | Procesos constructivos | Torre 5, nivel 1 | Se solicita la demolición perimetral, sin afectar malla para la recuperación de malla con longitud de traslapo correspondiente | Contratista de eléctricos |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 03/09/2024 | 3 | 31/08/2024 | Paola Guatavita Pineda | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 7 | 10/09/2024 | 33 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | MENOR | DINTEL 205 CON AFECTACIÓN EN REFUERZO SUPERIOR | Se evidencia dintel 205 en nivel 6 en apartamentos 601 y 604 con afectación en intersección con muro # 4. | Procesos constructivos | torre 7-8 nivel 6 | escarificar en pata de muro # 4 y recuperar acero de dintel en la posición adecuada. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 16/09/2024 | CERRADA | 16/09/2024 | 3 | 13/09/2024 | Paola Guatavita Pineda | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 20 | 20/12/2024 | 53 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA | PC- T20 N4 | Se evidencia en torre 20 malla de refuerzo por fuera del espesor de la placa en el apartamento 401. | Procesos constructivos | T20 N4 APARTAMENTO 401 | Realizar escarificado de 3 cm para posicionar malla de refuerzo, limpieza e hidratación y realizar recubrimiento con concreto | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 18/01/2025 | CERRADA | 18/01/2025 | 7 | 11/01/2025 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 10 | 19/07/2024 | 25 | 3.2.5 | Estructura | En la placa | Verificación de la colocación de distanciadores, de las alturas y tamaños apropiados | MENOR | Instalación de material contaminante en placa | Durante la revisión de acero y formaleta de la placa de la torre 10 en el piso 6 serie 3 y 4, se observan malas prácticas constructivas, ya que, se instala material contaminante como plástico y cartón para tapar huecos. Esto nos quita recubrimiento del acero, es un tema que se ha vuelto repetitivo. | Procesos constructivos | placa de la torre 10 en el piso 6 serie 3 y 4, | Retirar el material contaminante y remplazarlo por láminas de madera o metal que permitan generar un acabado óptimo y garanticen la geometría de los elementos. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 24/07/2024 | CERRADA | 29/07/2024 | 6 | 23/07/2024 | Marisleny Vargas Moreno | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 22 | 27/11/2024 | 41 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | CM-T22 DINTEL 202 | Se evidencia dintel 202 de nivel 5 en arranque de escalera con hormiguero. | Calidad de materiales | Torre 22 arranque de escaleras en piso 5 | Se debe demoler la sección completa del ancho de la escalera y realizar nuevamenta la fundida. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 06/12/2024 | CERRADA | 06/12/2024 | 0 | 06/12/2024 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 9 | 14/08/2024 | 27 | 3.2.17 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de viguetas y dinteles | PREVENTIVA | Dintel 202, cuantia paquete | Dentro de la verificación del acero para placa se encontro que los dinteles 202 contienen paquete que corresponde a una varilla #5, estada con 2#3 las cuales no cumplian con la cuantia requerida, se recomienda que para proximas ocasiones es cumpla con la cuantía y en lo posible se utilice el acero estipulado en el diseño. | Procesos constructivos | T9 dinteles 202 en zona de escaleras |  | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | [6 empty] | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 22 | 20/12/2024 | 54 | 3.3.2 | Estructura | En escaleras | Verificar el refuerzo de inicio y de llegada en las placas | INTERMEDIA | PC- T22 N4 | Se evidencia en torre 22 dintel de nivel 4 de escalera con hormiguero. | Procesos constructivos | T22 N4 | Retirar el concreto suelto, realizar limpieza e hidratación y reparar con mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 17/01/2025 | CERRADA | 18/01/2025 | 7 | 11/01/2025 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 20 | 18/12/2024 | 51 | 3.3.4 | Estructura | En escaleras | Verificar si cumple el espesor efectivo indicado en planos | MENOR | PC- T20 N2 | Se evidencia en torre 20 nivel 2 en el ultimo escalón con un recubrimiento menor en el dintel, generando una huella de mayor distancia a un costado. | Procesos constructivos | T20 N2 PRIMER ESCALÓN BAJANDO | Realizar escarificado, limpieza y previo recalce garantizando recubrimiento de acero y ortogonalidad | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 17/01/2025 | CERRADA | 18/01/2025 | 23 | 26/12/2024 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 18 | 12/09/2024 | 36 | 3.3.9 | Estructura | En escaleras | Verificar tratamiento de material previo a instalación | MENOR | ESCALERA NIVEL 1-2 | Se evidencia una segregación superficial en contrahuella y costado de escalera. | Procesos constructivos | torre 18 nivel 1 a 2 | Se solicita se escarifique hasta encontrar concreto homogéneo, realizar limpieza, hidratación y reparar. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA | 16/09/2024 | CERRADA | 16/09/2024 | 2 | 14/09/2024 | Paola Guatavita Pineda | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Alegría III | La Alegría III | Torres (Industrializadas) | Torre 23 | 13/01/2025 | 60 | 3.5.6 | Estructura | Elementos no estructurales | Apoyo mínimo de muros de fachada | MENOR | PC-T23-MURO INGRESO | Se evidencia muro NOES en ingreso de la torre 23 sin el apoyo suficiente (50%) . | Procesos constructivos | T23 INGRESO | Construir patín para generar base | Contratista de estructura |  | David Stiven GONZALES | 31/01/2025 | CERRADA | 31/01/2025 | 7 | 24/01/2025 | Paola Guatavita Pineda | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres |  | 09/04/2025 | 8 | 2.2.5 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado de la placa de cimentación | MENOR | corte de refuerzos en losa de cimentación | Se evidencia en estructura torre 8. nivel 1, acceso a la unidad, cortes de concreto y refuerzo en losa de cimentación para conformar negativo y dar paso a redes eléctricas. | Procesos constructivos | torre 8 acceso a la unidad | Consultar con diseño si es necesario el reforzamiento perimetral o en esquinas evitando patologías en el elemento. | Obra |  | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ | 12/04/2025 | CERRADA | 14/04/2025 | -25 | 09/05/2025 | Eyder santos | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres |  | 05/12/2024 | 3 | 2.3.5 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta modulación de encofrado | INTERMEDIA | RECALCE CIMENTACION | Se requiere generar recalces en cimentación torre 4 series 1 y 4, la cual no garantiza los 2/3 de apoyo mínimo para formes de mampostería. | Procesos constructivos | Torre 4 series 1 y 4 | Adecuar recalce en cimentaciones que presentan reducción para formes de mampostería, según detalles compartidos por el diseñador. | Obra |  | Victor CARREñO | 25/01/2025 | CERRADA | 28/01/2025 | 29 | 30/12/2024 | Eyder santos | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres | Torre 17 | 04/12/2025 | 20 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | MAYOR | Afectación de muro estructural M17, nivel 3, apto 302 | Se genera una afectación de estructura al muro M17 de la torre 17, nivel 3, apto 302 producto de una reparación de red de gas, generando una perdida de sección y afectando el refuerzo de acero del muro M17 y los conectores en la parte inferior del mismo. | Procesos constructivos | Torre 17, nivel 3, apto 302, muro M17 | Se solicita elevar una consulta con el área de diseño con la finalidad de obtener un proceso para subsanar la afectación generada al refuerzo del muro. | Contratista de gas |  | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ | 16/12/2025 | CERRADA | 17/12/2025 | -22 | 08/01/2026 | David Rojas Jaraba | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres |  | 14/11/2025 | 15 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Buena modulación | INTERMEDIA | Ausencia de planos de encofrado - Estructura A4 | Hace un mes se ha venido solicitando al constructor los planos del encofrado para chequear el posicionamiento de los puntales de sacrificio y aún no se han recibido. Solo se cuenta con la cartilla de elementos de seguridad. | Procesos constructivos | Estructura Alegría IV - Encofrado Torres. | Se solicita compartir la información requerida lo antes posible. | Obra |  | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ | 19/11/2025 | CERRADA | 19/11/2025 | -2 | 21/11/2025 | David Rojas Jaraba | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres |  | 09/04/2025 | 10 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA | Discrepancia en despiece de viga 104 de sección (50*50), piso 1 | Se evidencia discrepancia en despiece de viga 104 de sección (50*50), piso 1, respecto a planta A4 400. Tanque de almacenamiento el cual según despiece presenta una reducción de sección de (25*50) plano A4 401. | Diseño | PISO 1 TANQUE DE ALMCENAMIENTO (CUARTO DE MAQUINAS) | Se solicita aclarar la sección del elemento a ejecutarse por parte del diseñador, respecto a la diferencia en planos | Obra |  | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ | 12/04/2025 | CERRADA | 07/05/2025 | -2 | 09/05/2025 | Eyder santos | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres | Torre 12 | 05/12/2024 | 4 | 3.2.17 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de viguetas y dinteles | INTERMEDIA | Demolicion dintel D 205(a) | Se solicita demolición de la viga (dintel) D-205(a) Torre 12 nivel 3 serie 4, la cual durante su vertido no se garantizó de manera monolítica, dejando exposición de refuerzos. | Procesos constructivos | D-205(a) Torre 12 nivel 3 serie 4 | Demoler el elemento, generar limpieza de refuerzos y fundir de manera monolítica. | Obra |  | Victor CARREñO | 25/01/2025 | CERRADA | 28/01/2025 | 39 | 20/12/2024 | Eyder santos | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres |  | 05/12/2024 | 5 | 3.2.17 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de viguetas y dinteles | INTERMEDIA | Reparación en dinteles D 203(b) | Se solicita la reparación en dinteles d 203(b) en torres 5,6 los cuales presentan demolición parcial, debido a reparaciones en redes o desencofrado. | Procesos constructivos | D 203(b) en torres 5,6 | Realizar limpieza en el elemento y usar un puente adherente, posteriormente aplicar mortero de reparación o concreto de igual fc | Obra |  | Victor CARREñO | 25/01/2025 | CERRADA | 07/05/2025 | 128 | 30/12/2024 | Eyder santos | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres |  | 29/11/2024 | 2 | 3.3.1 | Estructura | En escaleras | Verificar la colocación del refuerzo indicado en planos | INTERMEDIA | Longitud de desarrollo | Se evidencia el no cumplimiento para el despiece de escaleras en barras #4, refuerzo inferior el cual no garantiza la longitud de desarrollo estipulada en plano A4 600 V2 12/07/24 | Procesos constructivos | Unidades estructurales en actual ejecucion | Garantizar el correcto figurado, para el acero ubicado en obra. | Obra |  | Victor CARREñO | 25/01/2025 | CERRADA | 28/01/2025 | 53 | 06/12/2024 | Eyder santos | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres |  | 09/04/2025 | 9 | 3.5.6 | Estructura | Elementos no estructurales | Falta de diseños elementos no estructurales | MENOR | ejecución juntas de dilatación | Se evidencia la no ejecución en dilataciones (D1) entre muros no estructurales y muro estructural M - 12 en culatas torres 2 y 3. | Procesos constructivos | Torres 2 y 3 | Se solicitar ejecutar juntas de dilatación en muros no estructurales induciendo corte no < a 1 cm, evitando la aparición de fisuras con geometría incontrolable en culatas torres 2 y 3. | Obra |  | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ | 12/04/2025 | CERRADA | 12/05/2025 | 3 | 09/05/2025 | Eyder santos | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres |  | 26/09/2025 | 14 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | INTERMEDIA | Ausencia de certificados de calidad de acero | No se registran certificados de calidad del acero recibido en el presente año en la plataforma Construction Cloud; los existentes corresponden parcialmente al material recibido el año pasado, se solicita su cargue a la plataforma. | Calidad de materiales | Plan de calidad | Se solicita hacer el cargue de los certificados lo más pronto posible para generar un registro y trazabilidad de la calidad del acero usado en el proyecto. | Proveedor de acero de refuerzo |  | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ |  | CERRADA | 16/10/2025 | -15 | 31/10/2025 | David Rojas Jaraba | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres |  | 05/08/2025 | 11 | 3.6.4 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | INTERMEDIA | Falta de curado de muestras de mortero. | Se identificó que las probetas de mortero de pega y relleno desde hace más de un mes no se les está realizando el respectivo curado cubriéndolas con vinipel para evitar que el agua de hidratación se escape muy rápido, además, según la NTC 3546:2021 se debe usar un compactador de caucho y o varilla lisa 3/8" como se ha evidenciado. | Calidad de materiales | Laboratorio de muestras - La Alegría IV | Se solicita iniciar las respectivas correcciones y curar de manera adecuada los testigos lo antes posible, pues esto puede ser un causante de que las resistencias siempre se presenten bajas. | Obra |  | Victor CARREñO | 26/08/2025 | CERRADA | 19/09/2025 | 31 | 19/08/2025 | David Rojas Jaraba | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres |  | 04/12/2025 | 19 | 3.6.4 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | INTERMEDIA | Validación de ensayos de calidad para acero del proyecto. | De los últimos ensayos de materiales para barras corrugadas y mallas electrosoldadas se identificaron dos ensayos, acero #2 (DEM 0551-25-1) y malla de 4,5mm (DEM 0551-25-11) que no cumplieron con requerimientos evaluados por el laboratorio para cada tipo de material. Así mismo se recuerda que a la fecha de creación de la incidencia se deben enviar nuevas muestras tanto de barras corrugadas como de mallas electrosoldadas debido al volúmen de acero empleado a la fecha en el proyecto. | Calidad de materiales | Ensayos de materiales para el proyecto. | Se solicita validar resultados de informes o enviar contramuestras de acero #2 (DEM 0551-25-1) y malla de 4,5mm (DEM 0551-25-11) que no cumplieron con ´ítems evaluados por el laboratorio para cada denominación. | Obra |  | Victor CARREñO | 20/01/2026 | CERRADA | 21/01/2026 | 13 | 08/01/2026 | David Rojas Jaraba | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres | Torre 6 | 10/12/2024 | 6 | 5.1.4 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | MENOR | AFECTACIÓN REFUERZO TRANVERSAL EN MURO NO ESTRUCTURAL | Se identifica corte en grafiles y modulación por intervención hidráulica, se solicita remplazar los cortes en refuerzos, garantizando el empalme mínimo de 30 cm en cada sentido. | Procesos constructivos | Torre 6 nivel 1 serie 4, buitrón bajante hidráulico. | Garantizar el empalme mínimo de 30 cm en cada sentido. Asegurando la continuidad del refuerzo, arriostrando la dovela. | Obra |  | Victor CARREñO | 25/01/2025 | CERRADA | 28/01/2025 | 18 | 10/01/2025 | Eyder santos | Carolina ROMERO USSA
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres | Torre 13 | 10/12/2024 | 7 | 5.1.5 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | INTERMEDIA | Perdida de sección muro estructural | Se identifica demolición parcial en muro estructural durante el proceso constructivo de elementos no estructurales en fachada, afectando longitud y exposición en refuerzos del mismo | Procesos constructivos | Torre 13 nivel 2, muro M4 serie 1 y 4. | Se solicita realizar la intervención con herramienta de corte a 90º, generando él recalce con el fc diseño. | Obra |  | Victor CARREñO | 08/04/2025 | CERRADA | 14/04/2025 | 94 | 10/01/2025 | Eyder santos | Carolina ROMERO USSA
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres | Torre 21 | 09/02/2026 | 23 | 5.1.5 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar las dilataciónes contra los elementos estructurales | INTERMEDIA | Pérdida de sección en muros estructurales de nivel 2 y 4. | Se observó el desbaste de muros estructurales con puntero y maceta. Muros M4, nivel 2, series 2-3 y muro M3, nivel 4, serie 3. | Procesos constructivos | Torre 21, nivel 2, series 2-3, muro M4. Torre 21, nivel 4, serie 3, muro M3. | Se debe incorporar poliestireno acorde a detalles y especificaciones de diseño, así mismo se debe repara las secciones de los muros con mortero de reparación y/o grouting. Además se reitera nuevamente en caso de requerir reducir el filo de un muro para el paso de la mampostería se debe hacer con pulidora o generar una pieza en la mampostería para no afectar la estructura. | Contratista de mampostería |  | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ | 25/02/2026 | CERRADA | 26/02/2026 | 3 | 23/02/2026 | David Rojas Jaraba | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres | Torre 25 | 23/12/2025 | 22 | 5.13.1 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | INTERMEDIA | RE - Ausencia de muestras de mortero de pega y relleno para torres 25 y 26. | Se re abre hallazgo cerrado por error. No se tiene registro de nuevos resultados de probetas de mortero de relleno y pega de las torres 25 y 26, teniendo en cuenta que la mampostería de fachadas finalizó a inicios del mes de diciembre, se deberían tener registros a edades tempranas y parcialmente fallos a 28 días, sin embargo solo se tienen registros de muestras de piso 1. | Calidad de materiales | Torres T25 - T26 | Se solicitan los fallos de las probetas del faltante de muestras de las torres 25 y 26 a edades tempranas y a 28 días. | Obra |  | Ferney Valencia BARRERA | 13/01/2026 | CERRADA | 14/01/2026 | 7 | 07/01/2026 | David Rojas Jaraba | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres |  | 19/11/2024 | 1 | 5.13.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | INTERMEDIA | pendiente muestras de grouting y mortero | Se continúa la ausencia de toma de muestras, para ensayos de grouting y mortero en estructuras que presentan actualmente ejecución. Torres 5,6,7 y 8. | Calidad de materiales | Fachadas torres 5,6,7 y 8. | Se requieren extracción de muretes o pruebas de empuje Para las unidades anteriormente mencionadas. | Obra |  | Victor CARREñO | 25/01/2025 | CERRADA | 28/01/2025 | 40 | 19/12/2024 | Eyder santos | DUVAN PEÑA
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres |  | 29/08/2025 | 12 | 5.13.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MAYOR | Falta de ensayos de muretes en el proyecto | Se evidencia que a la fecha no se han realizado ensayos de muretes (vacíos y llenos) en el proyecto, a pesar de contar con un avance superior al 50% de ejecución. Según lo estipulado en el Plan de Calidad, se debe realizar un ensayo de murete vacío y uno lleno por cada unidad estructural (dos por torre en unidades dobles y uno de cada tipo en torres sencillas). | Calidad de materiales | Torres - La Alegría IV | Programar a la mayor brevedad posible la ejecución de los ensayos de muretes, con el fin de cubrir las torres ya ejecutadas y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Plan de Calidad. | Obra |  | Victor CARREñO | 07/10/2025 | CERRADA | 08/10/2025 | 9 | 29/09/2025 | David Rojas Jaraba | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres |  | 14/11/2025 | 16 | 5.13.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | INTERMEDIA | Ausencia de ensayos de extracción de anclajes para el proyecto Alegría IV | Durante toda la ejecución del proyecto no se han realizado ensayos de extracción de anclajes especificados en el Plan de Calidad del constructor | Procesos constructivos | Elementos no estructurales de torres (mampostería de fachada) | Se solicita realizarlos antes 21 de octubre acorde a compromisos establecidos y plan de calidad. | Obra |  | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ | 19/11/2025 | CERRADA | 19/11/2025 | -2 | 21/11/2025 | David Rojas Jaraba | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres | Torre 27 | 20/11/2025 | 17 | 5.13.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | INTERMEDIA | Resistencias bajas en morteros (Torre 27) | Se identifican resistencias bajas a 28 días en dos muestras de mortero correspondientes a Torre 27, las cuales permanecen pendientes por validación del diseñador o por ensayo de testigos a 56 días. A la fecha no se cuenta con definición técnica que permita cerrar el control de calidad de estas muestras. 343 - 78% (28 días). 367 - 86% (28 días). | Calidad de materiales | Torre 27, nivel 1, series 2-3 Torre 27, nivel 6, series 1-4 | Se debe validar las muestras pendientes con resultados de testigos a 56 días o contar con el aval del diseñador en cuestión. | Contratista de mampostería |  | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ | 20/11/2025 | CERRADA | 21/11/2025 | -8 | 29/11/2025 | David Rojas Jaraba | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Torres | Torre 25 | 17/12/2025 | 21 | 5.13.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | INTERMEDIA | Ausencia de muestras de mortero de pega y relleno para torres 25 y 26. | No se tiene registro de nuevos resultados de probetas de mortero de relleno y pega de las torres 25 y 26, teniendo en cuenta que la mampostería de fachadas finalizó a inicios del mes de diciembre, se deberían tener registros a edades tempranas y parcialmente fallos a 28 días, sin embargo solo se tienen registros de muestras de piso 1. | Calidad de materiales | Torre 25 y 26. | Se solicitan los fallos de las probetas del faltante de muestras de las torres 25 y 26 a edades tempranas y a 28 días. | Obra |  | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ | 17/12/2025 | CERRADA | 18/12/2025 | -18 | 05/01/2026 | David Rojas Jaraba | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Edificio comunal 2 - Gimnasio |  | 17/09/2025 | 13 | 3.1.2 | Estructura | Muros y/O columnas | Colocación del refuerzo de dovelas/Verificación de arranques | INTERMEDIA | Ejecución mampostería sin revisión previa | Se identificó desde hace más de dos semanas que la mampostería en bloque de la cubierta del cuarto de basuras, en la zona de lavandería entre ejes (C-E) y (3-4), no fue solicitada para revisión ni liberación por parte de la supervisión. Se ha solicitado en repetidas ocasionas la verificación de los alzados a lo cual no se ha obtenido una respuesta favorable. Actualmente la misma zona se encuentra pañetada y cargada sin contar con la debida liberación. | Procesos constructivos | Mampostería de fachada Cuarto de basuras, cubierta, ejes (C-E) y (3-4) | Se solicita coordinar procedimiento para dar validación a la mampostería ya ejecutada. | Contratista de mampostería |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 21/10/2025 | 18 | 03/10/2025 | David Rojas Jaraba | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ
Cusezar S.A | La Alegría IV | La Alegría IV | Edificio comunal 3- Salon social |  | 04/12/2025 | 18 | 3.5.7 | Estructura | Elementos no estructurales | Aprobación planos taller por parte del diseñador estructural | MENOR | Ajuste de planos arquitectónicos y detalles arquitectónicos de zonas comunes | Al comparar con planos arquitectónicos vs los detalles arquitectónicos del cuarto de basuras se identifican diferencias en modulación de la mampostería que desplazan la posición final de las ventanas. La ejecución se llevó acorde a plano arquitectónico. Dado que la modulación del ladrillo empleado difiere de la considerada en planos originales, las medidas en las ventanas se modificaron en el salón comunal 3. | Diseño | Cuarto de basuras (zona lavandería) y Salón Comunal 3 | Se solicita un correo informando los detalles encontrados al área de diseño para que sean tenidos en cuenta al momento de autenticar los planos récord de estas zonas comunes debido a los ajustes presentados durante la ejecución de estos frentes de obra. | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | Victor CARREñO | 05/01/2026 | CERRADA | 06/01/2026 | 18 | 19/12/2025 | David Rojas Jaraba | Steven Alejandro MEDINA VELáSQUEZ
Cusezar S.A | La alegría V | La Alegría V | Torres | Torre 20 | 26/04/2025 | 1 | 2.2.11 | Cimentación | Armado de refuerzo | Colocación de refuerzo adicional por pases de tubería | MENOR | REFUERZO ADICIONAL EN TUBERIA | Se evidencio falta de refuerzos de acero en pases de vigas de cimentación. | Procesos constructivos | torre 20 y 21 | Se debe realizar las cajas en la torta inferior y colocar el refuerzo que pide los planos y especificaciones. | Contratista de cimentación |  | Victor CARREñO | 19/05/2025 | CERRADA | 21/05/2025 | 25 | 26/04/2025 | Henry ramirez quemba | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | La alegría V | La Alegría V | Torres | Torre 20 | 13/05/2025 | 3 | 3.2.17 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de viguetas y dinteles | INTERMEDIA | Refuerzo borde de placa sin traslapo | En refuerzos de borde placa de piso 6, series 3 y 4, se realizó vaciado de concreto sin traslapar el refuerzo longitudinal. | Procesos constructivos | Torre 20 | Se solicita demoler en aquellas zonas no se dejaron traslapos para el refuerzo longitudinal e instalarlos según detalle estructural, según lo informado por el constructor, se procederá a consultar al diseñador estructural para que se pueda validar. | Obra |  | Victor CARREñO | 10/06/2025 | CERRADA | 10/06/2025 | 18 | 23/05/2025 | Henry ramirez quemba | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | La alegría V | La Alegría V | Torres | Torre 21 | 26/04/2025 | 2 | 3.3.2 | Estructura | En escaleras | Verificar el refuerzo de inicio y de llegada en las placas | MENOR | ACEROS EXPUESTOS DE ESCALERAS EN PLACAS Y DINTELES | Se evidencia que el acero de las escaleras queda expuestos después de fundir el elemento. | Procesos constructivos | torre 20 y 21 | se debe corregir la colocación del acero de escleras de acuerdo a planos y especificaciones. | Contratista de estructura |  | Victor CARREñO | 19/05/2025 | CERRADA | 21/05/2025 | 18 | 03/05/2025 | Henry ramirez quemba | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | La alegría V | La Alegría V | Torres | Torre 5 | 10/12/2025 | 10 | 5.1.11 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar el apoyo de la mampostería no estructuctural sobre la placa, mínimo de 2/3 del ancho del mampuesto | MAYOR | Recalce de las vigas de cimentación, para forme de mamposteria. | Durante la inspección, se han identificado deficiencias en el proceso de recalce de las vigas de cimentación correspondientes a las series 2 y 3, torre 5, nivel 1. La ausencia de soporte para el alzado de mampostería ha generado una inconformidad, ya que el diámetro de perforación es igual al diámetro de la barra #3, en contraposición al detalle validado por P&P. Adicionalmente, se han detectado fallas en el proceso de anclaje ejecutado por el contratista, así como la falta de una pistola de calafateo, lo que compromete la correcta adherencia de las barras al concreto. | Procesos constructivos | Torre 5 aptos 602 y 603, alcobas y salas | Se requiere demoler el recalce existente ejecutado por el constructor, asegurar que las perforaciones tengan un diámetro superior al de la barra y llevar a cabo los anclajes utilizando las herramientas apropiadas para dicha actividad | Contratista de mampostería |  | Victor CARREñO | 05/01/2026 | CERRADA | 05/01/2026 | 10 | 26/12/2025 | Eyder santos | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | La alegría V | La Alegría V | Edificio comunal 3- Salon social | Salón social 1 | 02/09/2025 | 5 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | DISEÑOS DE VENTANAS. | Se solicita en el salón comunal en el piso 1, los vanos de ventanas y detalles de acuerdo al plano N°500 de elementos no estructurales en NOTA 1. Lo cual no se evidencia en sitio, se recomienda hacer las actividades indicadas y entregar el proceso a esta ST. | Procesos constructivos | SALON COMUNAL 3 PISO 1 | Se debe bajar los muros de mampostería la zona de las ventanas del eje 1 entre E - D, se debe corregir ubicación de acero de dovelas, dinteles y vigas canchada. Se debe contar con dovela al inicio y final del vano de ventana y contar con sus refuerzos correspondientes. | Contratista de mampostería |  | Miredy RINCON LOZANO |  | ANULADA | 02/09/2025 |  | 13/09/2025 |  | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | La alegría V | La Alegría V | Edificio comunal 3- Salon social | Salón social 1 | 03/09/2025 | 6 | 5.1.1 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | INTERMEDIA | REFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE VENTANAS | Se evidenció en el salón comunal en piso 1 la falta de los detalles y especificaciones de ventanas de acuerdo al plano N.°500 de elementos no estructurales en NOTA 1. Lo cual no se evidencia en sitio; se recomienda hacer las actividades indicadas, adecuadas al proceso constructivo. se evidenció en obra falta de dovelas en muros y acero en dintel inferior y conectar viga canchada a las dovelas de los vanos. | Procesos constructivos | MUROS DE FACHADA ENTRE EJES 1 CON E-D | se debe desmostar muro, realizar el proceso de anclajes para los vanos de ventanas y levantar el muros nuevamente y conectar los dinteles con las dovelas en la parte superior e inferior. | Contratista de mampostería |  | Miredy RINCON LOZANO | 06/10/2025 | CERRADA | 07/10/2025 | 4 | 03/10/2025 | Henry ramirez quemba | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | La alegría V | La Alegría V | Edificio comunal 3- Salon social | Salón social 1 | 03/09/2025 | 8 | 5.1.2 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la disposición y anclajes del refuerzo vertical en las columnetas y/O celdas | INTERMEDIA | FALTA DE DOVELAS EN MUROS | Se evidenció en salón comunal 3, la falta de acero y dovelas de acuerdo a planos y medidas máximo 1.50 cm entre cada dovela. | Procesos constructivos | salón comunal 3, ejes 3 y1 entes ejes A- B | Se debe realizar el corte en los muros realizar el proceso de anclajes, instalar el acero en placa de contra piso y placa de cubierta y fundir dovelas | Contratista de mampostería |  | Miredy RINCON LOZANO | 06/10/2025 | CERRADA | 07/10/2025 | 4 | 03/10/2025 | Henry ramirez quemba | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | La alegría V | La Alegría V | Edificio comunal 3- Salon social | Salón social 1 | 03/09/2025 | 9 | 5.3.1 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la existencia de diseños y especificaciones de los muros | MENOR | ACERO DE VIGAS INTERMEDIAS SIN ESCUADRAS | Se evidenció en obra la falta de escuadras en vigas intermedias. | Procesos constructivos | salon comunal 3 | se debe cumplir con escuadras al iniciar y terminar la vigas intermedias y cumplir con los traslapos mínimos. | Contratista de mampostería |  | Miredy RINCON LOZANO |  | CERRADA | 07/10/2025 | 4 | 03/10/2025 | Henry ramirez quemba | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | La alegría V | La Alegría V | Edificio comunal 3- Salon social | Salón social 1 | 03/09/2025 | 7 | 5.3.6 | Obra gris | Muros no estructurales internos | Verificar la disposición del refuerzo horizontal (Grafiles o refuerzo ram) En las hiladas de los muros | INTERMEDIA | CONECTORES -REFUERZOS HORIZONTALES EN MUROS | Se evidenció en salón comunal piso 3, la falta de acero y grafiles horizontales en los muros de mampostería. | Procesos constructivos | salón comunal e, ejes A entre 1-2 | se debe realizar la instalación correcta de conectores, grafiles y acero con ganchos. | Contratista de mampostería |  | Miredy RINCON LOZANO |  | CERRADA | 07/10/2025 | 4 | 03/10/2025 | Henry ramirez quemba | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | La alegría V | La Alegría V | Cuarto de maquinas |  | 09/06/2025 | 4 | 3.6.4 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | CRITICA | MUESTRA BAJA DE N° 74 DE 4000PSI | Se evidencia muestra baja a 56 dias N° 74 a de columna del tanque. | Calidad de materiales | Tanque | se solicita consulta a diseñador, sacar núcleos o en su defecto demoler y fundir con el concreto de las especificaciones. | Obra |  | Miredy RINCON LOZANO | 10/06/2025 | CERRADA | 10/06/2025 | -6 | 16/06/2025 | Henry ramirez quemba | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres |  | 23/11/2023 | 1 | 3.1.6 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | INTERMEDIA | 017 EQ 004 Solicitud de vibrador tipo "aguja" para el vaciado de muros de concreto. | Considerando el espesor de los muros de concreto de las torres (10 cm), así como los inconvenientes que se han presentado en el vaciado de algunos elementos o los defectos en el acabado de los mismos, la Supervisión Técnica solicita a la obra que se exija al contratista el uso de los equipos adecuados para esta actividad, garantizando que en todos los vaciados exista un vibrador de concreto tipo "aguja" (25 mm) y martillos de goma ("chapulín"). Hasta el momento se han presentado casos donde se ha usado vibrador convencional (38 mm) y no se cuenta con el martillo de goma, observando casos donde el golpe se genera con madera u otros elementos que no garantizan una colocación adecuada del concreto. | Equipo y mano de obra | Torres 1-2, 25-26 y 27. | Contar con el vibrador tipo "aguja" y con los martillos de goma. | Contratista de estructura |  | David Alejandro PORRAS | 13/12/2023 | CERRADA | 13/12/2023 | 6 | 07/12/2023 | Ricardo Rincón Moreno | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres | Torre 25 | 17/01/2024 | 6 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 022 PC 006 Solicitud de ejecución o corrección de juntas de control en las torres 25,26,27 | En las torres 25-26 se solicita ejecutar o corregir las juntas de control entre algunos muros M-8/M-18 y ejecutar las juntas de control de los muros M23. En la torre 27 se solicita ejecutar las juntas de control de los muros M23 y corregir algunas juntas ejecutadas de forma errónea en los muros M7/M9; como se indica en los planos estructurales 201, 203 y 204 de las torres tipo 3 doble y tipo 3 sencilla. A la fecha las estructuras están a nivel de piso 6. En los casos donde la dilatación inducida con ángulo soldado a la formaleta se generó en un muro o costado equivocado, se deberá reparar el muro generando rugosidad en la superficie, garantizando la limpieza y usando mortero estructural. | Procesos constructivos | Torres 25, 26 y 27 - Pisos 1 a 6. | Ejecutar las juntas de control faltantes y corregir las que se ejecutaron de forma errónea, de acuerdo a lo indicado en los planos estructurales. | Contratista de estructura |  | LIZ HARLENY CUTIVA |  | CERRADA | 08/06/2024 | 114 | 15/02/2024 | Ricardo Rincón Moreno | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres | Torre 1 | 23/11/2023 | 2 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 018 PC 003 Reparación de cavidades en algunos muros de los apartamentos de pisos 1 a 3 de | En algunos muros de los apartamentos de los pisos 1 a 3 de las torres 1-2 se observan cavidades de gran tamaño con refuerzo expuesto, irregularidades en la sección de los muros, hormigueros y reparaciones mal ejecutadas, lo que no es aceptable. Se solicita realizar las reparaciones a la mayor brevedad y antes de continuar con el avance de la estructura en el piso inmediatamente superior, haciendo uso de concreto de las mismas especificaciones o mortero estructural según corresponda. | Procesos constructivos | Torres 1-2, pisos 1 a 3 | Realizar y entregar las reparaciones en muros de concreto. | Contratista de estructura |  | LIZ HARLENY CUTIVA | 31/01/2024 | CERRADA | 31/01/2024 | 51 | 11/12/2023 | Ricardo Rincón Moreno | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres | Torre 25 | 19/02/2024 | 7 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 023 PC 007 Solicitud de proceso correctivo-reparación en los muros M19 de torres 25-26-27 | En el muro M19 del piso 1 de la torre 25, sector del acceso, se observó que el personal de instalaciones eléctricas generó regatas y cavidades con ayuda de una pulidora para la colocación de tuberías y cajas, ocasionando cortes del refuerzo (malla electrosoldada y barras de refuerzo horizontal y vertical) así como afectación de la sección de concreto, lo que no es aceptable. Se solicita a la obra notificar al diseñador estructural P&P respecto a esta afectación, para que de su concepto respecto al procedimiento de reparación a seguir para este caso, aclarando que en las torres 26 y 27 se presentará la misma condición ya que el contratista eléctrico indicó que tampoco se dejaron los negativos. * La afectación del refuerzo horizontal #3 se generó tanto en la barra que está a 0.80 m del nivel de cimentación como en la que está a 1.60 m. * Se afectó una barra de refuerzo vertical #3 en el extremo del eje I. * La malla electrosoldada fue afectada en varios puntos. | Procesos constructivos | Torre 25 - Piso 1, acceso | Requerir el procedimiento de reparación al diseñador estructural P&P y ejecutarlo a la mayor brevedad. | Contratista de eléctricos |  | Ferney Valencia BARRERA |  | CERRADA | 09/05/2024 | 50 | 20/03/2024 | Ricardo Rincón Moreno | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres |  | 15/03/2024 | 9 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 025 CM 004 Mala calidad de concreto para el vaciado de muros en torres 5-6, 22 y 23 | Los muros vaciados desde el día sábado 09 hasta el martes 12 de marzo han presentado un incremento en la cantidad de casos de cavidades, segregación o defectos en el acabado, posiblemente causados por problemas en el concreto producido en planta (como cambios en los agregados o mal funcionamiento), el estado de formaleta y la mano de obra. Esta situación se presentó en el piso 1 de las torres 5-6 y piso 2 de las torres 22 y 23. Considerando estos inconvenientes se solicita a la obra tomar todas las medidas necesarias para garantizar la calidad del concreto y el buen vaciado de los muros, así como emprender con todas las reparaciones a la mayor brevedad, de acuerdo a las indicaciones dadas en ocasiones anteriores. | Calidad de materiales | Torres 5-6 (piso 1), torres 22 y 23 (piso 2) | * Garantizar la calidad del concreto para el vaciado de muros. * Garantizar las condiciones adecuadas para el vaciado de muros (formaleta y mano de obra). * Ejecutar las reparaciones en muros: Torre 5: Apto 103: M24, M18, M15, M3, M11, M21; Apto 104: M18, M24, M16, M5, M12, M21 Torre 6: Apto 101: M11, M5, M24, M20, M5, M3; Apto 102: M24, M5, M3, M12, M13, M20; Apto 103: M24, M3, M6, M12; Apto 104: M24, M17, M4, M6 Torre 22: Apto 203: M4, M15, M19, M12, M8, M16; Apto 204: M4, M15, M17, M5, M3 Torre 23: Apto 201: M19, M4, M15, M7; Apto 202: M4, M15, M3; Apto 203: M20, M5; Apto 204: M4, M15, M10, M20, M3, M5 | Obra |  | Ferney Valencia BARRERA |  | CERRADA | 26/06/2024 | 58 | 29/04/2024 | Ricardo Rincón Moreno | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres | Torre 9 | 08/05/2024 | 12 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 028 PC 008 Disminución en la calidad de la estructura en torres 9-10 | Se realiza un recorrido en las torres 9-10 y se detectan afectaciones a los elementos estructurales tales como muros y dinteles desportillados, segregación y cavidades en algunos muros, cavidades en unión muro placa y reparaciones mal ejecutadas, lo que no es aceptable y se solicita corregir a la mayor brevedad. Considerando que se presentan casos en varios apartamentos de las dos torres, se solicita a la obra realizar un recorrido en compañía del contratista para exigir que se atiendan las observaciones, así como hacerle un llamado de atención para que se mejore la calidad de esta estructura. A la fecha se avanza en muros de piso 3 y placas de piso 4. A manera de ejemplo, el día de hoy, 08 de mayo de 2024, se detectó que se mezcló concreto en sitio para realizar reparaciones, lo que no es aceptable, y adicionalmente se observaron casos donde se aplica mortero o "masilla" para tapar los casos de segregación. Se reitera que se debe realizar una preparación adecuada de la superficie de forma previa a la reparación, que en los casos donde se use concreto este debe ser de la misma especificación de los muros y colocarse con formaleta o "testeros" y no "guanteado", así como usar mortero estructural para los casos donde el volumen es menor o ya hayan pasado más de 24 horas luego del vaciado. | Procesos constructivos | Torres 9-10, pisos 1 a 3 | * Realizar las reparaciones de elementos afectados de manera adecuada * Mejorar la calidad en la ejecución de la estructura * Hacer un llamado de atención al contratista | Contratista de estructura |  | Ferney Valencia BARRERA |  | CERRADA | 26/06/2024 | 29 | 28/05/2024 | Ricardo Rincón Moreno | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres | Torre 3 | 27/05/2024 | 13 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 029 PC 009 Afectaciones en muros de torres 3-4, 28-29 por ajustes de puntos eléctricos | En las torres 3-4 se observa que se está reubicando el punto eléctrico sobre el mesón de la cocina debido a una solicitud de Gas Natural Vanti, en relación a la separación mínima que debe existir entre la toma y la estufa que no fue considerada en diseño. Esta actividad está generando cavidades en la sección de concreto y cortes en la malla de refuerzo de los muros tipo M18, situación que no es aceptable y se debe corregir a la mayor brevedad, para lo cual, se solicita a la obra informar al diseñador estructural P&P y requerir su concepto y correctivo. Se añade que la actividad se realiza de manera no controlada usando disco de corte. Situación similar se presenta en los muros M15 de las torres 28-29, sin embargo, en este frente de trabajo la actividad se hace de una forma más controlada. Se solicita a la obra que se tomen todas las medidas necesarias para mitigar todas estas afectaciones, así como emprender los correctivos necesarios a la mayor brevedad. De manera complementaria se solicita a la obra realizar un fuerte llamado de atención al contratista y personal encargado de la actividad ya que es una observación reiterativa. | Procesos constructivos | Torres 3-4, muros M18 | Se solicita a la obra informar al diseñador estructural P&P y requerir su concepto y correctivo, así como tomar todas las medidas necesarias para mitigar todas estas afectaciones. | Contratista de eléctricos |  | Ferney Valencia BARRERA |  | CERRADA | 09/09/2024 | 84 | 17/06/2024 | Ricardo Rincón Moreno | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres | Torre 3 | 10/09/2024 | 20 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 036 PC 011 Afectaciones en muros de torres 3-4 por ajustes de puntos eléctricos | En las torres 3-4 se reubicó el punto eléctrico de la toma GFCI sobre el mesón de la cocina debido a una solicitud de Gas Natural Vanti en relación a la separación mínima que debe existir entre la toma y la estufa que no fue considerada en diseño. Esta actividad generó cavidades en la sección de concreto y cortes de la malla de refuerzo de los muros tipo M18, situación que no es aceptable y se debe corregir a la mayor brevedad. Se solicitó a la obra informar al diseñador P&P para requerir su concepto y correctivo, con el que ya se cuenta con VoBo en el libro de obra. Se solicita a la obra emprender los correctivos a la mayor brevedad de acuerdo a las indicaciones dadas por el diseñador P&P. Se aclara que en todos los casos se deberá restituir el acero de refuerzo y hacer la entrega del correctivo a la Supervisión antes de llenar las cavidades con concreto o mortero estructural. Esta notificación se genera a partir de la 029 PC 009 del 27 de mayo de 2024. | Procesos constructivos | Torres 3-4, muros M18 en cocinas | Reparar los muros afectados según las indicaciones dadas por el diseñador P&P. | Contratista de eléctricos |  | Ferney Valencia BARRERA |  | CERRADA | 18/10/2024 | 18 | 30/09/2024 | Ricardo Rincón Moreno | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres | Torre 17 | 13/09/2024 | 21 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 037 PC 012 Cavidades en muros M15 y M7 de pisos 1 y 2 de torre 17 por paso de tuberías | Se observa que en los pisos 1 y 2 de la torre 17 se generaron cavidades de gran tamaño en la parte superior de los muros tipo M15 y M7 para el paso de tuberías sanitarias, donde no solo se afectó la sección de concreto sino que se cortó el acero de refuerzo del muro (barras #2), lo que no es aceptable y se considera grave. Se solicita informar de esta condición a P&P para su conocimiento, comentarios y requerir un correctivo para estos casos para iniciar su ejecución a la mayor brevedad. Se solicita también a la obra hacer un llamado de atención al contratista encargado para evitar que se repitan estos casos en los pisos superiores, donde se observa que en el piso 3 ya se cuenta con material para iniciar la instalación de tuberías y es posible que se repita esta condición. Se aclara también que durante el vaciado se dejaron previstos pases de tuberías de mayor diámetro para evitar esta condición. | Procesos constructivos | Torre 17, Muros M7 y M15 de pisos 1 y 2 | Informar y solicitar el correctivo a P&P y emprender las reparaciones a la mayor brevedad. | Contratista de hidráulicos |  | Ferney Valencia BARRERA |  | CERRADA | 21/11/2024 | 39 | 13/10/2024 | Ricardo Rincón Moreno | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres |  | 02/09/2024 | 19 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 035 CM 009 Solicitud de pendientes de ensayos de acero | Se solicita a la obra dar celeridad al trámite y entrega de los pendientes que se tienen relacionados a los ensayos de acero. A la fecha la estructura de las torres está finalizando (torres 15-16) y únicamente falta una estructura comunal (Edificio Comunal 3), pero sólo se cuenta con los resultados de ensayos de un grupo de barras y mallas. De acuerdo a las cantidades consumidas de acero se solicitó el ensayo de 5 grupos de barras y mallas, por lo que hay 4 grupos pendientes de resultados. La obra expresó en varias oportunidades que las muestras ya fueron enviadas, pero a la fecha no se cuenta con estos resultados por lo que se reitera la solicitud de dar celeridad a este trámite. Se recuerda que para las barras se deben realizar ensayos de propiedades físicas, tracción, doblamiento y medición de resaltes. Para las mallas se deben realizar ensayos de tracción y resistencia al corte en las soldaduras. | Calidad de materiales | General | Suministrar los resultados de los ensayos faltantes de los cuatro grupos de barras y mallas electrosoldadas. | Obra |  | Ferney Valencia BARRERA |  | CERRADA | 18/10/2024 | 26 | 22/09/2024 | Ricardo Rincón Moreno | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres |  | 15/12/2023 | 4 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 020 CM 003 Resultados de concreto bajos a 28 días en T 1-2, 3-4, 9-10, 13-14, 15-16, 21-22 | Se detectan algunos resultados bajos a 28 días en las torres 1-2, 3-4, 9-10, 13-14, 15-16 y 21-22, en elementos pertenecientes a cimentación y estructura. Se presenta resumen de resultados (Ver anexo 1) y se solicita atender las siguientes observaciones: 1. Realizar la reclamación al proveedor del concreto. 2. Informar al diseñador estructural para su conocimiento y comentarios. 3. Ensayar cilindros testigos a 56 días. (Se da un tiempo de respuesta a la notificación de 45 días, considerando que la última muestra cumple 56 días el día 10 de enero de 2024). 4. Reforzar y procurar un mayor cuidado en el proceso de toma, elaboración, manipulación y transporte de los cilindros de concreto. Muestras bajas: 024 (23-sep-23) - 86%f'c, 037 (30-sep-23) - 92%f'c, 072 (24-oct-23) - 92%f'c, 073 (24-oct-23) - 90%f'c, 078 (30-oct-23) - 92%f'c, 079 (30-oct-23) - 92%f'c, 092** (07-nov-23) - 92%f'c, 093 (07-nov-23) - 76%f'c, 094 (08-nov-23) - 89%f'c, 095 (08-nov-23) - 93%f'c, 101 (11-nov-23) - 85%f'c, 103 (11-nov-23) - 73%f'c y 107 (15-nov-23) - 94%f'c. **Nota 1: Respecto a la muestra 092, en la plataforma del laboratorio SGS se identificó como "MUROS PISO 1 TORRE 2 APTOS 203-204" pero corresponde a "MUROS PISO 1 TORRE 2 APTOS 103-104". *** Nota 2: La muestra 107 es concreto de planta, las demás muestras relacionadas en este documento corresponden a concretos de ARGOS. | Calidad de materiales | Torres 1-2, 3-4, 9-10, 13-14, 15-16 y 21-22 | 1. Realizar la reclamación al proveedor del concreto. 2. Informar al diseñador estructural para su conocimiento y comentarios. 3. Ensayar cilindros testigos a 56 días. (Se da un tiempo de respuesta a la notificación de 45 días, considerando que la última muestra cumple 56 días el día 10 de enero de 2024). 4. Reforzar y procurar un mayor cuidado en el proceso de toma, elaboración, manipulación y transporte de los cilindros de concreto. | Proveedor de concreto |  | LIZ HARLENY CUTIVA | 06/03/2024 | CERRADA | 06/03/2024 | 37 | 29/01/2024 | Ricardo Rincón Moreno | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres |  | 01/03/2024 | 8 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | INTERMEDIA | 024 DIS 010 - Solicitud de planos y especificaciones para el sistema de muros livianos | Considerando el próximo inicio de la colocación de los muros livianos en Drywall/Superboard de las torres, la Supervisión Técnica solicita a la obra que sean entregados los planos y especificaciones de estos elementos para su revisión en sitio. En estos planos se debe indicar la geometría de los elementos, sistema de anclaje a la estructura, especificaciones de los materiales constitutivos y de anclaje y en general toda la información que permita su correcta ejecución y revisión. | Diseño | Torres | Suministrar los planos y especificaciones. | Diseñador de elementos no estructurales |  | Ferney Valencia BARRERA |  | CERRADA | 09/04/2024 | 10 | 30/03/2024 | Ricardo Rincón Moreno | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres |  | 16/04/2024 | 10 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | INTERMEDIA | 026 DIS 011 Solicitud de memorias de cálculo de los anclajes para muros livianos | Con base a los compromisos adquiridos en reuniones previas entre la Supervisión Técnica y Cusezar, se solicita hacer entrega de las memorias de cálculo del sistema de muros livianos en Drywall/Superboard que se colocan en las torres, especialmente a lo referente al cálculo de los anclajes o fijaciones de estos elementos a la estructura. Se aclara que estas memorias deben estar debidamente firmadas por el profesional responsable de su diseño. Se añade que en días anteriores la obra suministró las especificaciones de materiales y proceso constructivo para la instalación en sitio. | Diseño | Torres | Suministrar las memorias de cálculo de los anclajes para los muros livianos. | Diseñador de elementos no estructurales |  | Ferney Valencia BARRERA |  | CERRADA | 15/07/2024 | 37 | 08/06/2024 | Ricardo Rincón Moreno | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres | Torre 1 | 23/11/2023 | 3 | 3.5.5 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificar dilatación contra la estructura | INTERMEDIA | 019 PC 004 Ejecución de dilataciones entre muros estructurales y no estructurales | La Supervisión Técnica solicita dar cumplimiento con lo indicado en los planos de elementos no estructurales NE-12. relacionado con las dilataciones entre muros estructurales y muros no estructurales. 1) Los detalles para muros no estructurales en concreto se encuentran en el plano NE-12 de la cartilla de elementos no estructurales. En este plano, los cortes en planta 4-4 y 6-6 indican que la dilatación entre los elementos debe ser de 1 cm en todo el espesor del muro no estructural y se debe usar un material elástico tipo poliestierno (Icopor) o similar. 2) La obra, con el fin de favorecer el rendimiento del proceso constructivo, consideró la alternativa de manejar ángulos soldados a la formaleta para inducir la dilatación, sin embargo, los ángulos que se colocaron no garantizan la dilatación de todo el elemento. Por lo anterior, la Supervisión Técnica no acepta este procedimiento ya que los muros no estructurales quedan conectados con los muros estructurales en una dimensión aproximada de 5cm. 3) En el corte en alzado 5-5 se indica que el muro debe ir dilatado en la parte superior contra la placa y de esta manera se ejecuta en obra, sin embargo, en este mismo corte se indica que el muro va dilatado en la base, para lo cual se solicita aclarar si realmente se requiere o se trata de un error de dibujo. | Procesos constructivos | Torres 1-2 | Ejecutar las dilataciones entre muros estructurales y no estructurales de acuerdo a lo indicado en planos. | Contratista de estructura |  | David Alejandro PORRAS | 13/12/2023 | CERRADA | 13/12/2023 | 2 | 11/12/2023 | Ricardo Rincón Moreno | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres | Torre 1 | 17/01/2024 | 5 | 3.5.5 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificar dilatación contra la estructura | INTERMEDIA | 021 PC 005 Solicitud de ejecución de juntas de control y dilataciones de muros Torres 1-2. | Se solicita ejecutar las juntas de control entre los muros M-20 y M-21 de los pisos 1 a 6 de las torres 1-2, tal como se indica en los planos estructurales 201, 203 y 204 de las torres tipo 2. A la fecha la estructura ya está terminada pero no se ha generado ninguna junta de control. Adicionalmente se solicita ejecutar, corregir o completar las dilataciones entre los muros estructurales y no estructurales de los pisos 1 a 6, ya que en algunos casos no se han ejecutado, en otros se ejecutaron en un sólo costado o en otros se ejecutaron de manera incorrecta. En el anexo 1 se presenta el inventario de los casos observados. Se aclara que en los casos donde la dilatación inducida con ángulo soldado a la formaleta se generó en un muro o costado equivocado, se deberá reparar este muro generando rugosidad en la superficie y usando mortero estructural. | Procesos constructivos | Torres 1-2, pisos 1 a 6. | Ejecutar las juntas de control indicadas en los planos estructurales y las dilataciones entre muros estructurales y no estructurales. | Contratista de estructura |  | LIZ HARLENY CUTIVA |  | CERRADA | 09/05/2024 | 84 | 15/02/2024 | Ricardo Rincón Moreno | David Alejandro PORRAS
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres |  | 14/06/2024 | 14 | 3.5.5 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificar dilatación contra la estructura | INTERMEDIA | 030 PC 010 Colocación de material flexible en dilatación de fachadas en mampostería | Se solicita a la obra ejecutar y dar estricto cumplimiento a los detalles indicados en la cartilla de elementos no estructurales referentes a la colocación de un material elástico (tipo SikaFlex o equivalente) en la junta de dilatación que debe existir entre los muros de mampostería de fachada y la placa de entrepiso del nivel superior. El detalle mencionado anteriormente no se ha ejecutado en ninguna de las torres donde se tiene avance de la mampostería hasta la fecha (1, 2, 3, 4, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 28 y 29). | Procesos constructivos | Torres - Fachadas en mampostería 1, 2, 3, 4, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 | Ejecutar rellenos en material flexible en las juntas de dilatación a nivel de placa de las fachadas de mampostería. | Contratista de mampostería |  | Miredy RINCON LOZANO |  | CERRADA | 27/06/2024 | 4 | 23/06/2024 | Ricardo Rincón Moreno | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres |  | 16/04/2024 | 11 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | 027 CM 005 Resultados de mortero de pega y grouting bajos a 28 días | Se han presentado resultados bajos a 14 días y a 28 días en algunas de las muestras de mortero de pega y grouting utilizados en las torres 1-2, 25-26 y 27. Se solicita el ensayo de los cilindros testigos a 56 días, así como notificar al diseñador P&P para su conocimiento y comentarios. En caso que el diseñador solicite un procedimiento correctivo para los elementos comprometidos, se solicita dar celeridad a su ejecución. Adicionalmente se solicita a la obra tomar todas las medidas para garantizar la calidad de estos materiales, pero se aclara que a la fecha la obra ha adelantado algunas tareas de seguimiento para mejorar estas condiciones. * Muestras bajas de grouting a 28 días: 020 (62%), 023 (97%), 026 (59%), 035 (33%), 038 (87%), 046 (87%), 049 (94%), 057 (84%), 060 (75%), 063 (99%). * Muestras bajas de mortero a 28 días: 001 (90%), 004 (97%), 018 (96%), 021 (75%), 024 (80%), 027 (69%), 030 (42%) y 033 (68%), 036 (68%), 039 (37%), 044 (40%), 047 (43%), 050 (66%), 052 (48%), 055 (83%), 058 (76%), 061 (71%), 064 (78%). * Muestras para seguimiento a mayor edad: Grouting 067 (39% a 14d); Mortero: 066 (52% a 14d). | Calidad de materiales | Torres 1-2, 25-26 y 27 (Fachadas) | Ensayar testigos a 56 días, notificar al diseñador P&P y en caso de requerirse correctivo para los muros afectados, dar celeridad a su ejecución. | Contratista de mampostería |  | Ferney Valencia BARRERA | 13/06/2024 | CERRADA | 13/06/2024 | 14 | 30/05/2024 | Ricardo Rincón Moreno | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres |  | 14/06/2024 | 15 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | 031 CM 006 Resultados de testigos de muestras 030 y 052 de mortero que no cumplen f'cp | En correo electrónico del 23 de mayo de 2024 el diseñador P&P indicó que los resultados de los ensayos de las muestras 030 (51%f'cp a 66 días) y 052 (65%f'cp a 56 días) no podían ser aceptados e indicó la necesidad de la reconstrucción de los elementos o la ejecución de un correctivo usando malla electrosoldada y pañete. La obra informó que no va a realizar la reconstrucción (debido al avance de otras actividades) y no es posible ejecutar el correctivo ya que no se pueden realizar entregas a propietarios con muros pañetados. La obra tomó la iniciativa de realizar la extracción de muretes de la fachada del apartamento 603 de la torre 26 (alcoba principal) y del apartamento 102 de la torre 2 (estudio), para ser ensayados y enviar esta información al diseñador P&P para requerir un nuevo concepto. Considerando lo anterior, la Supervisión Técnica solicita a la obra acatar las indicaciones dadas por el diseñador o suministrar, a la mayor brevedad, el nuevo concepto del diseñador con base a los resultados de los ensayos de la extracción de muretes. Para este último caso, se solicita que exista total claridad en la respuesta ya que sólo se tomaron dos muestras de muretes, pero las muestras 030 y 052 corresponden a diferentes apartamentos en diferentes torres y por tanto la validación debe abarcar todos los casos. * Muestra 030: "Mortero de pega T2 fachada principal apto 102, T1 alcoba 1-2 y sala apto 304-301, T25 serie 1-4 cubierta alcoba principal 203 sala 402-403, T26 aptos 602-603 sala" * Muestra 052: "Mortero de pega T25 aptos 601-602 alcoba principal y antepecho en alcoba 2 del piso 2 a 5, T26 aptos 603 alcoba principal, T1 aptos 601 alcoba principal, T2 aptos 201-202" | Calidad de materiales | Torres - 1, 2, 25 y 26 Mampostería de fachada | Ejecutar correctivo indicado por P&P o contar con nuevo concepto que valide las muestras y los muros comprometidos con base a la extracción de muretes realizada por la obra. | Contratista de mampostería |  | Miredy RINCON LOZANO |  | CERRADA | 26/06/2024 | -3 | 29/06/2024 | Ricardo Rincón Moreno | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres | Torre 1 | 14/06/2024 | 16 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | 032 CM 007 Resultados de mortero de pega y grouting bajos a 28 días y ensayos de testigos | Se solicita a la obra reportar los resultados de los ensayos de testigos de las muestras de mortero de pega y grouting que no alcanzaron el 100%f'c al diseñador P&P. Adicionalmente se solicita el ensayo de testigos de otras muestras que no alcanzaron f'c a 28 días, para que una vez se cuente con ellos sean reportados a P&P de manera oportuna para su concepto y comentarios. Nuevamente se hace un llamado de atención a la obra solicitando que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que se cumpla con el 100%f'c. * Muestras bajas de grouting en ensayo de testigos: 026 (76%-75d), 049 (72%-88d), 057 (82%-84d) * Muestras bajas de mortero a 28 días: 064 (78%), 101 (41%), 107 (69%), 111 (66%), 113 (65%), 117 (71%), 121 (75%), 123 (82%), 125 (80%), 127 (68%), 129 (68%), 131 (69%), 134 (78%), 138 (82%), 141 (83%), 144 (96%), 146 (86%), 148 (90%), 152 (94%) * Muestras bajas de grouting a 28 días: 060 (75%), 099 (76%), 140 (82%), 147 (96%), 149 (91%), 151 (91%), 154 (99%) | Calidad de materiales | Torres - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 27, 28 y 29 Mampostería de fachada | Ensayar los cilindros testigos y notificar al diseñador P&P para requerir su concepto. | Contratista de mampostería |  | Ferney Valencia BARRERA |  | CERRADA | 06/08/2024 | 23 | 14/07/2024 | Ricardo Rincón Moreno | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres |  | 11/10/2024 | 22 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | 038 CM 010 Resultados no satisfactorios para la granulometría de la arena de peña | Se revisan los últimos resultados de caracterización de las arenas usadas en la mampostería no estructural, donde se detecta que para la arena de peña (arena lavada) el módulo de finura es menor al límite inferior y la curva granulométrica está por fuera de los límites inferior y superior en casi todos sus puntos. Por lo anterior se solicita a la obra notificar al proveedor esta condición y exigir el cumplimiento de las características del material requeridas en en plan de calidad y en las normas NTC relacionadas, garantizando el uso de materiales adecuados en obra. Para los meses anteriores se tuvieron módulos de finura satisfactorios, pero la curva granulométrica también ha estado por fuera de rango, por lo que se concluye que las características de esta arena no han mejorado y por el contrario han aumentado su cantidad de finos. Se resumen los módulos de finura de los últimos meses y en el Anexo 1 se presentan las curvas de los últimos meses. | Calidad de materiales | General - Mampostería de fachada e interna | Notificar al proveedor esta condición y exigir el cumplimiento de las características del material requeridas en en plan de calidad y en las normas NTC relacionadas, garantizando el uso de materiales adecuados en obra. | Proveedor mampostería |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 11/02/2025 | 93 | 10/11/2024 | Ricardo Rincón Moreno | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Torres |  | 19/07/2024 | 18 | 3.6.4 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | INTERMEDIA | 034 CM 008Solicitud de ensayos faltantes de obra gris | Se solicita a la obra suministrar a la mayor brevedad los resultados faltantes de los ensayos relacionados a la ejecución de la mampostería no estructural, tales como ensayos de muretes, pruebas de extracción de anclajes, ensayos de agregados y resultados de morteros. Se presenta el resumen de pendientes para su atención. Pese a que la obra ha realizado en varias ocasiones la solicitud de información al laboratorio SGS, aún no se cuenta con estos resultados. Se reitera la necesidad eimportancia de suministrarlos. * Muretes: Sólo se cuenta con resultados de las torres 1, 2, 25 y 26. A la fecha las torres 3, 4, 7, 8, 28 y 29 ya deben contar con resultados pues la ejecución de esta mampostería finalizó semanas atrás. En las torrres 5, 6, 9, 10, 21, 22, 23 y 24 ya se cuenta con un avance significativo de la mampostería por lo que, preventivamente, se solicita tener muy en cuenta la toma de muestras y su envío al laboratorio para el ensayo. * Extracción de anclajes: Se cuenta con resultados de las torres 1, 2, 3, 4, 7, 8, 25, 26, 27, 28, 29. Se solicita suministrar los resultados o programar la realización de los ensayos para las torres 5, 6, 9, 10, 21, 22, 23 y 24. * Agregados: No se cuenta con ensayos de arena de río ni arena de peña para el mes de mayo. En reuniones anteriores la obra expresó que no se habían realizado. Para los meses de marzo, abril y junio ya se cuenta con los informes y se está a la espera del ensayo del mes de julio. * Muestras de mortero y grouting: No se cuenta con resultados de las muestras 104, 106 y 137. Se solicita suministrarlos o ensayar sus testigos. | Calidad de materiales | Torres 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 28 y 29 | Suministrar los resultados faltantes de muretes, extracción de anclajes, agregados y morteros. | Obra |  | Ferney Valencia BARRERA |  | CERRADA | 17/09/2024 | 30 | 18/08/2024 | Ricardo Rincón Moreno | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | La Unión I | La Unión I | Comunal 1 | Salón social 1 | 20/06/2024 | 17 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 033 DIS 012 Inconsistencia en longitud de vano de puerta de subestación/reducción muro M4 | La obra informa que el vano de la puerta de la subestación ubicada en el edificio comunal 1 debe ser mínimo de 2,50 m (de acuerdo a los requisitos del diseño eléctrico), sin embargo, tanto en arquitectura como en estructura este vano fue considerado de 2.20 m. Para ampliar esta puerta la obra está demoliendo parte del muro M4 del eje D/7, lo que necesariamente genera un corte de dos barras de refuerzo longitudinal #4 y el corte de los estribos, donde se perdería el confinamiento del muro. Considerando lo anterior, se solicita reportar esta condición al diseñador P&P y requerir su concepto y procedimiento correctivo. | Diseño | Edificio comunal 1 - Subestación | Informar a P&P, requerir su concepto y la actualización del plano en planta de la subestación y para el despiece del muro M4. | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | Ferney Valencia BARRERA |  | CERRADA | 17/07/2024 | 12 | 05/07/2024 | Ricardo Rincón Moreno | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres | Torre 27 | 10/09/2024 | 5 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | INTERMEDIA | Acero longitudinal no coincide con el despiece. | En la revisión del acero de cimentación de las torres 27 y 28 se evidencia que las vigas # 23 que el acero longitudinal no coincide con la dimensión en sitio. | Diseño | Viga de cimentación 23 | Se solicita modificación del plano por parte del diseñador para que sea coherente al plano con el despiece. | Revisor estructural |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 18/09/2024 | -22 | 10/10/2024 | David Rojas Jaraba | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres |  | 11/10/2024 | 7 | 2.2.7 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificación de correcta colocación de ejes | MAYOR | Desplazamiento en la Cimentación de las Torres T6-T7 | El equipo topográfico del proyecto identificó un desplazamiento de 1 metro en la ubicación de la cimentación correspondiente a las torres T6-T7 respecto a su posición real en planta. Este hallazgo fue evidenciado durante el levantamiento topográfico de una cimentación contigua. El desplazamiento ocurrió a partir de los ejes 5 y 13, los cuales se movieron 50 cm hacia la izquierda del punto de georreferenciación, cuando debían estar 50 cm hacia la derecha. | Procesos constructivos | Cimentación Torres T6-T7 | Como parte de la recomendación técnica, se sugiere proceder con la demolición de la torta inferior (único elemento que se ha fundido hasta el momento) y realizar el desplazamiento de la estructura a su posición correcta en campo, conforme a los planos aprobados. | Contratista de cimentación |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 27/12/2024 | 16 | 11/12/2024 | David Rojas Jaraba | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres |  | 04/10/2024 | 6 | 2.4.1 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | CM 1 - Fisuras en placas de cimentación | Durante la inspección de la obra, se evidenciaron fisuras de espesor similar al calibre del alambre de amarres, estas fisuras corresponden a las placas de cimentación de las torres 1, 2, 3, 24 y 25. Ante esta situación, se ha elaborado un plano de levantamiento que detalla las zonas afectadas en cada una de las cimentaciones. | Calidad de materiales | Placas de cimentación T1, T2, T3, T24 y T25 | Para proceder con la corrección de estas fisuras, se recomienda consultar al diseñador estructural del proyecto, a fin de recibir las indicaciones correspondientes sobre el procedimiento adecuado para la reparación y el tratamiento de las losas de cimentación comprometidas. Es fundamental seguir las recomendaciones técnicas del diseñador para garantizar la integridad estructural y la durabilidad de las cimentaciones afectadas. | Contratista de cimentación |  | Victor CARREñO | 10/02/2025 | CERRADA | 14/02/2025 | 102 | 04/11/2024 | David Rojas Jaraba | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres | Torre 25 | 07/09/2024 | 3 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA | Arranques de muros fatigados y/o fuera de ejes | Durante recorrido de obra, se evidenciaron arranques de muros fatigados debido a que quedaron sobre el eje o fuera del muro. | Procesos constructivos | Torre 25 Nivel: Arranques de muros en cimentación. Muros: M10 serie 2 M13 serie 2 M20 serie 3 (divisorio T25-T24) | Durante el recorrido de supervisión en obra, se identificaron arranques de muro con desplazamiento o fatiga. Este tipo de situaciones compromete la correcta posición de las varillas de arranque y puede afectar la integridad estructural del muro. Para corregir este defecto, se recomienda el siguiente procedimiento: Picado de la placa de cimentación: Se deberá picar la placa de cimentación hasta una profundidad de 25 cm por debajo de la cota actual. Corrección de la varilla de arranque: Una vez alcanzada la profundidad indicada, se procederá a ajustar la posición de la varilla de arranque para que quede correctamente alineada con el muro en construcción. Esto puede requerir la flectación de la varilla para su correcta colocación. Anclaje de varilla adicional: Adicionalmente, se deberá colocar una varilla de refuerzo en la posición correcta del arranque. Esta varilla se anclará a una profundidad de 25 cm por debajo de la placa de cimentación, asegurando su fijación adecuada y que cumpla con los requisitos estructurales. Este procedimiento garantiza que los arranques de muro queden bien posicionados y con la resistencia necesaria para cumplir con las especificaciones del proyecto. | Contratista de cimentación |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 04/10/2024 | -3 | 07/10/2024 | David Rojas Jaraba | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres | Torre 24 | 07/09/2024 | 4 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA | Arranques de muros fatigados y/o desplazados. | Durante el recorrido de supervisión en obra, se identificaron arranques de muro con desplazamiento o fatiga. Este tipo de situaciones compromete la correcta posición de las varillas de arranque y puede afectar la integridad estructural del muro. | Procesos constructivos | Torre 24 Nivel: Arranques de muros en cimentación. Muros: M19 serie 3 M22 serie 3 M25 serie 3-serie4 (mocheta) | Para corregir este defecto, se recomienda el siguiente procedimiento: Picado de la placa de cimentación: Se deberá picar la placa de cimentación hasta una profundidad de 25 cm por debajo de la cota actual. Corrección de la varilla de arranque: Una vez alcanzada la profundidad indicada, se procederá a ajustar la posición de la varilla de arranque para que quede correctamente alineada con el muro en construcción. Esto puede requerir la flectación de la varilla para su correcta colocación. Anclaje de varilla adicional: Adicionalmente, se deberá colocar una varilla de refuerzo en la posición correcta del arranque. Esta varilla se anclará a una profundidad de 25 cm por debajo de la placa de cimentación, asegurando su fijación adecuada y que cumpla con los requisitos estructurales. Este procedimiento garantiza que los arranques de muro queden bien posicionados y con la resistencia necesaria para cumplir con las especificaciones del proyecto. | Contratista de cimentación |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 04/10/2024 | -3 | 07/10/2024 | David Rojas Jaraba | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres | Torre 13 | 17/03/2025 | 19 | 3.1.15 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de colocación de negativos para redes | INTERMEDIA | 19. PC-09 Incorrecta disposición de negativos en muro M23, T13 | Se identificó que en el muro M23 del piso 2 de la Torre 13 el negativo para la ventilación de gas del apto 203 fue dejado de manera corrida, lo que no corresponde con la disposición indicada en los planos. Adicionalmente, en el muro M23 del piso 3 no se generaron los negativos requeridos. | Procesos constructivos | Muro M23, piso 2, apto 203, Torre 13. Muro M23, piso 3, Torre 13. | Corregir la ubicación del negativo en el muro M23 del piso 2 para que cumpla con el diseño previsto. Generar los negativos faltantes en el muro M23 del piso 3. | Contratista de estructura |  | Ferney Valencia BARRERA |  | CERRADA | 11/04/2025 | 11 | 31/03/2025 | David Rojas Jaraba | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres | Torre 3 | 22/02/2025 | 17 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA | 17. PC-07 Exposición de refuerzos de malla superior en placas Torre T3, Aptos 203-204 | En la Torre T3, en los apartamentos 203-204, se procedió a reforzar la malla 14 con un tejido de la misma medida y varilla 3/8'' ya que la malla que se incorporó en su momento no cumplía con la cuantía especificada en los planos. Se indujeron regatas para incorporar la malla; sin embargo, no se implementó ningún tipo de sujeción, lo que provocó que las mallas en las puntas se levantaran durante la fundición. Esto afecta la integración del refuerzo y la calidad del elemento de concreto. | Procesos constructivos | Torre T3 - Placas de los apartamentos 203-204. | Se debe volver a inducir las regatas hasta encontrar las mallas de la placa, amarrando de forma adecuada el tejido al refuerzo existente y proceder a la fundición del elemento garantizando una correcta sujeción del refuerzo evitando la exposición del mismo. | Contratista de estructura |  | Cristian QUINTANA |  | CERRADA | 26/03/2025 | 4 | 22/03/2025 | David Rojas Jaraba | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres | Torre 17 | 18/01/2025 | 15 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | MAYOR | 15. PC-05 Afectación de placas en la T17 debido a reparaciones de redes eléctricas | Durante la reposición de tuberías eléctricas en la Torre 17 (T17), los contratistas eléctricos rompieron tres placas de entrepiso y la placa de cimentación. Esta intervención se realizó debido a una presunta obstrucción de las tuberías con concreto. Sin embargo, se identificó el riesgo de afectación en el acero de refuerzo de las áreas intervenidas, lo que podría comprometer la estabilidad estructural si no se toman las acciones necesarias. | Procesos constructivos | Torre 17 - Placa de cimentación y Placas de entrepiso. | Se debe realizar una inspección detallada de las áreas picadas para identificar posibles daños en el acero de refuerzo, verificando deformaciones, pérdida de sección o cualquier otro deterioro. En caso de encontrar acero afectado, será necesario reemplazarlo de acuerdo con las especificaciones de la norma vigente y asegurarse de que cumpla con los requisitos estructurales del proyecto. Una vez validada la correcta reposición del acero, se procederá a fundir con concreto que cumpla las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la estabilidad y funcionalidad de las placas intervenidas. | Contratista de eléctricos |  | Victor CARREñO | 04/02/2025 | CERRADA | 14/02/2025 | 14 | 31/01/2025 | David Rojas Jaraba | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres |  | 16/12/2024 | 12 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 12. CM-03 Resistencias bajas del concreto - Tanque de suministro. | A la fecha, se tiene registro de dos muestras de concreto (70 y 149) que no alcanzaron la resistencia de diseño a los 28 días (28 MPa). Estas muestras fueron notificadas oportunamente, y se solicitó el envío de testigos para realizar pruebas de resistencia a 56 días, las muestras corresponden al tanque de suministro. - La muestra 70 debió enviarse a fallar el 06/11/24. - La muestra 149 debió enviarse a fallar el 06/12/24. Sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con ningún registro de los resultados a 56 días, lo que genera esta incidencia debido a la falta de seguimiento y documentación de la calidad del concreto. | Calidad de materiales | Tanque de suministro de la Unión II | Solicitar el informe de resultados de las pruebas de los testigos enviados a fallar. En caso de que no se hayan realizado, gestionar su envío y ejecución de manera urgente. Procedimiento preventivo: Implementar un control más estricto sobre la toma de muestras, el registro de resultados y los tiempos de envío para evitar retrasos en la validación de la resistencia del concreto en futuros lotes. | Obra |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 27/12/2024 | -24 | 20/01/2025 | David Rojas Jaraba | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres |  | 14/11/2024 | 8 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MAYOR | 8 DIS 01 Ausencia de Detalle de Dintel en Tipología-1D | Se detectó la falta de un detalle específico de diseño para el dintel de placa en la Tipología-1D, que debe ir sobre el muro M16, el cual contiene dos ventanas. La presencia de las ventanas en este muro hace esencial la instalación de un dintel adecuado para asegurar la estabilidad estructural y la correcta distribución de cargas, evitando deformaciones o fallas. La obra ha implementado un diseño de dintel propuesto, con el cual ya se completó la estructura en las torres T1 y T2. Cabe mencionar que, desde el inicio de estos trabajos, se realizó una solicitud formal a los diseñadores para obtener el detalle correspondiente. Sin embargo, ante la falta de respuesta, se decidió continuar con el diseño provisional en dichas torres. Actualmente, con el inicio de las torres T3 y T4 de la misma tipología, aún no se cuenta con el aval del diseño propuesto ni con la respuesta al detalle solicitado. | Diseño | Dintel sobre Muro M16 en Tipología-1D. | Reiterar la solicitud a los diseñadores para obtener el detalle específico del dintel que debe utilizarse en el muro M16, subrayando la urgencia dada la inminente continuación de la estructura en las torres T3 y T4. Solicitar una revisión y validación formal del diseño de dintel propuesto por la obra, que ya se ha utilizado en las torres T1 y T2, para confirmar su adecuación o hacer las modificaciones pertinentes. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Victor CARREñO | 10/02/2025 | CERRADA | 14/02/2025 | 78 | 28/11/2024 | David Rojas Jaraba | Camilo ARBOLEDA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres |  | 06/09/2024 | 1 | 3.2.17 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de viguetas y dinteles | MENOR | Acero superior de dintel fatigado | Durante recorrido por T17, en el nivel 2 de la estructura se encontró lo siguiente: Debido a la modulación de la formaleta de muros se encontró el acero de los extremos superiores del dintel D-101 afectado. | Procesos constructivos | Torre 17, nivel 2, series 1-2 Dintel D-101 (eje 12) | Se deben retirar y reemplazar los aceros fatigados, para garantizar la calidad del elemento. Tener en cuenta que para hacer efectivo su reemplazo, se debe escarificar el muro para que elemento quede embebido en el muro según lo indicado en los planos. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 28/09/2024 | -8 | 06/10/2024 | David Rojas Jaraba | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres | Torre 28 | 07/09/2024 | 2 | 3.2.17 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de viguetas y dinteles | INTERMEDIA | Ausencia de acero de refuerzo para dinteles D-105A y D-105B | Se observó un armado incorrecto de los dinteles D-105A y D-105B en la Torre 28, donde se evidenció la ausencia del acero de refuerzo inferior del dintel, a su vez, el refuerzo que se marca como paquete en el detalle de los elementos no está en la posición que se indica en los planos. | Procesos constructivos | Torre 28. Series 1, 2, 3 y 4. Dinteles de placa nivel 4. Dintel D-105A y D-105B | Se debe demoler los elementos en mención sin afectar el acero existente, colocar el acero de refuerzo inferior y a su vez arreglar el refuerzo 'paquete' que contiene para garantizar la cuantía mínima del elemento. | Contratista de estructura |  | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA |  | CERRADA | 13/09/2024 | -24 | 07/10/2024 | David Rojas Jaraba | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres | Torre 5 | 22/02/2025 | 16 | 3.5.4 | Estructura | Elementos no estructurales | Ejecución de muros (Colocación de pegas, rellenos, ratoneras, etc.) | INTERMEDIA | 16. PC-06 Error en la colocación de pieza en mampostería Torre 5 | Se detectó en la mampostería de fachada que conforma los vanos de ventana de la sala de los aptos de la Torre 5, se colocó incorrectamente una pieza del forme. Dicha pieza, que debería estar en la división de la mampostería, fue posicionada en uno de los extremos, lo que desplazó uno de los vanos de ventana en la medida del tamaño de la pieza instalada (aplica para la fachada principal y posterior). | Procesos constructivos | Torre 5 Mampostería de fachada de la sala de los aptos. | Se recomienda demoler la dovela que conforma el espacio excedente causado por el desplazamiento y, en su lugar, construir la dovela ausente mediante el reemplazo adecuado de las piezas faltantes en el otro extremo del forme desplazado, restableciendo así las dimensiones y alineación previstas. | Contratista de mampostería |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 11/04/2025 | 20 | 22/03/2025 | David Rojas Jaraba | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres | Torre 28 | 28/02/2025 | 18 | 3.5.4 | Estructura | Elementos no estructurales | Ejecución de muros (Colocación de pegas, rellenos, ratoneras, etc.) | INTERMEDIA | 18. PC-08 | Durante la revisión de la mampostería interna de la Torre T28, específicamente en los claustros de la zona de patios y en los muros de lavandería, se han identificado deficiencias reiterativas. En varios apartamentos, se observó la ausencia de ventanas de inspección en la parte inferior, y los aceros de las dovelas y vigas canchadas presentan falta de amarre; además, se detectaron perforaciones y anclajes mal ejecutados (sin la profundidad requerida y sin epóxico), en otros apartamentos, los elementos fueron cargados sin la entrega a supervisión. Específicamente, en los apartamentos 401, 402, 301, 302. Aptos 202 y 204 solo rellenaron el primer bloque de la dovela. Para corroborar las especificaciones de la mamposteria se solicita explorar las vigas canchadas y las dovelas en la parte superior para confirmar que los aceros estén debidamente anclados a las pantallas y/o dinteles. | Procesos constructivos | Torre 28 - Mampostería de Claustros y Antepecho de Lavandería. | Se debe revisar y corregir la instalación de las ventanas de inspección, generar el amarre y la ejecución de perforaciones y anclajes en los aceros (aplicando la profundidad requerida y epóxico) y, en los apartamentos indicados, realizar una exploración de las vigas canchadas y dovelas en la parte superior del forme (anclaje) con prueba acústica para validar el llenado de las dovelas. Asimismo, para los antepechos de la lavandería, generar la dilatación en la parte posterior del forme, realizar la prueba acústica y crear las ventanas de inspección correspondientes. | Contratista de mampostería |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 03/05/2025 | 51 | 13/03/2025 | David Rojas Jaraba | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres | Torre 3 | 25/06/2025 | 21 | 3.5.4 | Estructura | Elementos no estructurales | Ejecución de muros (Colocación de pegas, rellenos, ratoneras, etc.) | INTERMEDIA | Errores constructivos en mampostería de acceso Torre 3 | Durante la revisión de la mampostería ubicada en el acceso de la Torre 3, a nivel del piso 1, se evidenciaron fallas constructivas que comprometen la calidad del sistema. Específicamente, se encontraron tramos sin inclusión de grafiles, dovelas cortadas y traslapos de acero con medidas inferiores a los mínimos establecidos. | Procesos constructivos | Torre 3 Piso 1 Zona de acceso | Se solicita el desmonte total de la mampostería no conforme y su posterior reconstrucción, garantizando el cumplimiento de los detalles técnicos definidos en la cartilla de elementos no estructurales y en los planos aprobados. Las nuevas ejecuciones deberán ser presentadas a la supervisión técnica para su respectiva liberación antes de ser cargadas o pañetadas. | Contratista de mampostería |  | Ferney Valencia BARRERA |  | CERRADA | 16/07/2025 | 7 | 09/07/2025 | David Rojas Jaraba | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres |  | 15/11/2024 | 9 | 3.5.5 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificar dilatación contra la estructura | INTERMEDIA | 9 PC 01 Incorrecta Ejecución y Ausencia de Dilataciones en Muros No Estructurales T1-T2. | Durante un recorrido en la obra, se detectó que las dilataciones en los muros no estructurales no se estaban ejecutando en las torres T1 y T2. A pesar de que se informó oportunamente al maestro encargado y se escaló el asunto al residente de la obra, no se obtuvieron respuestas ni acciones inmediatas. Esta semana se iniciaron los trabajos para realizar las dilataciones, pero al revisar los primeros avances, se identificaron dos problemas: 1. Se realizaron cortes de dilatación en muros estructurales en lugar de en los muros no estructurales, que son los correspondientes según el diseño. 2. No se ejecutaron dilataciones en todos los muros indicados, dejando pendientes áreas críticas en los pisos donde se reportó que estas labores ya habían comenzado. Se recuerda que la correcta ubicación de las dilataciones en muros no estructurales es crucial para permitir el movimiento independiente entre elementos, prevenir fisuras y evitar daños en acabados y estructuras. | Procesos constructivos | Torres T1 y T2 de P1 a P6, específicamente en los muros no estructurales donde deberían haberse realizado las dilataciones. y junta de control. | Detener los trabajos de dilatación en muros estructurales y corregir los cortes realizados, restaurando las condiciones iniciales de los elementos afectados. Realizar una inspección completa en las torres T1 y T2 para identificar todos los muros no estructurales pendientes de dilatación y garantizar su correcta ejecución según diseño. | Contratista de estructura |  | Victor CARREñO | 10/02/2025 | CERRADA | 28/02/2025 | 74 | 16/12/2024 | David Rojas Jaraba | JUAN SEBASTIAN RUIZ CARDONA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres | Torre 27 | 20/12/2024 | 14 | 3.5.5 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificar dilatación contra la estructura | INTERMEDIA | 14. PC-04 Picado inadecuada del muro estructural M19 en T27 | Se identificó que el muro estructural M19 está siendo picado por el mampostero para corregir los filos del muro, dejando espacios de hasta 6 cm, los cuales se están rellenando con mortero de pega. Este procedimiento no es adecuado, ya que las dilataciones deben quedar pegadas a la cara de la mampostería, y cualquier excedente de picado en el muro estructural debe ser reparado con concreto, no con mortero. Cabe resaltar que, en una evidencia previa, se acordó con el equipo de obra tomar los filos utilizando una pulidora para evitar daños significativos en el muro. Sin embargo, al día de hoy, se vuelve a encontrar esta misma situación en pisos superiores, lo que indica que no se ha acatado el procedimiento previamente señalado. | Procesos constructivos | M19 de T27 - Fachada 2-3 | Se solicita detener el picado y reparación inadecuada por parte del mampostero. Es necesario asignar un contratista adecuado para que realice la corrección del muro estructural M19, garantizando que: Las dilataciones queden correctamente pegadas a la mampostería. Los excedentes de picado sean rellenados con concreto, cumpliendo con las especificaciones técnicas del diseño estructural. | Contratista de mampostería |  | Victor CARREñO | 10/02/2025 | CERRADA | 15/03/2025 | 54 | 20/01/2025 | David Rojas Jaraba | DUVAN PEÑA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres | Torre 27 | 10/12/2024 | 11 | 3.5.9 | Estructura | Elementos no estructurales | Colocación del refuerzo de dovelas/Verificación de arranques | MAYOR | 11. PC-02 Falla en traslapos de aceros en dovelas de la fachada posterior de la T27 P1-P2 | El 18 de noviembre/24 se detectó que en la fachada posterior de la torre T27, en la continuidad de las dovelas entre los pisos 1 y 2, los traslapos del acero no fueron realizados correctamente. Al revisar el alzado del piso 1 y el inicio de la mampostería en el piso 2, se observó que el acero #3 de la dovela del piso 1 no conecta con la varilla pasante #4, quedando ambos elementos en esquinas opuestas de la misma dovela. Este error compromete la transferencia de cargas y la continuidad estructural, ya que no se cumple con las especificaciones de diseño. Se comunicó el hallazgo a los responsables de la obra y una semana posterior, se realizó una reunión para evidenciar el problema, solicitando la corrección. Sin embargo, a inicios de diciembre/24 se inició el levantamiento de la mampostería del piso 2 sin atender la observación, comprometiendo la continuidad estructural del elemento. | Procesos constructivos | Fachada posterior de la torre T27, traslapos entre dovelas de mampostería del piso 1 al piso 2. | Se recomienda desmontar las últimas cuatro hiladas de mampostería del piso 1 en los tramos afectados para localizar las varillas #3 correspondientes. Posteriormente, realizar lo siguiente: Reconexión del acero mediante traslapos adecuados: Exponer las varillas #3 de las dovelas en el piso 1 y las varillas pasantes #4 para su correcta unión. Asegurar un traslapo mínimo de 40 cm entre los aceros según lo especificado en el diseño estructural. Antes de reinstalar la mampostería, validar con supervisión técnica que la corrección cumpla con las especificaciones del diseño y normativa aplicable. | Contratista de mampostería |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 26/03/2025 | 75 | 10/01/2025 | David Rojas Jaraba | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres |  | 20/12/2024 | 13 | 3.5.27 | Estructura | Elementos no estructurales | Correcto anclaje de elemento no estructural | INTERMEDIA | 13. PC-03 Antepechos en bloque sin anclar en los pisos 1 y 2 de las torres T16 y T17 | Se detecta que en la mampostería de las torres tipo 3, los antepechos en bloque, que deben anclarse a las pantallas laterales del forme según el detalle avalado, no se ejecutaron en los pisos 1 y 2 de las torres T16 y T17. Inicialmente, se trabajó con un diseño de cartilla que, tras la modelación, resultó inaplicable para este tipo de elemento. Posteriormente, se encontró y avaló el detalle técnico correspondiente, comenzando su ejecución desde el piso 3 en adelante. Este hallazgo se identificó hace casi un mes, pero, al cierre de esta semana, la mampostería de las torres estaba prácticamente finalizada sin que se hayan tomado las acciones necesarias para corregir la omisión inicial en los pisos mencionados. | Procesos constructivos | T16-T17 Alcoba 2 (antepecho en bloque), pisos 1 y 2. | Se solicita proceder a implementar el detalle técnico avalado para los antepechos en los pisos 1 y 2 de las torres T16 y T17. Esto garantizará la integridad estructural y la correcta ejecución conforme al diseño aprobado. | Contratista de mampostería |  | Victor CARREñO | 10/02/2025 | CERRADA | 14/02/2025 | 35 | 10/01/2025 | David Rojas Jaraba | DUVAN PEÑA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres |  | 17/03/2025 | 20 | 3.6.4 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | INTERMEDIA | 20. CM-04 Falta de ensayos de mallas en la estructura y acero | A la fecha de realización del presente hallazgo, no se cuenta con ningún ensayo de las mallas utilizadas en la estructura del proyecto, así mismo solo se cuentan con dos ensayos de acero, lo que incumple con los requerimientos normativos y de control de calidad. | Calidad de materiales | Aplicable a las mallas usadas en el proyecto. | Realizar los ensayos de mallas conforme a la normativa vigente. Tomar como referencia el cuadro preliminar previamente compartido, donde se detallan las pruebas a realizar según el tipo de malla. Garantizar que los resultados de los ensayos sean documentados y verificados antes de continuar con nuevos procesos constructivos que involucren el uso de mallas. | Obra |  | Ferney Valencia BARRERA |  | CERRADA | 11/04/2025 | 11 | 31/03/2025 | David Rojas Jaraba | Cristian QUINTANA
Cusezar S.A | La Unión II | La Unión II | Torres |  | 10/12/2024 | 10 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MAYOR | 10. CM-02 Falta de resultados de ensayos - Obra gris | Se evidencia un retraso significativo en la emisión de resultados de los ensayos de laboratorio correspondientes a los morteros de pega, morteros de relleno y muretes, incumpliendo el plan de calidad establecido para el proyecto. El último informe recibido data del 25/11/24, mientras que, según el plan de calidad, debe realizarse una toma de muestras de morteros por cada piso construido. Actualmente, las torres T16, T17 y T28 han alcanzado el piso 6, sin embargo, solo se tienen resultados correspondientes hasta el piso 2. Adicionalmente, no se cuenta con resultados de ensayos de los muretes, los cuales deben realizarse a razón de un ensayo por fachada (dos ensayos por torre). Este incumplimiento genera incertidumbre en cuanto a la calidad de los materiales utilizados en obra y su desempeño estructural. | Calidad de materiales | Torres T16-T17 y T27-T28 del proyecto. | Priorizar la toma de nuevas muestras y ensayos: Realizar de inmediato la revisión de las muestras existentes, corregir la marcación de las que apliquen, realizar extracciones y ensayos faltantes de morteros de pega y relleno correspondientes a los pisos 2, 3, 4, 5 y 6 de las torres T16, T17 y T28. Programar con carácter urgente los ensayos de muretes para cada una de las fachadas en las tres torres mencionadas. Implementar un control más estricto de las tomas de muestras y su envío al laboratorio, asegurando el cumplimiento de los tiempos establecidos en el plan de calidad. | Contratista de mampostería |  | Victor CARREñO |  | CERRADA | 26/03/2025 | 75 | 10/01/2025 | David Rojas Jaraba | David Stiven GONZALES
Cusezar S.A | La Gratitud II | La Gratitud II | Torres | Torre 20 | 21/10/2025 | 3 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA | FATIGAS DE ARRANQUES EN MUROS | En las torres 20 y 22 en los muros de costados y algunos intedimedios se evidencia la fatiga de los arranques que componen el muro en su totalidad | Procesos constructivos | torre 20 y 22 muros de los costados y de baños principales | Consultar con el diseñador estructural el procedimiento a realizar teniendo en cuenta que son todos los arranques que componen los muros afectados. | Contratista de mampostería |  | WILSON CASTILLO ACOSTA | 23/10/2025 | CERRADA | 23/10/2025 | -59 | 21/12/2025 | Paola Guatavita Pineda | WILSON CASTILLO ACOSTA
Cusezar S.A | La Gratitud II | La Gratitud II | Torres | Torre 16 | 24/02/2026 | 6 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | REPARACIONES | Se evidencia falencia en el procedimiento que se debe realizar para reparaciones que se generen en los elementos al siguiente día del vaciado de concreto | Procesos constructivos | TORRES 16-17 | Se realice la limpieza en el elemento retirando el concreto segregado, hidratación y previo llenado con concreto o mortero de reparación sin incluir materiales que no correspondan | Contratista de estructura |  | WILSON CASTILLO ACOSTA | 06/03/2026 | CERRADA | 06/03/2026 | 6 | 28/02/2026 | Paola Guatavita Pineda | WILSON CASTILLO ACOSTA
Cusezar S.A | La Gratitud II | La Gratitud II | Torres | Torre 17 | 06/02/2026 | 4 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | PREVENTIVA | APUNTALAMIENTO DE PLACAS | Se debe mantener el apuntalamiento en los 2 pisos anteriores al de la fundida para prevenir deformaciones en los elementos antes de alcanzar su resistencia definitiva y garantizar la estabilidad de la estructura. | Equipo y mano de obra | Torre 17 |  | Contratista de estructura |  | WILSON CASTILLO ACOSTA | [6 empty] | WILSON CASTILLO ACOSTA
Cusezar S.A | La Gratitud II | La Gratitud II | Torres | Torre 1 | 13/05/2025 | 1 | 3.3.2 | Estructura | En escaleras | Verificar el refuerzo de inicio y de llegada en las placas | INTERMEDIA | PC-ESCALERA | Se evidencia durante recorrido los arranques de escaleras con ubicación incorrecta por medida y posición de los refuerzos. | Procesos constructivos | Torre 1 placa nivel 2 | Se solicita demoler hasta el dintel y colocar nuevamente arranques en la posición indicada como se muestra en diseño. | Contratista de estructura |  | WILSON CASTILLO ACOSTA | 17/05/2025 | CERRADA | 17/05/2025 | 1 | 16/05/2025 | Paola Guatavita Pineda | WILSON CASTILLO ACOSTA
Cusezar S.A | La Gratitud II | La Gratitud II | Torres | Torre 3 | 02/09/2025 | 2 | 3.3.2 | Estructura | En escaleras | Verificar el refuerzo de inicio y de llegada en las placas | INTERMEDIA | PC-ESC | Se evidencia que los ganchos del acero #4 que se conectan del dintel para sostenerse escalera lo cortaron. | Procesos constructivos | T3 N2 | Se debe demoler dintel para reemplazar acero #4 | Contratista de estructura |  | WILSON CASTILLO ACOSTA | 03/09/2025 | CERRADA | 04/09/2025 | -2 | 06/09/2025 | Paola Guatavita Pineda | WILSON CASTILLO ACOSTA
Cusezar S.A | La Gratitud II | La Gratitud II | Torres | Torre 18 | 11/02/2026 | 5 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | INTERMEDIA | FINURA - ARENA PEÑA | Se puede evidenciar en los resultados emitidos por Concrelab que la arena de peña no cumple con lo requerido en el plan de calidad | Calidad de materiales | MATERIAL -ARENA DE PEÑA | Se debe solicitar al proveedor garantizar que el material cumpla con lo solicitado en el plan de calidad. | Proveedor mampostería |  | Ferney Valencia BARRERA |  | CERRADA | 14/04/2026 | 31 | 14/03/2026 | Paola Guatavita Pineda | WILSON CASTILLO ACOSTA
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 12/04/2024 | 23 | 1.1.2 | Inicio general de obra | Estudio estructural | Planos con la última versión y respectiva firma | INTERMEDIA | 23 DIS 006 Incongruencia planimétrica pilotes-columna Tipo I, vigas y columnas, plazoleta | En verificación de planos de construcción de Plazoleta 5, sótano 1, se evidencian inconsistencias en cuanto a la altura de vigas, localización y dimensiones de columnas, y tipo de refuerzo en los pilotes-columna Tipo 1 La Supervisión Técnica, solicita aclaración por parte de P&P PROYECTOS, y realizar los ajustes correspondientes en los planos para establecer conformidad en lo ejecutado en obra vs. la planimetría aprobada para construcción. | Diseño | Plazoleta 5, Sótano 1 | Aclaración por parte de P&P PROYECTOS, y realizar los ajustes correspondientes en los planos para establecer conformidad en lo ejecutado en obra vs. la planimetría aprobada para construcción. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Pedro Rincon Cadena | 29/04/2024 | CERRADA | 02/05/2024 | 20 | 12/04/2024 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 03/10/2023 | 15 | 1.3.2 | Inicio general de obra | Toma de ensayos de los materiales constitutivos de la estructura | Instalaciónes para el almacenamiento y curado del concreto y/O mortero de pega y grouting | INTERMEDIA | 15 PC 012. Almacenamiento y manejo inadecuado de muestras de cilindros en concreto. | La Supervisión Técnica solicita dar cumplimiento con la norma NTC 550:2020 Elaboración y curado de especímenes de concreto en el sitio de trabajo, lo anterior teniendo en cuenta que en obra se evidenció un mal proceso en el curado de las muestras. (Ver fotografía No. 1) a) El tanque no da abasto y se queda corto para llevar un correcto proceso de curado para la totalidad de las muestras. b) Se observan muestras apiladas en más de dos filas (unas sobre otras). | Procesos constructivos | SYRAH | Dar cumplimiento con la norma NTC 550:2020 Elaboración y curado de especímenes de concreto en el sitio de trabajo. | Contratista de cimentación |  | Miredy RINCON LOZANO | 04/10/2023 | CERRADA | 19/10/2023 | 1 | 18/10/2023 | John Niño Pulido | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 03/10/2023 | 14 | 1.4.1 | Inicio general de obra | Verificación del adecuado almacenamiento de los materiales | Instalaciónes para el almacenamiento del refuerzo (Burros) | MENOR | 14 PC 011. Acero de refuerzo en contacto con terreno | La Supervisión solicita disponer o acopiar de manera adecuada las canastas de acero de refuerzo ya que se encuentran dispuestas en obra en contacto directo con el terreno (susceptibles a contaminación) y expuestas a la lluvia, generando óxido a las mismas. | Procesos constructivos | Obra | Disponer o acopiar de manera adecuada las canastas de acero de refuerzo. | Contratista de cimentación |  | Miredy RINCON LOZANO | 04/10/2023 | CERRADA | 19/10/2023 | -6 | 25/10/2023 | John Niño Pulido | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 27/02/2026 | 176 | 1.4.1 | Inicio general de obra | Verificación del adecuado almacenamiento de los materiales | Instalaciónes para el almacenamiento del refuerzo (Burros) | INTERMEDIA | 174 PC 084 - Protección de acero de refuerzo en acopios | Durante las actividades de estructura del proyecto, se evidenció que el acero de refuerzo se encuentra acopiado en distintos puntos de los frentes de trabajo; sin embargo, no cuenta con la protección necesaria para evitar su contacto con agentes que puedan generar contaminación, ya sea por el lugar donde está ubicado o por actividades ejecutadas en las cercanías del acopio. Los puntos donde se evidenció esta situación fueron identificados en los frentes de trabajo correspondientes a la torre 1 y las plazoletas 2, 3, y 4. Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita llevar a cabo las correcciones necesarias: instalación de madera para elevarlo del suelo y protección con polietileno o similar para cubrirlo, para garantizar el adecuado almacenamiento de los materiales y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para el proyecto. | Procesos constructivos | proyecto Syrah, torre 1, plazoleta 3, 4 y 5 | realizar la instalación de madera y polietileno | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 16/04/2026 | 41 | 06/03/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 23/05/2023 | 1 | 2.1.2 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de excavación (Profundidad requerida) | INTERMEDIA | Aclarar el espesor de la pantalla de contención del proyecto, esta registrado con 0.50m en | Curaduría y en planos de construcción esta con 0.40m. | Diseño | Todo el proyecto SYRAH | Hacer la aclaración antes de iniciar trabajos | Geotecnista |  | Sandra Martinez |  | CERRADA | 23/05/2023 | -5 | 28/05/2023 | Guillermo Garnica Gil | Sandra Martinez
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 14/10/2025 | 134 | 2.2.3 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto amarre a las vigas | INTERMEDIA | 136 PC 061 - Observaciones en armado de refuerzo para vigas anillo plazoleta 4 | Durante la revisión previa al vaciado del concreto en las vigas del anillo perimetral del Sótano 1, sector pendiente de la Plazoleta 4, se identificaron los siguientes puntos críticos que requieren atención, corrección y documentación inmediatas: 1. Interferencia de Pilotes Temporales (Color Rojo): Se observó que una porción de los pilotes temporales se encuentra fuera del perímetro proyectado para las vigas del anillo de la Plazoleta 4. Acción Requerida: Se debe verificar la magnitud de esta interferencia y someterla a evaluación inmediata del diseñador, para determinar su impacto en la integridad del diseño estructural y definir las acciones correctivas necesarias. 2. Desalineamiento del Refuerzo Longitudinal en Junta: En la junta con el sector de la Plazoleta ya construido, se evidenció un desalineamiento en el refuerzo longitudinal de las vigas. Acción Requerida: Informar al diseñador estructural para evaluar la posible afectación a la continuidad estructural. De ser necesario, esta modificación deberá ser documentada y plasmada en los planos récord (As-Built). 3. Deterioro y Corrosión del Refuerzo Longitudinal (Color Naranja): Se detectó corrosión o deterioro en parte del acero de refuerzo dispuesto para traslapos. Acción Requerida: Se requiere el reemplazo inmediato de las barras afectadas o, en su defecto, la aplicación de un tratamiento correctivo certificado para garantizar la resistencia y durabilidad del elemento estructural. 4. Vinculación del Acero de Pilotes Tangenciales: Se observó que el acero de algunos pilotes tangenciales está siendo vinculado (amarrado) al armado de las vigas. Acción Requerida: A pesar de que el residente de Cusezar indicó que este acero será cortado antes del vaciado, se exige la verificación y entrega de esta acción como parte fundamental del control de calidad previo al concreto. 5. Previsión del Acero de Refuerzo para Columnas Desalineadas (Color Amarillo): En los puntos donde los pilotes-columna no coinciden con la ubicación definitiva de las columnas entre Sótano 1 y Piso 1, se solicita garantizar la correcta transferencia de cargas. Acción Requerida: Se debera informar al Diseñador y dejar embebido (dispuesto en el armado de la viga) el acero de refuerzo necesario que asegure la continuidad estructural y la conexión adecuada para la ubicación final de la columna antes del vaciado del anillo perimetral. La Supervisión Técnica solicita la revisión y corrección completa de todas las observaciones mencionadas. Se establece claramente que no se autorizará la liberación de elementos (vigas) ni el vaciado de concreto hasta que se cuente con la aprobación y la evidencia de que todos los hallazgos han sido resueltos satisfactoriamente. | Procesos constructivos | plazoleta 4 segunda etapa - syrah | Consulta de las situaciones expuestas al diseñador para su concepto y solución | Contratista de cimentación |  | Roger Romero |  | CERRADA | 03/12/2025 | 35 | 29/10/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 02/12/2024 | 56 | 2.2.4 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de vigas de cimentación | INTERMEDIA | ACTUALIZACIÓN PLANO 405 - VIGA 018, POR INCONSISTENCIA PLANIMÉTRICA - PLAZOLETA 2 | PLAZOLETA 2 DIFERENCIA PLANOS ESTRUCTURALES 400 Y 405 - VIGA 018 con longitud diferente Plano 400: Planta cimentación: Viga de sección 15x50 -Longitud 1,41 Plano 405: Despiece de elementos: Acero con longitud de 5,70m En obra el elemento se armó con Acero de 2m y 8 flejes cada 0,20m La Supervisión Técnica solicita a través de P&P el aval de la viga armada, para establecer la conformidad del elemento y la actualización del plano de despiece No. 405 | Diseño | Plazoleta 2 - Sótano 2 | Aval de la viga armada 018, para establecer la conformidad del elemento y la actualización del plano de despiece No. 405 | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 08/01/2025 | -3 | 11/01/2025 | Martha Ospina | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 30/09/2025 | 129 | 2.2.7 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificación de correcta colocación de ejes | INTERMEDIA | 129 PC 059 - Desviación en eje de referencia plazoleta 4 Syrah | Durante la verificación de la referencia topográfica para la ejecución del cimbrado y posterior armado del cierre del anillo que conecta las plazoletas 3, 4 y 5, se identificó una diferencia de 9,5 cm en el eje estructural denominado (PZ4-3). Esta discrepancia corresponde entre el eje inicialmente marcado por el contratista de topografía al inicio de la construcción del primer tramo de la etapa 1 de la Plazoleta No. 4, y el que actualmente está siendo replanteado por el mismo contratista para dar continuidad a la ejecución. Al realizar el cimbrado en sitio, se constató que dicha desviación afecta la ubicación de elementos estructurales como pilotes-columna, vigas de la Plazoleta 4 y arranques de columna, los cuales no quedarían en la posición establecida en los planos estructurales. Por este motivo, el cimbrado revisado por la Supervisión no cuenta con la liberación correspondiente. Con la situación presentada la supervisión técnica solicita: 1) Realizar el levantamiento completo del sector para verificar la localización de pilotes y demas elementos ya construidos en la plazoleta 4. 2) Realizar la verificación arquitectónica de las desviaciones presentadas, con el fin de evaluar la afectación en los espacios de zonas comunes definidos en el diseño del proyecto. 3) En caso de requerirse una modificación estructural de los elementos construidos y/o por construir, entregar el procedimiento constructivo propuesto, antes de continuar con los trabajos, el cual debe contar con el aval del diseñador estructural del proyecto. | Procesos constructivos | PLAZOLETA 4 ETAPA 1 SYRAH | VERIFICACIÓN TOPOGRAFICA DE LOS ELEMENTOS, VERIFICACIÓN ARQUITECTONICA Y ESTRUCTURAL, EN CASO DE CAMBIO ESTRUCTURAL REALIZAR PROCEDIMIENTO AVALADO | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 28/10/2025 | 13 | 15/10/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 16/11/2024 | 51 | 2.2.9 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificar correcta ubicación pilotes y/O caissons | INTERMEDIA | Desplazamiento Pilote No. 225 - Torre 2 | Durante la conformación de la cimentación de la plazoleta 2, se evidenció que el pilote No. 225 quedó desplazado, invadiendo una pequeña zona de plazoleta 2, lo que generó desplazamiento de la viga 004 entre ejes D-E En verificación de los planos estructurales de Torre 2 ( E-200 Planta de localización de pilotes y E-303 Planta de localización de muros de Cimentación a piso 1, se identifica que el pilote en mención transmitirá cargas del muro M-3 definido como parte de los muros del punto fijo de la Torre. Por lo anterior La Supervisión Técnica solicita levantamiento topográfico de la zona en mención, para establecer el desplazamiento ocurrido de acuerdo con la localización del elemento e informar la solución correspondiente, para establecer la conformidad estructural de los elementos en el sector. | Procesos constructivos | Sótano 2 - Eje 1 Entre D-E y | Levantamiento topográfico del pilote No.225 y solución en cimentación por desplazamiento | Contratista de cimentación |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 27/11/2024 | -19 | 16/12/2024 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 27/11/2024 | 54 | 2.2.9 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificar correcta ubicación pilotes y/O caissons | INTERMEDIA | Desplazamiento Pilote No. 225 - Torre 2 | Durante la conformación de la cimentación de la plazoleta 2, se evidenció que el pilote No. 225 quedó desplazado, invadiendo una pequeña zona de plazoleta 2, lo que generó desplazamiento de la viga 004 entre ejes D-E En verificación de los planos estructurales de Torre 2 ( E-200 Planta de localización de pilotes y E-303 Planta de localización de muros de Cimentación a piso 1, se identifica que el pilote en mención transmitirá cargas del muro M-3 definido como parte de los muros del punto fijo de la Torre. Por lo anterior La Supervisión Técnica solicita levantamiento topográfico de la zona en mención, para establecer el desplazamiento ocurrido de acuerdo con la localización del elemento e informar la solución correspondiente, para establecer la conformidad estructural de los elementos en el sector. | Procesos constructivos | Sótano 2 Eje 1 entre D-E | levantamiento topográfico del pilote 225 y solución en cimentación por desplazamiento | Contratista de cimentación |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 28/01/2025 | 2 | 26/01/2025 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 23/10/2025 | 140 | 2.2.9 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificar correcta ubicación pilotes y/O caissons | INTERMEDIA | 140 PC 063 - Inconsistencia en la ubicación de pilotes-columna plazoleta 5 | Durante la revisión de las actividades de replanteo en la plazoleta 5, hasta el eje 10 entre AC, se evidenciaron las siguientes situaciones: 1) Desplazamiento respecto a la ubicación indicada en los planos de los pilotes-columna en los ejes (12B) de 5cm y (12-C) de 15cm, y (11 C) de 5cm. 2) El pilote-columna de esquina ubicado en el eje (12C) con el desplazamiento presentado, ocasiona que parte de su sección invada la junta con la plazoleta 4, situación que ha impedido la finalización del armado en ese sector de la placa. Ante los hallazgos descritos, la supervisión técnica solicita: Realizar un levantamiento planimétrico donde se registren las diferencias existentes entre la ubicación en campo y lo indicado en los planos estructurales (referenciando la ubicación de plazoleta 4 y 5). Este levantamiento debe efectuarse antes de ejecutar las labores de armado y vaciado de los elementos estructurales. Para los casos en que se identifiquen diferencias o desviaciones como en el desplazamiento de los pilotes-columna, se debe presentar la solución técnica y/o constructiva correspondiente, con la autorización previa del diseñador estructural del proyecto, antes de continuar con las actividades de construcción. | Procesos constructivos | PLAZOLETA 5 SOTANO 1 | PROCEDIMIENTO DE CORRECCION EN LA POSICIÓN DE LOS PILOTES | Contratista de cimentación |  | Roger Romero |  | CERRADA | 13/11/2025 | 16 | 28/10/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 12/11/2024 | 44 | 2.2.14 | Cimentación | Armado de refuerzo | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | INCONSISTENCIA PLANIMÉTRICA EN DESPIECE DE VIGAS DE CIMENTACIÓN. | Durante la revisión de la instalación de acero de refuerzo de las vigas de cimentación de la plazoleta 2, se evidenció inconsistencias en los despieces de vigas, debido a que en la plataforma AUTODESK CONSTRUCCION, se encuentran versiones obsoletas que generan confusión al momento de establecer la versión final para la construcción, tal como se indica a continuación: DESPIECE DE VIGAS 01 A 06: Se encuentran los siguientes planos: Plano E 402 (V1) Despiece elementos 01 a 06 (Esta versión debe ser eliminada?) E 403 (V3) Despiece elementos 01 a 5A. En obra se conforman las vigas con ésta Versión Adicionalmente en la plataforma se encuentra incluido el plano E 402 que corresponde a Detalles cimentación (V1) Despiece dados tipo 7, 8 y 9; sin embargo, en el plano 100 Índice de planos estructurales, se registra que no existe. Es de aclarar que éste plano fue utilizado para el armado de los dados. DESPIECE DE VIGAS 07 A 18: Se encuentran los siguientes planos: Plano E 403 (V1) Despiece elementos 07 a 017 (Esta versión debe ser eliminada?) E 404 (V3) Despiece elementos 06 a 013 En obra se conforman las vigas con ésta Versión E 405 (V1) Despiece elementos 014 a 018 El despiece de los elementos 014, 015, y 017 están repetidos en planos 403 y 405. En obra se conforman las vigas con el plano 405 El despiece del elemento 016 está repetido en planos 403 y 405. Hay diferencia en la cantidad de flejes: Plano 403= indica cantidad de 13 flejes; Plano 405 = indica cantidad de 15 flejes. En obra se armó como lo registra plano 405. DESPIECE DE VIGAS 018. INCONSISTENCIA PLANIMÉTRICA Plano 400: Planta cimentación: Indica Viga de sección 15x50 con Longitud 1,41 m Plano 405: Despiece de elementos: Indica acero con longitud de 5,70m (Se debe corregir tal como se constriyo en obra) En obra el elemento se armó con acero de 2m y 8 flejes cada 0,20m | Diseño | Plazoleta 2 - Cimentación | La Supervisión Técnica solicita: 1. Confirmar la versión de planos de construcción para establecer la conformidad de los elementos en obra según el despiece definido por el diseñador con el fin de dar conformidad 2. Eliminar de la plataforma los planos obsoletos. 3. Para la viga 018 confirmar con P&P el despiece del elemento según la longitud real de la viga como lo indica el plano 400. 4. Actualizar plano 100 Índice planos estructurales. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 01/04/2025 | 110 | 12/12/2024 | Martha Ospina | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 16/11/2024 | 46 | 2.2.14 | Cimentación | Armado de refuerzo | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Detalle estructural Viga Realce arranque rampa, Plazoleta 2 | VIGA ARRANQUE RAMPA (SÓTANO 2 A SÓTANO 1 Plano E400 Planta cimentación: Indica en eje D, inicio de la rampa a Sótano1, lo cual corresponde a la viga 009. Plano E404 Despiece elementos: No se indica el detalle del acero de realce instalado en obra sobre la viga 009, para el arranque mencionado. En obra se instalan 3#4 parte superior, flejes de H=0,45 m separados cada 0,30m | Diseño | Sótano 2 - Plazoleta 2 | La Supervisión solicita el diseño avalado por P&P del despiece de la viga de realce e incluirlo en los planos estructurales. Se llevó a cabo el vaciado sin el detalle respectivo, por lo cual el acero no se libera | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 27/11/2024 | -49 | 15/01/2025 | Martha Ospina | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 16/11/2024 | 47 | 2.2.14 | Cimentación | Armado de refuerzo | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Detalle estructural Cárcamo - Rampa - Sótano 2 | En revisión de los planos estructurales de la plazoleta 2, no se encontró el detalle del acero de refuerzo para conformar los cárcamos que darán manejo a las aguas de escorrentía. En obra se armó el elemento como se indica a continuación: Muro costado Oriental: 2#4 arriba y abajo con fleje de 50cm separado cada 0,30m Muro costado occidental corresponde a la viga 009 Placa de fondo (espesos= 15 cm): Malla superior e inferior de 7mm Se lleva a cabo el vaciado del elemento sin contar con el detalle respectivo, por lo cual el acero no quedó liberado por parte de la Supervisión Técnica Independiente. Se solicita el detalle respectivo avalado por el diseñador estructural P&P | Diseño | Sótano 2 - Plazoleta 2 | Entrega e inclusión en planos del detalle de cárcamo avalado por el diseñador estructural P&P | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 27/11/2024 | -49 | 15/01/2025 | Martha Ospina | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 16/11/2024 | 48 | 2.2.14 | Cimentación | Armado de refuerzo | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | AJUSTE PLANO ESTRUCTURAL E800 - PLAZOLETA 2 | En verificación de planos estructural E-800 correspondiente a Rampas de plazoleta 2 , se evidencia que las vigas 114 y 213 en las plantas de rampa, se encuentran mal indicadas como se resgistra a continuación: Rampa Sótano 1: Plano E800 en el esquema en planta, indica en eje D entre ejes 1-2, registra viga 114, lo cual no es coincidente con el plano E400 Planta cimentación que indica viga 009. Rampa piso 1: Plano E800 en eje D entre ejes 1-2 registra viga 213, lo cual no es coincidente con el plano E501 Planta de Sótano 1 - Etapa 2 que indica viga 114 | Diseño | Plazoleta 2 Sótano 2 a piso 1 | ajuste del plano 800, con el fin de establecer el despiece del elemento según corresponda. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 27/11/2024 | -49 | 15/01/2025 | Martha Ospina | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 12/03/2025 | 74 | 2.2.14 | Cimentación | Armado de refuerzo | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Definición tipo de dados a construir en T2 - S2 eje C entre 7-8 | Plano Estructural de Torre 2 , E400 Planta de cimentación, no define el tipo de dado a conformar en eje C entre 7-8. Se registra un sólo dado, pero no se cuenta con la especificación, ni detalle. Cusezar informa que de acuerdo a consulta telefónica realizada al diseñador P&P, éste mencionó ejecutar dados independientes tipo 4 para cada uno de los pilotes. La supervisión solicita por escrito el aval correspondiente y el ajuste correspondiente en el plano antes mencionado. La actividad de armado de acero de refuerzo y vaciado de estos elementos no es liberado por parte de la Supervisión Técnica hasta no contar con el concepto respectivo. | Diseño | Torre 2 - sótano 2 eje C entre 7-8 | Entregar concepto de P&P por escrito y realizar ajuste al plano E400 con la definición del tipo de dado según diseñador. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 29/05/2025 | 73 | 17/03/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 29/06/2023 | 5 | 2.3.6 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación del correcto estado de juntas de vaciado de concreto | MENOR | N0.5 PC-003-Retiro total de tuberia tremie durante vaciado de Pantalla M2 en Torre 3 | Durante el vaciado de concreto de la pantalla M-2 se evidencia el retiro de la totalidad de la tuberia tremie embebida dentro del concreto ya vaciado generando corte en el elemento estructural, razón por la cual se solicita el concepto del diseñador. Además se evidenció una caida de 2.20m del concreto en el final de la excavación, puesto que desde el nivel 0.00m estructural hasta la profundidad excavada son 14,20m de longitud y se instalaron solo 12m de longitud de tuberia tremie. | Procesos constructivos | Pantalla M2 Ejes 2-3 Y H-I | Comunicar al diseñador estructural la situación para recibir su concepto. | Obra |  | Sandra Martinez |  | CERRADA | 08/07/2023 | -3 | 11/07/2023 | Henry Torres Fonseca | Sandra Martinez
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 12/12/2023 | 17 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MAYOR | 17 PC 013. Colocación concreto resistencia menor, pilote 206 | Novedad en la colocación de concreto para el pilote 206, Grupo 14 de Torre 2 con resistencia menor (21 MPa), a la especificada de acuerdo al plano E-200 (28 MPa). | Procesos constructivos | Torre 2 | Se solicita tomar las medidas correctivas del caso, a fin de cumplir con lo especificado. | Contratista de cimentación |  | Miredy RINCON LOZANO |  | CERRADA | 20/01/2024 | 9 | 11/01/2024 | John Niño Pulido | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 07/04/2026 | 199 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | INTERMEDIA | 199 PC 099 - Intervención muros estructurales por desviación de redes, pisos 3 Y 4 torre 2 | Durante la inspección de las actividades de obra gris en la torre 2, se evidenció que en el piso 3 y 4 se realizaron intervenciones en muros estructurales de los cuatro apartamentos, debido a desviaciones de redes eléctricas, las cuales afectaron recubrimiento del elemento estructural. Los muros intervenidos corresponden a: Apartamento 301 y 401: Muro M24 en dos sectores. (301 y 401 reparaciones entregadas) Apartamento 302 y 402: Muro M24 en dos sectores. (302 y 402 reparaciones entregadas) Apartamento 303 y 403: Muros M12 en dos sectores y M19 en un sector. Apartamento 304 y 404: Muro M12 en dos sectores. En el apartamento 404 se evidenció corte de acero del muro estructural, el cúal debe repararse conforme a lo indicado en el libro de obra por el diseñador estructural. Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita realizar la entrega formal de las reparaciones ejecutadas, con el fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos de calidad establecidos y garantizar la trazabilidad de la intervención. | Procesos constructivos | PISOS 3 Y 4 DE TORRE 2 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL Y CORRECCIÓN DEL REFUERZO | Contratista de eléctricos |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 14/04/2026 | -8 | 22/04/2026 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 |  | 26/11/2025 | 150 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | INTERMEDIA | Gestión y Ejecución de Ensayos de Res de Concreto a edades tempranas | La Supervisión Técnica evidencio un incumplimiento en el proceso de gestión y ejecución de los ensayos de resistencia a compresión del concreto a edades tempranas, a partir del cambio en el laboratorio de fallas ocurrido el 27 de octubre de 2025. Las cuales se mencionan a continuación: 1. Retraso en la Entrega de Informes Se evidencia un retraso sistémico en la recepción de los informes a partir de la implementación del laboratorio propio de Cusezar. 2. Ausencia de Resultados a Edades Tempranas Aunque la Norma Sismo Resistente NSR-10 (Título C, Capítulo C.5) exige la comprobación de la resistencia del concreto principalmente a la edad de 28 días, la ejecución de ensayos a edades tempranas (3 y 7 días) es una práctica fundamental y ampliamente aceptada en la ingeniería de control de calidad. El ensayo a 3 y 7 días permite una proyección temprana de la resistencia final a 28 días y, lo más importante, es un mecanismo de alerta temprana. La detección oportuna de una desviación significativa en la resistencia a estas edades permite a Cusezar implementar acciones correctivas inmediatas, minimizando el riesgo de demoliciones o refuerzos costosos y asegurando la durabilidad y seguridad de la estructura. Se han identificado las siguientes muestras que, a la fecha, carecen de resultados a 3 días, contraviniendo el Plan de Calidad y los procedimientos acordados: Concreto 21 MPa: 11 muestras (1150, 1151, 1153, 1155, 1156, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170). Concreto 28 MPa: 7 muestras (1120, 1122, 1149, 1152, 1154, 1157, 1172). 3. Ambigüedad en la Presentación de Resultados Los informes entregados contienen datos que inducen a confusión y dificultan la trazabilidad del control de calidad. En las casillas destinadas a reportar la resistencia a 3 días se reporta el valor "0". Esta presentación no es aceptable, ya que deja a interpretación si el resultado obtenido fue un valor nulo (implica una falla catastrófica del concreto) o si el ensayo no fue realizado. de igual forma, se registran muestras con valor 0 para resultados de resistencia a 7 y 14 días. 4. Desviación al Plan de Calidad en el Número de Cilindros Ensayados Se evidenció que solo se está realizando la falla de un (1) cilindro por edad, situación que no cumple con los lineamientos establecidos para garantizar la confiabilidad de los resultados de resistencia a la compresión. De acuerdo con las prácticas aceptadas de control de calidad y con lo indicado en las normas NTC 673, NTC 1377 y los criterios de la NSR-10, Título C, la determinación de la resistencia del concreto debe realizarse con al menos dos cilindros por edad de ensayo, permitiendo obtener un valor promedio representativo y reduciendo la variabilidad inherente a las muestras. El ensayo de un único cilindro no permite identificar dispersiones, resultados atípicos ni evaluar la consistencia del concreto colocado, comprometiendo la confiabilidad estadística requerida para la aceptación del material en obra. Adicionalmente, es importante recordar que el Plan de Aseguramiento de la Calidad del proyecto, documento aprobado por la Supervisión Técnica, establece que los ensayos deben realizarse en parejas o tríos de cilindros. Este plan es de obligatorio cumplimiento, razón por la cual cualquier variación respecto a lo allí establecido debe ser previamente justificada, documentada y aprobada. En virtud de verificar la calidad y seguridad de la estructura conforme a la NSR-10, se requiere a Cusezar la toma de las siguientes acciones correctivas inmediatas y preventivas: Restablecer el Flujo de Información: Garantizar la entrega de los informes de los ensayos de resistencia de forma oportuna, de manera que la Supervisión Técnica pueda realizar el seguimiento y las proyecciones de resistencia a 28 días de forma efectiva. 1. Clarificación de Informes: El laboratorio debe eliminar la ambigüedad en los informes. Cuando un ensayo no sea realizado, la casilla no debe ser marcada con el valor "0". 2. Cumplimiento del Plan de Calidad (3 y 7 Días): El laboratorio propio de Cusezar debe retomar la ejecución y reporte de los resultados de resistencia a 3 y 7 días para todas las muestras futuras, en estricto cumplimiento del Plan de Calidad acordado. 3. Entrega de Resultados Faltantes: Se solicita la entrega de los resultados de los ensayos a 7 días para todas las muestras listadas en el punto 2. Dado que las probetas no fueron ensayadas a 3 días, se requiere informar de manera formal la razón por la cual no se realizaron los ensayos correspondientes a los cilindros. 4. Ajustar la cantidad de cilindros ensayados: Garantizar que para cada edad de falla (3, 7 o 14 días) se ensayen al menos dos probetas, y se reprograme el control de calidad conforme al plan aprobado. | Calidad de materiales | Torre 2 y Plazoletas | 1. Clarificación de Informes: El laboratorio debe eliminar la ambigüedad en los informes. Cuando un ensayo no sea realizado, la casilla no debe ser marcada con el valor "0". 2. Cumplimiento del Plan de Calidad (3 y 7 Días): El laboratorio propio de Cusezar debe retomar la ejecución y reporte de los resultados de resistencia a 3 y 7 días para todas las muestras futuras, en estricto cumplimiento del Plan de Calidad acordado. 3. Entrega de Resultados Faltantes: Se solicita la entrega de los resultados de los ensayos a 7 días para todas las muestras listadas en el punto 2. Dado que las probetas no fueron ensayadas a 3 días, se requiere informar de manera formal la razón por la cual no se realizaron los ensayos correspondientes a los cilindros. 4. Ajustar la cantidad de cilindros ensayados: Garantizar que para cada edad de falla (3, 7 o 14 días) se ensayen al menos dos probetas, y se reprograme el control de calidad conforme al plan aprobado. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 05/02/2026 | 21 | 15/01/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 22/01/2024 | 19 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 19 PC 015 Desplazamiento de pilotes tangenciales, Plazoleta 4 | Se evidencian algunos pilotes tangenciales desalineados por desplazamiento, de manera horizontal los pilotes No. 37 y 60, y en altura el pilote No. 53. | Procesos constructivos | Contención, Plazoleta 4 | Se solicita realizar las verificaciones con topografía, a fin de evaluar si ésta particularidad incide en la ejecución de la estructura de la Plazoleta 4; y se tomen las medidas prevetivas para evitar que los pilotes restantes no presenten desplazamientos importantes | Contratista de cimentación |  | Miredy RINCON LOZANO | 23/01/2024 | CERRADA | 23/01/2024 | -7 | 30/01/2024 | John Niño Pulido | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 25/06/2024 | 28 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Desplazamiento de muros M-12; M13 y M14 - Torre 2- Sótano 1 | En verificación en campo de los ejes G-I y 1 a 9 a nivel de sótano 1 en Torre 2, se evidenció que los muros M-12; M-13 y M-14, quedaron desplazados del eje 5 cm hacia el costado oriental,generando que el acero de refuerzo queda sin el recubrimiento requerido. Adicionalmente se requiere establecer a nivel arquitectónico la afectación espacial e indiciar la solución al respecto, con el fin de establecer el correcto lineamiento de los muros a nivel de sótanos 1 y 2 y de piso 1. La Supervisión Técnica solicita hacer una verificación en campo de los puntos de referencia topográficos en cada uno de los sectores en proceso de ejecución, con el fin de establecer la ubicación precisa de los ejes, y reducir el margen de error en los replanteos posteriores. | Procesos constructivos | Muros entre ejes G-I y 6-8 - Torre 2- Sótano 1 | Verificación en campo de los puntos de referencia topográficos para localización de ejes | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 05/07/2024 | -10 | 15/07/2024 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 06/07/2024 | 29 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Concepto estructural por Modificación en despiece de muros desplazados | En verificación en campo de los ejes G-I y 1 a 9 a nivel de sótano 1 en Torre 2, se evidenció que los muros M-12; M-13 y M-14, quedaron desplazados del eje, 5 cm hacia el costado orientalgenerando que el acero de refuerzo queda sin el recubrimiento requerido. La solución planteada por obra el día 5 de jul-24 en respuesta a notificación 28 PC 020, corresponde a realizar perforaciones pasantes de 1/2" en la totalidad de la altura de las vigas, instalando barras de acero de refuerzo de 3/8" con distanciamiento de 0,30m rellenas de lechada de agua cemento, en la localización definida en planos. Adicionalmente, en Comité Técnico llevado a cabo el día antes mencionado, Cusezar informó que la modificación del despiece planteado se realizará desde sótano 2 hasta piso 1. Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita el concepto y aval del diseñador Estructural P&P a ésta modificación en el despiece, y requiere la actualización del plano respectivo. | Procesos constructivos | Torre 2- Sótano 1 a Piso 1 | concepto y aval del diseñador Estructural P&P a ésta modificación en el despiece, y requiere la actualización del plano respectivo. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 20/09/2024 | 1 | 19/09/2024 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 21/09/2024 | 34 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Ejecución en campo de la solución técnica definida por P&P para los muros desplazados | En verificación en campo por parte de la Supervisión Técnica de los ejes G-I y 1 a 9 a nivel de sótano 1 en Torre 2, se evidenció que los muros M-12; M-13 y M-14, quedaron desplazados del eje, 5 cm hacia el costado oriental, generando que el acero de refuerzo queda sin el recubrimiento requerido. P&P el día 16 de ago-24 mediante nota en libro de obra pag 56, registra la solución técnica para ejecutar en campo y garantizar la ubicación de los muros de acuerdo con lo establecido en los planos de diseño. La Supervisión Técnica solicita ejecutar en obra dicha solución, para dar conformidad a los requerimientos establecidos en los planos estructurales y arquitectónicos | Procesos constructivos | Torre 2 - Sótano 1 - SYRAH ejes G-I y 1 a 9 | ejecutar en obra dicha solución, para dar conformidad a los requerimientos establecidos en los planos estructurales y arquitectónicos | Contratista de estructura |  | Monica Tatiana PEREZ |  | CERRADA | 16/12/2024 | 11 | 05/12/2024 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 16/12/2024 | 62 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Ejecución en campo de la solución técnica definida por P&P para los muros desplazados-T2 | En verificación en campo por parte de la Supervisión Técnica de los ejes G-I y 1 a 9 a nivel de sótano 1 en Torre 2, se evidenció que los muros M-12; M-13 y M-14, quedaron desplazados del eje, 5 cm hacia el costado oriental, generando que el acero de refuerzo queda sin el recubrimiento requerido. P&P el día 16 de ago-24 mediante nota en libro de obra pag 56, registra la solución técnica para ejecutar en campo y garantizar la ubicación de los muros de acuerdo con lo establecido en los planos de diseño. La Supervisión Técnica solicita ejecutar en obra dicha solución, para dar conformidad a los requerimientos establecidos en los planos estructurales y arquitectónicos | Procesos constructivos | Torre 2 - Sótano 1. Muros M-12; M-13 y M-14 | Ejecutar en obra dicha solución, para dar conformidad a los requerimientos establecidos en los planos estructurales y arquitectónicos | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 07/04/2025 | 22 | 16/03/2025 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 13/08/2025 | 114 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | 114 PC 052 - Desplazamientos detectados en referencias topográficas Piso 4, Torre 2 | Durante la revisión de los elementos verticales en el piso 4 de la Torre 2, se identificó una diferencia en la referencia marcada correspondiente al eje E (Cuadro color rojo) para la ejecución de las actividades de cimbrado de los muros (ejes FI, entre 19), en comparación con los pisos inferiores de la torre. Al realizar nuevamente el levantamiento con la referencia correctamente localizada y con los muros ya vaciados, se detectaron las siguientes variaciones: Muros M-12, M-13, M-14, M-15, M-16, M-26 y M-25 (eje 15): desplazamiento de 2 cm respecto al eje I (Cuadro color naranja). Muros M-12, M-14, M-13, M-16 y M-15: desplazamiento de 1 cm respecto al eje I (Cuadro color amarillo). Con base en lo anterior, se solicita: Verificar la afectación que estas desviaciones puedan generar sobre los espacios definidos en los diseños. Implementar lecturas de verticalidad en las referencias topográficas cada tres pisos, con el fin de controlar y conocer el desfase que pueda presentarse durante el proceso constructivo. | Procesos constructivos | PISO 4 DE TORRE 2 | Revisar la implicación con las áreas dispuestas por el diseño, realizar control de verticalidad a las referencias piso a piso | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 02/09/2025 | 5 | 28/08/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 30/09/2025 | 128 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 128 PC 058 - Reparación muro estructural M-3 piso de torre 2 | Durante las actividades de estructura en la Torre 2, se evidenció que en el vaciado del muro M-3 se presentó apertura de formaleta, lo que generó un sobre-espesor mayor al especificado. Posteriormente, en la ejecución de la escalera en dicho sector, el contratista realizó el picado del muro para garantizar el espacio requerido; sin embargo, esta actividad dejó el acero de refuerzo expuesto, el cual hasta la fecha no cuenta con tratamiento ni reparación estructural. La supervisión técnica solicita ejecutar la reparación del muro estructural conforme a un procedimiento establecido, empleando mortero de reparación y asegurando la correcta protección del refuerzo expuesto. | Procesos constructivos | PISO 1 EJE 1 MURO M-3 T2 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 16/10/2025 | 1 | 15/10/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 10/11/2025 | 144 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 144 PC 066 - Reparaciones pendientes piso 1 de torre 2 | La Supervisión Técnica informa que, a pesar de haberse emitido los respectivos reportes para la atención de las reparaciones estructurales durante la entrega previa al inicio de obra gris, se evidenció el inicio de actividades de acabados sin que se haya realizado la entrega formal de las siguientes reparaciones estructurales pendientes: Muros estructurales: - M8, M9, M10, M24, M13, M21, M20. Placa de piso: - Reparación placa de piso sector (H-I, 7 - 8). Se requiere realizar la verificación y entrega de las reparaciones a los elementos pendientes. | Procesos constructivos | piso 1 de torre 2 | reparación mediante procedimiento aplicado para elementos estructurales | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 03/12/2025 | 2 | 01/12/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 09/02/2026 | 167 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 167 PC 078 - Ejecución de dilataciones en muro estructural M24 de torre 2 | La Supervisión Técnica Independiente (STI) informa que, durante las labores de inspección en la Torre 2, se han detectado fisuras verticales que comprometen toda la altura del muro estructural M-24, visibles en ambas caras del elemento. Esta condición se presenta de manera recurrente en el Sótano 2 y en los pisos 5, 6 y 10. De acuerdo con la consulta realizada al diseñador estructural, estas patologías se atribuyen a fenómenos de retracción de fraguado. Como medida correctiva y preventiva, la recomendación técnica oficial consiste en: - Ejecutar dilataciones de 15 mm. - Dividir la longitud del muro en tres secciones iguales. En la reunión del pasado 27/01/2026, la constructora se comprometió a ejecutar dichas dilataciones de forma prioritaria, asegurando su finalización antes del inicio de los acabados de obra gris para evitar reprocesos innecesarios. No obstante, a la fecha de este reporte, no se ha dado inicio a la actividad. Por el contrario, se observa un avance significativo en las labores de pañete en los pisos superiores, lo que contraviene lo pactado y aumenta el riesgo de sobrecostos por demolición y reparación. Se solicita dar cumplimiento inmediato al compromiso técnico y proceder con la ejecución de las dilataciones en el muro M-24 en todos los niveles afectados. Esta labor debe concluirse de manera obligatoria antes de avanzar con cualquier actividad de acabado (estuco y pintura) sobre el elemento. | Procesos constructivos | torre 2 muro estructural M24, todos los pisos | generar dilataciones a cada tercio de la longitud | Contratista de estructura |  | Monica Tatiana PEREZ |  | CERRADA | 21/04/2026 | 12 | 09/04/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 03/05/2025 | 88 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 088 CM 004 - Muestras de concreto de 28 y 35 MPa con baja resistencia a 28 días T2 y PLZ2 | Con base en los informes de ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de Concreto emitidos por el Laboratorio CONCRELAB, para la unidades estructurales de Torre 2 y Plazoleta 2, se registra que una vez verificado la información, se evidencia baja resistencia a la edad de 28 días, tal como se indica a continuación: CCONCRETO DE 28 MPa. - Muestra de concreto No. 647: Concreto correspondiente a Vigas de cimentación de Torre 2, Registra a 28 días desarrollo de concreto de 88%. Se debe informar a P&P y realizar ensayo a los 56 días (12 may-25) CONCRETO DE 35 MPa. - Muestra de concreto No. 633: Concreto correspondiente a Columnas de piso 1- Plazoleta 2, Registra a 28 días desarrollo de concreto de 84%. Se debe informar a P&P y fallar a los 56 días (5 may-25) - Muestra de concreto No. 660: Concreto correspondiente a Muros de Sótano 2 de Torre 2, Registra a 28 días desarrollo de concreto de 95%. Se debe informar a P&P y fallar a los 56 días (17 may-25), Por lo anterior la Supervisión Técnica solicita el envío de los testigos de la muestras al laboratorio e informar a P&P sobre la situación presentada. | Calidad de materiales | TORRE 2 Y PLAZOLETA 2 | Enviar testigos y verificar aval con diseñador | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 01/07/2025 | 18 | 13/06/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 26/07/2025 | 107 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 107 CM 017 - Muestra de concreto (777, 781 Y 789) con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a la especificada (28 MPa y 35 MPa) a los 28 días, respectivamente, según se detalla a continuación: Concreto de 28 MPa: Muestra No. 777: Placa sótano #1 PLZ #1 ejes (B al C - 1 al 2). Resistencia a los 28 días: 26,5 MPa. (95,00%). Muestra No. 781: Pilote #24 Torre #1. Resistencia a los 28 días: 21,0 MPa. (75,00%). Concreto de 35 MPa: Muestra No. 789: Muros 1 piso torre #2 M25,M26,M11. Resistencia a los 28 días: 29,3 MPa. (84,00%). | Calidad de materiales | PLAZOLETA 1 - TORRE 1 - TORRE 2 | Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada (28 MPa y 35 MPa), respectivamente; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 05/08/2025 | -30 | 04/09/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 09/09/2025 | 123 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 123 CM 025 Muestras de concreto (926) y mortero (74), con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestra 926) a los 28 días, según se detalla a continuación: Concreto de 35 MPa: Muestra No. 926: muros M-6A (parcial) M4A, M-3 y M-5A. Piso 4 eje G entre 2-3 Vaciado muro M-12 de torre 2. Resistencia a los 28 días: 22 MPa. (63%). Se aclara que existe una alta probabilidad de que se haya presentado un error en la marcación de la muestra, y que el concreto corresponda a otro elemento estructural ejecutado el mismo día. Por esta razón, Cusezar tomó la decisión de realizar la extracción de núcleos en los elementos asociados a la muestra 926. Mortero 17,5 MPa: Muestra No. 74: Depósitos sótano 2 (Sismógrafo) torre 3 Resistencia a los 28 días: 12,9 MPa. (74%). . Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada (35 MPa); la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y | Calidad de materiales | TORRE 2 PISO 3 Y 4 TORRE 3 SÓTANO 2 | FALLAR TESTIGOS 56 DÍAS, TOMAR NUCLEOS, AVAL DISEÑADOR | Contratista de estructura |  | Monica Tatiana PEREZ |  | CERRADA | 29/10/2025 | 11 | 18/10/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 07/10/2025 | 133 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 134 CM 029 - Muestra de concreto 28 MPa (959), con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestra 959) a los 28 días, según se detalla a continuación: Concreto de 28 MPa: Muestra No. 959: Muros piso #5 torre #1 M12 M13 M14 M15 M16 Torre 2 Resistencia a los 28 días: 23,7 MPa. (85%). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | PISO 5 DE TORRE 2 | FALLAR CILINDROS A 56 DÍAS Y AVAL DISEÑADOR | Proveedor de concreto |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 29/10/2025 | -19 | 17/11/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 24/11/2025 | 148 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 149 CM 034 - Muestras de concreto 21 MPa (1115 y 1119), con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestras 1115 y 1119) a los 28 días, según se detalla a continuación: Concreto de 21 MPa: Muestra No. 1115: Muros piso # 9 torre # 2 M3, M4, M5, M6 Resistencia a los 28 días: 13,9 MPa. (66,2%). Muestra No. 1119: Muros piso #H9 torre #2 M10 - M1 - M2 - M24 Resistencia a los 28 días: 14,8 MPa. (70,3%). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | torre 2 piso 9 | fallar testigos y verificación del diseñador, curado intensivo | Proveedor de concreto |  | Roger Romero |  | CERRADA | 15/01/2026 | 15 | 31/12/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 03/12/2025 | 151 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 151 CM 036 - Muestras de concreto 21 MPa (1123), con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestras 1123) a los 28 días, según se detalla a continuación: Concreto de 21 MPa: Muestra No. 1123: Muros piso #9 torre #2 M1A, M2A, M7A, M8A, M9A Resistencia a los 28 días: 20 MPa. (95,4%). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | MUROS PISO 9 DE TORRE 2 | ENVIAR TESTIGOS A 56 DIAS Y AVAL DISEÑADOR | Proveedor de concreto |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 15/01/2026 | 5 | 10/01/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 17/12/2025 | 152 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 152 CM 037 - Muestras de concreto 21 MPa (1147 y 1150), con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestras 1147 y 1150) a los 28 días, según se detalla a continuación: Concreto de 21 MPa: Muestra No. 1147: vaciado muros M-24, M-1,M-10yM-2. Resistencia a los 28 días: 17,4 MPa. (82,8%). Muestra No. 1150: Placa y vigas piso 11, eje I-G entre 9-5. Resistencia a los 28 días: 19,1 MPa. (91,1%). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | torre 2 pisos 10 y 11 | validar testigos a 56 dias y concepto diseñador | Proveedor de concreto |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 26/01/2026 | 7 | 19/01/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 14/01/2026 | 157 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 157 CM 039 - Muestras de concreto 21 MPa (1176, 1178 Y 1192), con resultados bajos a 28 | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestras 1176, 1178 Y 1192) a los 28 días, según se detalla a continuación: Concreto de 21 MPa: Muestra No. 1176: Piso 12 torre 2 placa y Vigas eje I-F entre 9-5. Resistencia a los 28 días: 18,5 MPa. (88,2%). Muestra No. 1178: escalera eje D entre 1-2, piso 10 a piso 11 - muros M-11, M-12, M-13, M-14, M-15, M-16 y columna tipo3. piso 12, eje F-I entre 1-4. Resistencia a los 28 días: 19,9 MPa. (94,6%). Muestra No. 1192: Piso 12 muros M-17, M-18, M-19, M-20, M-21, M-22 y M-23 - ESCALERA entre 8-9, piso 11 a piso 12. Resistencia a los 28 días: 17,2MPa. (81,7%). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | torre 2 pisos 11 y 12 | fallar testigos y concepto técnico del diseñador estructural | Proveedor de concreto |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 16/02/2026 | -7 | 23/02/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 27/01/2026 | 161 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 161 CM 041 - Muestras de concreto 21 MPa (1209 y 1212), con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestras 1209 y 1212) a los 28 días, según se detalla a continuación: Concreto de 21 MPa: Muestra No. 1209: muros M-23, M-22, M-20, M-21, M-19, M-18,M-17 y M-24. Resistencia a los 28 días: 19 MPa. (90,63%). Muestra No. 1212: muros muros M-2, M-9, M-8, M-7A, M-6A (parcial), M-5A Resistencia a los 28 días: 14,4 MPa. (68,73%). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | PISO 13 DE TORRE 2 | FALLAR TESTIGOS Y AVAL DISEÑADOR | Proveedor de concreto |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 28/02/2026 | -7 | 07/03/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 20/03/2026 | 190 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 190 CM 043 - Muestra de concreto 28 MPa (1262), con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestras 1262 a los 28 días, según se detalla a continuación: Concreto de 28 MPa: Muestra No. 1262: Columna sotano #2 PLZ #4 T4x2 T13 T6, cimentación columna B1 PLZ#1 Resistencia a los 28 días: 25,8 MPa. (92 %). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | PLAZOLETA 1 Y 4 SÓTANOS | FALLAR LOS TESTIGOS Y AVAL DEL DISEÑADOR | Proveedor de concreto |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 26/03/2026 | -35 | 30/04/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 30/03/2026 | 196 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 196 CM 044 - Muestra de concreto 35 MPa (1263), con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestras 1263 a los 28 días, según se detalla a continuación: Concreto de 35 MPa: Muestra No. 1263: Columnas T4 y T6 sotano #1 plz#4 y columnas T4 y T7 plz#3 sotano #1 Resistencia a los 28 días: 24,23 MPa. (69 %). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | plazoleta 3 y 4 sótano 1 | enviar testigos a 56 días y aval diseñador | Proveedor de concreto |  | Pedro Rincon Cadena |  | ABIERTA |  | -18 | 10/05/2026 |  | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 12/09/2025 | 125 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 125 DIS 039 - Diferencia en cotas planos estructurales 305 y 800 de torre 2 | DESCRIPCIÓN: De acuerdo con la revisión realizada a los planos estructurales de la Torre 2, se evidenciaron las siguientes inconsistencias en las cotas: Plano E-305: Diferencia en las cotas de medidas muro a muro, con respecto a la cota entre ejes CD. Diferencia en las cotas de medidas muro a muro, con respecto a la cota entre ejes 12. Entre ejes EF, diferencia medida eje E a cara de los muros M20. Diferencia en las cotas de medidas muro a muro, con respecto a la cota entre ejes 34. Diferencia en las cotas de medidas muro a muro, con respecto a la cota entre ejes 67. Diferencia en las cotas de medidas muro a muro, con respecto a la cota entre ejes 89. Plano E-800: Diferencia en las cotas de medidas viga a viga, con respecto a la cota entre ejes BC. Diferencia en las cotas de medidas viga a viga, con respecto a la cota entre ejes DE. Diferencia en las cotas de medidas viga a viga, con respecto a la cota entre ejes EF. Diferencia en las cotas de medidas viga a viga, con respecto a la cota entre ejes FG. Diferencia en las cotas de medidas viga a viga, con respecto a la cota entre ejes 78. Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita la verificación y corrección de las cotas en los planos estructurales localización de muros y vigas, debido a que se han visto diferencias durante los procesos de cimbrado en obra, dicha información es fundamental para el correcto desarrollo de las actividades. | Diseño | torre 2 estructura | corrección de planos estructurales | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 01/10/2025 | 4 | 27/09/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 22/10/2025 | 139 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 139 DIS 042 - Detalle de unión pilote columna con vigas de sótano plazoleta 5 | Se realizó la revisión del inicio de armado del refuerzo de las vigas del sótano 1 en el anillo de la plazoleta 5, donde se evidenció un cruce entre las vigas de sótano y el pilote-columna. Esta situación cuenta con un detalle constructivo en los planos de la plazoleta 1 (se adjuntan imágenes del plano E-500). Dado que el constructor tomó la decisión de adaptar dicho esquema para su aplicación en la plazoleta 5, se requiere incorporar este detalle constructivo al paquete de planos correspondiente a la plazoleta 5, con el fin de mantener la trazabilidad y claridad del diseño estructural. | Diseño | PLAZOLETA 5 SOTANO 1 | INCLUIR DETALLE DE ANCLAJE EN CONEXIÓN VIGA SOTANO Y PILOTE COLUMNA | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Monica Tatiana PEREZ |  | CERRADA | 24/11/2025 | 13 | 11/11/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 16/03/2026 | 184 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 184 PC 092 - Solicitud documentos de construcción pérgola metálica plazoleta 2 | Durante la verificación de actividades se evidenció que se adelanta la construcción y/o montaje de la estructura metálica correspondiente a la pérgola vehicular en la plazoleta 2. Actualmente no se ha realizado la socialización de los planos de taller corregidos con el respectivo visto bueno del diseñador estructural, ni se cuenta con la documentación adicional requerida por el contratista encargado del montaje, conforme a lo indicado en el Título F.2.14.3.2 de la NSR-10. La Supervisión Técnica solicita realizar la gestión y entrega de la información correspondiente a la mayor brevedad, con el fin de llevar a cabo la validación técnica y permitir la continuidad de los trabajos asociados a la construcción de la estructura metálica en la plazoleta. Cabe mencionar que las actividades ejecutadas sin contar con esta información no cuentan con la aprobación de la Supervisión Técnica Independiente (STI). | Procesos constructivos | PLAZOLETA 2 PÉRGOLA VEHICULAR | solicitar planos de taller y documentos para la aprobación | Contratista de estructura |  | Monica Tatiana PEREZ |  | CERRADA | 08/04/2026 | 8 | 31/03/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 10/12/2024 | 60 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localizacion del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | INTERMEDIA | Conformación dilatación placa contrapiso - Plazoleta 2 | El día 5 de diciembre de 2024, se llevó a cabo el vaciado de la placa de contrapiso de sótano 2, entre ejes A-D y 1-4, la cual concluyó aproximadamente a las 12:30 pm. Supervisión Técnica solicitó el día 6 de diciembre-24 iniciando la jornada laboral la conformación de la dilatación,actividad que quedó sin concluir a la fecha. Se recordó que de acuerdo con los requerimientos establecidos en la cartilla de elementos No Estructurales (Plano NE-900), el corte para la dilatación debe realizarse 6 horas después del vaciado.Por lo anterior se requiere de carácter urgente proceder a la actividad respectiva para evitar afectación a la placa y evitar fisuramiento de la misma. | Procesos constructivos | Plazoleta 2, sótano 2, eje A-D entre 1-4 | Ejecutar dilatación con disco de corte | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 16/12/2024 | -34 | 19/01/2025 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 18/02/2026 | 170 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localizacion del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | MENOR | 170 PC 081 - Ejecución de observaciones pendientes en placa de techo apto 802 - T2 | Durante las actividades de obra gris se evidenció el inicio de labores de cimbrado, instalación de anclajes y arranque de mampostería interna en el apartamento 802, sin que previamente se hayan entregado las correcciones correspondientes al picado de techo, incluyendo la protección del acero expuesto y la ejecución del pañete. (en la imagen se evidencia ya el picado, sin embargo, aún no es el nivel requerido por acabados) Estas correcciones deben ejecutarse y entregarse previamente, dado que en las áreas pendientes también deben marcarse los cimbrados que referencian los muros y las dovelas de la zona. La no ejecución integral de estas actividades impide realizar una revisión completa y ordenada de las etapas previas a la construcción de los muros. Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita ejecutar las correcciones en los niveles de placa en la mayor brevedad conforme al procedimiento definido en obra, para así llevar a cabo la liberación de las actividades de mampostería interna. | Procesos constructivos | APTO 802 DE TORRE 2 | Corregir niveles de techo conforme a lo requerido por obra gris para aplicar el acabado | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 03/03/2026 | 5 | 26/02/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 05/09/2025 | 121 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | 121 PC 056 Incumplimiento en el procedimiento de vaciado de vigas entre los ejes EG y 78 | La Supervisión Técnica evidenció que se realizó el vaciado de las vigas ubicadas entre los ejes EG y 78 del piso 6 (señaladas en color naranja en el plano), presentando las siguientes observaciones: - No se hizo entrega previa a la Supervisión Técnica de los casetones para la revisión de las secciones de vigas y recubrimientos, ni de la malla correspondiente a la torta superior. - A pesar de lo anterior, se procedió con el vaciado del concreto sin contar con dichas revisiones. - El concreto fue colocado sin garantizar la continuidad de la fundida, ya que el volumen suministrado no correspondía al requerido para completar los elementos. - Se presentó una desviación frente a los procedimientos constructivos establecidos, en los cuales debe ejecutarse en una primera etapa la placa inferior y, en una segunda y última etapa, la placa superior y las vigas en conjunto. En este sentido, la Supervisión Técnica solicita informar las causas que originaron la desviación frente a los procedimientos definidos y, adicionalmente, adoptar las medidas necesarias que garanticen que estas situaciones no se repitan en el desarrollo de la obra. | Procesos constructivos | PLACA PISO 6 EJES E-G, 7-8 | Entrega oportuna de los elementos | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 10/09/2025 | -10 | 20/09/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 29/07/2025 | 108 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 108 PC 049 - Aparición fisuras en losa en concreto, Torre 2, Piso 3, entre ejes B - E, y 1 | Durante la inspección realizada por la Supervisión Técnica en campo, en la losa en concreto vaciada el día el 26 de julio de 2025, ubicada en la Torre 2, Piso 3, entre los ejes B - E, y 1 - 5, del apartamento 302, se observa la aparición de fisuras considerables sobre la losa de piso, donde algunas superan (1 mm). | Procesos constructivos | Torre 2 | Por lo anterior, se solicita al Contratista realizar una evaluación estructural de la losa, con acompañamiento del diseñador Estructural, a fin de realizar un diagnóstico completo de lo acontecido, y proponga soluciones del area afectada, lo cual debe garantizar la integridad de la Unidad. Así mismo, deberá informarse al proveedor involucrado para que evalúe lo ocurrido. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 21/08/2025 | -17 | 07/09/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 13/01/2026 | 156 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 156 PC 071 - Reparación de elementos en placa de cubierta de plazoleta 2 | Durante las actividades de descimbrado de la placa de cubierta de la Plazoleta 2, se evidenció que la viga 301 y una riostra (R) no fueron llenadas completamente de concreto en su sección, presentando vacíos. La Supervisión Técnica solicita realizar la verificación correspondiente y efectuar la reparación estructural de los elementos indicados, así como su entrega para revisión y aprobación. | Procesos constructivos | CUBIERTA PLAZOLETA 2 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE LA MISMA RESISTENCIA | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 05/02/2026 | 3 | 02/02/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 09/02/2026 | 168 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Solicitud Tratamiento de fisuras en placa de cubierta plazoleta 2 | La supervisión técnica reportó que, posterior al vaciado de la placa de cubierta de la plazoleta 2, se generaron fisuras que pueden obedecer a retracción por fraguado del elemento, situación que fue reportada en comité técnico a partir del 05/12/2026. Sin embargo, posterior al retiro del casetón y la formaleta de madera, se evidenció que dichas fisuras también se reflejan en la parte inferior de la placa, es decir, atraviesan el elemento de lado a lado. Esta situación fue tratada en reunión con el diseñador estructural el día 27/01/2026, quien determinó que es necesario ejecutar un tratamiento de sellado con el fin de evitar filtraciones de agua y/o el ingreso de agentes que puedan generar oxidación o contaminación del refuerzo que conforma el elemento estructural, afectando su vida útil. En consecuencia, la supervisión técnica solicita ejecutar con prontitud las medidas correctivas en dichas zonas de la placa, mediante la implementación de un procedimiento de sellado que garantice que las fisuras no permitan la exposición del refuerzo estructural. | Procesos constructivos | placa cubierta de plazoleta 2 | implementar un procedimiento de sellado de fisuras | Contratista de estructura |  | Monica Tatiana PEREZ |  | CERRADA | 19/03/2026 | 9 | 10/03/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 02/09/2025 | 119 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 119 CM 023 - Muestra de concreto (911) de 28 MPa con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (#911) a los 28 días, según se detalla a continuación: Concreto de 28 MPa: Muestra No. 911: Torre 2, piso 3, eje 5-9 entre B-E. apartamento 1, Vigas y placa Resistencia a los 28 días: 23,17 MPa. (83%). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada (28 MPa); la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | TORRE 2 PISO 3 | ENVIAR TESTIGOS A 56 DÍAS Y AVAL DISEÑADOR | Proveedor de concreto |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 16/10/2025 | 4 | 12/10/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 17/09/2025 | 126 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 126 CM 026 - Muestras de concreto (920 y 935) y mortero (93), con resultados bajos a 28 dí | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestra 926) a los 28 días, según se detalla a continuación: Concreto de 24,5 MPa: Muestra No. 920: Torre 2, piso 4, eje G-I entre 1-5. Placa Resistencia a los 28 días: 23,37 MPa. (95%). Muestra No. 935: Torre 2, piso 4, eje 5-9 entre B-E, placa Resistencia a los 28 días: 23,2 MPa. (95%). Mortero 17,5 MPa: Muestra No. 93: Depósitos sótano 2 89 AL 97 torre 3 Resistencia a los 28 días: 14,4 MPa. (83%). . Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | torre 2 piso 4 y torre 3 sotano 2 | fallar testigos, aval del diseñador | Proveedor de concreto |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 29/10/2025 | 2 | 27/10/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 13/04/2026 | 202 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 202 CM 047 - Muestra de concreto 28 MPa (1269), con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestras 1269) a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero de 28 MPa: Muestra No. 1269: Placa primer piso plazoleta #4 ejes (1 al 4 * A al C) Resistencia a los 28 días: 26,33 MPa. (94%). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y/o aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | placa de sótano 2 plazoleta 4 | fallar testigos y/o aval diseñador estructural | Proveedor de concreto |  | Pedro Rincon Cadena |  | ABIERTA |  | -31 | 23/05/2026 |  | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 22/06/2024 | 27 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Incongruencia Planos E-500 / E-501 / E-500 / E-302. Torre 2 | En Torre 2 las labores armado de acero de refuerzo y conformación de placa y vigas de sótano 1 - Etapa 1, se encuentran en ejecución. En verificación planimétrica para llevar a cabo la supervisión durante el proceso, se han evidenciado incongruencias entre las etapas 1 y 2, que requieren de aclaración y actualización de planos, con el fin de continuar el proceso de verificación en campo de la conformación de elementos estructurales y realizar las liberaciones correspondientes por parte de la Supervisión Técnica. Adicionalmente los planos correspondientes al despiece de muros, continúan presentando detalles que no corresponden, debido al cambio del refuerzo de estos elementos de malla electrosoldada a barras de acero, por lo que se requiere igualmente la actualización de la totalidad de los planos. Las incongruencia presentadas son las siguientes: PLANO E-500 (Planta Sótano 1 - Etapa 1): Viga 120 Indicada en eje 5 PLANO E-501 (Planta Sótano 1 - Etapa 2): Viga 120 Indicada en eje 6 y atraviesa foso ascensor PLANO E-501 Planta Sótano 1 - Etapa 2): Se proyecta muro en eje 6 entre B-H y no cuenta con viga de soporte PLANO E-302 (Detalles esquemáticos del refuerzo en muros - Sección en planta: Registran malla, y los muros actualmente son armados con barras de acero. | Diseño | Torre 2 - Sótano1 | Actualización de planos de vigas y muros | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres | 09/08/2024 | CERRADA | 14/08/2024 | 23 | 22/07/2024 | Martha Ospina | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 16/03/2025 | 81 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | Ajuste plano estructurales No.502 Despiece viga 103 | Se registra inconsistencia entre los planos E-500 y E-502 con respecto a la viga 103 tal como se indica a continuación: - Plano 502 Despiece de elementos, indica una sección de 50x50 en toda su longitud entre ejes E-I - Plano 500 Planta sótano 1-Etapa 1 indica una sección de 80x50 entre ejes H-I con la cual se armó en obra el elemento. En consulta por parte de Cusezar al diseñador Estructural, éste conceptuó que el armado de la viga con sección 80x50, no tiene afectación ninguna y se realizará el ajuste al despiece del elemento. | Diseño | Torre 2- Sótano 1entre ejes H-I | La Supervisión Técnica solicita realizar el ajuste al plano E-502 en cuanto a la sección en la viga 103 de 80x50 entre ejes H-I | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 29/05/2025 | 34 | 25/04/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 15/04/2025 | 86 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | Ajuste plano E-102 Especificaciones. Definición tipo de concreto placas Sótano 1 a Piso 3 | Plano Estructural E- 102 correspondiente a las especificaciones de Torre 2, no indica el tipo de Concreto a colocar para las placas de Sótano 1 a Piso 3. P&P mediante correo electrónico del día 30 de octubre de 2024, indicó diseño de 28 MPa, de acuerdo con las memorias de cálculo de la estructura; no obstante lo anterior, a la fecha el plano no ha sido actualizado con la información respectiva. | Diseño | Sótano 1 a Piso 3 | La Supervisión Técnica, nuevamente solicita el ajuste del plano E-102 registrando la especificación del concreto para placas de sótano 1 a piso 3 | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 27/06/2025 | 65 | 23/04/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 04/06/2025 | 93 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 093 DIS 037 - Incongruencia de ductos piso 1 estructura y arquitectura en torre 2 | DESCRIPCIÓN: Durante la revisión de los planos estructurales y arquitectónicos del piso 1, se identificaron las siguientes inconsistencias: Plano General CAL-GEN-P01-ARQ-PL-101: En la imagen 1, el área marcada en color naranja no presenta la convención correspondiente a un ducto. Plano Arquitectónico T2-101 Piso 1: En la imagen 3, el área marcada en amarillo muestra la convención de ducto o vacío; sin embargo, los recintos señalados también presentan la convención de una puerta, lo cual genera ambigüedad en su interpretación. En el área marcada en morado se indica una separación de ductos, pero en el plano estructural E-600 V4 no se evidencian viguetas que soporten dicha separación. Plano Estructural E-600 V4 Piso 1: En la imagen 2, el área marcada en amarillo coincide con lo indicado en el plano arquitectónico T2-101 Piso 1, pero no con lo mostrado en el plano general CAL-GEN-P01-ARQ-PL-101. En el área marcada en naranja, no se representa la convención de ducto, a pesar de que los planos arquitectónicos indican que corresponde al vacío del ascensor. Por lo anterior, se solicita la aclaración y, de ser necesario, la corrección urgente de los planos mencionados, ya que la obra se encuentra en etapa de construcción de esta placa y se debe garantizar la correcta ejecución conforme a los planos actualizados. | Diseño | torre 2 piso 1 | Verificación de ductos y su ubicación definitiva | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | Diana Torres |  | CERRADA | 27/06/2025 | 3 | 24/06/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 25/02/2026 | 173 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 175 DIS 044 - Solicitud de actualización de planos estructurales, elementos adicionales Pl | Conforme a la revisión realizada en la placa de piso 1 de la plazoleta 3, se evidenció la ejecución de una viga estructural adicional destinada al anclaje de las vigas metálicas de una pérgola. No obstante, dicho elemento no se encuentra contemplado en los planos estructurales aprobados de la unidad estructural, ni se especifica el tipo de anclaje requerido, estos detalles no están incluidos en el plano E-601. Durante la inspección se verificó que la viga adicional ejecutada presenta una sección de 50 cm x 60 cm y un refuerzo compuesto por 4 varillas #6 en la parte superior, 4 varillas #6 en la parte inferior y 14 flejes en varilla #3. Se adicionó también una riostra con 2 varillas #6 para reforzar la viga 208 instalando 5 flejes #3. (localización en imagen de planta) En virtud de lo anterior, la Supervisión Técnica solicita la actualización de los planos estructurales, incorporando la información correspondiente a este elemento y los detalles de anclaje de la pérgola, conforme al visto bueno del diseñador estructural respecto a las modificaciones realizadas en obra. Esta actualización es requisito indispensable para la aprobación del vaciado de los elementos correspondientes a la plazoleta 3. | Diseño | PLAZOLETA 3 CUBIERTA | ACTUALIZACIÓN DE DETALLES ESTRUCTURALES EN PLANO | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Monica Tatiana PEREZ |  | CERRADA | 26/03/2026 | 9 | 17/03/2026 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 26/03/2026 | 195 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 195 DIS 048 - Solicitud de actualización de planos estructurales REPROGRAMACION | DESCRIPCIÓN: Conforme a la revisión realizada en la placa de piso 1 de la plazoleta 3, se evidenció la ejecución de una viga estructural adicional destinada al anclaje de las vigas metálicas de una pérgola. No obstante, dicho elemento no se encuentra contemplado en los planos estructurales aprobados de la unidad estructural, ni se especifica el tipo de anclaje requerido, estos detalles no están incluidos en el plano E-601. Durante la inspección se verificó que la viga adicional ejecutada presenta una sección de 50 cm x 60 cm y un refuerzo compuesto por 4 varillas #6 en la parte superior, 4 varillas #6 en la parte inferior y 14 flejes en varilla #3. Se adicionó también una riostra con 2 varillas #6 para reforzar la viga 208 insalando 5 flejes #3. (localización en imagen de planta) En virtud de lo anterior, la Supervisión Técnica solicita la actualización de los planos estructurales, incorporando la información correspondiente a este elemento y los detalles de anclaje de la pérgola, conforme al visto bueno del diseñador estructural respecto a las modificaciones realizadas en obra. Esta actualización es requisito indispensable para la aprobación del vaciado de los elementos correspondientes a la plazoleta 3. | Diseño | PLAZOLETA 3 PISO 1 | ACTUALIZACIÓN DE PLANO | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 08/04/2026 | -18 | 26/04/2026 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 11/08/2025 | 112 | 3.2.17 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de vigas | INTERMEDIA | Afectación acero de refuerzo viga 212 plazoleta 2 piso 1 | Durante la verificación de actividades en la plazoleta 2, piso 1, se evidenció que el acero de la viga 212, previsto para su continuidad desde el eje 2 hasta el eje 1, no se encuentra en la posición establecida, conforme a lo indicado en el plano N-600, en el cual se representa mediante achurado un cambio de nivel definido en dicho plano. En obra se constató que este refuerzo, proyectado para prolongarse desde el eje 2 hasta el eje 1, fue cortado al ras de la viga 206 ubicada en el eje 2, a pesar de estar diseñado como la prolongación del elemento. Ante esta situación, la Supervisión solicita definir el nivel definitivo de la viga 212 entre los ejes 1 y 2, y ejecutar el procedimiento correctivo correspondiente al corte del acero. Dicho procedimiento deberá contar con la aprobación del diseñador estructural, con el fin de garantizar la continuidad y el comportamiento estructural de la viga 212. | Procesos constructivos | PLAZOLETA 2 PISO 1 EJES 1-2 | Procedimiento de recuperación de acero con aval de diseñador | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 28/08/2025 | 5 | 23/08/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 24/11/2025 | 149 | 3.2.19 | Estructura | En la placa | Verificación de colocación de negativos para redes | INTERMEDIA | 147 PC 068 Reparaciones en elementos estructurales por modificación de redes, apto 303 | Durante las actividades de obra gris se evidenció que el contratista eléctrico, durante su ejecución, generó afectaciones en elementos estructurales del apartamento 303 de la torre 2. Estas reparaciones fueron realizadas con mortero común, actividad que no cumple con los parámetros de reparación establecidos para el proyecto. La Supervisión Técnica solicita realizar la entrega formal de las reparaciones correctamente ejecutadas en el apartamento 303, así como de cualquier otra reparación estructural que se genere durante el desarrollo de actividades en la torre 2. Reparaciones pendientes en el apartamento 303: 1. Reparación en ingreso del apartamento. 2. Dos reparaciones en estudio. 3. Dos reparaciones en cuarto de linos. 4. Tres reparaciones en baño de alcoba secundaria 1. | Procesos constructivos | apto 303 de torre 2 | retirar mortero común y aplicar mortero de reparación | Contratista de eléctricos |  | Monica Tatiana PEREZ |  | CERRADA | 17/12/2025 | 11 | 06/12/2025 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 23/12/2025 | 155 | 3.2.19 | Estructura | En la placa | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR | 155 PC 070 - Construcción de ductos diferente a plano en placa piso 1 de plazoleta 2 | Durante las actividades de replanteo de obra gris en la Plazoleta 2, se evidenció que en la etapa previa de construcción de la placa estructural se omitieron dos ductos para bajantes de aguas lluvias. Se aclara que uno de estos ductos no se encontraba indicado en el plano estructural, pero sí estaba contemplado en el plano arquitectónico. Posteriormente, la obra ejecutó el corte de la placa para conformar dos ductos, los cuales so diferentes a las dimensiones especificadas en los planos (en eje C-D ducto de 0,42m*0,32m) y (eje F ducto de 0,53m*0,21m). Adicionalmente, no se consideró la instalación del refuerzo adicional para vacíos en placa ni la ejecución de riostras perimetrales, conforme a los detalles estructurales. Frente a la situación presentada, la Supervisión Técnica solicita: Realizar la instalación del refuerzo adicional definido en los planos estructurales para vacíos y/o ductos en placa, correspondiente a los ductos ejecutados. Efectuar la actualización de los planos estructurales y arquitectónicos, incorporando la ubicación y dimensiones finales de los ductos finalmente ejecutados en la Plazoleta 2. | Procesos constructivos | PISO 1 PLAZOLETA 2 | REFUERZO ADICIONAL EN DUCTOS Y ACTUALIZACIÓN DE PLANOS | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 26/01/2026 | -26 | 21/02/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 14/04/2026 | 205 | 3.5.4 | Estructura | Elementos no estructurales | Ejecución de muros (Colocación de pegas, rellenos, ratoneras, etc.) | INTERMEDIA | 205 PC 101 - Observaciones de obra gris no entregadas de piso 2 a 6 Torre 2 | Durante la inspección de las actividades de obra gris en la torre 2, la Supervisión Técnica reporta que existen observaciones pendientes por entrega que llevan un tiempo considerable sin ser corregidas. Adicionalmente, se evidencia que en algunos apartamentos donde estas actividades de obra gris quedaron pendientes, ya se han iniciado etapas de obra blanca, con avances en acabados. Esta situación genera interferencias en el proceso constructivo y dificulta la adecuada verificación y cierre de las actividades pendientes. Las observaciones identificadas son las siguientes: 1) 304 Mampostería de bloque: En zona de ropas (Despensa) no se trasladó tubería electrica y se fundió la dovela (Ya enchapado en el momento sin entregar) 2) 401 Mampostería de ladrillo de fachada: Pendiente por completar muro de ladrillo por tema de desvío de una conexión eléctrica 3) 401 Perforaciones mampostería de bloque interno: Pendiente ampliar sección de estructura (riostra) para apoyar bloque en ducto de gas. 4) 402 Se debe realizar entrega de (3) reparaciones en muros 5) 5 al 10: Fundida dovelas: Cuarto de aseo no se fundieron dovelas, se debe realizar ventana de inspección por fuera y volver a presentar, están quedando sin fundir hasta piso 10. 6) 501 Mampostería de bloque interno: Dovela de mampostería en balcón comprometida por caja electrica, pendiente corregir. 7) 601 Pañete: Se debe entregar picado en zona en sala por estructura ya ejecutado sin entrega a supervisión (niveles y protección de refuerzo) 8) 601 Mampostería de ladrillo: No se identifican dados de icopor posterior al vaciado de dovelas 9) 603 Mampostería bloque: Zona de linos, se debe desplazar tubería eléctrica en traba. En dos muros tubería eléctrica esta por fuera. 10) 604 Mampostería bloque: Se evidencia interferencias en zonas de traba por tubería. Por entregar (6) reparaciones muros de bloque. Por corregir grafiles cortados en bloque. Se solicita realizar la entrega correspondiente de las observaciones pendientes. | Procesos constructivos | piso 2 a 6 de torre 2 | atender observaciones y realizar entrega a inspector de supervisión | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica FAJARDO |  | ABIERTA |  | -22 | 14/05/2026 |  | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 20/02/2026 | 171 | 3.5.6 | Estructura | Elementos no estructurales | Apoyo mínimo de muros de fachada | INTERMEDIA | 171 PC 082 - Apoyo de barandas y mampostería de ladrillo en balcones T2 | Tras la inspección realizada a la instalación de barandas y el trazado de mampostería en los balcones de la Torre 2, la Supervisión Técnica tiene las siguientes observaciones: 1. Incumplimiento de Apoyo en Mampostería: Se evidencia que el borde de la placa estructural se encuentra retrocedido, lo que impide el apoyo adecuado de la mampostería de ladrillo de fachada. Según la Cartilla de Elementos No Estructurales (NOES) y la normativa vigente, el voladizo del ladrillo respecto a la placa no puede exceder un tercio de su base (1/3 B), garantizando siempre un apoyo mínimo de las dos terceras partes (2/3 B). El apoyo verificado es menor a los 2/3B, dejando la mampostería en una condición de inestabilidad y riesgo de desprendimiento por falta de base sólida. 2. Deficiencia en el Soporte de Barandas: Debido al retroceso de la placa, los parales de las barandas no asientan sobre la sección estructural, quedando desplazados hacia el exterior entre 4 y 6 cm. Si bien el contratista propone el uso de tornillería de mayor longitud para alcanzar el empotramiento requerido de 8 cm, existe una luz o vacío entre la platina de la baranda y el borde de la placa. Esta configuración altera el diagrama de momentos del anclaje, generando un esfuerzo de flexión adicional en el tornillo que no ha sido contemplado en el diseño original. Por lo expuesto anteriormente, la Supervisión solicita: 1. Validación del Diseñador Estructural: Es necesario que el calculista avale si el uso de anclajes con mayor longitud, trabajando con un brazo de palanca (vacío entre platina y placa), cumple con los factores de seguridad. 2. Solución de Recuperación de Borde: Definir una solución técnica (ej. recalce de placa o perfiles metálicos de transición) que garantice que el ladrillo cumpla con el apoyo reglamentario de 2/3 de su sección. 3. Actividad sin Liberación: Las actividades en las Series 1 y 2 quedan congeladas. No se autorizará el avance de mampostería ni la recepción de barandas hasta que exista una solución formal firmada por el diseñador. | Procesos constructivos | torre 2 series 1 y 2 | 1. Validación del Diseñador Estructural: Es necesario que el calculista avale si el uso de anclajes con mayor longitud, trabajando con un brazo de palanca (vacío entre platina y placa), cumple con los factores de seguridad. 2. Solución de Recuperación de Borde: Definir una solución técnica (ej. recalce de placa o perfiles metálicos de transición) que garantice que el ladrillo cumpla con el apoyo reglamentario de 2/3 de su sección. 3. Actividad sin Liberación: Las actividades en las Series 1 y 2 quedan congeladas. No se autorizará el avance de mampostería ni la recepción de barandas hasta que exista una solución formal firmada por el diseñador. | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 03/03/2026 | -9 | 12/03/2026 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 26/03/2026 | 192 | 3.5.8 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | MENOR | Intervención muros estructurales por desviación de redes torre 2 | Durante la inspección de las actividades de obra gris en la torre 2, se evidenció que en el piso 2 se realizaron intervenciones en los muros estructurales de los cuatro apartamentos, debido a desviaciones de redes eléctricas. Estas intervenciones fueron reparadas con un material similar a mortero de reparación; sin embargo, no se cuenta con registro previo a su aplicación, ya que esta actividad no fue entregada para su revisión, visto bueno y liberación por parte de la Supervisión Técnica. Los muros intervenidos corresponden a: Apartamento 201: Muro M24 en dos sectores. Apartamento 202: Muro M24 en dos sectores. Apartamento 203: Muros M12 en dos sectores y M19 en un sector. Apartamento 204: Muro M12 en dos sectores. Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita realizar la entrega formal de las reparaciones ejecutadas, con el fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos de calidad establecidos y garantizar la trazabilidad de la intervención. | Procesos constructivos | torre 2 piso 2 | reparación estructural con entrega previa a la supervisión técnica | Contratista de eléctricos |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 14/04/2026 | 5 | 09/04/2026 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 26/03/2026 | 193 | 3.5.8 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | INTERMEDIA | 193 PC 097 - Intervención muro estructural M19 apto 1003 - Torre 2 | Durante la inspección de las actividades de obra gris en la torre 2, se evidenció que en el piso 10, apartamento 1003, se realizó la intervención del muro estructural M19 por parte del contratista eléctrico, con el fin de ubicar accesorios de la red correspondiente. Durante dicha intervención se afectó el elemento estructural, incluyendo el corte de una de las varillas horizontales del refuerzo, práctica que no está permitida dentro de los procesos del proyecto. Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita realizar la reparación del elemento, garantizando la restitución de la continuidad del refuerzo y/o su reemplazo, mediante un procedimiento de corrección que cuente con el respectivo visto bueno del diseñador estructural. | Procesos constructivos | apto 1003 de torre 2 | corregir refuerzo de muro según concepto de diseñador estructural | Contratista de eléctricos |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 15/04/2026 | 6 | 09/04/2026 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 17/12/2025 | 154 | 3.5.16 | Estructura | Elementos no estructurales | Sondeo y limpieza de celdas | MENOR | 154 PC 069 - Construcción muro de fachada sin tapón de limpieza en dovelas de piso 7 de to | Durante las actividades de obra gris se evidenció que, en el apartamento 703 de la Torre 2, en la fachada occidental, se estaba ejecutando el levantamiento del muro de mampostería en ladrillo sin instalar el tapón de limpieza (isopo), elemento que garantiza que las celdas de la dovela permanezcan libres de residuos para el vaciado de grouting. Posterior a la alerta emitida por la Supervisión Técnica, el contratista procedió a instalar dicho elemento; no obstante, debido al avance que ya presentaba el muro, selpudo generar una mayor acumulación de mortero residual en la base de las dovelas por las hiladas previamente ejecutadas. La Supervisión informa que esta situación no cumple con los procedimientos de calidad establecidos, motivo por el cual no se libera la actividad de mampostería. Para la corrección y revisión, se solicita entregar previamente la limpieza completa de las celdas y el retiro del material acumulado durante la ejecución. | Procesos constructivos | piso 7 de torre 2 | Retiro de piezas para sondeo | Contratista de mampostería |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 17/12/2025 | -8 | 25/12/2025 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 28/02/2026 | 178 | 3.5.17 | Estructura | Elementos no estructurales | Relleno con grouting | MENOR | 178 PC 086 - Reparación columnetas de borde en apto 301 y 401 torre 2 | Se evidenció durante la ejecución de las actividades que las columnetas de borde en los apartamentos 301 y 401 de la torre 3 no fueron vaciadas adecuadamente, ya que los elementos (una columneta por apartamento) presentan corte de sección y hormigueo. Adicionalmente, en algunos apartamentos aún se encuentra instalada la madera utilizada durante el vaciado, lo cual impide realizar una adecuada inspección visual desde el exterior del apartamento. Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita realizar la reparación correspondiente de los elementos mencionados y efectuar su respectiva entrega para proceder con la liberación. | Procesos constructivos | PISOS 3 Y 4 DE TORRE 2 | REPARACIÓN DE COLUMNETAS | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 19/03/2026 | 3 | 16/03/2026 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 20/03/2026 | 188 | 3.5.17 | Estructura | Elementos no estructurales | Relleno con grouting | MENOR | 187 PC 094 - Vaciado de dovelas sin entrega, mampostería ductos 902 de torre 2 | Durante la verificación de actividades de obra gris, se evidenció que en el apartamento 902 se realizó el vaciado de las dovelas de mampostería interna correspondientes al ducto del balcón sin la previa entrega y aprobación de la mampostería y del refuerzo asociado a esta actividad Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita realizar la corrección correspondiente y efectuar la entrega formal de la actividad para su respectiva revisión y liberación. | Procesos constructivos | torre 2 piso 9 | Entrega de las dovelas y mampostería | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 08/04/2026 | 5 | 03/04/2026 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 27/02/2026 | 177 | 3.5.19 | Estructura | Elementos no estructurales | Revisión de dovelas | MENOR | 172 PC 083 - Afectación de anclajes pasantes dovelas 604 - 704 - T2 | Durante las actividades de torre 2 evidenció que, en el apartamento 704, algunos refuerzos pasantes provenientes de las dovelas del apartamento 604 fueron manipulados durante la construcción del piso inferior, quedando con longitudes insuficientes o desplazados en dos dovelas ubicadas en la zona de estudio y en el mueble de la alcoba secundaria 1. Por tal motivo, se solicitó la reconstrucción de las dovelas ya fundidas. Durante el transcurso de la semana se evidenció el avance de la mampostería interna del apartamento 704 sin que se hubiera realizado la entrega de las correcciones solicitadas, haciendo caso omiso a los requerimientos previamente emitidos. En consecuencia, la Supervisión Técnica solicita realizar la reconstrucción de las dovelas afectadas en el apartamento 604, garantizando que el refuerzo pasante superior cumpla con el traslapo, las dimensiones y la aplicación de epóxico conforme a lo indicado en la cartilla de elementos no estructurales (NOES). Hasta tanto no se realice la respectiva corrección y entrega, la actividad en el apartamento 704 permanecerá pendiente de liberación. | Procesos constructivos | 604 y 704 de torre 2 | corregir refuerzo de dovelas indicadas | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 03/03/2026 | 1 | 02/03/2026 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 24/11/2025 | 146 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 145 CM 032 - Muestras de mortero de 12,5 MPa (05) con resultados bajos a 28 días Torre 2 | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestra 05) a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero 12,5 MPa: Muestra No. 05: Pega ladrillo fachada norte 202 Resistencia a los 28 días: 8,7 MPa. (69,6%). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | torre 2 piso 2 | aval de cilindros a 56 días | Contratista de elementos no estructurales |  | Roger Romero |  | CERRADA | 15/01/2026 | 15 | 31/12/2025 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 19/01/2026 | 160 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 160 CM 040 - Muestras de mortero 12.5 MPa (52 y 55), con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de MORTERO, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestras 52 y 55) a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero 12,5 MPa: Muestra No. 52: Pega de ladrillo fachada sur occidente apto 504 piso 5 pega de ladrillo fachada occidente apto 601 piso 6 pega de ladrillo fachada sur apto 603 piso 6 Resistencia a los 28 días: 11 MPa. (87,6%). Muestra No. 55: Pega de ladrillo fachada norte - oriental apto 702 piso 7 pega de ladrillo fachada oriental apto 603 piso 6 Resistencia a los 28 días: 10,6 MPa. (84,4%). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | pisos 5 y 6 de torre 2 | fallar testigos y aval diseñador | Contratista de mampostería |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 29/01/2026 | -30 | 28/02/2026 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 20/03/2026 | 191 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | 191 CM 044 - Muestras de mortero 12.5 MPa (145 y 154), con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de mortero, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestras 145 y 154) a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero de 12,5 MPa: Muestra No. 145: Pega fachada ladrillo piso #9 torre #2 apto #902 culata escalera entre 9 x 4 y 9 x 2 Resistencia a los 28 días: 8,6 MPa. (68 %). Muestra No. 154: Pega ladrillo Apto #1003 muros alcoba 1 y 2 Resistencia a los 28 días: 11,3 MPa. (90 %). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | TORRE 2 PISO 9 Y 10 | ENVIAR TESTIGOS A FALLAR Y AVAL DISEÑADOR | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica FAJARDO |  | ABIERTA |  | -8 | 30/04/2026 |  | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 30/03/2026 | 197 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 197 CM 046 - Muestras de mortero 12.5 MPa (163), con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de mortero, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestras 163) a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero de 12,5 MPa: Muestra No. 163: Pega fachada Mamposteria ladrillo apto 1201 alcobas y star Resistencia a los 28 días: 10 MPa. (79,6 %). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | piso 12 de torre 2 | enviar testigos a 56 días y aval diseñador | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica FAJARDO |  | ABIERTA |  | -19 | 11/05/2026 |  | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 13/04/2026 | 203 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 203 CM 048 - Muestras de mortero 12,5 MPa (183) y 17.5 MPa (180), con resultados bajos | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de mortero, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestras 180 y 183) a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero de 12,5 MPa: Muestra No. 183: Pega fachada ladrillo apto # 1503 Resistencia a los 28 días: 9,3 MPa. (74 %). Mortero de 17,5 MPa: Muestra No. 180: Vigas cajillas red contra incendios torre # 2 Resistencia a los 28 días: 12,6 MPa. (71 %). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | torre 2 pisos 1 y 15 | fallar testigos y aval diseñador | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica FAJARDO |  | ABIERTA |  | -31 | 23/05/2026 |  | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 14/04/2026 | 204 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 204 CM 049 - Muestras de mortero 7,5 MPa (169), 12,5 MPa (179) y 17.5 MPa (164, 177 y 206) | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de mortero, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero de 7,5 MPa: Muestra No. 169: Pega bloque 902 y 904 Resistencia a los 28 días: 6,1 MPa. (80,5 %). Mortero de 12,5 MPa: Muestra No. 179: Pega fachada ladrillo en escalera para serie 2 y 3 Resistencia a los 28 días: 10,4 MPa. (83,2 %). Mortero de 17,5 MPa: Muestra No. 164: Grouting dovelas bloque piso 1 gimnasio Resistencia a los 28 días: 14,6 MPa. (83,4 %). Muestra No. 177: Grouting bordillos 801 y 901 Resistencia a los 28 días: 13,7 MPa. (78 %). Muestra No. 206: Grouting bordillos 701, 702 y 704 Resistencia a los 28 días: 16,6 MPa. (94,5 %). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | torre 2 | fallar testigos y/o aval diseñador | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica FAJARDO |  | ABIERTA |  | -32 | 24/05/2026 |  | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 15/04/2026 | 206 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | 206 PC 102 - Resultados de ensayos de extracción anclajes en cubierta Torre 2 | Durante la revisión de las pruebas de extracción de anclajes en cubierta de la Torre 2, se evidenció que, de las cuatro (4) pruebas realizadas, tres (3) no cumplen, principalmente por deficiencias asociadas a la ejecución de los ensayos (mano de obra). Los resultados obtenidos son los siguientes: Anclaje 1: Cubierta serie 3 25,51 kN. No cumple. Anclaje 2: Cubierta serie 3, zona balcón 53,26 kN. Cumple. Anclaje 3: Cubierta serie 3, eje I 47,7 kN. No cumple. Anclaje 4: Cubierta serie 3, contrafuerte muro balcón 18,13 kN. No cumple. Con base en los resultados obtenidos, se evidencia incertidumbre respecto al desempeño y la adecuada instalación de los anclajes ejecutados en los tramos de antepechos construidos, lo cual podría comprometer el cumplimiento de los requisitos de anclaje y transferencia de cargas exigidos por la normativa vigente. En concordancia con lo establecido en la NSR-10, particularmente en lo referente a la estabilidad y adecuada fijación de elementos no estructurales, se plantean las siguientes alternativas con el fin de subsanar la situación identificada y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, así como la seguridad y funcionalidad de los elementos intervenidos: A) Ejecutar dovelas adicionales con su respectivo contrafuerte en las celdas que actualmente se encuentran vacías, garantizando la correcta instalación de los anclajes. Estos deberán cumplir con las pruebas de extracción y con las separaciones establecidas en la cartilla NOES (para parapetos en ladrillo), así como con los conceptos técnicos del diseñador estructural (especialmente para parapetos de 2,40 m de altura). B) Realizar ensayos de empuje horizontal sobre los parapetos ejecutados con estos anclajes, asimilando su comportamiento al de barandas u otros elementos de contención. Esta alternativa deberá ser previamente socializada y aprobada por el diseñador estructural, quien definirá los criterios de aceptación. C) Presentar una alternativa de corrección, la cual deberá estar aprobada por el diseñador estructural. | Procesos constructivos | cubierta torre 2 | A) Ejecutar dovelas adicionales con su respectivo contrafuerte en las celdas que actualmente se encuentran vacías, garantizando la correcta instalación de los anclajes. Estos deberán cumplir con las pruebas de extracción y con las separaciones establecidas en la cartilla NOES (para parapetos en ladrillo), así como con los conceptos técnicos del diseñador estructural (especialmente para parapetos de 2,40 m de altura). B) Realizar ensayos de empuje horizontal sobre los parapetos ejecutados con estos anclajes, asimilando su comportamiento al de barandas u otros elementos de contención. Esta alternativa deberá ser previamente socializada y aprobada por el diseñador estructural, quien definirá los criterios de aceptación. C) Presentar una alternativa de corrección, la cual deberá estar aprobada por el diseñador estructural. | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica FAJARDO |  | ABIERTA |  | -54 | 15/06/2026 |  | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 22/04/2026 | 211 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 210 CM 050 - Muestras de mortero 17.5 MPa (213 Y 219), con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de mortero, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero de 17,5 MPa: Muestra No. 213: Bordillo puerta ventana Apto # 802 Torre #2 Resistencia a los 28 días: 13,4 MPa. (76,3 %). Muestra No. 219: Bordillos balcón Apto #7 y 8 Torre #2 Resistencia a los 28 días: 15,4 MPa. (87,7 %). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | TORRE 2 PISOS 7 Y 8 | ENVIAR TESTIGOS A 56 DÍAS Y AVAL DISEÑADOR | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica FAJARDO |  | ABIERTA |  | -40 | 01/06/2026 |  | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 03/10/2025 | 131 | 3.5.28 | Estructura | Elementos no estructurales | Falta de diseños elementos no estructurales | MENOR | 131 DIS 041 - Observaciones en planos de nomenclatura para torre 2 | DESCRIPCIÓN: Durante la revisión de los planos arquitectónicos de la Torre 2, específicamente en el plano de nomenclatura tipo A (CAL-APA-ARQ-DE-NO-001), se generaron las siguientes observaciones: - La distribución mostrada en el plano no corresponde a la localización real de la Torre 2 en el plano general del piso 2, esta tipo espejo.Lo cual puede generar confusión en el personal de obra. (se adjunta imagen de referencia). - El plano incluye la opción 4 de estudio con biombo, la cual, según la información oficial del proyecto, no hace parte de las reformas vendidas para esta unidad de vivienda. La supervisión técnica solicita realizar la verificación y corrección respectiva de la información contenida en dicho plano. | Diseño | torre 2 planos de nomenclatura | retirar la opción que no fue vendida del plano de construcción y corregir vista de tipo A | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | Roger Romero |  | CERRADA | 17/12/2025 | 55 | 23/10/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 22/06/2023 | 2 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | MENOR | N0.2 DIS-002-Confirmar versiones de planos estructurales en formato PDF en BIM 360 | Los planos estructurales en pdf no corresponden a la versión indicada al inicio. Ejemplo: plano en PDF D005SYR-PYP-T3-ZZZ-EST200 - LPIL correspondiente a plano estructural N0.200 TORRE 3 PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE PILOTES aparece V7 y cuando se abre el plano aparece V5, lo que genera confusión. | Diseño | T3 | Aclarar la versión de los planos para mantener el actualizado en obra. | Obra |  | Sandra Martinez |  | CERRADA | 26/06/2023 | 2 | 24/06/2023 | Henry Torres Fonseca | Sandra Martinez
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 15/10/2025 | 136 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | MENOR | 132 EQ 005 - Formaleta rechazada - Revisión al 50% de ejecución torre 2 | El día 29 de septiembre se dio inicio a la revisión del sistema de formaleta correspondiente a la Torre 2, con motivo del avance del 50% de la estructura y debido a que previamente se había evidenciado deterioro en varios módulos. La actividad se realizó en compañía del auxiliar de Cusezar y el maestro de obra, obteniéndose los siguientes hallazgos: 17 módulos de formaleta de 0,75 m: rechazados por mal estado. 5 módulos de formaleta de 0,60 m: rechazados por mal estado. 5 módulos de formaleta de 0,50 m: rechazados por mal estado. A la fecha, dichos módulos no han sido retirados del frente de trabajo y continúan siendo empleados en la ejecución de la estructura. La supervisión técnica | Equipo y mano de obra | torre 2 estructura 50% | cambio y/o arreglo de formaleta rechazada | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 24/10/2025 | -3 | 27/10/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 16/01/2026 | 159 | 3.6.2 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de calibración de equipos | MENOR | 159 EQ 006 - Daño en termómetro del laboratorio del proyecto | La Supervisión Técnica evidencia daño en el termómetro utilizado en el laboratorio del proyecto, por lo cual no se ha realizado la toma de temperatura del concreto premezclado que ingresa al proyecto, conforme a lo establecido en el Plan de Calidad. Se requiere realizar el cambio y/o reparación del equipo a la mayor brevedad, con el fin de garantizar la correcta ejecución de los ensayos y controles exigidos para los concretos utilizados en el proyecto. | Equipo y mano de obra | PROYECTO ETAPA DE ESTRUCTURA | CAMBIO Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPO | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 29/01/2026 | -7 | 05/02/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 08/04/2026 | 200 | 3.6.3 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MENOR | 200 PC 100 - Acumulación de escombros en placas de entrepiso Torre 2 | Durante la inspección de las actividades de obra gris en la torre 2, se evidenció que en los apartamentos 1104, 1304, 1404 y 1504 se presenta acumulación de escombros y materiales residuales provenientes de actividades ejecutadas. Esta acumulación genera cargas adicionales sobre los elementos estructurales, lo cual puede afectar su comportamiento y vida útil. Adicionalmente, constituye una condición que puede generar riesgos durante las actividades de inspección. Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita realizar el retiro inmediato de los escombros en las áreas mencionadas. Así mismo, se informa que no se realizarán liberaciones en los apartamentos que presenten acumulación de materiales hasta tanto no se garantice el adecuado estado de limpieza y disposición del área. | Procesos constructivos | torre 2 pisos 11 13 14 y 15 | retiro de escombros | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 14/04/2026 | -4 | 18/04/2026 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 |  | 21/04/2026 | 208 | 3.6.3 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MENOR | 208 PC 104 - Estado de acopio de agregados y zona de mezclado morteros Torre 2 | Durante la verificación de las actividades de obra gris, la Supervisión Técnica reporta que en repetidas ocasiones se ha evidenciado el inadecuado estado del acopio de agregados y de la zona de mezclado. Esta situación ha sido informada tanto en campo como en los comités técnicos de supervisión; sin embargo, no se ha evidenciado mejoramiento. Adicionalmente, debido a las lluvias recientes, se presenta acumulación de agua y presencia de material contaminante proveniente del carreteable de maquinaria ubicado en este sector. Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita realizar el mejoramiento de la zona de mezclado, garantizando que la superficie donde se descarga el material del trompo se encuentre limpia y libre de contaminación. Así mismo, la zona de acopio de agregados debe estar confinada mediante elementos de borde que eviten la infiltración de barro u otros materiales contaminantes provenientes del carreteable, y se debe asegurar la adecuada separación entre los diferentes tipos de arena. | Procesos constructivos | torre 2 piso 1 | mejoramiento del acopio de agregados | Contratista de mampostería |  | Monica FAJARDO |  | ABIERTA |  | -6 | 28/04/2026 |  | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 07/11/2025 | 143 | 3.6.4 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayo | MENOR | 143 PC 065 - Incumplimiento con la programación de los ensayos de extracción de anclajes - | La Supervisión Técnica solicita la atención inmediata sobre la ejecución de los ensayos de control de calidad correspondientes a la instalación de anclajes estructurales con adhesivo epóxico. Tal como fue establecido y socializado al inicio de la construcción de la Torre 2 (incluyendo los pendientes de la Torre 3), el control de calidad requiere que se ensaye un porcentaje mínimo del 1% de los anclajes instalados para las actividades de estructura, específicamente en la construcción de las escaleras. Hemos verificado en la estructura de la Torre 2, Escalera Tipo 4, un incumplimiento en la programación de los ensayos de extracción de anclajes en tres tramos consecutivos: Tramo entre el piso 7 y el piso 8. Tramo entre el piso 8 y el piso 9. Tramo entre el piso 9 y el piso 10. La no ejecución de estos ensayos en los tramos mencionados compromete la validación del 1% de anclajes instalados conforme a los criterios de control de calidad establecidos. Por lo tanto, solicitamos la ejecución inmediata de los ensayos complementarios necesarios para recuperar la muestra requerida y asegurar el cumplimiento del 1% total de anclajes ensayados. Solicitamos informar a la brevedad posible cuáles serán los tramos y la cantidad de ensayos seleccionados a realizar, así como la fecha y hora de su ejecución, para que la supervisión técnica pueda acompañar y validar el proceso. | Procesos constructivos | torre 2 - escaleras piso 7 a 11 | realizar los ensayos pendientes | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 20/11/2025 | -7 | 27/11/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 16/03/2026 | 185 | 3.6.4 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayo | MENOR | 185 CM 042 - Inconsistencias en el cumplimiento de ensayos de agregados para obra gris | En la revisión del Informe de Ensayos DPD-0687 26-01, correspondiente a los agregados utilizados en las actividades de obra gris del proyecto Syrah para el mes de febrero de 2026, se evidenciaron las siguientes inconsistencias: Ensayo de solidez no ejecutado No se realizó el ensayo de Solidez (NTC 126), el cual se encuentra definido dentro de la programación de ensayos y el plan de calidad del proyecto para el presente trimestre. Ausencia de muestra de arena de río No se evidencia la toma de muestra correspondiente a arena de río para la ejecución de los ensayos, ya que esta no se encuentra especificada dentro del informe. Adicionalmente, los resultados presentados para la muestra M3 no corresponden a este tipo de agregado. Incumplimiento en el porcentaje de material que pasa tamiz No. 200 En la muestra M1, correspondiente a la mezcla de agregados para mortero de 7,5 MPa, la variable de porcentaje que pasa el tamiz No. 200 no cumple con lo especificado en el plan de calidad, ya que el valor reportado es superior al límite establecido del 10 %. Marcación incorrecta de muestras Se requiere corregir la marcación e identificación de las muestras conforme a la resistencia de la mezcla correspondiente, diferenciando claramente entre: Mortero de 7,5 MPa para mampostería interna. Mortero de 12,5 MPa para fachadas. Arena de río destinada para grouting. La Supervisión Técnica solicita realizar las correcciones correspondientes en los informes emitidos, dar cumplimiento a los ensayos programados que se encuentran pendientes y garantizar que los agregados utilizados en el proyecto cumplan con los parámetros establecidos en el Plan de Calidad. | Calidad de materiales | OBRA GRIS TORRE 2 Y ZONAS COMUNES | Enviar muestras de laboratorio según lo especificado | Obra |  | Monica Tatiana PEREZ |  | CERRADA | 16/04/2026 | 10 | 06/04/2026 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 15/01/2026 | 158 | 5.1.10 | Obra gris | Fachada muros no estructurales | Verificar la limpieza de los muros de fachada | MENOR | 158 PC 072 - Inconsistencias aptos 903 y 203 etapa obra gris torre 2 | Durante las actividades de obra gris que se adelantan en la Torre 2, la supervisión técnica identificó las siguientes inconsistencias: 1) Construcción de muros de fachada apartamento 903 Se evidenció la construcción de muros de fachada sin la utilización del tapón (isopo) de limpieza. Se informa que este mecanismo se encuentra definido como parte del proceso establecido en el Plan de Calidad, con el fin de garantizar la adecuada limpieza de las celdas donde se funden las dovelas. La supervisión técnica informa que esta fachada no se encuentra liberada hasta tanto se garantice la corrección correspondiente. 2) Vaciado de dovelas en muro de bloque balcón apartamento 203 Se evidenció el vaciado de dovelas en muros de bloque del balcón sin la respectiva entrega previa a la supervisión técnica. Se solicita realizar la entrega formal de las actividades de mampostería para la liberación del vaciado de dovelas. En este caso, al no haberse realizado dicha entrega, los muros en bloque no cuentan con la liberación por parte de la STI. Se solicita a Cusezar realizar la respectiva verificación y corrección. | Procesos constructivos | TORRE 2 APTO 203 Y 903 | SONDEO DE MAMPOSTERÍA DONDE ESTAN LAS DOVELAS O RETIRO DEL MURO, RETIRO DE GROUTING PARA VERIFICAR REFUERZO | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 29/01/2026 | -6 | 04/02/2026 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 04/02/2026 | 165 | 5.13.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MENOR | 165 PC 076 - Acopio de mampostería en placas de entrepiso de torre 2 | Durante el desarrollo de las actividades de obra gris en la Torre 2, se evidenció la acumulación de estibas de bloques y ladrillos sobre las losas de los pisos 6, 7 y 8, específicamente en los apartamentos de la serie 1. Esta condición representa un riesgo potencial para la integridad de los elementos estructurales, ya que dichos sobrepesos no fueron contemplados dentro de las cargas de diseño. La Supervisión Técnica solicita corregir de inmediato esta situación y, en adelante, no realizar acopios de material en las placas de entre piso, de no ser así se solicita garantizar que la distribución del material en los diferentes niveles se realice de manera uniforme. Las estibas deben ubicarse de forma dispersa, evitando su agrupación y asegurando que no queden en contacto directo entre sí. | Procesos constructivos | pisos 6, 7 y 8 de torre 2 | acopiar la mampostería en otros lugares de la torre, en caso contrario, distribuir las estibas separadas entre si en todas las areas | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 19/02/2026 | 7 | 12/02/2026 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 10/03/2026 | 181 | 5.13.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MENOR | 182 PC 090 - Retiro de cargas por acumulación de escombros en placas de entrepiso Torre | Durante la ejecución de las actividades de obra gris se evidenció la acumulación de escombros y residuos de materiales en los pisos 8 y 9, específicamente en los apartamentos correspondientes a la serie 4 de estos niveles. Esta situación genera cargas adicionales en dichos sectores, las cuales no se encuentran contempladas dentro de los diseños estructurales previstos. La Supervisión Técnica solicita realizar el retiro de las acumulaciones de escombros que han sido reportadas en varias ocasiones en los apartamentos de la serie 4, particularmente en los apartamentos 804 y 904. De igual manera, se informa que para las solicitudes de revisión y liberación de actividades se deberá garantizar que el área a inspeccionar se encuentre limpia, libre de materiales y completamente disponible para la respectiva inspección por parte de la supervisión. | Procesos constructivos | piso8 y 9 de torre 2 | retiro de escombros y limpieza | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 19/03/2026 | -1 | 20/03/2026 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 31/03/2026 | 198 | 5.13.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MENOR | 198 PC 098 - Ejecución de actividades con observaciones pendientes - Torre 2 | Durante la inspección de las actividades de obra gris, se evidenció que se está avanzando en la ejecución de la mampostería interna sin haber realizado la entrega y cierre de las observaciones correspondientes a las actividades precedentes. Esta situación no permite garantizar una adecuada secuencia constructiva ni el control de calidad de los procesos ejecutados. Los apartamentos donde se presenta esta situación y las observaciones de actividades anteriores son: 901: - En alcoba secundaria 2: Se solicitó correr tubería eléctrica ya que interfiere con dovela - En dovela balcón: Pendiente definir ubicación de caja eléctrica para prolongación. (6) Grafiles y (2) perforaciones. - Se debe correr tubería en acceso a apartamento ya que interfiere con anclaje. Pendiente (1) perforación. 1101: Replanteo: En zona de alcoba secundaria 1 y 2: hay observación de niveles de placa para finalizar la actividad de pañete de techo y cimbrado. - Se debe corregir el cimbrado del ducto de baño 18. Perforaciones mapostería de bloque interno: - Pendientes (4) perforaciones en alcoba principal por actividad de ladrillo de fachada atrasada, lo cúal no permite el cierre del ducto. 1201: Perforaciones mampostería de bloque interno: - Pendiente (8) perforaciones por falta de cimbrado, y actividad de ladrillo de fachada atrasada lo cúal no permite el cierre del ducto. - Pendiente (1) pasante baño 18 por interferencia de tubería hidráulica - Pendiente (1) pasante de muro para el ducto de cocina por interferencia con tubería eléctrica La Supervisión Técnica solicita realizar la entrega y cierre de las observaciones correspondientes a las actividades previas. En tanto no se ejecuten dichas correcciones, no se procederá con la revisión ni liberación de las actividades posteriores de mampostería. | Procesos constructivos | pisos 9, 11 y 12 de torre 2 | realizar la entrega de las observaciones pendientes | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 14/04/2026 | -1 | 15/04/2026 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 24/11/2025 | 147 | 5.13.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | 148 CM 038 Incumplimiento de los resultados de los ensayos a los agregados de obra gris | De acuerdo con la revisión de los informes de laboratorio correspondientes al mes de octubre y noviembre (MÉTODO DE ENSAYO PARA EL ANÁLISIS POR TAMIZADO DE LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS NTC 77:2018), realizados a los agregados utilizados en la ejecución de obra gris, la Supervisión Técnica presenta las siguientes observaciones: La arena mixta utilizada en la preparación del mortero de pega de resistencia 7,5 MPa presenta un contenido de material que pasa por el tamiz No. 200 del 13% y 14%, valor que excede el límite máximo del 10% establecido en el plan de calidad del proyecto. La arena mixta empleada en el mortero de pega para fachada, de resistencia 12,5 MPa, registra un contenido de material que pasa por el tamiz No. 200 igual al 13 y 11%, valor que excede el el límite máximo permitido según el mismo plan de calidad. Adicionalmente, se evidencia que el módulo de finura de la arena de río es de 1,27 muy por debajo de el mínimo requerido por el plan de calidad (2,5). Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita verificar y garantizar el cumplimiento de los ensayos establecidos en el plan de calidad del proyecto, con el fin de garantizar la conformidad de los materiales empleados y prevenir posibles afectaciones en el desempeño de los elementos construidos. | Calidad de materiales | torre 2 y torre 3 | revisión de materiales, acopios y proveedor | Obra |  | Monica Tatiana PEREZ |  | CERRADA | 30/12/2025 | 8 | 22/12/2025 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 20/03/2026 | 189 | 5.13.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | 189 PC 095 - Seguimiento a muestras de obra gris de torre 2 | La Supervisión Técnica identifica que no se está realizando la marcación diaria de las muestras en el registro de laboratorio. Al corte del 19 de marzo se evidenció que, aunque se han tomado las muestras correspondientes, desde el 11 de marzo no se ha registrado la ubicación de cada una. Esta marcación debe realizarse en el momento de la toma, ya que posteriormente se puede perder la trazabilidad de la actividad a la cual pertenece cada muestra Por lo anterior, se solicita llevar un registro diario completo, incluyendo la ubicación detallada de cada muestra, con el fin de garantizar la correcta trazabilidad y control de calidad. | Procesos constructivos | torre 2 obra gris | realizar la marcación correcta y diaria | Obra |  | Monica Tatiana PEREZ |  | CERRADA | 14/04/2026 | 11 | 03/04/2026 | Luis Sabogal | Monica FAJARDO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 2 | Torre 1 | 16/11/2024 | 50 | 8.1.1 | Imprevistos | Imprevistos | Imprevistos | INTERMEDIA | Revisión acopio material sobre placa entrepiso a edad temprana - Sótano 1 - Plazoleta | Obra define acopio de acero de refuerzo (barras, flejes y mallas electrosoldadas) en placa de Sótano 1 que fue conformada el día 6 nov-24, sobrecargando el elemento a edad temprana, antes de obtener la resistencia del concreto especificada, práctica inadecuada que puede afectar el elemento. La supervisión Técnica solicita revisar, si el diseño estructural de la placa de entrepiso de sótano 1 de Plazoleta 3, consideró cargas muertas adicionales a las previstas en el cálculo inicial. | Procesos constructivos | Placa sótano 1 - Plazoleta 3 | Revisar, si el diseño estructural de la placa de entrepiso de sótano 1 de Plazoleta 3, consideró cargas muertas adicionales a las previstas en el cálculo inicial. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 26/07/2025 | 243 | 25/11/2024 | John Niño Pulido | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 10/04/2024 | 22 | 1.1.6 | Inicio general de obra | Estudio estructural | Solicitud de concepto al diseñador estructural por omisión de detalle | INTERMEDIA | 22 DIS 005 Refuerzo adicional malla, Placa etapa 1 y 2 y zona depósito | Una vez verificado el plano estructural denominado D005SYR-PYP-PZ2-ZZZ-EST - Plano - 502 - DT-SOT, Detalles de sótano 1, se evidencia en el corte típico de la placa etapa 1 y Etapa 2 y Corte típico de placa zona de depósitos (ver imagen), la siguiente nota: colocar refuerzo adicional a la malla indicado en planta en la zona correspondiente, verificando los planos estructurales de la Plazoleta 2, no se encontró ningún detalle que especifique este refuerzo. Por lo anterior la Supervisión solicita se aclare con el Diseñador, la nota indica en planos, teniendo en cuenta que el día de hoy se realizó la fundida de la placa sin instalar ningún refuerzo adicional a la malla. Se debe corregir el plano. | Diseño | PLAZOLETA 2, SÓTANO 1, ETAPA 1 | Aclaración por parte del diseñador. Corregir el plano. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Pedro Rincon Cadena | 29/04/2024 | CERRADA | 02/05/2024 | -1 | 03/05/2024 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 05/09/2025 | 120 | 1.4.1 | Inicio general de obra | Verificación del adecuado almacenamiento de los materiales | Instalaciónes para el almacenamiento del refuerzo (Burros) | MENOR | 120 PC 055 - Protección de acero de refuerzo pilotes de torre 1 | La supervisión técnica ha evidenciado, y reportado en varias ocasiones, la necesidad de garantizar la protección del acero de refuerzo de las parrillas de pilotes. Actualmente, dichas parrillas no cuentan con separación en su parte inferior respecto al terreno natural ni frente a agentes contaminantes, además de no estar cubiertas con ningún tipo de material de protección. Por lo anterior, se solicita al contratista de pilotaje realizar de manera inmediata las correcciones necesarias para asegurar el adecuado acopio y protección del acero de refuerzo utilizado. | Procesos constructivos | pilotaje de torre 1 | utilizar materiales para garantizar la separación y protección del acero | Contratista de cimentación |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 17/09/2025 | 1 | 16/09/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 07/05/2025 | 89 | 1.4.2 | Inicio general de obra | Verificación del adecuado almacenamiento de los materiales | Instalaciónes para el almacenamiento de los agregados | INTERMEDIA | 89 PC 046 Acopio de mampostería en placas de entrepiso de torre 3 | Durante el desarrollo de las actividades de obra gris en la Torre 3, se evidenció la acumulación de estibas de bloques y ladrillos sobre las losas de los pisos 2 y 3, específicamente en los apartamentos 202, 303 y 304. Esta condición representa un riesgo potencial para la integridad de los elementos estructurales, ya que dichos sobrepesos no fueron contemplados dentro de las cargas de diseño. Adicionalmente, se resalta que el apartamento tipo 3 contempla, dentro de sus especificaciones de diseño, la disposición de una contraflecha de 3 cm durante la construcción. Sin embargo, en el caso del piso 3, únicamente se ejecutó una contraflecha de 1 cm. sin seguir la recomendación del diseñador estructural, la cual fue emitida con posterioridad a la construcción de dicha losa, por lo que no se implementaron las medidas de curado indicadas. Esta situación incrementa la preocupación frente a la acumulación de sobrepeso en las losas mencionadas, al no haberse dispuesto la contraflecha prevista que contribuiría a compensar deformaciones por cargas de servicio. La Supervisión Técnica solicita corregir de inmediato esta situación y, en adelante, garantizar que la distribución del material en los diferentes niveles se realice de manera uniforme. Las estibas deben ubicarse de forma dispersa, evitando su agrupación y asegurando que no queden en contacto directo entre sí | Calidad de materiales | pisos 2 - 3 de torre 3 | Retirar los acopios de mampostería, distribución de los materiales. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ |  | CERRADA | 10/05/2025 | 0 | 10/05/2025 | Luis Sabogal | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 11/06/2024 | 24 | 2.1.2 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de excavación (Profundidad requerida) | INTERMEDIA | Mayor longitud de excavación por trinchera ejecutada | En verificación en campo del avance de excavación por trinchera en sótano 2 de la torre 3 (zona de tanque de almacenamiento de agua), se evidenció mayor longitud excavada a la recomendada por el Ing. de Suelos en nota registrada en libro de obra, el día 23 de mayo de 2024 la cual se excede en 3,5m. De acuerdo con los ejes registrados en la nota antes mencionadas, la longitud máxima a excavar es de 14,00m, y en campo según medición conjunta realizada, se constató una longitud de 17,50m. La Supervisión Técnica solicita concepto del suelista al respecto, y el envío al mismo del informe técnico No.23 de inclinómetros, con el fin de establecer el estado de los desplazamientos que a la fecha registra la instrumentación en la zona. De otro lado se requiere que durante el proceso constructivo de la excavación del Sótano 2, dar cumplimiento con las longitudes máximas definidas en trincheras por el especialista, con el fin de evitar situaciones que conlleven a afectaciones en la estabilidad del terreno. | Procesos constructivos | sótano 2 de la torre 3 (zona de tanque de almacenamiento de agua) | Dar cumplimiento con las longitudes máximas definidas en trincheras por el especialista. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 20/06/2024 | 8 | 12/06/2024 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 15/06/2024 | 25 | 2.1.2 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de excavación (Profundidad requerida) | INTERMEDIA | Modificación procedimiento constructivo de excavación - Mayor long excavación por trincher | En verificación en campo del avance de excavación por trinchera en sótano 1 de la plazoleta 1, se evidenció mayor longitud excavada a la recomendada por el Ing. de Suelos según nota registrada en libro de obra, página 52 del día 2 de mayo de 2024, en donde las trincheras deben ser excavadas de 8,00m en todos los sectores del proyecto, y actualmente se cuenta con apertura de trinchera de 13,70 m excediéndose en 5,70 m. Adicionalmente, el proceso constructivo aprobado y el proceso constructivo recomendado en la misma nota, ha sido modificado por la dinámica de avance establecida por Cusezar, lo que no permitió realizar la excavación central de la torre con la conformación de la cimentación para ir aproximando hacia las pantallas por trincheras. A continuación las recomendaciones del Ing. de Suelos Andrés Villareal en la nota antes mencionada. " Se realiza visita por parte de geotecnia para revisar el proceso de excavación de sótano 2. En la visita se recalcan y se señalan las siguientes situaciones y/o pasos: - La excavación a sótano 2 se puede adelantar haciendo una excavación en la zona central, donde se proyecta la torre, y se dejan tacos de suelo de ancho del orden mínimo de 3m y talud O,5H:1,0V - Se considera aproximar a la pantalla con trincheras de máximo 8 m (negrilla fuera de texto), de tal forma que se vincule por lo menos un pórtico completo. Para realizar la trinchera se debe tener previamente construida la cimentación de la torre pra que al momento de hacer la trinchera y vincular la cimentación a la pantalla se presente una vinculación efectiva y control de desplazamientos. Este proceso debe tomar del orden 15-20 días. - Se recomienda el proceso de excavación de forma general en el proyecto, de acuerdo con lo establecido en el estudio de suelos. - Se va a revisar y verificar la instrumentación para tomar medidas, en el caso de tener comportamientos favorables y desfavorables con respecto a lo establecido en el modelo." Con base en lo anterior, la Supervisión Técnica solicita dar cumplimiento a las recomendaciones registradas por el suelista para la excavación por trincheras. Así mismo ajustar el procedimiento constructivo de acuerdo con lo programado por Cusezar, el cual debe estar aprobado por el ingeniero de suelos. | Procesos constructivos | Sótano 2 de Plazoleta 1 | Dar cumplimiento a las recomendaciones registradas por el suelista para la excavación por trincheras. Así mismo ajustar el procedimiento constructivo de acuerdo con lo programado por Cusezar, el cual debe estar aprobado por el ingeniero de suelos. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 20/06/2024 | -15 | 05/07/2024 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 30/07/2024 | 31 | 2.1.2 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de excavación (Profundidad requerida) | INTERMEDIA | Cambio en el proceso constructivo de excavación por trincheras - Sótano 2 | El procedimiento constructivo para la excavación de trincheras actualizado el 18 de junio de 2024, registra la secuencia de excavación de las trincheras en torre 3. Adicional a lo anterior, de acuerdo con la nota incluida en libro de obra por el Ing. de Suelos Andrés Villareal el mismo día antes mencionado (pág 54), se indica que para poder realizar la excavación de los tacos de suelo del costado norte, se debe acometer la cimentación de la zona de tanque de almacenamiento y plazoleta 1; no obstante, lo anterior, a la fecha la cimentación de la plazoleta 1 no se ha iniciado, y se tienen excavadas las trinchera 4 y 6, situación que modifica el proceso constructivo establecido. En obra, no se cuenta con el concepto del ing. de Suelos avalando el cambio en el procedimiento, el cual se requiere en aras de establecer la conformidad al proceso en el cual se avanza en obra, así como tampoco concepto del informe de inclinómetros No.30 con fecha de corte 19 de jul-24. A continuación se incluyen las imágenes del procedimiento establecido y la recomendación del ingeniero de suelos. | Procesos constructivos | Torre 3 - Sótano 2 | Concepto del ing. de Suelos avalando el cambio en el procedimiento | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 03/08/2024 | -4 | 07/08/2024 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 07/09/2024 | 33 | 2.2.9 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificar correcta ubicación pilotes y/O caissons | INTERMEDIA | Desplazamiento de pilotes No. 15 y 17 vs. sección viga de cimentación | En seguimiento al armado de refuerzo de las vigas de cimentación en los ejes G Entre 4´- 5´ y eje 5´entre E-G, se evidencia que los pilotes No. 15 y 17 que son excéntricos con respecto a estas vigas que tienen 40 cm de base, presentan desplazamiento de acuerdo con el siguiente levantamiento: Pilote No. 15 (Diámetro 80cm)= Viga cimentación No. 018 Sección 40X80: sólo está apoyando en área del pilote 15,5 cm quedando por fuera del mismo 24,5 cm Pilote No. 17 (Diámetro 80cm)= Viga cimentación No. 023 Sección 40X80: sólo está apoyando en área del pilote 19,5 cm quedando por fuera del mismo 20,5 cm Por lo anterior la Supervisión Técnica solicita el concepto y detalle de la solución estructural por parte de P&P para dar cumplimiento a la sección que debe quedar apoyada en los pilotes de acuerdo con lo definido en el plano 400 Planta de cimentación. El siguiente registro fotográfico evidencia la situación antes enunciada. | Procesos constructivos | Torre 3 - Sótano 2 - | Concepto y detalle de la solución estructural por parte de P&P para dar cumplimiento a la sección que debe quedar apoyada en los pilotes de acuerdo con lo definido en el plano 400 Planta de cimentación. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 10/09/2024 | -3 | 13/09/2024 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 03/03/2026 | 179 | 2.2.10 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de pilotes y/O caissons | INTERMEDIA | 179 PC 087 - Procedimiento de pilotes de plazoleta 1 eje A | La Supervisión Técnica reporta que, durante la ejecución de actividades para la construcción del muro de limpieza en el sótano 1, se evidenciaron labores de picado para el retiro de sobreespesores en los pilotes que continúan hacia el piso 1, con el fin de permitir la construcción del muro mencionado. Teniendo en cuenta que a estos pilotes no se les dejó previsto el refuerzo correspondiente a la columna, conforme a lo indicado en el plano estructural E-201, se solicita el concepto formal del diseñador estructural que avale el cambio ejecutado en obra, consistente en no realizar la columna prevista en el diseño inicial y mantener el pilote sin el recubrimiento de acero originalmente contemplado. Lo anterior, con el fin de garantizar la trazabilidad técnica y la validación estructural del ajuste realizado en sitio. | Procesos constructivos | plazoleta 1 sótanos | concepto de diseñador frente a la construcción de columnas o dejar los pilotes como definitivos | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 10/03/2026 | -3 | 13/03/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 12/09/2023 | 12 | 2.2.11 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de pantallas | INTERMEDIA | 12 PC 009 - Acero de refuerzo pantallas pre excavadas | Se evidencia en obra que las pantallas pre - excavadas ( H-3 (ubicado entre ejes 1/2 con H/I) de la Torre 3 y M-9 y H-9 (ubicadas en el eje 2/4 con eje G) de la plazoleta 2), su acero de refuerzo queda por fuera de la sección del elemento que se vincula con la viga cabezal, entre 3 y 6 cm. La Supervisión Técnica solicita el procedimiento de reparación por parte del ingeniero estructural, teniendo en cuenta la NSR-10 C.7.3.2 Ningún refuerzo parcialmente embebido en el concreto puede doblarse en la obra, excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo permita el profesional facultado para diseñar. | Procesos constructivos | TORRE 3 - PLAZOLETA 2 | Procedimiento de reparación por parte del ingeniero estructural | Contratista de cimentación |  | Miredy RINCON LOZANO | 20/09/2023 | CERRADA | 05/10/2023 | 8 | 27/09/2023 | John Niño Pulido | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 12/09/2023 | 13 | 2.2.11 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de pantallas | INTERMEDIA | 13 PC 010- Ausencia acero de refuerzo pantalla H-3 Torre 3 | Se evidencia en obra que la pantalla pre - excavada ( H-3 (ubicada entre ejes 1/2 con H/I) de la Torre 3) no cuenta con 3 bastones (imagen 1) de su despiece de diseño. La Supervisión Técnica solicita aclaración del refuerzo faltante, teniendo en cuenta que al momento de la liberación el acero se encontraba completo. Una vez aclarado informar al diseñador para su concepto. | Procesos constructivos | TORRE 3 | Aclaración del refuerzo faltante y concepto del diseñador | Contratista de cimentación |  | Miredy RINCON LOZANO | 22/09/2023 | CERRADA | 23/09/2023 | -27 | 20/10/2023 | John Niño Pulido | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 13/07/2024 | 30 | 2.2.14 | Cimentación | Armado de refuerzo | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Definición viga de amarre cimentación - Pilote 88A - (Plano 400) | Durante la conformación de pilotes en Torre 3, se presentó inconveniente durante el proceso constructivo en el vaciado de concreto del pilote No. 88 por taponamiento de tubería, el cual debió ser reemplazado por el pilote 88A, de acuerdo con el concepto definido por el diseñador estructural P&P, en junio 30 de 2023, registrado en libro de obra pág 11). La versión actual del plano 400 correspondiente a la Planta de cimentación, no incluye la ubicación del pilote 88A entre ejes B-C y eje 4, así como tampoco especifica el tipo de viga de amarre de éste elemento, y por ende no se cuenta con el despiece de la misma, por lo cual la Supervisión Técnica requiere la actualización del plano mencionado con la conexión respectiva a la cimentación de la torre. Actualmente se avanza en la cimentación del sector y es indispensable contar con el detalle respectivo. Así mismo el plano 200 correspondiente a la Planta de localización de pilotes, debe ser actualizado, ya que no está incluido el pilote 88A, antes mencionado. | Diseño | Torre 3 - Cimentación (Entre ejes B-C y eje 4) | Actualización del plano 400 planta cimentación con la inclusión del pilote 88A y la conexión a la cimentación de la torre. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 16/07/2024 | -17 | 02/08/2024 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 13/11/2024 | 45 | 2.2.14 | Cimentación | Armado de refuerzo | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | ACTUALIZACIÓN PLANOS CIMENTACIÓN SEGÚN MODIFICACIONES EN CAMPO Y/O DIFERENCIAS PLANOS | En revisión por parte de la Supervisión Técnica a los planos de Cimentación que se encuetran actualmente incluidos en la plataforma AUTODESK CONSTRUCTION, se informa que 10 planos requieren de actualización de información según las modificaciones realizadas en campo y/o por diferencias planimétricas reportadas, que conllevan al ajuste respectivo. Se adjunta el listado de los planos mencionados, el cual incluye una columna que indica la versión para construcción que se encuentra a la fecha en la plataforma y que deberá ser actualizada una vez efectuados los ajustes, con el fin de realizar la radicación posterior ante la curaduría, para obtener el Certificado Técnico de Ocupación y una columna de observaciones en la cual se indica el ajuste pendiente por incluir. Ver anexo 1 a ésta Notificación. | Diseño | Torre 3 - Cimentación | Ajuste planimétrico según listado anexo e inclusión de versión actualizada en plataforma AUTODESK CONSTRUCCION | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 28/08/2025 | 199 | 10/02/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 14/03/2025 | 75 | 2.2.14 | Cimentación | Armado de refuerzo | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | Ajuste plano E.-100 índice de planos estructurales incluyendo plano E-800 - Plazoleta 4 | Plano Estructural de plazoleta 4 No. E100 INDICE DE PLANOS ESTRUCTURALES, no registra dentro de su listado, el plano E-800 PLANTA Y DETALLES LOCALIZACIÓN PILOTES TANGENTES. | Diseño | Plazoleta 4 | La Supervisión Técnica solicita el ajuste respectivo con el fin de contar con la totalidad de planos que hacen parte del proyecto en el listado respectivo. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 27/06/2025 | 65 | 23/04/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 31/08/2023 | 11 | 2.3.4 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | INTERMEDIA | 011 - PC-008 Pilote No.92 Grupo 5. Torre 3 Fundido con concreto de menor resistencia | El día de hoy Cusezar funde el pilote No.92 Grupo 5 Torre 3 con concreto de 3000Psi el cual no cumple con lo requerido en el diseño y plasmado en el plano 202 TORRE 3 CUADROS Y DESPIECE DE PILOTES donde se indica una resistencia del concreto de 4000Psi, por lo tanto la Supervisión no libera la ejecución de esta actividad. | Procesos constructivos | Torre 3 - Pilote 92 - Grupo No. 5 | Cumplir con la resistencia especificada a los 28 días. | Contratista de cimentación |  | Miredy RINCON LOZANO | 04/10/2023 | CERRADA | 13/10/2023 | 23 | 20/09/2023 | John Niño Pulido | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 22/01/2024 | 20 | 2.3.4 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación toma de muestras de concreto y el almacenamiento | INTERMEDIA | 20 PC 016 Concreto con resistencia menor a la especificada - Pilote 206, Grupo 14 | Novedad en la colocación de concreto para el pilote 206, Grupo 14 de la unidad Torre 2 con resistencia menor (21 MPa), a la especificada de acuerdo con el plano E-200 (28 MPa). | Procesos constructivos | Torre 2 | Se solicita evaluar con el Ing. estructural, a fin de cumplir lo especificado. | Contratista de cimentación |  | Miredy RINCON LOZANO | 14/02/2024 | CERRADA | 16/02/2024 | -15 | 02/03/2024 | John Niño Pulido | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 27/07/2023 | 6 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | MENOR | 006 PC-004 Retiro total de tubería tremie durante vaciado de Pantalla M-9 en Plazoleta 2 | Durante el vaciado de concreto de la pantalla M-9 se evidencia el retiro de la totalidad de la tuberia tremie embebida dentro del concreto ya vaciado generando corte en el elemento estructural, razón por la cual se solicita el concepto del diseñador. | Procesos constructivos | PLAZOLETA 2 | Concepto del diseñador estructural. | Obra |  | Sandra Martinez |  | CERRADA | 03/08/2023 | -8 | 11/08/2023 | Henry Torres Fonseca | Sandra Martinez
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 03/08/2023 | 7 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | MENOR | 007 PC-005- Solicitud procedimiento Constructivo Pilotes Tipo Columna Plazoleta 1 | Entregar a la supervisión el procedimiento constructivo para los pilotes columna presentados en los E201 Plazoleta 1 DESPIECE DE PILOTES y E200 Plazoleta 1 PLANTA LOCALIZACIÓN DE PILOTES. | Procesos constructivos | Plazoleta 1 | Definir proceso constructivo para cimentación profunda plazoleta 1. | Obra |  | Sandra Martinez | 16/08/2023 | CERRADA | 23/08/2023 | 5 | 18/08/2023 | Mónica Arrubla Tovar | Sandra Martinez
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 03/08/2023 | 8 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | N0.8 DIS-003-Actualización de planos detalle para pilote de reemplazo No.88 T3 | Según respuesta del Diseñador el Pilote No.88 Grupo 4 en cimentación torre 3 se debe reemplazar. En obra aún no se ejecuta esta actividad debido a que no se ha actualizado el plano No.200 Torre 3 PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE PILOTES. | Diseño | Torre 3 | Actualizar el plano NO.200 y ejecutar la actividad en obra. | Obra |  | Sandra Martinez | 28/08/2023 | CERRADA | 31/08/2023 | 13 | 18/08/2023 | Mónica Arrubla Tovar | Sandra Martinez
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 15/08/2023 | 9 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | PREVENTIVA | 009 - PC-005 Pilote Temporal No.107 PLZ2 fundido a nivel menor al requerido en el diseño | El día de hoy Cusezar termina la fundida del pilote temporal No.107 Plazoleta 2 sin alcanzar el nivel requerido por diseño, debido a falta de concreto. | Procesos constructivos | PLZ2 Pilote Temporal No.107 |  | Obra |  | Sandra Martinez | [6 empty] | Sandra Martinez
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 26/11/2024 | 52 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | AJUSTE DESPIECE MURO M-21 PISO 1 - TORRE 3 - Diferencia Planimétrica (planos 305 y 320) | Durante la verificación planimétrica por parte de la Supervisión Técnica para la conformación del muro estructural M-21 localizado en el nivel de Piso 1, se evidencia que la longitud del muro indicada en el plano 305 (3,82 m) es diferente a la longitud registrada en el plano 320 (2,77m) correspondiente al despiece del elemento. En obra el muro fue armado asÍ: 14#5 cada 0,15 en extremo occidental (7 en cada cara), 26#5 cada 0,15 en extremo oriental (13 en cada cara) con traslapo de 0,95 y en al centro #2 cada 0,20 horizontal y vertical. (Se dejó traslapo de 70 cm en las 6 varillas iniciales del extremo oriental) . Por lo anterior se solicita a través del diseñador estructural P&P, conceptuar sobre la disposición del acero que fue instalado para conformar el muro y actualizar el plano 320 según corresponda, con el fin de dar la liberación del acero correspondiente. | Diseño | Torre 3 - Piso 1 - Muro M-21 | Concepto de P&P sobre la disposición del acero que fue instalado para conformar el muro y actualizar el plano 320 | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 17/12/2024 | -19 | 05/01/2025 | Martha Ospina | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 17/03/2025 | 82 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | Ajuste planos estructurales No.304 y 326 - Longitud muro M-8 | Se registra diferencia entre los planos estructurales No. 304 Localización de muros sótano 1 a piso 1 y plano No. 312 Despiece de muros , en cuanto a la longitud del muro M-8: Plano 304 de localización de muros, indica longitud del muro M-8 localizado en eje E entre 1-2´ de 7,83m Plano 326 de despiece de muros, indica indica longitud del muro M-8 localizado en eje E entre 1-2´ de 8,13m desde sótano 1 a cubierta lo que difiere en 0,30m con respcto al plano anterior. En obra el muro M-8 se construyó con longitud de 7,93 ya que de acuerdo con la verificación realizada los muros a nivel de sótano 2, piso 1 y piso 2 a cubierta tienen ésta misma longitud, la cual es vible construise de esa dimensión, ya que no genera ninguna afectación arquitectónica. | Diseño | TORRE 3 - Sótano 1 | actualización del plano 304 y 326 (desde nivel de sótano 2 a cubierta) con la longitud real del muro construido =7,93 | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 29/05/2025 | 33 | 26/04/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 05/10/2024 | 38 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Ejecución de Reparaciones en muros construidos - T3 | Durante el proceso de desencofrado de muros, se evidencia afectación en el acabado de los mismos producto de la actividad del vaciado de concreto. | Procesos constructivos | Nivel Sótano 2 - Torre 3 | Realizar las reparaciones según el tipo de afectación | Contratista de estructura |  | Monica FAJARDO |  | CERRADA | 06/11/2024 | 24 | 13/10/2024 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 06/11/2024 | 43 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Reparaciones Muro Tanque de agua y Muros estructurales sótano 2 a sótano 1 -T3 | Durante el proceso de desencofrado de los siguientes muros estructurales, se evidenció afectación en el acabado del concreto, producto de la actividad del vaciado del mismo, tal como se indica a continuación: 1. Afectación Superficial: concreto segregado u hormigueros:Muros M-33, M-4, M-30, M31, M-32, M-23 2. Cavidad o afectacción de la sección del muro: (Concreto de la misma especificación o motero de reparación estructural): Muros M-31, M-6, M-30, M-4, M-33, M-36, M2 (Tanque) Muro tanque eje 1-D De otro lado, el muro perimetral de tanque de agua ubicado en ejes G-I entre 1´- 2, presentó durante el vaciado de concreto apertura de la formaleta en un pequeño tramo por donde el concreto salió del encofrado, y afectó nivel de la fundida del muro hasta de 50 cm en el punto más crítico. Con el fin de subsanar la situación presentada, obra los días 7 y 10 de octubre realizó reparaciones deficientes en la zona mencionada, por lo que la Superivisón Técnica solicitó realizar la demolición de las reparaciones ejecutadas y fundir nuevamente el tramo con la misma especificación de concreto definida para el tanque a través de ménsula para garantizar el llenado total del área a intervenir, La supervisión Técnica solicita realizar las reparaciones de los muros antes mencionada para dar conformidad a la ejecución de muros según plan de calidad | Procesos constructivos | sótano 2 a sótano 1 -Torre 3 | La supervisión Técnica solicita realizar las reparaciones de los muros con mortero de reparación para los muros estructurales y para el muro de tanque realizar la demolición de las reparaciones deficientes y vaciar concreto de la misma especificación mediante ménsula, para dar conformidad a la ejecución de muros según plan de calidad | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 07/11/2025 | 306 | 05/01/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 26/10/2024 | 41 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | BAJA RESISTENCIA DE CONCRETO EN MUESTRA No. 479 | Muestra de concreto No. 479 de 35 MPa tomada el día 24 de septiembre de 2024, de acuerdo con los resultados registrados por el Laboratorio Concrelab a los 28 días, arrojó baja resistencia, con un promedio de 30,50 Mpa y con % F'c= 87%, incumpliendo la resistencia especificada | Calidad de materiales | TORRE 3 - SÓTANO 2 Muros, M19, M15, M35, columna tipo 3 ejes 3', H y columna tipo 4 ejes 4'- I sótano a piso 1sótano 2 ejes (5-6'), (-1,27-A-B), G-H, 2, 3'- H y 4'-I | La supervisión Técnica solicita informar a P&P y fallar los cilindros testigo a los 56 días | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 29/11/2024 | -5 | 04/12/2024 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 05/12/2024 | 58 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | BAJA RESISTENCIA DE CONCRETO EN MUESTRA No. 499 - T3 - MUROS | Muestra de concreto No. 499 de 35 MPa correspondiente a muro M-32 y columna tipo 3 (eje H-3´), tomada el día 26 de octubre de 2024, de acuerdo con los resultados registrados por el Laboratorio Concrelab a los 28 días, arrojó baja resistencia, con un promedio de 31,37 Mpa y con % F'c=90%, incumpliendo la resistencia especificada | Procesos constructivos | Sótano 1 - Torre 3 | Informar a P&P y fallar los cilindros testigo a los 56 días | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 28/01/2025 | 14 | 14/01/2025 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 10/12/2024 | 59 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | BAJA RESISTENCIA DE CONCRETO EN MUESTRA No. 507 - T3 - MUROS ESTRUCTURALES SÓTANO 1 | La muestra de concreto No. 507 de 35 MPa correspondiente a muros M6, M-27A,M28, M28A, M5 y M25, tomada el día 6 de noviembre de 2024, de acuerdo con los resultados registrados por el Laboratorio Concrelab a los 28 días, arrojó baja resistencia, con un promedio de 25,67 Mpa y con % F'c=73%, incumpliendo la resistencia especificada (Se adjunta informe de laboratorio) | Calidad de materiales | TORRE 3 - SÓTANO 1, M6, M-27A,M28, M28A, M5 y M25 | informar a P&P y fallar los cilindros testigo a los 56 días | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 11/01/2025 | -8 | 19/01/2025 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 23/07/2025 | 104 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 104 CM 014 - Muestra de concreto (795 y 803) de 21 MPa con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a la especificada (21 MPa) a los 28 días, según se detalla a continuación: Concreto de 21 MPa: Muestra No. 795: Muros Piso #13 Torre #3 M10, M14, M17, M21 y M22. Resistencia a los 28 días: 20,1 MPa. (95,56%). Muestra No. 803: Muros piso #13 torre #3 M1, M4, M33, M30, M36, M34 y M13. Resistencia a los 28 días: 18,8 MPa. (89,37%). | Calidad de materiales | Torre 3 - Piso 13 - Muros | Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada (21 MPa), la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 28/08/2025 | -4 | 01/09/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 19/08/2025 | 115 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 115 CM 021 - Muestra de concreto (863) de 21 MPa con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (21 MPa) a los 28 días, según se detalla a continuación: Concreto de 21 MPa: Muestra No. 863: Muros piso 15 torre 2 M2x2, M31x2, M8 Resistencia a los 28 días: 20,1 MPa. (96%). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada (21 MPa); la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | TORRE 3 PISO 15 | AVAL DISEÑADOR A TESTIGOS A 56 DÍAS | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 22/09/2025 | -6 | 28/09/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 26/08/2024 | 32 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de columnas (Diámetro, longitud, etc.) | INTERMEDIA | Tanque de Almacenamiento: Afectación flejes de muros estructurales - Instalación cinta PVC | Para la construcción del tanque de almacenamiento de agua, se debe instalar cinta PVC en muros, de acuerdo con el detalle 01 del plano estructural 1101. En revisión en campo, se evidenció corte de un fleje por muro, para dar paso a la instalación de la misma, debido a que el ancho de la cinta es mayor a la separación entre flejes establecida por el diseñador, práctica inadecuada que la Supervisión rechaza, por lo cual se solicita a través del diseñador estructural establecer mediante concepto técnico, el correctivo respectivo para no afectar estructuralmente la conformación del muro. Los muros en los cuales se llevó a cabo el corte de flejes son los siguientes: M31-M33-M8 y M4. Adicionalmente se evidencia que el proceso de los empalmes de la cinta PVC, no se está llevando a cabo como lo recomienda la ficha técnica del producto, ya que se está generando fusión exponiendo al fuego directamente la cinta, y se implementará empalme con soplete, acciones que de acuerdo con las recomendaciones, pueden alterar la composición química del PVC y resultar en una soldadura deficiente, por lo cual se solicita tomar el correctivo correspondiente para evitar presencia de filtraciones futuras en el tanque. | Procesos constructivos | Torre 3 - Sótano 2 - SYRAH Muros Tanque de Almacenamiento de agua | Concepto técnico del diseñador estructural para establecer, el correctivo en flejes para no afectar estructuralmente la conformación del muro. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 04/09/2024 | 6 | 29/08/2024 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 27/09/2024 | 37 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de columnas (Diámetro, longitud, etc.) | INTERMEDIA | Recubrimiento acero de refuerzo en muros tanques de almacenamiento de agua | La Supervisión Técnica en verificación del acero de refuerzo para el vaciado de los muros estructurales No. M35 - M-37 Y M-12A, evidenció diferencias planimétricas entre los siguientes planos estructurales: PLANO 101-Notas generales: Indica recubrimiento mínimo del acero de 5 cm en muros de tanque PLANO 302 Tipo de sección 7: Indica recubrimiento de 2cm en caras interna y externa y de 2,5 cm en caras laterales. En obra los muros fueron armados con base en los detalles de los planos despiece y teniendo en cuenta el tipo de sección definido en el plano 302, donde el recubrimiento del acero es de 2 y 2,5 cm. | Diseño | Torre 3 Tanques de almacenamiento de agua | A través de P&P aclarar el recubrimiento mínimo que deben tener los muros de tanques para evitar corrosión del acero. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 23/10/2024 | -4 | 27/10/2024 | Martha Ospina | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 05/02/2025 | 68 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de columnas (Diámetro, longitud, etc.) | MENOR | Conector Mecánico - Columna tipo 5 - Pz 2. Concepto instalación y certificado calidad | El acero de la columna tipo 5 localizada en Plazoleta 2 en el eje F-4, tuvo afectación en 2 barras, situación que conllevó a la necesidad de realizar corte de las mismas a nivel de placa de entrepiso. Con el fin de dar continuidad a las barras, P&P mediante nota No. 7 registrada en el libro de obra el 23 de ene-25- pág 63, indicó realizar la prolongación a través de conector mecánico tipo Bar lock. La empresa RAMALZA S.A.S contratado por Cusezar, ejecutó 2 conectores mecánicos el día 4 de ene-25, en donde sólo fue posible instalar 7 tornillos de los 8 previstos en el conector para cada una de las barras, debido a que el refuerzo de la viga que ingresa a la columna, no permitió hacer el torque al tornillo inicial. Por lo anterior se solicita el concepto de Ramalza a cerca de la situación antes mencionada, la cual deberá ser informada a P&P para conocimiento y/o comentarios al respecto. Adicionalmente, de acuerdo con lo especificado en el plano estructural 101 de notas generales, se solicita la entrega del Certificado de calidad del conector instalado | Procesos constructivos | Plazoleta 2 - Sótano 1 - Columna tipo 5 - Pz 2 | 1)Entrega del concepto de Ramalza a cerca de la instalación de 7 tornillos 2) Informada a P&P para conocimiento y/o comentarios del concepto de Ramalza 3) Entrega del Certificado de calidad del conector instalado | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 21/02/2025 | 1 | 20/02/2025 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 15/03/2025 | 77 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de columnas (Diámetro, longitud, etc.) | MENOR | Ajuste planos estructurales No. 329, 330 y 331 Cuadro refuerzo muros, según concepto P&P | El día 16 de agosto de 2024, Diseñador estructural de P&P realizó aclaración referente a la instalación del acero de refuerzo vertical indicado en los planos dedespieces de cada uno de los muros a construir, en donde éste se debe instalar únicamente en el centro ó alma de cada muro, con la separación indicada (cada 0,20 m). Ver nota No.5 registrada en pág 56 del libro de obra. De acuerdo con el anterior concepto, la cantidad de barras indicadas en los planos 329, 330 y 331, difiere de la cantidad instalada en obra, situación que conlleva a ajustar en los planos récord, la columna correspondiente a Refuerzo vertical, cantidad de barras según lo realmente instalado en la longitud central de los muros. | Diseño | TORRE 3 | Ajuste planos 329, 330 y 331 | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 26/03/2026 | 336 | 24/04/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 27/09/2024 | 36 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | Sistema Técnico de Encofrado-STEN. Armado de equipo para conformación muros estructurales | El día 11 de septiembre de 2024, ingresó a la obra el sistema de encofrado para la conformación de muros estructurales en el proyecto, día en el cual la Supervisión Técnica solicitó la entrega del equipo para dar conformidad al estado del mismo y a la completitud en la recepción de piezas ULP que conforman el sistema, actividad no realizada a la fecha. Así mismo se solicitó la entrega de los planos de modulación de paneles y manual de instrucciones de montajes, de los cuales el 18 de sep-24 se entregó únicamente el juego de planos de replanteo por pisos de la modulación de muros. En verificación en campo por parte de la Supervisión Técnica al montaje del sistema de encofrado para conformar los muros estructurales, de acuerdo con lo indicado en planos, se evidencian las siguientes situaciones: 1. Rigidizadores: Se indica instalación de 3 elementos por cada cara. En campo se está instalando 1 elementos por cada una de ellas. 2. Puntales: Se indica la instalación de 2 puntales, uno en zona superior y uno en la pata del muro. En campo se instala sólo uno en la parte superior. Los puntales registrados en el plano no se encuentran en obra y se utilizan parales convencionales para el apuntalamiento. 3. Atirantado de Paneles: Se indica la instalación de 5 elementos en la totalidad de la altura del muro. En campo se instalan sólo 3 | Equipo y mano de obra | Torre 3 | Corrección de las situaciones correspondientes al armado del sistema, con base en los definido en los planos entregados, para garantizar que durante la etapa de vaciado de concreto de los muros, no se presenten fallas en el encofrado y se genere afectación a la geometría de los muros. Así mismo se debe contar en obra con la totalidad de los elementos que componen el sistema para garantizar lo anteriormente mencionado. De otro lado se solicita la entrega de las memorias de cálculo del sistema para la conformación de muros y placa de entrepiso. | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 30/01/2025 | 105 | 17/10/2024 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 05/10/2024 | 39 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | Sistema de encofrado de muros para Tanque de agua deficiente | El Contratista en obra, continúa instalando formaleta para encofrado de muros sin contar con todos los elementos definidos por el sistema STEN que garanticen la geometría de los muros. Durante el vaciado de concreto del muro perimetral de tanque de agua localizado entre los ejes G-I y 1´- 2, se abre formaleta en un pequeño tramo de la parte inferior del muro, por donde el concreto salió del encofrado, afectándose el nivel de la fundida del muro hasta de 50 cm en el punto más crítico. Si bien es cierto la altura máxima de la lámina de agua prevista para el tanque de agua está por debajo de la junta que se genera por ésta situación, se debe garantizar que la fundida de la segunda etapa de los muros de tanque se lleve a cabo monolíticamente para evitar futuras filtraciones. | Equipo y mano de obra | Sótano 2 - Torre 3 ejes G-I y 1´- 2 | La Supervisión Técnica solicita que el encofrado de muros cuente con los suficientes elementos de atraque que garantice la estabilidad del sistema durante el período de fundida y asegurar el espesor del muro establecido en el diseño estructural del mismo. Adicionalmente se debe garantizar en la reparación del muro, el tratamiento adecuado de la junta fría que genera ésta situación y realizar el vaciado del concreto a través de ménsula por debajo de la placa, para garantizar la altura del muro hasta el nivel de la viga de entrepiso de sótano 1 | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 06/11/2024 | 28 | 09/10/2024 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 07/12/2023 | 16 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 16 DIS 004. Rediseño pilote-columna entre cimentación y piso 1 | Para la ejecución los pilotes-columna entre cimentación y piso 1 de Plazoleta 1, se requiere la actualización del plano E201 de Plazoleta 1, dado que actualmente se construyó el pilote completo hasta nivel 0,0, como se indicó por el Diseñador, sin embargo, quedó pendiente el detalle para la construcción de la columna desde la Cimentación a Piso 1, posterior a la demolición del segmento de pilote existente. | Diseño | Plazoleta 1 | La Supervisión solicita se presente el detalle actualizado del segmento de columna entre Cimentación y Piso 1 y el proceso constructivo para llevar a cabo la construcción de la misma, teniendo en cuenta que primero será ejecutada la losa y vigas de Piso 1. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Miredy RINCON LOZANO | 11/12/2023 | CERRADA | 18/01/2024 | -48 | 06/03/2024 | John Niño Pulido | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 15/06/2024 | 26 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Muro tipo 13. Incongruencia en despiece de acero de refuerzo Plano E-321 | En verificación del acero de refuerzo instalado en campo para conformar Muro tipo13, se evidencia que la cantidad de barras indicadas en el plano E-321 versión 5 actualizado el 16 de febrero de 2024 (17 barras #2 separadas cada 0,20m) difiere de las instaladas en campo (15 barras#2), situación que fue corregida en campo instalando 17 barras con separación de 0,15m y que requiere de aclaración para dar conformidad según concepto de diseño definido por P&P. La información registrada en el despiece es inconsistente, toda vez que con base en la longitud del muro según plano E-303 (Planta de localización de muros) y el distanciamiento requerido 0,20m entre barras indicado en plano E-321, la cantidad de barras no sería la misma de acuerdo con la equivalencia designada por Cusezar cuando se realizó el cambio de refuerzo de malla electrosoldada a Barras de acero según plano E-314 (Despiece de muros M-13 y M14). De otro lado la tabla de despiece incluida en el plano E-321, se encuentra incompleta en las columnas inicial y final, ya que no se clarifica a qué corresponde la información registrada. Se recuerda que en la reunión Técnica llevada a cabo entre el área de diseño de Cusezar y la Supervisión Técnica-Ingetec los días 19 y 23 de septiembre de 2023, se trató el tema de cambio de refuerzo de muros de malla electosoldada a Barras de acero, y se acordó que se entregarían los planos de despiece por tipo de muro, acuerdo que no fue tenido en cuenta en la actualización del plano E-321 para Torre 2 y que si fue incluida para Torre 3 de Syrah y demás proyectos de Cusezar. Por lo anterior se solicita la actualización de los planos de despiece de muros según tipología, de la misma forma que fue presentado para la torre 3. | Diseño | Torre 2 - Sótano 1 | Actualización de los planos de despiece de muros según tipología. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres | 03/07/2024 | CERRADA | 05/07/2024 | -10 | 15/07/2024 | Martha Ospina | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 26/11/2024 | 53 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | AJUSTE PLANO ESTRUCTURAL 305 - MURO M- 17 | El muro estructural localizado en el eje 5´ entre F-G que hace parte de los muros que conforman el punto fijo o escalera del piso 1, se encuentra errado en su denominación de acuerdo con la información de Cusezar, ya que el plano estructural 305 lo denomina M-16 y éste corresponde a M-17, teniendo en cuenta los muros que vienen de sótano 2 y Sótano 1. En obra el armado del acero de refuerzo se realiza con el despiece del muro M-17, situación que debe ser confirmada por P&P. | Diseño | Piso 1- Muro M-17 eje 5´ entre F-G | Entregar respuesta de P&P por escrito de la denominación que corresponde al muro para dar conformidad y liberación al acero de éste elemento de acuerdo con el despiece establecido, y actualizar el plano 305 | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 04/12/2024 | -32 | 05/01/2025 | Martha Ospina | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 15/03/2025 | 80 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | Ajuste plano estructurales No. 306 Muro M-17 | uro localizado en eje 5' entre F-G que hace parte la escalera oriental de la torre, registra error en su nomenclatura. En plano 306 Versión1, registra M-16 el cual debe corresponder a M-17, ya que éste elemento de acuerdo con el plano 318 Despiece de muros M-17 a M-18 está definido desde sótano 2 hasta piso 15. La Supervisión Técnica solicita la corrección del plano 306 en su nomenclatura respectiva según despiece. | Diseño | TORRE 3 - Piso 2 a Cubierta | corrección del plano 306 en su nomenclatura respectiva según despiece. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 29/05/2025 | 35 | 24/04/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 23/07/2025 | 103 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 103 DIS 038 - Entrega plano estructural incluyendo las especificaciones de los muros salie | Se solicita aclaración sobre la planimetría correspondiente al recinto señalado en la imagen adjunta, toda vez que no se encuentra disponible el detalle de ingeniería estructural de dicha zona. El único plano estructural identificado en cubierta como referencia es el D005SYR-PYP-T3-ZZZ-EST-902 Rev. 3; sin embargo, este plano no contiene la especificación constructiva requerida para el recinto en mención. | Diseño | Torre 3 - Cubierta | Por lo anterior, se requiere con carácter prioritario la aclaración correspondiente y, de ser necesario, la entrega del plano detalle de ingeniería estructural, a fin de garantizar la correcta ejecución constructiva, dado que actualmente la obra presenta avance en este nivel (cubierta). | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 14/08/2025 | -18 | 01/09/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 10/10/2024 | 40 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | Instalación deficiente de formaleta para conformación de placa de entrepiso Sótano 1 | El día 4 de Oct -24, Cusezar inicio el montaje del sistema de formaleta (camilla) para la conformación de la placa de entrepiso correspondiente al nivel de sótano 1 de Torre 3. Mediante notificación 036 EQ 001 del día 27 de sep-24, la Supervisión Técnica, solicitó la entrega de las memorias de cálculo del sistema para la conformación de placa de entrepiso. Cusezar indicó mediante correo electrónico, que se encuentra en proceso de revisión por parte de P&P DE los datos del proyecto, distribución de cerchas y parales; sin embargo es importante acelerar el proceso para evitar reprocesos en el armado. En inspecciones realizadas a la formaleta instalada a la fecha, se evidencian situaciones que no son aceptables para la liberación de ésta actividad , por lo cual se solicita tomar los correctivos necesarios: 1. Apoyos de algunos parales deficientes (sobre tablas) y por fuera del área de contacto 2. Apoyo de voladizo en falso. 3. Crucetas dobladas y con amarre inadecuado por no asegurarse en los pines 4. Parales en mal estado (torcidos y con base deficiente) La supervisión Técnica solicita los correctivos a las situaciones encontradas para dar inicio al armado del acero de refuerzo, y la entrega de las memorias de calculo del sistema, para verificar que los elementos instalados estén acordes con lo requerido y dar conformidad los controles previos a vaciado de la placa. | Equipo y mano de obra | Sótano 1 - Torre 3 | Instalación elementos de soporte de formaleta adecuados y la entrega de las memorias de calculo del sistema, para verificar que los elementos instalados estén acordes con lo requerido y dar conformidad los controles previos a vaciado de la placa. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 06/11/2024 | 12 | 25/10/2024 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 12/12/2024 | 61 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | Sistema de encofrado STEN placa entrepiso (piso 2 a cubierta) | El día 29 de noviembre de 2024, ingresó a la obra el sistema de encofrado STEN para la conformación de Placa de entrepiso de piso 2 a cubierta. Cusezar remitió los planos de modulación del sistema para el armado de las placas el 6 de diciembre de 2024 sin las memorias de cálculo. A la fecha se inició la instalación del sistema y no se cuenta con el aval respectivo, así como tampo la entrega de Instrucciones de montaje STENMIX V33, recomendadas por el proveedor en los planos. Adicionalmente el material ingresado a obra, no cuenta con las correas y portacorreas de 4,00m, elementos que según planimetría, se requieren para el armado indicado. En obra sólo hay disponibilidad de éstoa elementos con longitudes entre 2,00 y 3,00 m, por lo cual se hace necesario el ajuste en la modulación planimétrica o la disponibilidad en campo de las correas definidas de 4,00 m. Por lo anteriormente mencionado, la supervisión Técnica solicita la entrega de las memorias y el ajuste planimétrico (si es el caso), con el fin de realizar la revisión adecuada al sistema, y proceder con la liberación respectiva antes del vaciado de la placa de piso 2 | Equipo y mano de obra | Torre 3 - Piso 2 | Entrega de las memorias de calculo del sistema de encofrado y el ajuste planimétrico (si es el caso) | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 20/02/2025 | 40 | 11/01/2025 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 25/01/2025 | 66 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | Contraflechas de plano estuctural 700, no ejecutadas para vaciado de placa piso 2 | Con base en lo definido por P&P en plano estructural 700, referente a las contraflechas que deben dejarse en la nivelación de la cama falsa para la conformación de la placas de entrepiso, la Supervisión Técnica solicitó antes del vaciado de las series 02 y 03 (piso 2), considerar en la nivelación los 2 y 3 cm previstos en el plano mencionado, a lo cual Cusezar indicó que no serían tenidas en cuenta debido a que con esa nivelación aumentaría el espesor del pañete, lo cual no fue aceptado por la Supervisión y se manifestó que se debe dar cumpliendo a lo indicado en los planos estructurales. En vista del Especialista Estructural Ing. Mario Melgarejo del P&P el día 23 de ene-25, éste manifestó que debe ser tenido en cuenta lo definido en los planos y dejó su reiteración en nota No.6 del libro de obra, pag. 63. | Procesos constructivos | Torre 3 - Piso 2, series 02 y 03 | La Supervisión Técnica solicita que las contraflechas establecidas en los planos estructurales en los diferentes pisos de la torre, sean tenidas en cuenta en la nivelación de la cama falsa antes del vaciado de la placa | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 21/02/2025 | 20 | 01/02/2025 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 05/02/2025 | 67 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | MENOR | Contraflechas plano estutural 700, ejecutadas con menor altura - P3- Serie 03 y zonas comu | Con base en lo definido por P&P en plano estructural 700, referente a las contraflechas que deben dejarse en la nivelación de la cama falsa para la placa de entrepiso de la seri 03 y zonas comunes, de 3 y 2 cm entre ejes A -C y 4-5´, obra indicó que de acuerdo con la directriz de Cusezar se dejarían únicamente de 1,5 cm, situación no aceptada por la Supervisión tal como se manifestó en comités técnicos 77 y 78, quedando ésta actividad sin liberar. Por lo anterior nuevamente solicitamos dar cumplimiento a lo especificado en el plano antes mencionado, en los diferentes pisos de la torre. | Procesos constructivos | Piso 3- serie 03 y zonas comunes entre ejes A -C y 4-5´ | Cumplir con contraflechas especificadas en el plano antes mencionado, en los diferentes pisos de la torre. | Obra |  | Monica Tatiana PEREZ |  | CERRADA | 21/02/2025 | 9 | 12/02/2025 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 20/01/2025 | 65 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | Procedimiento de Descimbre - placas entrepiso - sistema STEN | A la fecha, en Torre 3 se encuentra fundida la placa de entrepiso del piso 2 , la cual se llevó a través de 5 vaciados iniciando el día 9 de enero de 2025 con la serie 02. En diciembre 6 de 2024 furon remitidos los planos modulación de la placa sin las memorias y sin el procedimiento de descimbre respectivo, información solicitada por la Supervisión mediante notificación y Comités de obra. El día de hoy Cusezar, dio instrucción en obra de realizar descimbre en piso 2, dejando apuntalado la zona de sacrificio, sin contar con el procedimiento respectivo y sin conocer el desarrollo de la resistencia nominal del concreto colocado, por lo cual ésta Supervisión no da aval para ejecutar la actividad prevista. Por lo anterior, se solicita la entrega del procedimiento de descimbre, el cual debe incluir la resistencia nominal de la placa con la cual pueda llevarse a cabo la actividad antes mencionada. | Procesos constructivos | Piso 2 - Torre 3 | Entrega del procedimiento de descimbre, el cual debe incluir la resistencia nominal de la placa con la cual pueda llevarse a cabo la actividad. | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 21/02/2025 | 27 | 25/01/2025 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 12/02/2025 | 69 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | Descimbre placa P2- serie 02 T3 en proceso, sin entrega procedimiento, sin cumplir | En comité Técnico del día 31 de enero de 2025 (Acta No. 77), Cusezar mencionó que el procedimiento de descimbre de placas se llevaría a cabo, teniendo en cuenta los tiempos de apuntalamiento con los tres pisos determinados por el departamento de calidad de Cusezar como se realizó en el proyecto de Mallorca: Piso 2: Retiro de formaleta dejando zonas de sacrificio (apuntalado) y con resistencia del concreto del 80% Piso 3: Todo el equipo instalado y resistencia de concreto de 75% y/o 14 días de fundida (lo que suceda primero) Piso 4: Todo el equipo completo y resistencia del 56% y/o 7 días de fundida (lo que suceda primero) A la fecha no ha sido remitido el documento que registre lo anteriormente indicado, y en obra se realiza descimbre de piso 2 así: 1. Placa de piso 2 en la seier 02 y parte de zonas comunes: se encuentra totalmente descimbrada sin conservar zonas de sacrificio y sin apuntalar. La resistencia del concreto en la serie es de 106% y 82% respectivamente. 2. Placa de piso 3 en la serie 02 y parte de zonas comunes: se encuentra con zona de sacrificio y la resistencia de la placa es del 79% y 84% respectivamente. 3. Placa de piso 4 en la serie 02 y parte de zonas comunes, se encuentra equipo completo y con resistencia de concreto sin conocer resultados y con 6 días de vaciado. tados (que debería estar en el 56% y con 6 días de fundida. Como se puede evidenciar con lo anteriormente descrito, no se está cumpliendo con dos de las tres condiciones que informó Cusezar para la actividad de descimbre durante el proceso constructivo. | Procesos constructivos | piso 2 serie 02 - T3 | Entrega del procedimiento general del proyecto para establecer en obra los tiempos de descimbre y apuntalamiento de las placas, con el fin de evitar afectaciones a la estructura y colocar el apuntalamiento retirado en la zona de la serie 2 y parte de las zonas comunes. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 21/02/2025 | 2 | 19/02/2025 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 17/02/2025 | 70 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | Descimbre placas P3-apto 03-T3, sin cumplir esquema propuesto por calidad Cusezar | En comité Técnico 79 del día 31 de enero de 2025 (Acta No. 77), Cusezar mencionó que el procedimiento de descimbre de placas se llevaría a cabo, teniendo en cuenta los tiempos de apuntalamiento con los tres pisos determinados por el departamento de calidad de Cusezar como se realizó en el proyecto de Mallorca y fue reiterado en comité 81 del 14 de ene-25. Piso 2: Retiro de formaleta dejando zonas de sacrificio (apuntalado) y con resistencia del concreto del 80% Piso 3: Todo el equipo instalado y resistencia de concreto de 75% y/o 14 días de fundida (lo que suceda primero) Piso 4: Todo el equipo completo y resistencia del 56% y/o 7 días de fundida (lo que suceda primero) A la fecha no ha sido remitido el documento que registre lo anteriormente indicado, y en obra se realiza descimbre de piso 2 así en apto 03: 1. Placa de piso 2 en apto 03 : se encuentra con zonas de sacrificio (apuntalamiento). La resistencia del concreto en la serie es de 87%. Cumple conidición. 2. Placa de piso 3 en apto 03: se encuentra con zona de sacrificio (Debe estar con equipo completo). Resistencia de la placa del 87%. No cumple condición con el equipo. 3. Placa de piso 4 en apto 03: se encuentra equipo completo. Placa se funde el 14 de feb-25 sin concreto acelerado. No se conoce resistencia. (que debería estar en el 56% o 7 días de fundida) Como se puede evidenciar con lo anteriormente descrito, no se está cumpliendo con dos de las tres condiciones que informó Cusezar para la actividad de descimbre durante el proceso constructivo. | Procesos constructivos | placas P3-apto 03-T3 | La Supervisión Técnica solicita de carácter urgente, colocar equipo competo en placa piso 3 del apto 03, con el fin de evitar afectaciones a la estructura. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 21/02/2025 | 2 | 19/02/2025 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 26/02/2025 | 71 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | Descimbre inadecuado en placas P3 y P4 - apto 02 , sin cumplir resistencia de 56% en P5 | De acuerdo con procedimiento de descimbre avalado por P&P el 20 de feb-25, se registra incumplimiento en el proceso de descimbre en placas de piso 3 y 4 - apto 02, por llevarse a cabo retiro total de equipo en Placa Piso 3 y dejar apuntalado Placa piso 4, sin contar con la resistencia nominal del concreto de 56% en la placa de piso 5, ya que a la fecha ésta última se encuentra con 7 días de fundida, pero con 49% de desarrollo de la resistencia. | Procesos constructivos | Placas piso 3 y 4 - Apto 02 - Torre 3 | La Supervisión Técnica solicita la colocación de zonas de sacrificio en P3 y equipo completo en P4, para evitar afectaciones a la placa de piso 5. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 01/03/2025 | 1 | 28/02/2025 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 31/01/2026 | 163 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | 163 PC 074 - No conformidad en la demolición de pilotes en sótanos de la plazoleta 1 | La Supervisión Técnica (STI) informa que, durante las actividades de inspección, se evidenció el inicio de la demolición del pilote tipo columna ubicado en los ejes (C2) del sótano 1 (Plazoleta 1). Sin embargo, se constató que en el nivel superior (Piso 1), directamente sobre el área de intervención, existe un acopio inadecuado de materiales (mampostería, madera y acero de refuerzo). Esta situación contraviene las recomendaciones estructurales previas y representa un riesgo técnico crítico por las siguientes razones: 1.Se está generando un esfuerzo excesivo tanto en la placa de entrepiso como en el elemento estructural que actualmente pierde capacidad de carga debido a su demolición. 2.Se ignoraron las instrucciones emitidas por el ingeniero estructural respecto a la liberación de cargas en áreas de intervención. Por lo anterior la Supervisión Técnica solicita: 1. Suspensión Inmediata: Se ordena detener cualquier actividad de demolición en los pilotes del sector mencionado. 2. Desocupación del Área: Se debe realizar el retiro total de los materiales apoyados sobre la placa de la Plazoleta 1 en el área de influencia. 3. La actividad no cuenta con aprobación técnica para su ejecución. El reinicio de labores queda condicionado a la verificación de la descarga total de la estructura por parte de la supervisión. | Procesos constructivos | plazoleta 1 sótano 1 a piso 1 | suspender actividades de demolición, desocupar el área de intervención | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 05/02/2026 | 0 | 05/02/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 09/02/2026 | 166 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | 166 PC 077 - Solicitud de procedimiento de demolición de pilotes tipo columna plazoleta 1 | Durante el desarrollo de las actividades estructurales de las plazoletas, se ejecutó la construcción de pilotes tipo columna en la plazoleta 1, en los cuales no se dejó el refuerzo de columna dentro del pilote. Por tal motivo, se requiere realizar la demolición de estos elementos y la posterior reconstrucción de las columnas. Actualmente, la plazoleta 1 ya fue construida hasta el nivel de piso 1, y se dio inicio a la demolición de los pilotes el día 30/01/2026. Debido a que esta actividad corresponde a un proceso atípico dentro del proyecto, donde la intervención incluye la afectación de las placas de piso 1 y sótano 1, ya construidas también en su totalidad, la Supervisión Técnica solicita la entrega del procedimiento que se llevará a cabo dentro de la unidad estructural, incluyendo la siguiente información: 1) Localización de los pilotes a intervenir. 2) Secuencia en el tiempo de la demolición de cada pilote (definir si la demolición se realizará de manera simultánea o individual). 3) Registro de la instalación del apuntalamiento en sitio previo al inicio de la demolición. (segun lo indicado por diseñador estructural en la reunión realizada en el proyecto) 4) Definición de los tiempos de demolición, vaciado y desapuntalamiento de las zonas intervenidas. 5) Definición del tipo de seguimiento o control a la estructura durante la demolición. (niveles, desplazamientos). 6) Detalle de las zonas a intervenir en los nudos estructurales (áreas de demolición en placas y vigas de sótano 1 y piso 1 para el armado de columnas). 7) Detalle del despiece de acero según las modificaciones ejecutadas en sitio. (plano récord) 8) Documento de aprobación de todas las actividades mencionadas por parte del calculista estructural. Cabe aclarar que este procedimiento ha sido solicitado formalmente en los comités técnicos desde el 31 de octubre de 2025; sin embargo, a la fecha únicamente se ha socializado el detalle del apuntalamiento, el cual fue suministrado por el proveedor de los equipos de carga. A pesar de que Cusezar ha manifestado en comités técnicos previos que no consideraba necesario un procedimiento formal bajo el argumento de que no se intervendrían mas pilotes en la zona, la realidad técnica de la obra ha demostrado lo contrario. | Procesos constructivos | plazoleta 1 sótano 1 y 2 | definir el procedimiento de demolición de los pilotes con la información solicitada, contar con el visto bueno del diseñador estructural | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 24/02/2026 | 5 | 19/02/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 09/02/2026 | 169 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | 169 PC 080 - NO CONFORMIDAD - Demolición de pilote columna (ejes B-1) de plazoleta 1 | Se informa que la Supervisión Técnica ha detectado el inicio de las actividades de demolición de pilotes tipo columna en los sótanos 1 y 2 de la Plazoleta 1. Esta intervención se está llevando a cabo sin la aprobación correspondiente y contraviniendo los acuerdos previos, basándose en los siguientes hallazgos: 1. Incumplimiento de Compromisos en Comité: A pesar de que en el último comité técnico se informó explícitamente que no se intervendrían más pilotes en esta zona, la realidad en obra muestra lo contrario, evidenciando una falta de alineación entre lo reportado y la ejecución física. 2. Ausencia de Documentación Técnica: A la fecha, el constructor (Cusezar) no ha entregado el procedimiento detallado que incluya la localización exacta de los elementos a demoler ni el cronograma de ejecución, documento que fue formalmente requerido en comite Técnico de Obra desde el mes de octubre 2025, y mediante la Notificación 166 PC 077. 3. Falta de Aval del Diseñador Estructural: No existe registro de que se haya socializado con el diseñador estructural el impacto de realizar demoliciones simultáneas en pilotes adyacentes. Es imperativo contar con su visto bueno para garantizar que esta ejecución no afecte la integridad de la estructura durante el proceso. Debido al inicio de labores que contradicen lo informado previamente y a la ausencia de un plan de trabajo aprobado, la Supervisión Técnica Independiente genera una No Conformidad sobre el procedimiento constructivo en la Plazoleta 1. Se solicita la suspensión de la actividad hasta que se subsanen los puntos anteriores. | Procesos constructivos | plazoleta 1 sótano 1 y 2 | indicar el procedimiento de demolición, contar con el aval del diseñador para demolición de pilotes en simultaneo | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 24/02/2026 | 5 | 19/02/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 11/01/2025 | 63 | 3.2.5 | Estructura | En la placa | Verificación de la colocación de distanciadores, de las alturas y tamaños apropiados | INTERMEDIA | Deficiencias Armado placa Piso 2 - Serie 02 - Torre 3 | En verificación en campo del armado de placa de entrepiso ejes E-H, 4-6' del piso 2 (serie 02), se evidenciaron situaciones inconformes antes del vaciado de la torta inferior y recubrimiento, las cuales fueron solicitadas para corrección por parte de la Supervisión Técnica antes de iniciar el vaciado del concreto, sin ser atendidas: 1) No se instalan distanciadores en la totalidad de las vigas y viguetas para garantizar recubrimiento 2) No de instalan distanciadores entre formaleta y malla electrosoldada para garantizar recubrimiento de la malla en torta inferior. 3) No se entregaron los niveles del casetón, los cuales de acuerdo con levantamiento de topografía, éstos quedaron en promedio 2 cm alto, situación que genera que la placa de entrepiso quede más alta | Procesos constructivos | Placa de entrepiso ejes E-H, 4-6' del piso 2 (serie 02) - Torre 3 | La su supervisión Técnica solicita a Cusezar defina las soluciones respectivas y tome los correctivos necesarios para las siguientes vaciados de concreto. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 01/02/2025 | 1 | 31/01/2025 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 14/01/2025 | 64 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | Deficiencias Armado placa Piso 2 - Serie 01 - Torre 3 | En verificación en campo del aramdo de placa de entrepiso ejes E-H, 4-1 del piso 2 (serie 01), se evidenciaron situaciones inconformes antes del vaciado de la torta inferior y recubrimiento, las cuales fueron solicitadas para corrección por parte de la Supervisión Técnica antes de iniciar el vaciado del concreto, sin ser atendidas: 1) Se presentó cruce de tubería hidráulica y eléctrica bajo vigas en algunos puntos, afectando el recubrimiento del elemento. 2) La tubería de de suministro de agua de diámetro 1" en su trazado, quedó por debajo de las vigas afectando recubrimiento del elemento. Adicionalmente, de acuerdo con el control topográfico, los niveles del casetón quedaron en promedio 2 cm alto, situación que genera que la placa de entrepiso quede más alta del nivel estructural. Por las situaciones antes mencionadas la supervisión técnica deja las observaciones sin liberar la actividad de vaciado del concreto, y solicita que Cusezar defina las soluciones respectivas y tome los correctivos necesarios para las siguientes vaciados de concreto. | Procesos constructivos | Placa de entrepiso ejes E-H, 4-1 del piso 2 (serie 01) - Torre 3 | Definir las soluciones y tomar los correctivos necesarios para la instalación de tubería y casetones en los siguientes vaciados de concreto. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 01/02/2025 | -2 | 03/02/2025 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 26/09/2024 | 35 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | RevIsión acopio de material sobre placas de entrepiso - Sótano 1 | La supervisión Técnica solicita revisar, si el diseño estructural de las placas de entrepiso de sótano 1 de Plazoleta 1, Plazoleta 2 y Torre 3, consideró cargas muertas adicionales a las previstas en el cálculo inicial, debido a que parte del material de acero de refuerzo (barras, flejes y mallas electrosoldadas) y material de enchape, ha sido acopiado sobre estos elementos y en éstas zonas la excavación de sótano 2 ya se realizó y no cuenta con terreno de apoyo. | Procesos constructivos | Torre 3 Plazoletas 1 y 2 | revisar, si el diseño estructural de las placas de entrepiso de sótano 1 de Plazoleta 1, Plazoleta 2 y Torre 3, consideró cargas muertas adicionales | Contratista de estructura |  | Roger Romero |  | CERRADA | 04/08/2025 | 292 | 16/10/2024 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 15/03/2025 | 78 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | Ajuste planos estructurales E-501 Py 503 despiece de elementos (Viga 102) | Viga 102 en plano estructural 501 indica sección de 50x50 entre ejes 1-3´. En obra, entre los ejes 2´- 3 se redujo la sección a 25x50cm, por ducto de 23 cm de ancho definido en su trazado, que no fue tenido en cuenta para el despiece. P&P mediante correo electrónico del día 19 feb-25 avaló la construcción del elemento con la reducción de la sección y la cuantía de acero instalada, las cual correspondió a la misma de la viga inicialmente diseñada. La Supervisión técnica solicita la actualización de los planos 501 y 503 de acuerdo con lo realmente construido en obra y aprobado por el diseñador estructural de P&P. | Diseño | TORRE 3 - SÓTANO 1 | actualización de los planos 501 y 503 de acuerdo con lo realmente construido en obra y aprobado por el diseñador estructural de P&P. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 29/05/2025 | 35 | 24/04/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 29/03/2025 | 83 | 3.2.11 | Estructura | En la placa | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | Desniveles duchas piso 2 A 3 y piso 4 a 15 - Torre 3 | De acuerdo con la cartilla de Elementos No Estructurales, plano No. NE-900 DETALLES DE PLACAS EN JUNTAS, RELLENO LIVIANO, UNIONES ESQUINAS DE LA MAMPOSTERÍA, PISO FALSO Y PLACAS DUCHAS: la placa de entrepiso correspondiente a la zona de duchas, debe quedar 3cm por debajo del nivel de placa del apartamento. Los planos estructurales correspondientes al despiece de las vigas que atraviesan las zonas de ducha, no consideraron la reducción de la sección de la viga en el sector, por lo cual se solicita el aval de P&P al respecto, en cuanto al cambio en la atura de las vigas y el ajuste de los planos correspondientes. Las vigas en piso 2 a 3 que atraviesan las zonas de ducha y disminuyen su sección de 0,30 a 0,27 cm corresponden a las vigas 307, 348, 354, 390, 395 y 396. Las vigas en piso 4 a 15 que atraviesan las zonas de ducha y disminuyen su sección de 0,30 a 0,27 cm corresponden a las vigas 407, 448, 454, 490, 495 y 496. El nivel de piso 2 , durante la actividad de armado de acero de refuerzo y vaciado de la placa, no consideró el desnivel antes mencionado, por lo cual la Supervisión Técnica solicitó realizar la reparación correspondiente. La obra el día 28 de de marzo-25 llevó a cabo la reparación del desnivel, fundiendo la placa sin ser entregada a la supervisión Técnica, en donde se debió constatar nivel de casetón y de viga para garantizar los 4,5 cm de espesor, por lo cual la reparación no quedó liberada. Por lo anterior, se solicita evidenciar que, las 12 zonas de duchas y donde se cruzan las vigas, garantizaron el espesor de la placa requerido según con lo indicado en el detalle de placa de duchas arriba mencionado. | Diseño | TORRE 3 - PLACA ENTRE PISO PISO 2 A 15 | Aval de P&P en cuando a reducción en sección de vigas, ajuste de planos estructurales Evidenciar espesor de placa en desnivel | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 01/04/2025 | -5 | 06/04/2025 | Martha Ospina | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 11/01/2024 | 18 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 18 PC 014 - Fisuras en losa Plazoleta 1 | En losa entre ejes A-B y 1-4 de piso 1 en Plazoleta 1, se evidencian fisuras considerables. | Procesos constructivos | Losa entre ejes A-B y 1-4 de piso 1, en Plazoleta 1. | Realizar seguimiento a las fisuras e informar al Ing. Estructural, a fin de evaluar sí la estructura está comprometida. | Contratista de estructura |  | Miredy RINCON LOZANO | 18/01/2024 | CERRADA | 18/01/2024 | -8 | 26/01/2024 | John Niño Pulido | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 23/07/2025 | 102 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 102 PC 048 Afectación elementos estructurales en apartamentos 802 y 1103, Torre 3 | Durante la inspección realizada por la Supervisión Técnica en campo, específicamente en los apartamentos 802 y 1103 de la torre 3, se identificaron afectaciones en elementos estructurales en fase de acabados, particularmente en losa y vigas, ocasionadas por intervenciones no autorizadas asociadas a la reparación de tuberías de 4 pulgadas, ubicadas en proximidad a nodos estructurales. Estas intervenciones comprometen la integridad estructural del sector intervenido, razón por la cual se considera necesario informar al diseñador estructural. | Procesos constructivos | Torre 3 - Apartamentos 802 y 1103 | En virtud de lo anterior, la Supervisión Técnica solicita notificar formalmente al diseñador estructural, con el fin de que se defina e implemente un procedimiento técnico de reparación de los elementos afectados, teniendo en cuenta la interferencia generada por la ubicación de las tuberías en cercanía a los nodos estructurales. El procedimiento propuesto por el constructor, una vez cuente con el aval del diseñador estructural, deberá ser presentado a la Supervisión Técnica para su revisión y posterior autorización de ejecución en obra. | Contratista de hidráulicos |  | Roger Romero |  | CERRADA | 10/09/2025 | 34 | 07/08/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 16/05/2025 | 91 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | 091 CM 005 - Muestra de concreto de 21 Mpa con resultados bajos a 28 días | Con base en los informes de ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB para la unidad estructural Torre 3, se ha verificado que una de las muestras presenta resistencia inferior a la especificada a los 28 días de edad, según se detalla a continuación: Concreto de 21 MPa Muestra No. 688: correspondiente a la placa del piso 9, entre los ejes H-E y 1-4', apartamento 1. Resistencia registrada a 28 días: 93% del valor especificado. Dado que el resultado evidencia una resistencia inferior al 100% requerida, la Supervisión Técnica solicita el envío de los testigos de la muestra al laboratorio para su análisis, y posteriormente, el aval del diseñador estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | TORRE 3 PISO 9 - APTO 1 | envío de los testigos de la muestra al laboratorio para su análisis, y posteriormente, el aval del diseñador estructural | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 01/07/2025 | 5 | 26/06/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 30/10/2024 | 42 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Especificación tipo concreto placa Sótano 1 a Piso 3 | Plano Estructural 102 correspondiente a Especificaciones, no indica el tipo de Concreto con el cual debe construirse las placas de entrepiso entre Sótano 1 y Piso 3. Los vaciados de concreto realizados los días 21 y 30 de octubre de 2024 se realizan con concreto premezclado ARGOS de resistencia 28 MPa (4.000 psi). La Supervisión Técnica solicitó a Cusezar desde el 21 de octubre-24, que el Diseñador P&P confirmara la resistencia requerida con el fin de dar conformidad o no al concreto colocado en obra, sin atender a la fecha la solicitud. Por lo anterior se requiere definir la especificación del concreto, con el fin de proceder a la liberación del vaciado programado para el día de hoy. De otro lado se solicita la actualización del plano 102 en donde se incluya la nota respectiva. | Diseño | Torre 3- Sótano 1 a Piso 3 | Definir especificación de concreto para placas de Sótano 1 a piso 3 | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 12/11/2024 | -2 | 14/11/2024 | Martha Ospina | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 16/11/2024 | 49 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | AJUSTE PLANO ESTRUCTURAL 600- TORRE 3 | Los arranques del acero de refuerzo sobre la viga cabezal de la Viga 228 en Eje 5 entre G-J - Piso 1, se ejectaron en obra de acuerdo con lo definido en el plano estructural E 600 versión 2, a 1,20 m de la viga 227 Durante la revisión de replanteo de vigas aéreas en piso 1 se evidenció que en el Plano 600 Versión 3 la Viga 228 (Eje 5 entre G-J) está ubicada a 1,94 m de la viga 227, quedando desplazada 0,74 m de los arranques dejados en obra. La Supervisión Técnica solicita la aclaración del desplazamiento mencionado y el ajuste al plano según corresponda. | Diseño | Piso 1 - Torre 3 | Aclaración del desplazamiento mencionado y el ajuste al plano 600 según corresponda. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 29/11/2024 | -47 | 15/01/2025 | Martha Ospina | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 11/03/2025 | 72 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | AJUSTE PLANO ESTRUCTURAL 601 INCLUYENDO RIOSTRAS DUCTOS HIDROSANITARIOS | Plano hidrosanitario registra 2 ductos en inmediaciones al eje B entre 8-9 y 5-4, los cuales fueron conformados en obra así: Ducto de dimensión 1,10*0,45 ubicado a 2,70m de la viga 205 con riostras de 0,15m de ancho Ducto de dimensión 1,16*0,45 ubicado a 3,40 m de la viga 203 con riostras de 0,15m de ancho El plano estructural E601 no registró las riostras a conformar en la zona sombreada con amarillo como lo indica el siguiente esquema, por lo cual la supervisión solicita el aval de P&P y la actualización correspondiente del plano E-601 | Diseño | plazoleta 1 - Placa piso 1 | aval de P&P y la actualización del plano E-601 | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 01/04/2025 | -19 | 20/04/2025 | Martha Ospina | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 15/03/2025 | 79 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | Ajuste plano estructurales No. 700 y 800 contraflechas | Planos estructurales No. 700 PLANTA DE PISO TIPO 1 - DE PISO 2 A PISO 3 versión 2 y No. 800 PLANTA DE PISO TIPO 2 - DE PISO 4 A PISO 15 versión 2, indica las contraflechas que deben dejarse en la nivelación de la cama falsa para la placa de entrepiso para el apartamento 03 y zonas comunes, de 3 y 2 cm entre ejes A -C y 4-5´. No obstante lo anterior, Diseñador estructural de P&P a través de correo electrónico del 20 feb-25 modificó estas contraflechas, dejándolas en 1cm. Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita el ajuste correspondiente en los planos estructurales antes mencionados. | Diseño | TORRE 3 - PISO 2 A 15 | Ajuste planos 700 y 800 indicando la contraflecha modificada | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 29/05/2025 | 35 | 24/04/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 16/05/2025 | 90 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 90 DIS 036 - Solicitud de plano general de estructura sótano 1 y piso 1 | La supervisión técnica solicita que se compartan los planos generales de estructura en los que se vinculen las unidades estructurales correspondientes a la Etapa 1, tanto a nivel de Sótano 1 como de Piso 1. Esta información es necesaria para continuar con la revisión y coordinación técnica del proyecto. | Procesos constructivos | ETAPA 1 - PLAZOLETAS. TORRE 2 Y 3. | Compartir planos con la vinculación de las unidades de etapa 1 | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 27/06/2025 | 22 | 05/06/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 26/02/2026 | 174 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 176 DIS 045 - Planos estructurales pendientes por radicación - Torre 3 | DESCRIPCIÓN: Conforme a la revisión realizada de los planos estructurales con sello de radicado para firma del CTO de la torre 3, se evidenció que algunos planos de esta torre se encuentran pendientes por actualización de información y no fueron incluidos dentro del último radicado ante la curaduría. En consecuencia, dichos planos no serán firmados por parte de la Supervisión Técnica para efectos relacionados con el CTO. No obstante, se procederá con la firma del certificado conforme a lo establecido. Para los planos pendientes, se solicita realizar la actualización correspondiente y la radicación de su última versión, con el fin de gestionar su respectiva firma antes de la expedición del próximo Certificado Técnico de Ocupación, correspondiente a la torre 2. En el listado adjunto se relacionan los planos identificados con esta novedad. | Diseño | TORRE 3 | ACTUALIZACIÓN DE PLANOS Y RADICADO | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | ABIERTA |  | -65 | 26/06/2026 |  | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 02/12/2024 | 55 | 3.2.17 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de vigas | INTERMEDIA | Ajuste plano estructural 503 - Despiece viga 102 - Torre 3 | Viga 102 en plano estructural 501 indica sección de 50x50 entre ejes 1-3´. Entre ejes 2´- 3 se reduce la sección a 25 cm, por ducto de 23 cm de ancho definido en su trazado, que no fue tenido en cuenta para el despiece. La Supervisión solicitó mediante comité Técnico del día 25 de octubre de 2024 presentar a P&P el armado de la viga efectuado en obra para el aval y ajustar el despiece de la viga mencionada en el plano 503, sin a la fecha haberse realizado el ajuste correspondiente. | Diseño | Torre 3 - Sótano 1 | Ajuste plano estructural 503 con el despiece de la viga 102 en donde hay reducción de la sección | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 19/02/2025 | 39 | 11/01/2025 | Martha Ospina | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 27/02/2026 | 175 | 3.2.18 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de viguetas y dinteles | MENOR | 177 PC 085 - Reparación de viga 230 piso 1 de torre 3 | La Supervisión Técnica reportó durante el mes de febrero de 2025 la afectación de la viga 230 (15x60), localizada entre los ejes 4-5 y H-I, la cual quedó con una sección reducida entre 7 y 10 cm en una longitud aproximada de 4 m. Esta situación fue registrada como compromiso por ejecutar desde entonces en cada presentación y acta de comité técnico correspondiente. Sin embargo, al no haberse realizado la corrección y encontrándose próximo el trámite de expedición del Certificado Técnico de Ocupación de esta torre, se solicita dar cierre en la mayor brevedad a esta observación pendiente mediante la presente notificación. | Procesos constructivos | viga 230 piso 1 torre 3 | reparación estructural | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 03/03/2026 | -3 | 06/03/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 01/04/2025 | 85 | 3.2.19 | Estructura | En la placa | Verificación de colocación de negativos para redes | MENOR | Reparación Desniveles duchas piso 2 - Torre 3 | De acuerdo con la cartilla de Elementos No Estructurales, plano No. NE-900 DETALLES DE PLACAS EN JUNTAS, RELLENO LIVIANO, UNIONES ESQUINAS DE LA MAMPOSTERÍA, PISO FALSO Y PLACAS DUCHAS: la placa de entrepiso correspondiente a la zona de duchas, debe quedar 3cm por debajo del nivel de placa del apartamento. El nivel de piso 2 , durante la actividad de armado de acero de refuerzo y vaciado de la placa, no consideró el desnivel antes mencionado, por lo cual la Supervisión Técnica solicitó realizar la reparación correspondiente. La obra el día 28 de de marzo-25 llevó a cabo la reparación del desnivel de varias duchas, fundiendo la placa sin ser entregada a la supervisión Técnica, en donde se debió constatar nivel de casetón y de la viga, para garantizar los 4,5 cm de espesor, por lo cual la reparación no quedó liberada. Por lo anterior, se solicita evidenciar que, las 12 zonas de duchas y donde se cruzan las vigas, garantizaron el espesor de la placa requerido según con lo indicado en el detalle de placa de duchas arriba mencionado. | Procesos constructivos | TORRE 3 - PISO 2 | Realizar reparaciones de placa, conformando desnivel de duchas garantizando 4,5 cm de espesor, con la especificación de concreto definida en los planos estructurales, para el nivel de piso 2. | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 11/04/2025 | -10 | 21/04/2025 | Martha Ospina | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 11/03/2025 | 73 | 3.3.5 | Estructura | En escaleras | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | Ajuste plano estructural 1000 - Torre 3 - escalera ejes B-C piso 2 a cubierta | Se registra falta de coordinación planimétrica entre los proyectos estructural y arquitectónico para la escalera localizada en el eje B-C, tal como se indica a continuación: De acuerdo con plano estructural E1000, la distancia de arranque para el inicio de la escalera en piso 2 es de 1,48m. En plano arquitectónico 604 el arranque de la escalera es a los 1,21 m lo que difiere en 0,27 m. En obra, el replanteo de la escalera entre piso 2 y piso 3, se realizó con base en el plano estructural, situación que conlleva a que el último tramo de la escalera que viene de piso 1, quede por debajo de los 2,10m que requiere la norma. Cusezar definió demolición del tramo de escalera. | Diseño | Escalera eje B-C torre 3 piso 2 a piso 3 | La Supervisión solicita la corrección del plano estructural 1000, el cual debe coordinar con lo indicado en los planos arquitectónicos. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 29/05/2025 | 59 | 31/03/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 02/12/2024 | 57 | 3.3.8 | Estructura | En escaleras | Verificar correcta geometría, especificación y calibre de materiales | INTERMEDIA | ESPECIFICACIÓN TIPO DE CONCRETO ESCALERAS - TORRE 3 | En consulta del Pano Estructural 102 correspondiente a Especificaciones de Torre 3, se evidencia que no registra el tipo de concreto a colocar para la conformación de escaleras. Diseñador Estructural de P&P mediante correo electrónico del día 28 de nov-24 indicó que la resistencia del concreto corresponde a 21 MPa. Por lo anterior la Supervisión Técnica, solicita incluir la anterior especificación en el plano estructural 102 | Diseño | Escaleras - Torre 3 | Incluir en plano estructural 102, la especificación del tipo de concreto a colocar para conformación de escaleras | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | CERRADA | 04/12/2024 | -38 | 11/01/2025 | Martha Ospina | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 29/01/2026 | 162 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | MENOR | 162 PC 073 - Instalación de vidrios en barandas de balcón con espesor diferente | Durante la inspección de actividades de acabados en la Torre 3, se verificó el suministro de los vidrios destinados a las barandas de los balcones. Tras la medición en sitio, se constató que las piezas cuentan con un espesor de 8 mm, lo cual contraviene lo estipulado en el plano de detalle CAL-APA-ARQ-DE-DEP-701, donde se especifica claramente un espesor de 10 mm (templado). Según el Título K (Requisitos Complementarios) de la NSR-10, específicamente en el capítulo K.4 (Vidrios, Vidriado y Sistemas de Fachada), todo elemento de vidrio que actúe como baranda o parte de un sistema de fachada debe estar diseñado para resistir las cargas de viento (Título B) y las fuerzas horizontales de impacto o apoyo de personas. Al reducir el espesor de 10 mm a 8 mm sin un rediseño previo, se altera la inercia del elemento y, por ende, su capacidad de deflexión y resistencia. Dada la discrepancia, La supervisión solicita: 1. Memoria de Cálculo de Vidrios: Documento suscrito por el diseñador o proveedor donde se demuestre que el espesor de 8 mm cumple con los estados límite de resistencia y servicio ante cargas de viento y cargas vivas en barandas (según NSR-10, B.2.4.5.2). 2. Certificación de Seguridad: Garantía de que el vidrio cumple con la clasificación de "vidrio de seguridad" (templado o laminado) para evitar riesgos de cortes en caso de rotura. 3. Aprobación del Diseñador Estructural/Arquitectónico: Aval oficial que autorice la modificación del diseño original. Hasta que no se reciba y valide dicha documentación, no se autoriza la instalación de estos elementos, ya que su estabilidad y comportamiento como cerramiento de fachada no están garantizados. | Procesos constructivos | torre 3 balcones de apartamentos | memoria técnica que garantice que el cambio no afecta la estabilidad del elemento, aprobación del cambio por parte de diseñadores | Contratista de elementos no estructurales |  | Angela CORREDOR VALENZUELA |  | CERRADA | 05/02/2026 | -13 | 18/02/2026 | Luis Sabogal | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 09/06/2025 | 95 | 3.5.7 | Estructura | Elementos no estructurales | Enchapes en elementos de concreto | MENOR | 095 PC 047 - Inconsistencias en la alineación entre mampostería de fachada y estructura | Durante la ejecución de las actividades de mampostería en ladrillo en la Torre 3, se ha evidenciado a partir del piso 5 que la fachada no se encuentra alineada con la estructura en varios sectores por la modulación de las piezas de ladrillo. Esta incongruencia ha generado la necesidad de intervenir los bordes de placa para permitir la correcta instalación de la mampostería, lo cual ha derivado en las siguientes situaciones: 1) Serie 1: Se requiere generar un espacio para que la mampostería de ladrillo pueda pasar por el borde de la placa (ver fotos 1, 2 y 3). La solución implementada en obra ha sido demoler una sección aproximada de 7 cm, afectando tanto el recubrimiento como el núcleo del elemento estructural (riostra), con el fin de garantizar un enchape mínimo de 1.5 cm. Esta situación se continuará presentando en los pisos superiores. 2) Serie 2: En este caso, la mampostería de fachada requiere un espacio mínimo para la instalación del enchape en el borde de la placa. Actualmente, en esa zona se está afectando el recubrimiento lateral del refuerzo, e incluso el núcleo del elemento estructural en la esquina hasta 4cm (ver fotos 4, 5 y 6). Este problema también se repetirá en los pisos superiores. 3) Serie 3: En el sector norte del edificio, la mampostería de fachada no cuenta con el espacio suficiente, lo que ha requerido picar y dejar sin recubrimiento lateral el acero de refuerzo del elemento de borde de 2-3cm (ver fotos 7 y 8). Esta situación también se presentará en los niveles superiores. La supervisión técnica solicita informar al diseñador estructural sobre las afectaciones detectadas en los elementos estructurales y la recurrencia de estas condiciones durante la ejecución de la fachada. Adicionalmente, se debe definir el procedimiento de reparación aprobado para cada caso específico, de acuerdo con el tipo de intervención realizada en la estructura. | Procesos constructivos | TORRE 3 PISO 5 EN ADELANTE - SERIES 1, 2, 3 | VERIFICAR PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN ADECUADO Y AVALADO, INFORMAR AL DISEÑADOR LAS SITUACIONES PRESENTADAS | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ | 10/06/2025 | CERRADA | 11/06/2025 | -28 | 09/07/2025 | Luis Sabogal | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 27/10/2025 | 141 | 3.5.8 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | MENOR | 141 PC 064 - Afectación de dovelas por prolongación eléctrica torre 3 | Durante la ejecución de las actividades de obra gris se evidencia afectación en la dovela del punto fijo, ubicada junto al ducto de medidores y a la tubería de suministro. Esta situación se presenta debido a la prolongación de las redes eléctricas por el elemento. La novedad se observa en los siguientes pisos: 15, Se está picando 14, Afectó dovela 13, Afectó dovela 12, Afectó dovela 11, Afectó dovela, se reparó mal 10, Afectó dovela 9, Afectó dovela 8, Afectó dovela 7, Afectó dovela, se reparó sin entrega 6, Afectó dovela 5, Afectó dovela, se reparó sin entrega 4, No se ha afectado aún 3, No se ha afectado aun 2, No se ha afectado aún La supervisión técnica solicita que, se realice la entrega de a reparación garantizando la sección de la dovela y el uso de mortero de relleno correspondiente. | Procesos constructivos | torre 3 de piso 5 a 15 | reparación de dovelas con las especificaciones requeridas, de sección y material de relleno | Contratista de elementos no estructurales |  | Angela CORREDOR VALENZUELA |  | CERRADA | 13/11/2025 | -2 | 15/11/2025 | Luis Sabogal | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 28/04/2025 | 87 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 87 PC 045 Incumplimiento resultado ensayo de extracción de anclajes obra gris - Pisos 1 y | El día 14 de abril de 2025, Cusezar a través del laboratorio Concrelab realizó ensayo de extracción o prueba de carga en anclajes de los pisos 1 y 2, en donde los resultados no fueron satisfactorios, incumpliendo los requerimientos establecidos en la especificación donde los anclajes se deben llevar al 0,9 de la carga de Fy, lo cual corresponde a 48 KN. A continuación los resultados obtenidos: - Ensayo No.1 en piso 1, sala de espera eje F-Dentre 4-5 con resutado de 42,35 KN (No cumple). - Ensayo No.2 en apartamento 202 Cuarto principal con resultado de 45.45 KN - Ensayo No.3 en apartamento 202 alcoba principal con resultado de 38KN La Supervisión técnica solicitó reemplazar anclajes, los cuales ya fueron realizados en campo; no obstante, lo anterior, a la fecha no se han llevado a cabo nuevamente las pruebas requeridas según plan de Calidad, por lo cual se solicita programar los ensayos respectivos. | Procesos constructivos | pisos 1, 2 y 3 de torre 3 | Realizar nuevamente los ensayos en muestras de anclajes solicitadas por la supervisión técnica. | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ | 03/05/2025 | CERRADA | 03/05/2025 | 0 | 03/05/2025 | Luis Sabogal | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 16/05/2025 | 92 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 092 CM 006 - Muestra de mortero de relleno 17,5 Mpa con resultados bajos a 28 días | Con base en los informes de ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de morteros, emitidos por el laboratorio CONCRELAB para la unidad estructural Torre 3, se ha verificado que una de las muestras presenta resistencia inferior a la especificada a los 28 días de edad, según se detalla a continuación: Grouting 17,5 MPa Muestra No. 006: correspondiente a grouting dintel ventanas fachada sur ejes (3´ al 5´) piso 1. Resistencia registrada a 28 días: 75% del valor especificado. Dado que el resultado evidencia una resistencia inferior al 100% requerida, la Supervisión Técnica solicita el envío de los testigos de la muestra al laboratorio para su análisis, y posteriormente, el aval del diseñador estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | TORRE 3 - piso 1 | envío de los testigos de la muestra al laboratorio para su análisis, y posteriormente, el aval del diseñador estructural | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ |  | CERRADA | 01/07/2025 | 5 | 26/06/2025 | Luis Sabogal | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 06/06/2025 | 94 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 094 CM 007 - Muestra de mortero de pega 7,5 Mpa y relleno 17,5 Mpa con resultados bajos a | Con base en los informes de ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de morteros, emitidos por el laboratorio CONCRELAB para la unidad estructural Torre 3, se ha verificado que una de las muestras presenta resistencia inferior a la especificada a los 28 días de edad, según se detalla a continuación: Mortero de pega 7,5 MPa Muestra No. 009: Pega Apto # 203 Muro Acceso Apto Mocheta Puerta PPAL y el closet. Alcoba de servicio Resistencia registrada a 28 días: 91% del valor especificado. Grouting 17,5 MPa Muestra No. 010: Apto #301 Dovelas Baño Puerta alcoba secundaria Resistencia registrada a 28 días: 87% del valor especificado. Dado que el resultado evidencia una resistencia inferior al 100% requerida, la Supervisión Técnica solicita el envío de los testigos de la muestra al laboratorio para su análisis, y posteriormente, el aval del diseñador estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | TORRE 3 PISO 2 Y 3 | ENVIAR TESTIGOS A 56 DÍAS Y AVAL DEL DISEÑADOR | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica Tatiana PEREZ | 24/07/2025 | CERRADA | 26/07/2025 | 10 | 16/07/2025 | John Niño Pulido | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 24/06/2025 | 98 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 098 CM 010 - Muestra de mortero de pega 12,5 Mpa y relleno 17,5 Mpa con resultados bajos a | Con base en los informes de ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de morteros, emitidos por el laboratorio CONCRELAB para la unidad estructural Torre 3, se ha verificado que una de las muestras presenta resistencia inferior a la especificada a los 28 días de edad, según se detalla a continuación: Mortero de pega 12,5 MPa Muestra No. 018: Pega Fachada occidental Apto 303 muro alcoba ppal y baño Resistencia registrada a 28 días: 93% del valor especificado. Muestra No. 019: Fachada oriental Apto #401 baño alcoba ppal Resistencia registrada a 28 días: 95% del valor especificado. Grouting 17,5 MPa Muestra No. 011: Apto #203 Dovelas Alcobas secundaria Vanos de puertas Resistencia registrada a 28 días: 95% del valor especificado. Dado que el resultado evidencia una resistencia inferior al 100% requerida, la Supervisión Técnica solicita el envío de los testigos de la muestra al laboratorio para su análisis, y posteriormente, el aval del diseñador estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | TORRE 3 PISOS 2, 3 Y 4 | FALLAR TESTIGOS A 56 DÍAS, VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA POR DISEÑADOR | Contratista de elementos no estructurales |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ | 24/07/2025 | CERRADA | 26/07/2025 | -7 | 02/08/2025 | John Niño Pulido | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 07/07/2025 | 101 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 100 CM 012 - Muestra de mortero de relleno 17,5 Mpa con resultados bajos a 28 días | Con base en los informes de ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de mortero, emitidos por el laboratorio CONCRELAB para la unidad estructural Torre 3, se ha verificado unas muestras que presentan resistencia inferior a la especificada a los 28 días de edad, según se detalla a continuación: MORTERO DE RELLENO DE 17,5 MPa Muestra No. 022: Apto #301 fundida de dovelas muros fachada oriental Resistencia registrada a 28 días: 75% del valor especificado. Dado que el resultado evidencia una resistencia inferior al 100% requerida, la Supervisión Técnica solicita el envío de los testigos de la muestra al laboratorio para su análisis, y posteriormente, el aval del diseñador estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | apto 301 de torre 3 | fallar testigos a 56 días y aval de diseñador | Contratista de elementos no estructurales |  | Angela CORREDOR VALENZUELA | 06/08/2025 | CERRADA | 07/08/2025 | -3 | 10/08/2025 | Luis Sabogal | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 24/07/2025 | 105 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 105 CM 015 - Muestras de mortero (31, 29, 33 y 32) con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de mortero, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (7,5 MPa, 12,5 MPa y 17,5 MPa) a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero de 7,5 MPa: Muestra No. 31: Pega bloque apto #601 torre #3 baño principal. Resistencia a los 28 días: 7,2 MPa. (95,33%). Mortero de 12,5 MPa: Muestra No. 29: Fachada Apto #603 Sala . Resistencia a los 28 días: 11,6 MPa. (92,80%). Muestra No. 33: Fachada pega ladrillo apto #702 torre #3 alcoba 2. Resistencia a los 28 días: 9,4 MPa. (74,80%). Mortero de 17,5 MPa: Muestra No. 32: Deposito sótano #2 torre #3 fundida dovelas. Resistencia a los 28 días: 13,5 MPa. (76,86%). | Calidad de materiales | Torre 3 - Piso 6 y 7, Sotano 2 | Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada (7,5 MPa, 12,5 MPa y 17,5 MPa), respectivamente; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Contratista de acabados |  | Angela CORREDOR VALENZUELA | 21/08/2025 | CERRADA | 22/08/2025 | -11 | 02/09/2025 | Luis Sabogal | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 26/07/2025 | 106 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 106 CM 016 - Muestra de mortero (38) de 7,5 MPa con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de mortero, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (7,5 MPa) a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero de 7,5 MPa: Muestra No. 38: Sótano #2 torre #2 pega bloque depósitos. Resistencia a los 28 días: 6,25 MPa. (83,3 %). | Calidad de materiales | Torre 3 | Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada (7,5 MPa); la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Contratista de acabados |  | Roger Romero |  | CERRADA | 22/09/2025 | 18 | 04/09/2025 | Luis Sabogal | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 04/08/2025 | 109 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 109 CM 018 - Muestra de mortero (42) de 17,5 MPa con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de mortero, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (17,5 MPa) a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero de 17,5 MPa: Muestra No. 42: Fundida columnetas sala apto #601 torre #3 Resistencia a los 28 días: 14,5 MPa. (82,6 %). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada (17,5 MPa); la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | torre 3 piso 6 | fallar testigos y aval diseñador noes | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica Tatiana PEREZ |  | CERRADA | 22/09/2025 | 9 | 13/09/2025 | Luis Sabogal | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 04/08/2025 | 110 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 110 CM 019 - Muestra de mortero (45) de 17,5 MPa con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de mortero, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (17,5 MPa) a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero de 17,5 MPa: Muestra No. 45: Grouting fundida vigas depósito mampostería sótano #2 torre #3 depósito 87 al 96 Resistencia a los 28 días: 14,4 MPa. (82%). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada (17,5 MPa); la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | SOTANO 2 DE TORRE 3 | FALLAR TESTIGOS Y AVAL DE DISEÑADOR | Contratista de elementos no estructurales |  | Monica Tatiana PEREZ |  | CERRADA | 22/09/2025 | 9 | 13/09/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 11/08/2025 | 111 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 112 CM 020 - Muestra de mortero (48) de 17,5 MPa con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de mortero, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (17,5 MPa) a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero de 17,5 MPa: Muestra No. 48: Grouting fundida dovelas de bloque apto 703 de torre 3 - alcoba y cocina Resistencia a los 28 días: 14,2 MPa. (81%). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada (17,5 MPa); la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | TORRE 3 PISO 7 | AVAL DISEÑADOR Y TESTIGOS A 56 DÍAS | Contratista de elementos no estructurales |  | Angela CORREDOR VALENZUELA |  | CERRADA | 22/09/2025 | 2 | 20/09/2025 | Luis Sabogal | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 12/08/2025 | 113 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 113 PC 051 - Reparaciones en placa inferior no entregadas para liberación Piso 2, apto 2 | Durante la revisión de elementos no estructurales en la Torre 3, se evidenció que, en el piso 2, se realizaron intervenciones en la placa de techo de los apartamentos 201 y 204 debido a modificaciones en los diseños. Este procedimiento afectó la torta inferior del elemento, la cual fue reparada por el contratista de instalaciones eléctricas sin realizar la entrega formal ni solicitar la liberación por parte de la supervisión técnica, con el fin de verificar que no se presentaran daños en el refuerzo ni en otras áreas del elemento. Por lo anterior, se solicita ejecutar el proceso correctivo correspondiente para confirmar que no exista afectación adicional, y se recuerda que toda reparación en elementos estructurales o no estructurales debe ser entregada a la supervisión técnica para su validación y liberación. | Procesos constructivos | PISO 2 DE TORRE 3 | ENTREGA DE REPARACIÓN CON SU RESPECTIVA CORRECCIÓN PARA EVIDENCIAR | Contratista de elementos no estructurales |  | Angela CORREDOR VALENZUELA | 21/08/2025 | CERRADA | 22/08/2025 | -5 | 27/08/2025 | Luis Sabogal | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 20/08/2025 | 116 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 116 CM 022 - Muestras de mortero (51, 57 y 58) de 17.5 MPa con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (51, 57 y 58 MPa) a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero de 17,5 MPa: Muestra No. 51: Columnetas ascensor piso 3 torre 3 Resistencia a los 28 días: 14,1 MPa. (80,5%). Muestra No. 57: Grouting dovelas punto fijo Apt. 4, torre 3. Resistencia a los 28 días: 13,8 MPa. (78,8%). Muestra No. 58: Dovelas ladrillo Apt. 902, torre 3. Resistencia a los 28 días: 15,7 MPa. (89,4%). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada (17,5 MPa); la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | torre 3 piso 3, piso 4 y piso 9 | fallar testigos a 56 días y aval de diseñador | Contratista de elementos no estructurales |  | Angela CORREDOR VALENZUELA | 15/09/2025 | CERRADA | 17/09/2025 | -12 | 29/09/2025 | Luis Sabogal | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 09/09/2025 | 122 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 122 CM 024 - Muestras de concreto (926) y mortero (74), con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (74, 75 y 76 MPa) a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero de 17,5 MPa: Muestra No. 75: Dovelas 1101 ladrillo alcoba 3 torre 3 Resistencia a los 28 días: 16,3 MPa. (92%). Muestra No. 76: Dovelas 1104 baño torre 3 Resistencia a los 28 días: 15,3 MPa. (91%). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada (17,5 MPa); la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | TORRE 3 PISO 11 | FALLAR TESTIGOS 56 DÍAS Y AVAL | Contratista de elementos no estructurales |  | Roger Romero |  | CERRADA | 29/10/2025 | 18 | 11/10/2025 | Luis Sabogal | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 |  | 17/09/2025 | 127 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 127 CM 027 - Muestras de mortero (92) con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestra 92) a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero 17,5 MPa: Muestra No. 92: Grouting bordillo PV 604 Resistencia a los 28 días: 14 MPa. (80%). . Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | TORRE 3 PISO 6 | Enviar testigos a fallar y aval diseñador | Contratista de elementos no estructurales |  | Angela CORREDOR VALENZUELA | 15/10/2025 | CERRADA | 16/10/2025 | -11 | 27/10/2025 | Luis Sabogal | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 07/10/2025 | 132 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 133 CM 028 - Muestras de mortero de 12,5 MPa (98), y grouting 17,5 MPa (102, 106,108,109) | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestra 98) de 12,5 MPa y (102, 106, 108, 109) de 17,5 MPa a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero 12,5 MPa: Muestra No. 98: Pega ladrillo 1202 Resistencia a los 28 días: 11 MPa. (87%). Mortero 17,5 MPa: Muestra No. 102: Puerta ventana apto #802 torre #3 Resistencia a los 28 días: 13 MPa. (74,2%) Muestra No. 106: Fundida dovelas vigas de amarre sótano # 2 mampostería torre 3 depósitos del 102 al 106 cuarto técnico Resistencia a los 28 días: 16,3 MPa. (92,8%) Muestra No. 108: Dovelas ladrillo apto # 1203 torre # 3 Resistencia a los 28 días: 15,5 MPa. (88,2%) Muestra No. 109: Dovelas ladrillo 1302 sala torre # 3 Resistencia a los 28 días: 16,8 MPa. (95%) Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | TORRE 3 OBRA GRIS | FALLAR CILINDROS A 56 DÍAS Y AVAL DISEÑADOR | Contratista de elementos no estructurales |  | Angela CORREDOR VALENZUELA |  | CERRADA | 29/10/2025 | -19 | 17/11/2025 | Luis Sabogal | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 21/10/2025 | 138 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 138 CM 030 - Muestras de mortero de 12,5 MPa (114) con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestra 114) a los 28 días, según se detalla a continuación: Mortero 12,5 MPa: Muestra No. 114: Pega ladrillo 1401 Resistencia a los 28 días: 10 MPa. (79,6%). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | TORRE 1 PISO 14 | FALLAR TESTIGOS Y AVAL DISEÑADOR | Contratista de elementos no estructurales |  | Angela CORREDOR VALENZUELA |  | CERRADA | 13/11/2025 | -8 | 21/11/2025 | Luis Sabogal | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 26/08/2025 | 117 | 3.5.27 | Estructura | Elementos no estructurales | Correcto anclaje de elemento no estructural | MENOR | 117 PC 053 - Pañete de fachada - Incumplimiento de detalle constructivo en refuerzo | Durante la revisión de los elementos no estructurales de la torre 3, se evidenció la ejecución de actividades de pañete de fachada, sin haber corregido previamente los refuerzos instalados en el borde de placa (malla 20x20), situación que ya había sido advertida durante la construcción de la fachada (comité técnico No. 95 del 30-may-25). Al recibir nuevamente el refuerzo para la actividad de pañete, no fue posible verificar de manera clara la corrección en los pisos 3 y 4. No obstante, en los pisos 2 y 3, donde aún no se ha realizado el zafarreo del refuerzo, es notorio que la corrección no se ha ejecutado. La supervisión técnica solicita efectuar la respectiva corrección y dar cumplimiento al detalle establecido en la cartilla de elementos no estructurales para el refuerzo de pañete. | Procesos constructivos | TORRE 2 PISO 3 Y 4 | COREGIR REFUERZO DE BORDE POR LA MALLA ESPECIFICADA EN CARTILLA ENE-10 | Contratista de elementos no estructurales |  | Angela CORREDOR VALENZUELA | 29/08/2025 | CERRADA | 29/08/2025 | -12 | 10/09/2025 | Luis Sabogal | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 01/10/2025 | 130 | 3.5.28 | Estructura | Elementos no estructurales | Falta de diseños elementos no estructurales | MENOR | 130 DIS 040 - Detalles de elementos no estructurales de parapeto altura 2,40m Torre 3 | Según la verificación realizada en obra sobre los parapetos a ejecutar en la cubierta de la Torre 3, se evidenció que en las fachadas norte y sur, en el sector de los balcones, de acuerdo con el diseño se debe construir un muro en ladrillo con altura de 2,40 m sobre la placa estructural, en voladizo. Actualmente, en la cartilla de elementos no estructurales no se encuentra especificación constructiva para muros en voladizo de estas dimensiones, lo cual genera la necesidad de revisión técnica. La supervisión técnica solicita que los diseñadores realicen la verificación correspondiente, evaluando las consideraciones especiales para la construcción del muro en ladrillo, teniendo en cuenta su longitud, altura y el peso que transmite sobre el borde de la placa en el sector donde se encuentra ubicado. | Diseño | TORRE 3 CUBIERTA | REMITIR DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA MURO EN VOLADIZO DE 2,4M DE ALTURA | Diseñador de elementos no estructurales |  | Diana Torres | 15/10/2025 | CERRADA | 16/10/2025 | 0 | 16/10/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 01/04/2025 | 84 | 5.1.1 | Obra gris | Instalaciónes eléctricas | Verificar la ubicación de salidas en placa y prolongación de tubería en muros | MENOR | Afectación en pañete de techo, por reparaciones tubería eléctrica piso 2 | Se registra que el pañete de techo colocado en apto 01 (Sika pañete), ha sido afectado en su adherencia a la torta inferior, en inmediaciones a las zonas que presentan repararciones eléctricas, ya que se evidencia material suelto y con desprendimiento. Las reparaciones que se realizan, son por faltantes de instalación de tubería antes del vaciado de la torta inferior y/ó por modificaciones definidas en el apartamento, posterior a la instalación del pañete. La Supervisión Técnica solicita a través del proveedor del material de Sika, las recomendaciones para ejecutar las reparaciones respectivas mediante las cuales se garantice la permanencia del material en techo y las recomendaciones generales para la colocación del sika pañete en condiciones normales (alistado de superficie, si se requiere). Adicionalmente se solicita la entrega de los certificados de calidad del material colocado en obra. | Procesos constructivos | Torre 3 - Techo - Piso 2 | Entrega de recomendaciones para ejecución de reparaciones y alistado de superficie, y certificados de calidad del sika pañete | Contratista de eléctricos |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ | 23/04/2025 | CERRADA | 26/04/2025 | 5 | 21/04/2025 | Mónica Arrubla Tovar | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 16/06/2025 | 96 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | 096 CM 008 - Incumplimiento en la toma de muestras de mortero Proyecto Syrah Torre 3 | De acuerdo con la revisión de las muestras tomadas durante la ejecución de actividades de obra gris en el proyecto Syrah, se evidenció que no se está cumpliendo con la periodicidad establecida en el plan de calidad para proyectos No VIS, el cual indica: "Un ensayo por cada 2 apartamentos". Se presentan las siguientes observaciones: Piso 3 Bloque 2 Fachada 2 Grout 1: Las actividades representativas en los apartamentos del piso 3, correspondientes a la ejecución con mortero de relleno, ya fueron desarrolladas sin cumplir con la frecuencia de muestreo establecida, quedando pendiente la toma de una muestra. Piso 4 Bloque 1 Fachada 2 Grout 0: En los apartamentos del piso 4, donde se empleó mortero de relleno, las actividades representativas ya fueron ejecutadas sin la correspondiente toma de muestras, incumpliendo con lo establecido en el plan de ensayos. Adicionalmente, para el mortero de pega de bloque únicamente se cuenta con una muestra, lo cual no cumple con la frecuencia requerida. Piso 5 Bloque 1 Fachada 0 Grout 2: Las actividades más representativas de mampostería de fachada por apartamento en el piso 5 ya fueron ejecutadas, sin evidenciarse el cumplimiento del muestreo establecido para esta etapa. Se solicita dar estricto cumplimiento a la frecuencia de muestreo definida en el plan de ensayos del proyecto. Adicionalmente, se requiere determinar el avance real de ejecución en cada frente constructivo, de manera que se puedan programar y tomar las muestras correspondientes, garantizando así el control de calidad y el adecuado seguimiento de los morteros empleados. | Calidad de materiales | TORRE 3, PISOS 3 -4 -5 | Determinar las muestras representativas, programación de toma de muestras | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 07/07/2025 | 14 | 23/06/2025 | Luis Sabogal | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 16/06/2025 | 97 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | 097 CM 009 Cumplimiento del plan de ensayos Agregados utilizados en obra gris Proyecto | De acuerdo con la revisión de los informes de laboratorio correspondientes al mes de mayo (MÉTODO DE ENSAYO PARA EL ANÁLISIS POR TAMIZADO DE LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS NTC 77:2018: informes DPD-1331 y DPD-1488), realizados a los agregados utilizados en la ejecución de obra gris, la Supervisión Técnica presenta las siguientes observaciones: La arena mixta utilizada en la preparación del mortero de pega de resistencia 7,5 MPa presenta un contenido de material que pasa por el tamiz No. 200 del 13%, valor que excede el límite máximo del 10% establecido en el plan de calidad del proyecto. La arena mixta empleada en el mortero de pega para fachada, de resistencia 12,5 MPa, registra un contenido de material que pasa por el tamiz No. 200 igual al 10%, valor que se encuentra en el límite máximo permitido según el mismo plan de calidad. Adicionalmente, se evidencia que en los informes citados no se incluyen los resultados del ensayo de impurezas orgánicas, prueba exigida de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 127 para la evaluación de la calidad de los agregados finos. Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita verificar el cumplimiento de los ensayos establecidos en el plan de calidad del proyecto, incluyendo los correspondientes a impurezas orgánicas, con el fin de garantizar la conformidad de los materiales empleados y prevenir posibles afectaciones en el desempeño de los elementos construidos. | Calidad de materiales | torre 3 | verificación con proveedor y fuente, completar los ensayos requeridos. | Obra |  | Diana Stefanya GUTIéRREZ | 02/07/2025 | CERRADA | 07/07/2025 | -9 | 16/07/2025 | Luis Sabogal | Diana Stefanya GUTIéRREZ
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 3 | Torre 1 | 15/10/2025 | 135 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | 135 PC 060 - Muestras de agregados ensayos mensuales - Septiembre | Durante la revisión de los informes de laboratorio Concrelab, se evidenció que las muestras de agregados enviadas durante el mes de septiembre para los ensayos programados mensualmente corresponden únicamente a arenas analizadas de forma independiente, es decir: - Una muestra de arena de peña, - Una muestra de arena de río - Una muestra de arena mixta, sin especificar la dosificación empleada. De acuerdo con el plan de calidad del proyecto, las muestras correspondientes al mes de septiembre debían incluir: - Arena mixta representativa de cada resistencia utilizada en obra (7,5 MPa y 12,5 MPa) - Arena de río empleada exclusivamente para el grouting. En consecuencia, se concluye que no se dio cumplimiento al muestreo establecido para el mes de septiembre. La supervisión técnica solicita realizar la verificación con el personal encargado y proceder con el envío de nuevas muestras para los ensayos correspondientes al mes de septiembre, garantizando la toma y clasificación adecuada de los materiales según el plan de calidad. |  | torre 3 obra gris | enviar las muestras correspondientes | Contratista de elementos no estructurales |  | Angela CORREDOR VALENZUELA |  | CERRADA | 29/10/2025 | 5 | 24/10/2025 | Luis Sabogal | Angela CORREDOR VALENZUELA
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 11/09/2025 | 124 | 2.1.2 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de excavación (Profundidad requerida) | INTERMEDIA | 124 PC 057 Observación a la ejecución de excavaciones respecto al procedimiento aprobado | La Supervisión Técnica evidencia que se ha iniciado la excavación mecánica en el frente correspondiente a la Plazoleta 5 y en un sector de la Torre 1, área que hace parte de la Etapa 2 del proyecto Syrah. De acuerdo con lo establecido en el procedimiento constructivo previamente socializado para esta fase, en el apartado 2.1 Proceso Constructivo, se señala expresamente la siguiente nota: No se puede iniciar ninguna excavación en el área de la 2.a etapa hasta tanto no se finalicen las pantallas y pilotes pendientes. En consecuencia, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha culminado el pilotaje de la Torre 1 ni la ejecución de las pantallas correspondientes, se solicita actualizar el procedimiento constructivo socializado, de forma que refleje la planeación real de la ejecución. No se debe avanzar en la excavación hasta que no se tenga el documento actualizado y aprobado por los especialistas responsables estructura y Suelos donde se detalle la forma en que se llevará a cabo la excavación, la disposición del talud y demás consideraciones, así como precisar si se contemplan excavaciones adicionales sin haber finalizado la totalidad de pilotes y pantallas. | Procesos constructivos | ETAPA 2 PZ5 Y TORRE 1 | ACTUALIZACIÓN DE PROCESO CONSTRUCTIVO | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 22/09/2025 | 0 | 22/09/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 13/03/2026 | 183 | 2.1.2 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de excavación (Profundidad requerida) | INTERMEDIA | 183 PC 091 - Avance de excavaciones diferente a lo definido en el proceso constructivo | Durante la ejecución de las actividades de estructura, la Supervisión Técnica evidenció que se están adelantando excavaciones en el sector de sótano 2 de la plazoleta 5 y en un frente de la torre 1. De acuerdo con lo observado, se presentan las siguientes situaciones: 1. Inicio de excavaciones sin culminación del marco rígido de la etapa 2 Según el proceso constructivo de la etapa 2, numeral 2.1 (página 7), se indica que para iniciar las excavaciones en el siguiente nivel de sótano (sótano 2) es necesario culminar previamente el marco rígido correspondiente a esta etapa (ver imagen 1). Actualmente en el proyecto no se ha finalizado la construcción del marco rígido de la etapa 2 correspondiente a la torre 1 ni su conexión con el sector de la plazoleta 5; sin embargo, se están adelantando actividades de excavación en esta zona. 2. Excavación bajo el marco rígido sin ejecución por franjas (Plazoleta 5) Se evidencia que se está realizando la excavación total del material bajo el marco rígido de la plazoleta 5 sin aplicar el procedimiento establecido en el proceso constructivo, numeral 2.1 (página 13), donde se especifica que la excavación debe ejecutarse en franjas no mayores a 10 m, avanzando simultáneamente con la construcción de la losa de cimentación en dichos tramos (imagen 6). 3. Excavación parcial del sótano 2 sin cumplimiento del talud perimetral especificado Se evidenció el inicio de las excavaciones del sótano 2 en el sector de la torre 1 que colinda con la plazoleta 5, sin seguir lo especificado en el proceso constructivo de la etapa 2 (imagen 4), numeral 2.1 (página 11), donde se establece que se debe dejar un talud perimetral de 0,5H : 1V alrededor del marco rígido. Este talud permite posteriormente realizar la excavación mecánica en la zona central hasta alcanzar la cota de sótano 2 (imagen 5). 4. Inconsistencia en la interpretación del marco rígido En el esquema del proceso constructivo (imagen 2) se señala en color verde el marco rígido, el cual aparenta ser independiente para la torre 1. No obstante, en la imagen 1, del proceso constructivo etapa 2, numeral 2.1 (página 2), e imagen 3, tomada del plano general de sótano 1, se evidencia que el marco rígido de la torre 1 se conecta y complementa con la plazoleta 5 (zona señalada en color amarillo en las tres imágenes). Por lo anterior, es necesario verificar la correcta interpretación de este detalle dentro del proceso constructivo. Debido a que no se está dando estricto cumplimiento a lo detallado en el proceso constructivo aprobado, la Supervisión Técnica solicita que se realice la verificación del proceso de excavación actualmente ejecutado por parte del geotecnista del proyecto, con el fin de contar con su aprobación técnica. Posteriormente, se deberá actualizar el proceso constructivo conforme a los cambios realizados durante la ejecución de la etapa 2. | Procesos constructivos | etapa 2 del proyecto (torre 1 y plazoleta 5) | verificación junto al ingeniero suelista del proceso que se esta ejecutando, actualización proceso constructivo | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 26/03/2026 | 6 | 20/03/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 13/04/2026 | 201 | 2.2.10 | Cimentación | Armado de refuerzo | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 201 DIS 049 - Añadir cotas en plano de cimentación E-400 Torre 1 | DESCRIPCIÓN: Conforme a la revisión realizada al plano E-400 Planta de cimentación y detalles, se evidenció que algunas de las cotas requeridas para la verificación del proceso constructivo de los elementos no se encuentran reflejadas en el plano. Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita actualizar el contenido del plano, incluyendo las dimensiones faltantes en los elementos de cimentación. Se adjunta imagen en la que se señalan las cotas (en color amarillo) que hacen falta y que resultan necesarias para la correcta interpretación y ejecución en obra. | Diseño | CIMENTACION TORRE 1 PLANO E400 | ACTUALIZAR CONTENIDO DE PLANO | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Pedro Rincon Cadena |  | ABIERTA |  | -21 | 13/05/2026 |  | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 | Torre 1 | 22/06/2023 | 3 | 2.3.6 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación del correcto estado de juntas de vaciado de concreto | MENOR | N0.3 PC-001-Verificar localización de pilotes N0.8 y 9 Grupo 18 fundidos en obra | Los pilotes 8 y 9 correspondientes al grupo 18 fueron fundidos en obra en obra teniendo en cuenta la localización del plano versión 4 como se muestra en la figura la cual no es la ubicación mostrada en el plano versión actual donde se evidencia un desplazamiento de cada uno de los pilotes de 0.25m. | Procesos constructivos | T3 | Comunicar al diseñador que los pilotes mencionados quedaron desplazados 25 cm con respecto al eje 6 de referencia. | Obra |  | Sandra Martinez | 07/11/2023 | CERRADA | 08/11/2023 | 125 | 06/07/2023 | John Niño Pulido | Sandra Martinez
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 | Torre 1 | 22/06/2023 | 4 | 2.3.6 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación del correcto estado de juntas de vaciado de concreto | MENOR | N0.4 PC-002-Retiro total de tuberia tremie durante vaciado de Pilotes No.84 Grupo 9 y No. | Durante el vaciado de concreto de los pilotes No. 84 Grupo 9 y No.88 Grupo 4 se evidencia el retiro de la totalidad de la tuberia tremie embebida dentro del concreto ya vaciado generando corte en el elemento de cimentación, razón por la cual la supervisión técnica considera necesario el rechazo y reemplazo de los mismos. | Procesos constructivos | T3 | Comunicar al diseñador estructural la situación mencionada en obra. | Obra |  | Sandra Martinez |  | CERRADA | 08/07/2023 | 1 | 07/07/2023 | Henry Torres Fonseca | Sandra Martinez
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 | Torre 1 | 18/08/2023 | 10 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | 010 PC-007- Pilote No.92 Grupo 5. Torre 3 Fundido con concreto de menor resistencia a | El día de hoy cusezar funde el pilote No.92 Grupo 5 Torre 3 con concreto de 3000Psi el cual no cumple con lo requerido en el diseño y plasmado en el plano 202 TORRE 3 CUADROS Y DESPIECE DE PILOTES donde se indica una resistencia del concreto de 4000Psi, por lo tanto la Supervisión no libera la ejecución de esta actividad. | Procesos constructivos | Pilote No.92 Grupo 5. Torre 3 | Obtener concepto del diseñador estructural, seguimiento a resultados de resistencia de concreto | Obra |  | Sandra Martinez |  | CERRADA | 31/08/2023 | -1 | 01/09/2023 | Mónica Arrubla Tovar | Sandra Martinez
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 13/02/2024 | 21 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | 21 PC 017 - Novedad en colocación concreto - Pilote tangencial 27 | El pasado 10 de febrero de 2024, se efectuó el vaciado del pilote tangencial 27, el cual no alcanzó la altura especificada en plano de 14 m (incluyendo 60 cm de viga cabezal), sino que éste quedo por debajo del nivel -1,20 m. La Supervisión, requiere dar cumplimiento con la altura de 14 m especificada en el plano E800; y se tomen las medidas preventivas para contar con el volumen de concreto suficiente para evitar que esto vuelva ocurrir. | Procesos constructivos | Plazoleta 4 | Colocar el concreto faltante con sus respectivas previsiones hasta alcanzar el nivel especificado según plano E800. | Contratista de cimentación |  | Miredy RINCON LOZANO |  | CERRADA | 01/04/2024 | 18 | 14/03/2024 | Martha Ospina | Miredy RINCON LOZANO
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 16/10/2025 | 137 | 2.3.8 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación del cumplimiento de recubrimientos del refuerzo estructural | MENOR | 137 PC 062 - Vaciado de pilote 63A torre 1 | Durante las actividades de pilotaje en la Torre 1, la excavación correspondiente al pilote 63A se completó el día 15 de octubre de 2025. Inmediatamente después, se procedió a la instalación de la parrilla de refuerzo. No obstante, debido a inconvenientes con el proveedor, no fue posible ejecutar el vaciado de concreto del pilote en la misma jornada, por lo que la actividad fue reprogramada para el día 16 de octubre de 2025. El contratista de pilotaje, en conjunto con Cusezar, tomó la decisión de mantener instalada la parrilla de refuerzo y la tubería de vaciado dentro de la excavación hasta el día siguiente. Este procedimiento fue rechazado por la supervisión técnica, dado que, en el tiempo transcurrido y considerando las fuertes lluvias reportadas, existía un alto riesgo de: Generación de socavaciones en las paredes de la perforación. Afectación de la sección, alineación o continuidad del refuerzo del elemento estructural. En consecuencia, la supervisión técnica solicitó formalmente al contratista la realización de una limpieza exhaustiva de la excavación antes de proceder con el vaciado del pilote. Dado que este procedimiento de limpieza no se ejecutó, el elemento estructural (Pilote 63A) no será liberado para su vaciado. | Procesos constructivos | TORRE 1 PILOTAJE | CORRECTA LIMPIEZA DE LA EXCAVACIÓN PILOTE 63A PARA VACIADO | Contratista de cimentación |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 23/10/2025 | 2 | 21/10/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 18/11/2025 | 145 | 2.3.8 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación del cumplimiento de recubrimientos del refuerzo estructural | INTERMEDIA | 146 PC 067 - Reparación estructural de pantalla M-18 de torre 1 y M-26 de plazoleta 5 | Durante las actividades de excavación llevadas a cabo en la plazoleta 5 y parte de la torre 1, se evidenció que las pantallas M-18 y M-26 presentan afectaciones en el recubrimiento del refuerzo y en la sección estructural, de la siguiente manera: Pantalla M-18: Se observa el acero de refuerzo completamente expuesto hacia el costado del proyecto, y la sección del elemento está contaminada con material de excavación. Pantalla M-26: Se constata el acero de refuerzo totalmente expuesto en una altura aproximada de 2,4 metros. Adicionalmente, se presenta pérdida de sección de concreto en esa altura, así como en la esquina con la pantalla H-26. La supervisión técnica solicita realizar y entregar el procedimiento de reparación estructural para estos elementos, garantizando el cumplimiento de los parámetros de diseño y calidad correspondientes. | Procesos constructivos | torre 1 plazoleta 5 nivel de sótano 1 pantallas | reparación estructural | Contratista de cimentación |  | Roger Romero |  | CERRADA | 03/02/2026 | 57 | 08/12/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 03/02/2026 | 164 | 2.3.8 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación del cumplimiento de recubrimientos del refuerzo estructural | INTERMEDIA | 164 PC 075 - Reparación de pantalla M18 plazoleta 5 ( ampliación de tiempo) | Se realiza nueva notificación por ampliación de plazo correspondiente a la notificación No. 146 PC-067, la cual se encuentra pendiente de cierre debido a la reparación estructural de la pantalla preexcavada M-18, ubicada desde el nivel de sótano 1 hasta piso 1, entre la plazoleta 5 y la Torre 1. Se emite la presente notificación en seguimiento a la notificación No. 146 PC-067. Cabe precisar que, si bien dicha notificación original contemplaba la intervención de dos elementos, a la fecha se ha completado uno de ellos. Debido al vencimiento del plazo inicial y por solicitud del constructor (Cusezar), se procede con la apertura de este nuevo registro para gestionar el elemento remanente: la pantalla preexcavada M-18 (Nivel Sótano 1 a Piso 1, entre Plazoleta 5 y Torre 1). Considerando que actualmente se ejecutan trabajos en la zona de influencia, la Supervisión Técnica manifiesta su preocupación técnica por la integridad del sistema de contención. Por lo tanto, se establecen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio: 1. Se solicita iniciar la reparación de la pantalla M-18 de manera prioritaria. El avance de la excavación hacia niveles inferiores y la construcción de elementos adyacentes podrían limitar el radio de acción de la maquinaria o dificultar el proceso de reforzamiento, incrementando la complejidad técnica y los costos de reparación. 2. Consultar formalmente al ingeniero geotecnista sobre posibles restricciones o riesgos de estabilidad al continuar la excavación hacia el Sótano 2, teniendo en cuenta que la pantalla de contención M-18 en el nivel superior aún no ha sido reparada. Metodología de Reparación: Ejecutar la intervención estructural por tramos controlados no mayores a 1.0 metro de longitud, siguiendo estrictamente las recomendaciones del diseñador estructural para garantizar la estabilidad del elemento. 3. Realizar la entrega formal a la Supervisión Técnica de cada etapa del proceso (limpieza mecánica, armado de refuerzo y vaciado de concreto) para su respectiva revisión y aprobación técnica antes de proceder con el siguiente tramo. Respecto al plazo de 60 días propuesto por el constructor, la Supervisión Técnica otorga su conformidad técnica sujeta estrictamente al cumplimiento de las recomendaciones de seguridad y priorización aquí descritas. No obstante, se advierte que el avance de la excavación hacia el Sótano 2 no podrá comprometer la estabilidad ni el acceso para la reparación de la pantalla M-18; de presentarse riesgos detectados por el Geotecnista o la Supervisión, dicho plazo deberá ajustarse para garantizar la ejecución inmediata de las obras de mitigación. | Procesos constructivos | plazoleta 5 - torre 1, nivel sótano 1 | reparación inmediata de pantalla garantizando el proceso aprobado. | Contratista de cimentación |  | Roger Romero |  | CERRADA | 16/04/2026 | 13 | 03/04/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 16/04/2026 | 207 | 2.3.8 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación del cumplimiento de recubrimientos del refuerzo estructural | INTERMEDIA | 207 PC 103 - Reparación de pantalla M18 plazoleta 5 ( REPROGRAMACIÓN) | Se realiza nueva notificación por ampliación de plazo correspondiente a la notificación No. 146 PC-067, la cual se encuentra pendiente de cierre debido a la reparación estructural de la pantalla preexcavada M-18, ubicada desde el nivel de sótano 1 hasta piso 1, entre la plazoleta 5 y la Torre 1. Se emite la presente notificación en seguimiento a la notificación No. 146 PC-067. Cabe precisar que, si bien dicha notificación original contemplaba la intervención de dos elementos, a la fecha se ha completado uno de ellos. Debido al vencimiento del plazo inicial y por solicitud del constructor (Cusezar), se procede con la apertura de este nuevo registro para gestionar el elemento remanente: la pantalla preexcavada M-18 (Nivel Sótano 1 a Piso 1, entre Plazoleta 5 y Torre 1). Considerando que actualmente se ejecutan trabajos en la zona de influencia, la Supervisión Técnica manifiesta su preocupación técnica por la integridad del sistema de contención. Por lo tanto, se establecen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio: 1. Se solicita iniciar la reparación de la pantalla M-18 de manera prioritaria. El avance de la excavación hacia niveles inferiores y la construcción de elementos adyacentes podrían limitar el radio de acción de la maquinaria o dificultar el proceso de reforzamiento, incrementando la complejidad técnica y los costos de reparación. 2. Consultar formalmente al ingeniero geotecnista sobre posibles restricciones o riesgos de estabilidad al continuar la excavación hacia el Sótano 2, teniendo en cuenta que la pantalla de contención M-18 en el nivel superior aún no ha sido reparada. Metodología de Reparación: Ejecutar la intervención estructural por tramos controlados no mayores a 1.0 metro de longitud, siguiendo estrictamente las recomendaciones del diseñador estructural para garantizar la estabilidad del elemento. 3. Realizar la entrega formal a la Supervisión Técnica de cada etapa del proceso (limpieza mecánica, armado de refuerzo y vaciado de concreto) para su respectiva revisión y aprobación técnica antes de proceder con el siguiente tramo. Respecto al plazo de 60 días propuesto por el constructor, la Supervisión Técnica otorga su conformidad técnica sujeta estrictamente al cumplimiento de las recomendaciones de seguridad y priorización aquí descritas. No obstante, se advierte que el avance de la excavación hacia el Sótano 2 no podrá comprometer la estabilidad ni el acceso para la reparación de la pantalla M-18; de presentarse riesgos detectados por el Geotecnista o la Supervisión, dicho plazo deberá ajustarse para garantizar la ejecución inmediata de las obras de mitigación. | Procesos constructivos | torre 1 y plazoleta 5 | reparación estructural | Contratista de cimentación |  | Pedro Rincon Cadena |  | ABIERTA |  | -147 | 16/09/2026 |  | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 29/08/2025 | 118 | 2.3.10 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el vaciado de concreto | INTERMEDIA | 118 PC 054 - Desviación en el proceso constructivo de los pilotes 64 y 99 de torre 1 | Durante la ejecución de los pilotes en torre 1, se presentaron las siguientes situaciones: 1. Pilote #64 26 de agosto de 2025 Durante el proceso de vaciado se produjo un taponamiento en la tubería. Ante esta condición, el operador de la máquina auxiliar realizó un movimiento brusco con el tubo tremie dentro de la excavación para intentar destaparlo, lo que ocasionó la rotura de una sección de la tubería que contenía concreto. Este hecho genera un alto riesgo de contaminación del concreto y/o la formación de un corte por penetración de lodos, comprometiendo la calidad del elemento. Por tal motivo, la supervisión técnica rechaza este pilote. Es importante señalar que esta situación ya fue reportada por Cusezar al especialista en suelos, quien solicitó la reubicación del pilote mediante la ejecución de un elemento adicional. Actualmente, la nueva ubicación está pendiente de verificación por parte del diseñador estructural. 2. Pilote #99 27 de agosto de 2025 Como consecuencia de la situación anterior, el contratista de pilotaje no disponía del tubo que presentó la afectación. A pesar de ello, se procedió con la excavación y vaciado del pilote #99, con una longitud total de 59,90 m sin informar previamente. En este proceso, la caída libre del concreto superó el límite recomendado de 1,5 m, alcanzando una altura de 2,68 m, lo cual no corresponde con el procedimiento de ejecución establecido. Ante esta condición, la supervisión técnica solicita: La realización de una prueba PIT sobre el pilote #99. La revisión y concepto del especialista en suelos, a fin de determinar la validez estructural del elemento. | Procesos constructivos | TORRE 1 CIMENTACIÓN PROFUNDA | VERIFICAR CON DISEÑADOR LA REUBICACIÓN DEL PILOTE 64 Y AVAL PILOTE 99 | Contratista de cimentación |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 10/09/2025 | -3 | 13/09/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 25/06/2025 | 99 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 099 CM 011 - Muestra de concreto de 24,5 Mpa y 28 Mpa con resultados bajos a 28 días | Con base en los informes de ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB para la unidad estructural Torre 1, se ha verificado unas muestras presentan resistencia inferior a la especificada a los 28 días de edad, según se detalla a continuación: Concreto de 24,5 MPa Muestra No. 761: Pilote #19 Torre #1 Resistencia registrada a 28 días: 88% del valor especificado. Concreto de 28 MPa Muestra No. 752: Pilote #70 Torre #1 Resistencia registrada a 28 días: 83% del valor especificado. Dado que el resultado evidencia una resistencia inferior al 100% requerida, la Supervisión Técnica solicita el envío de los testigos de la muestra al laboratorio para su análisis, y posteriormente, el aval del diseñador estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | CIMENTACIÓN PROFUNDA TORRE 1 | Enviar testigos a 56 días, validar resultados con diseñador | Proveedor de concreto | Argos S.A.S | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 05/08/2025 | 1 | 04/08/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 17/12/2025 | 153 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Muestras de concreto 28 MPa (1139, 1148 y 1158), con resultados bajos a 28 días | En revisión de los Informes de Ensayo de Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, emitidos por el laboratorio CONCRELAB, se han identificado muestras con resistencias inferiores a las especificadas (Muestras 1139, 1148 Y 1157) a los 28 días, según se detalla a continuación: Concreto de 21 MPa: Muestra No. 1139: Torre 1, Pantalla M-22 (Macho) Resistencia a los 28 días: 18,4 MPa. (66%). Muestra No. 1148: Pantalla M-24 (Hembra) torre 1 Resistencia a los 28 días: 25,9 MPa. (93%). Muestra No. 1158: Torre 1, Pantalla M-25 (Macho) Resistencia a los 28 días: 26,6 MPa. (95%). Dado que los resultados evidencian una resistencia inferior a la especificada; la Supervisión Técnica solicita realizar la rotura de muestras (testigos) a los 56 días, a fin de conocer sus resultados, para su análisis y aval del diseñador Estructural, conforme a los procedimientos establecidos. | Calidad de materiales | Torre 1 pantallas pre-excavadas | fallar testigos a 56 y aval diseñador | Proveedor de concreto |  | Monica Tatiana PEREZ |  | CERRADA | 26/01/2026 | 7 | 19/01/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 24/02/2026 | 172 | 3.1.15 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 173 DIS 043 - Detalle de columnas sótano 1 - piso 1, torre grúa Torre 1 | DESCRIPCIÓN: Se realizó la revisión del armado de refuerzo de las vigas del sótano 1 de la torre 1. Durante la inspección se evidenció que se está proyectando la construcción de cuatro (4) columnas adicionales para el montaje de la torre grúa, las cuales contemplan un refuerzo longitudinal compuesto por ocho (8) varillas No. 8. Esta información no se encuentra socializada ni detallada en los planos estructurales vigentes de la torre, lo cual impide realizar la correspondiente verificación técnica y la liberación de estos elementos. Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita realizar la actualización de los planos estructurales correspondientes, incluyendo el detalle de despiece y localización de las columnas proyectadas. | Diseño | sótano 1 de torre 1 | incluir detalles para columnas de torre grúa sótano 1 a piso 1 de torre 1 | Revisor estructural |  | Monica Tatiana PEREZ |  | CERRADA | 26/03/2026 | 10 | 16/03/2026 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 26/03/2026 | 194 | 3.1.15 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | 194 DIS 047 - Detalle de columnas sótano 1 - piso 1, torre grúa Torre 1 - REPROGRAMACIÓN | DESCRIPCIÓN: Se realizó la revisión del armado de refuerzo de las vigas del sótano 1 de la torre 1. Durante la inspección se evidenció que se está proyectando la construcción de cuatro (4) columnas adicionales para el montaje de la torre grúa, las cuales contemplan un refuerzo longitudinal compuesto por ocho (8) varillas No. 8. Esta información no se encuentra socializada ni detallada en los planos estructurales vigentes de la torre, lo cual impide realizar la correspondiente verificación técnica y la liberación de estos elementos. Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita realizar la actualización de los planos estructurales correspondientes, incluyendo el detalle de despiece y localización de las columnas proyectadas. | Diseño | TORRE 1 SÓTANO 1 | ACTUALIZAR PLANO CON DETALLES | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Diana Torres |  | ABIERTA |  | -4 | 26/04/2026 |  | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 06/03/2026 | 180 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA | 180 PC 088 - Instalación de refuerzos pendientes en tanque de almacenamiento Sótano 1 To | La Supervisión Técnica reporta que, durante la ejecución de las actividades de armado y vaciado de las vigas correspondientes a la zona del tanque de almacenamiento ubicado en el sótano 1 de la torre 1, no se dejaron embebidos los refuerzos requeridos para el armado de la placa de fondo del tanque (refuerzo #4 en doble parrilla cada 25 cm, identificado en color rojo en la imagen), ni el refuerzo adicional para el chaflán entre los muros y la placa del tanque (refuerzo #5 cada 25 cm, identificado en color amarillo en la imagen). Por lo anterior, se solicita indicar el procedimiento constructivo para la instalación del refuerzo pendiente, el cual deberá contar con el visto bueno del diseñador estructural, garantizando el cumplimiento del despiece definido para estos elementos en los planos de obra. Estos elementos quedan sin liberación por parte de la Supervisión Técnica. | Procesos constructivos | sótano 1 tanque torre 1 | procedimiento de instalación de refuerzo para tanque, aprobado por diseñador | Obra |  | Roger Romero |  | CERRADA | 21/04/2026 | 15 | 06/04/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 10/03/2026 | 182 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | MENOR | 181 PC 089 - Instalación de refuerzos pendientes en tanque de almacenamiento Sótano 1 T1 | La Supervisión Técnica reporta que, durante la ejecución de las actividades de armado y vaciado de las vigas correspondientes a la zona del tanque de almacenamiento ubicado en el sótano 1 de la torre 1, no se dejaron embebidos los refuerzos requeridos para el armado de la placa de fondo del tanque (refuerzo #4 en doble parrilla cada 25 cm, identificado en color rojo en la imagen), ni el refuerzo adicional para el chaflán entre los muros y la placa del tanque (refuerzo #5 cada 25 cm, identificado en color amarillo en la imagen). Por lo anterior, se solicita indicar el procedimiento constructivo para la instalación del refuerzo pendiente, el cual deberá contar con el visto bueno del diseñador estructural, garantizando el cumplimiento del despiece definido para estos elementos en los planos de obra. Estos elementos quedan sin liberación por parte de la Supervisión Técnica. | Procesos constructivos | TANQUE TORRE 1 SÓTANO 1 | INDICAR PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE REFUERZO PENDIENTE Y AJUSTE DE PLANO | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena |  | ANULADA | 12/03/2026 |  | 07/04/2026 |  | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 17/03/2026 | 186 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 186 PC 093 - Montaje de torre grúa en placa piso 1 de torre 1 | Se evidenció, durante la revisión de las actividades del proyecto, la ejecución de la instalación de la torre grúa en la unidad estructural de la torre 1, específicamente sobre el sector de la placa de piso 1 comprendido entre los ejes (KJ, 65). Dicho sector fue vaciado el día jueves 12 de marzo, por lo cual el concreto no garantiza aún la maduración suficiente. Adicionalmente, a la fecha no se cuenta con resultados de ensayos a edades tempranas de los cilindros tomados del concreto utilizado. Por lo anterior, la Supervisión Técnica no aprueba la instalación de la torre grúa sobre este sector, hasta tanto se verifiquen los resultados de los ensayos de calidad del concreto y/o se ponga en conocimiento del diseñador estructural la situación, con el fin de obtener su respectiva aprobación. | Procesos constructivos | torre 1 piso 1 | verifiquen los resultados de los ensayos de calidad del concreto y/o se ponga en conocimiento del diseñador estructural la situación, con el fin de obtener su respectiva aprobación. | Obra |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 26/03/2026 | 1 | 25/03/2026 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 14/03/2025 | 76 | 3.2.15 | Estructura | En la placa | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | Ajuste planos E-201 por inconsistencia planimetrica con planos E200 y E600 | Plano E-201 CUADRO DE PILOTES DETALLES registra inconsistencia con los planos E-200, E-600, E-601, E-602 y E-603 con respecto a la altura de la viga a nivel de placa 1, ya que registra en el cuadro de información de pilotes, una viga con altura de 0,50 y el resto de planos la indica con altura de 0,60 m. La Supervisión Técnica solicita el ajuste de los planos antes mencionados Plano E-601 PLANTA DE PISO 1 ETAPA 1 registra error en la asignación del título " ETAPA 1" , ya que lo indicado en el plano, corresponde a ETAPA 2. La Supervisión Técnica solicita el ajuste de los planos antes mencionados | Diseño | plazoleta 5 | Ajuste de planos E 201 Y E601 como corresponda. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Roger Romero |  | CERRADA | 27/06/2025 | 65 | 23/04/2025 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 18/03/2026 | 187 | 3.5.5 | Estructura | Elementos no estructurales | Correcto anclaje de elemento no estructural | MENOR | 187 DIS 046 - Detalles de anclajes para mampostería de garita vehicular | DESCRIPCIÓN: Conforme a la revisión realizada a la construcción de la garita vehicular en la plazoleta 5, se evidenciaron inconsistencias en los detalles de anclajes en placa correspondientes a elementos no estructurales, indicados en el plano E-01G Plantas, refuerzos y detalles. Lo anterior se debe a que las longitudes de anclaje especificadas en el plano no concuerdan con las condiciones reales en obra. En la zona donde se está ejecutando el levantamiento de muros para la garita, la placa estructural cuenta con un espesor de 10 cm (Detalle 1 adjunto plano E-601 plazoleta 5), mientras que en los planos de NOES se indica un espesor de 25 cm. Debido a esta diferencia, el diseño contempla anclajes de 15 cm y 17 cm de profundidad (Detalle 2 adjunto), los cuales no son viables en obra, ya que exceden el espesor disponible de la placa. En campo se cuenta con 10 cm de placa más 4 cm de capa de acabado, por lo cual las perforaciones y anclajes con epóxico se ejecutaron con una profundidad aproximada de 12 cm. Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita realizar la verificación de esta condición y la correspondiente actualización de los detalles de anclaje en el plano, garantizando que la solución propuesta sea técnicamente viable y cuente con la validación del diseñador. | Diseño | plazoleta 5 garita vehicular | actualización plano de NOES | Diseñador de elementos no estructurales |  | Monica Tatiana PEREZ |  | CERRADA | 21/04/2026 | 13 | 08/04/2026 | Luis Sabogal | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 21/04/2026 | 210 | 3.5.6 | Estructura | Elementos no estructurales | Falta de diseños elementos no estructurales | MENOR | 187 DIS 046 - Detalles de anclajes para mampostería de garita vehicular | DESCRIPCIÓN: Conforme a la revisión realizada a la construcción de la garita vehicular en la plazoleta 5, se evidenciaron inconsistencias en los detalles de anclajes en placa correspondientes a elementos no estructurales, indicados en el plano E-01G Plantas, refuerzos y detalles. Lo anterior se debe a que las longitudes de anclaje especificadas en el plano no concuerdan con las condiciones reales en obra. En la zona donde se está ejecutando el levantamiento de muros para la garita, la placa estructural cuenta con un espesor de 10 cm (Detalle 1 adjunto plano E-601 plazoleta 5), mientras que en los planos de NOES se indica un espesor de 25 cm. Debido a esta diferencia, el diseño contempla anclajes de 15 cm y 17 cm de profundidad (Detalle 2 adjunto), los cuales no son viables en obra, ya que exceden el espesor disponible de la placa. En campo se cuenta con 10 cm de placa más 4 cm de capa de acabado, por lo cual las perforaciones y anclajes con epóxico se ejecutaron con una profundidad aproximada de 12 cm. Por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita realizar la verificación de esta condición y la correspondiente actualización de los detalles de anclaje en el plano, garantizando que la solución propuesta sea técnicamente viable y cuente con la validación del diseñador. | Diseño | plazoleta 5 | actualizar detalles de plano | Diseñador estructural |  | Diana Torres |  | VENCIDA |  | 1 | 21/04/2026 |  | Diana Torres
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 01/07/2025 | 100 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | INTERMEDIA | 101 CM 013 - Solicitud de cumplimiento en la ejecución de ensayos de lodos de perforación | Durante el desarrollo de las actividades de pilotaje, la Supervisión Técnica ha evidenciado y reportado, en los comités de obra desde el pasado 23 de mayo, el incumplimiento en la ejecución de los ensayos de lodos de perforación, conforme a lo establecido en el Plan de Calidad para pilotaje. Actualmente, no se ha realizado el ensayo de contenido de arenas, el cual está especificado tanto en el estudio de suelos como en el plan de ensayos, el cual indica una frecuencia mensual durante la ejecución de pilotes. En este sentido, se solicita atender esta situación a la mayor brevedad posible y dar cumplimiento estricto a los ensayos requeridos para los materiales utilizados en los procesos de perforación, con especial atención a aquellos indicados en el estudio de suelos. | Calidad de materiales | TORRE 1 pilotaje | realizar ensayos correspondientes a lo solicitado en estudios de suelos y con la frecuencia acordada | Contratista de cimentación |  | Roger Romero |  | CERRADA | 05/08/2025 | 28 | 08/07/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 21/04/2026 | 209 | 3.6.3 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | PREVENTIVA | 209 EQ 007 - Mano de obra: ejero encargado en etapa de estructura | Tras la transición de la labor de cimbrado hacia el contratista de estructuras, la Supervisión Técnica observa la necesidad de formalizar la asignación de una persona dedicada exclusivamente a esta actividad. Aunque el personal actual cuenta con la capacidad técnica, el aumento en el volumen de obra generará una dispersión de sus responsabilidades. Para mitigar el riesgo de errores en los ejes y niveles del proyecto, se solicita a Cusezar verificar y asegurar que el contratista disponga de un responsable fijo para el trazado. Esta medida preventiva busca evitar que la saturación de tareas del personal de estructura comprometa la calidad y precisión del proceso constructivo. | Equipo y mano de obra | estructura plazoleta 4 y 5, y torre 1 |  | Contratista de estructura |  | Pedro Rincon Cadena | [6 empty] | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | Syrah | Syrah - Etapa 1 | Torre 1 |  | 07/11/2025 | 142 | 3.6.4 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayo | INTERMEDIA | 142 CM 031 - Incumplimiento en los ensayos de lodos de perforación en torre 1 | Durante el desarrollo de las actividades de pilotaje, la Supervisión Técnica ha evidenciado y reportado en los comités de obra el incumplimiento en la ejecución de los ensayos de control de lodos de perforación, conforme a lo establecido en el Plan de Calidad y en el Estudio de Suelos del proyecto. A la fecha, no se han realizado los ensayos de contenido de arenas, viscosidad y densidad, los cuales se encuentran especificados tanto en el Estudio de Suelos como en el Plan de Ensayos, que establecen su ejecución con frecuencia mensual y diaria durante el desarrollo de las excavaciones. En este sentido, se solicita atender esta situación con la mayor brevedad posible y dar cumplimiento estricto a los ensayos requeridos para el control de calidad de los materiales utilizados en el proceso de perforación, con especial atención a aquellos detallados en el Estudio de Suelos. | Calidad de materiales | torre 1 excavación de pilotes y pantallas pre-excavadas | Realizar ensayos cumpliendo la frecuencia | Contratista de cimentación |  | Pedro Rincon Cadena |  | CERRADA | 20/11/2025 | 5 | 15/11/2025 | Luis Sabogal | Pedro Rincon Cadena
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Tanque almacenamiento 1 | 19/08/2023 | 13 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | INTERMEDIA | REVISAR Y ACTUALIZAR LAS VERSIONES DE LOS PLANOS QUE EL CONTRATISTAS ESTÁ TRABAJANDO EN OB | La supervisión solicita que se revice y se actualice las versiones de los planos con los que el contratista está trabajando en obra. Ya que se han tenido que hacer correcciones en obra para el armado de acero en la viga de cimentación del fondo del Tanque, debido a que el contratista trabajó esta actividad con una versión anterior. Todo lo dicho, es con el fin de lograr que se trabaje en obra con las versiones de los planos más recientes. | Procesos constructivos | ZC-TANQUE | REVISAR Y ACTUALIZAR PLANOS A LOS CONTRATISTA DE OBRA | Obra |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 22/08/2023 | 0 | 22/08/2023 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Bloque B | 08/09/2023 | 15 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resultados muestras de concreto Cimentación Bloque B | Debido a que los resultados de las muestras de concreto No. 4-6-9-10-11-12-14-15, correspondientes a la cimentación de la torre B, estas no dieron los resultados esperados a los 28 días, concreto que está distribuido tanto en la losa inferior como en la superior, como se indica a continuación: Losa Inferior muestras: 4, 9, 10, 14 Promedio 87.5% Losa superior muestras:6, 11, 12, 15 Promedio 86.5% La Supervisión de manera comedida, solicita el concepto técnico del diseñador, considerando que según su concepto inicial " por favor enviarnos los resultados a 56 días pero puede estar tranquilo y continuar con la obra ya que la resistencia más baja a 28 días es 76% pero corresponde a la placa inferior, importante eso que menciona de mantener inundados los elementos para ganar algo de resistencia." no había inconvenientes con los resultados bajos en la losa inferior, pero como se observa también hay resultados bajos en la losa superior. La Supervisión solicita revisar los diseños de la mezcla de concreto, debido a que las muestras tomadas para la losas de cimentación inferior y superior del Bloque B no cumplieron con su resistencia a los 28 días, por tanto se debe revisar los resultados de resistencia de los testigos a los 56 días. La muestras que no cumplen son: No. 4-6-9-10-11-12-14-15. También se solicita concepto técnico por parte del diseñador estructural para los resultados de la losa superior ya que la nota enviada por él corresponde a los resultados en los concretos para la losa Inferior. | Calidad de materiales | Bloque B-Zorzal | Revisar diseño de la mezcla y analizar resultados testigos a los 56días | Obra |  | Andres Fernando SERRANO | 08/09/2023 | CERRADA | 18/09/2023 | 6 | 12/09/2023 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Bloque C | 08/09/2023 | 16 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resultados muestras de concreto Cimentación Bloque C | De acuerdo al resultado obtenido a los 3 día en la muestra de concreto No 2 que corresponde al concreto de la Losa inferior para la cimentación del Bloque C, este resultado dió por debajo del valor esperado (45% F´c). Considerando los valores obtenidos en la cimentación del bloque B, la Supervisión manifiesta que es necesario hacer revisión al diseño del concreto de 28 Mpa utilizado en la cimentación. Por otra parte, los valores están muy justos o algunos por debajo del valor esperado, lo cual puede causar reprocesos importantes. Es de anotar que los resultados de los cilindros son en condiciones ideales y seguramente mayores a los obtenidos en obra. | Calidad de materiales | Bloque C - ZORZAL | hacer revisión al diseño del concreto de 28 Mpa | Obra |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 28/10/2023 | 46 | 12/09/2023 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Bloque D | 23/01/2024 | 30 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 029 CM 012 Resultado ensayos Concreto 28Mpa Cimentación BLQ-D. | La supevisión informa que los resultados a 28 días de los ensayos a compresión realizados en las muestras No.9-10-11, no alcanzaron con su resistencia especifica. Estos concretos son de 28Mpa y fueron instalados en el Bloque D para las vigas y losa de cimentación. | Calidad de materiales | Cimentación Bloque D | revisar el diseño de la mezcla y el proceso de elaboración. | Proveedor de concreto |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 25/01/2024 | -6 | 31/01/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Bloque C | 09/01/2024 | 26 | 3.1.6 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA | 025PC012 Actividad intermitente de Curado del Concreto en las estructuras del Bloque C | La supervisión informa que el contratista de estructuras no está realizando la actividad de curado del concreto de manera constante, actividad que se debe realizar de manera continua por 7 días, como está especificado en el plan de calidad. Las estructuras que presentan un curado del concreto de forma intermitente son: 1) Muros de apartamentos: 501 al 504 torres 1 y 2; 401 al 404 torre 3. 2) Escaleras piso 1 torre 1 3) Muros punto fijo piso 2 torres 1,2,3 y piso 3 torres 2,3 4) Losa de pasillo piso 3 torre 1. La supervisión solicita que se tomen medidas correctivas, para que no se siga repitiendo esta situación. | Procesos constructivos | Bloque C | asignar un personal fijo en obra para que realice esta actividad de forma continua | Contratista de estructura |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 24/01/2024 | 6 | 18/01/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Salón social 1 | 22/05/2024 | 38 | 3.1.6 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA | 037 PC 017 Sin Curado de Concreto Columnas Salón Social | La supervisión informa que el contratista de estructuras no está realizando la actividad de curado del concreto para las (07) columnas fundidas en el salón social. Esta actividad se debe realizar de manera continua tal como lo especifica el plan de calidad. La supervisión solicita que se tomen medidas correctivas, para que no se siga repitiendo esta situación y así poder garantizar que el concreto adquiera la totalidad de su resistencia (f'c) especificada en el plano y además poder evitar probables grietas superficiales. | Procesos constructivos | Salón social | Realizar el curado del concreto de manera continua tal como lo especifica el plan de calidad. | Contratista de estructura |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 23/05/2024 | -1 | 24/05/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Bloque C | 18/12/2023 | 23 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 022 PC 011-FUNDICION DE COCNRETO BLOQUE-C SIN LIBERAR | Se informa que el día sábado 16 de diciembre la supervisión no estuvo presente en la actividad de fundición de concreto para los Muros en los apartamentos 301 y 302 Torre 3 y Losa Entrepiso de los apartamentos 301 y 302 Torre 2, debido a las fallas que presentó la planta de concreto en las horas de la mañana y que hasta que finalizó la jornada labora de la supervisión no se había solucionado el problema. Actividad que se reinició en horas de la tarde. | Procesos constructivos | BLOQUE C - TORRE 2 Y 3 | 1) Revisión de plomo en los muros fundidos. 2) Los muros y las losas de entrepiso fundidas no deben presentar hormigueros en concreto. 3) Se realizará seguimiento a los resultados de las pruebas de resistencia a la compresión del concreto a los 28 días. | Obra |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 24/01/2024 | 6 | 18/01/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Bloque G | 24/07/2024 | 46 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 045 PC 023 -Reparaciones estructurales Muros en concreto apartamentos BLOQUE - G | La supervisión solicita la reparación estructural y resane para los siguientes muros de concreto localizados en el Bloque G. Piso 4 y 5 Torres 1-2-3. | Procesos constructivos | Bloque G - Pisos 4 y 5 Torres 1-2-3 | Para que esta actividad sea liberada se debe realizar reparación estructural y resanes en donde aplica. También se solicita revisar el diseño del concreto para garantizar la calidad y resistencia. | Obra |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 21/12/2024 | 140 | 03/08/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social |  | 31/10/2024 | 49 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 048 PC 026: Reparaciones estructurales muros-Piscina de adultos. | Los Muros de la piscina de adultos presentan fisuras diagonales y requiere reparación estructural. | Procesos constructivos | Piscina | Reparación estructural | Contratista de estructura |  | Stephanie VARON RAMIREZ | 14/01/2025 | CERRADA | 15/01/2025 | 50 | 26/11/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Bloque C | 11/12/2023 | 21 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | MUROS SIN LIBERAR APARTAMENTO 302 TORRE 1 BLOQUE C | La supervisión informa que no liberó los muros para el apartamento 302 de la Torre 1 localizado en el Bloque C, debido a que hay muros que no están alineados con los muros del apartamento inferiores y tampoco se han plomado los muros de todo el apartamento. | Procesos constructivos | APARTAMENTO 302 TORRE 1 BLOQUE C | Se debe revisar: 1) Niveles y plomos de muros. 2) Los muros no deben presentar hormigueo. 3) Calidad del concreto se analizará con los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio a los 28 días. | Obra |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 24/01/2024 | 24 | 31/12/2023 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Bloque D | 05/03/2024 | 34 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | 033 EQ 004 Sistema de apuntalamiento para losas entrepiso Bloque D | Se informa que el contratista de estructuras no está instalando todos los elementos de apuntalamiento en las losas de entrepiso del bloque D, tal como está especificado en los calculos presentados por el disañador estructural. La supervisión solicita que se instalen estos elementos faltantes lo más pronto posible, y así evitar que la estructura presente problemas de integridad; tambien se debe dejar instalados puntales en los dos pisos debajo de las losas desencofradas. Los elementos faltantes son para los siguientes aptos: 401 al 404 torres 1-2-3 y aptos 501 al 504 torres 1-2-3. Se adjunta plano presentado por el diseñador estructural con la localización de los elementos de sacrificio. | Equipo y mano de obra | Piso 4 y 5 Bloque D | Instalar los elementos de apuntalamiento faltantes. | Contratista de estructura |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 23/03/2024 | 17 | 06/03/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Bloque G | 15/07/2024 | 45 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | 044 EQ 006-Sistema de apuntalamiento en losas entrepiso Bloque G | Se informa que el contratista de estructuras no está instalando todos los elementos de apuntalamiento en las losas de entrepiso del bloque G, tal como está especificado en los calculos presentados por el disañador estructural. La supervisión solicita que se instalen estos elementos faltantes lo más pronto posible, y así evitar que la estructura presente problemas de integridad; tambien se debe dejar instalados puntales en los dos pisos debajo de las losas desencofradas. Se adjunta cuadro con los apartamentos que les falta estos elementos y el plano presentado por el diseñador estructural con la localización de los elementos de sacrificio. | Equipo y mano de obra | Pisos 3 y 4 Torres 1-2-3 - Bloque G | Instalar los respectivos gatos puntales faltantes. | Contratista de estructura |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 31/07/2024 | 12 | 19/07/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Casas 1 | 11/10/2023 | 18 | 3.2.3 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta secuencia y posición de la colocación del refuerzo inferior y superior | INTERMEDIA | 017PC007 - Malla electrosoldada placa de contrapiso U.A.R sin entregar a la supervisión. | Se informa que no se tuvo en cuenta a la supervisión para liberar la actividad de instalación de malla electrosoldada en la placa de contrapiso de la U.A.R. Actividad que se encuentra en proceso de fundición de concreto. Se le recuerda a Cusezar que antes de dar inicio con las actividades se debe llamar a la supervisión para que estas actividades sean liberadas. | Procesos constructivos | U.A.R - ZORZAL | Antes de ejecutar la actividad de fundición de concreto se debe llamar a la supervisión para liberar el acero de refuerzo. | Obra |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 12/10/2023 | 0 | 12/10/2023 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Bloque G | 28/06/2024 | 43 | 3.2.8 | Estructura | En la placa | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado, el vibrado y vaciado del concreto | INTERMEDIA | 042 PC 021-Curado de concreto con ANTISOL para las Losas Entrepiso Bloque - G. | La supervisión informa que el contratista de estructuras no está utilizando el equipo apropiado para aplicar correctamente el producto ANTISOL, para curar el concreto de las losas entrepiso. Para garantizar el completo desarrollo de resistencias de concreto, este producto se debe aplicar utilizando una fumigadora manual o un aspersor neumático, y no se debe aplicar con una botella de gaseosa, como lo está realizando el contratista. | Procesos constructivos | Losas entrepiso Bloque G | Se debe aplicar utilizando una fumigadora manual o un aspersor neumático | Contratista de estructura |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 23/07/2024 | 19 | 04/07/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Salón social 1 | 11/10/2024 | 47 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 046.PC.024-Reparaciones en la estructura de Losa de cubierta del salón Social. | No se recibe la losa de cubierta del salón social, por el estado que se encuentra la estructura luego de la fundición de concreto que se realizó. Al desencofrar la losa la estructura presenta lo siguiente: 1. Vigas con acero visible y sin recubrimiento. 2. Vigas y losas con hormigueros en el concreto. 3. Hay puntos en la losa que se puede ver la malla electrosoldada. 4. Fisuras longitudinales en la losa mayores a 5mm. | Procesos constructivos | Losa de Cubierta - Salón Social | Reparación estructural | Contratista de estructura |  | Andres Fernando SERRANO | 05/12/2024 | CERRADA | 06/12/2024 | 41 | 26/10/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Bloque C | 10/01/2024 | 27 | 3.2.14 | Estructura | En la placa | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 026 CM 008-Resultado ensayos a compresión cilindro de Concreto 21Mpa Bloque C | La supervisión informa que continua llegando resultados en los informes de los ensayos a compresión en los Concreto de 21Mpa a 3 y 7 días que no alcanzan con su resistencia especifica. Estos concretos fueron instalados en el Bloque C para las siguientes estructuras: Losas de entrepiso aptos: 503-504 Torres 1 y 2 Bloque-C, Muestras No.64-72. Escaleras Piso 1 Torres 1 y 2 Bloque C, Muestras No.65-73. | Calidad de materiales | Bloque C | La supervisión solicita conocer cual será el procedimiento correctivo en obra. | Proveedor de concreto |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 01/03/2024 | 42 | 19/01/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Bloque C | 17/01/2024 | 28 | 3.3.6 | Estructura | En escaleras | Correcta ejecución de anclajes | INTERMEDIA | 027PC013.No cumplió la resistencia de pruebas a tracción para anclajes en escaleras BLQ-C | La supervisión informa que el 16 de enero de 2024, se realizaron las tres (03) pruebas a tracción de anclajes post-instalados en escaleras del BLOQUE -C-Torre 1, estas pruebas realizadas no cumplieron el 100% de su resistencia F´y. Se solicita conocer cual será el procedimiento a seguir que garantice la estabilidad de las escaleras que ya están construidas en el Bloque C para las Torres No.1 pisos (1-2-3), Torre No.2 pisos (1-2),Torre No.3 pisos (1). | Procesos constructivos | BLOQUE C | Se debe capacitar al personal de obra que ejecuta la actividad. | Contratista de estructura |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 28/02/2024 | 33 | 26/01/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Bloque C | 18/01/2024 | 29 | 3.3.6 | Estructura | En escaleras | Correcta ejecución de anclajes | INTERMEDIA | 028.CM.011Revisar las condiciones del Epóxico utilizado en anclajes para escaleras BLQ-C. | Se informa que el epóxico aplicado para los anclajes instalados en las escaleras del piso 3 torre 2 Bloque C, lleva más de 12 horas de haberse aplicado y no ha fraguado. La supervisión solicita revisar las condiciones del material como son: fecha de vencimiento, almacenamiento del material, estado de los equipos y procedimientos de aplicación del Epóxico. | Calidad de materiales | BLOQUE C - Torre 2 - Piso 3 | revisar las condiciones del material como son: fecha de vencimiento, almacenamiento del material, estado de los equipos y procedimientos de aplicación del Epóxico. | Contratista de estructura |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 24/01/2024 | 2 | 22/01/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Bloque A | 29/06/2023 | 10 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | INTERMEDIA | Monitoreo temperatura del Concreto. | La supervisión solicita que se siga llevando la toma de Temperaturas del Concreto que está sumistrado la planta del Zorzal. Este control no se ha tomado desde que se inició producción con la planta de Cusezar | Equipo y mano de obra | Torre A. | Se requiere tener disponible un termómetro en la planta de concreto del Zorzal, para monitorear las temperaturas del concreto. | Obra |  | Andres Fernando SERRANO | 24/07/2023 | CERRADA | 03/08/2023 | 34 | 30/06/2023 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Bloque E | 21/03/2024 | 36 | 3.6.2 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de calibración de equipos | MENOR | 035.EQ.005: CAMBIO DE TERMOMETRO PARA CONTROL TEMPERATURA MUESTRAS DE CONCRETO. | La supervisión informa que el termómetro que el laboratorista está utilizando para el control de temperatura de los concretos en obra, está presentando fallas, arrojando datos erróneos. La supervisión solicita cambio de este equipo. | Equipo y mano de obra | Laboratorio planta de Concreto | Cambio de equipo de control de temperatura. | Obra |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 22/03/2024 | -1 | 23/03/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Salon Social | Bloque A | 09/08/2023 | 12 | 5.3.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | INTERMEDIA | Frecuencia ensayos de Resistencia a la compresión del Grouting y Mortero | La Supervisión informa que una vez recibido los resultados de las muestras ensayadas para la resistencia a la compresión del Mortero y Grouting, se puede evidenciar que estos se no se están realzando acorde al Plan de Ensayos. Con una Frecuencia acordada de un ensayo por cada apartamento del proyecto, y no por todos los apartamentos del piso. | Calidad de materiales | Torre A Piso 1 - El Zorzal | Se solicita realizar las muestras de Mortero y Grouting como lo informa el Plan de Ensayos. | Obra |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 28/10/2023 | 79 | 10/08/2023 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Porteria | Bloque A | 20/06/2023 | 7 | 1.4.1 | Inicio general de obra | Verificación del adecuado almacenamiento de los materiales | Instalaciónes para el almacenamiento del refuerzo (Burros) | INTERMEDIA | ALMACENAMIENTO DEL ACERO DE REFUERZO EN OBRA | La supervisión solicita mejorar las condiciones en que se encuentra el almacenamiento del Acero de Refuerzo en Obra. El acero de refuerzo debe almacenarse en la obra encima de teleras, canes o elementos de madera que permitan mantenerlo separado del suelo o de cualquier otro elemento contaminante. En lo posible, el sitio de almacenamiento debe ser cubierto, y por razones de seguridad y control debe ser encerrado. Las mallas electrosoldadas se deben colocar sobre teleras separándolas de acuerdo a los distintos tipos. | Calidad de materiales | PROYECTO EL ZORZAL | El acero de refuerzo debe almacenarse en la obra encima de teleras, canes o elementos de madera que permitan mantenerlo separado del suelo o de cualquier otro elemento contaminante, en lo posible, el sitio de almacenamiento debe ser cubierto. | Obra |  | Andres Fernando SERRANO | 26/06/2023 | CERRADA | 24/07/2023 | 31 | 23/06/2023 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Porteria | Tanque almacenamiento 1 | 27/02/2024 | 33 | 2.2.5 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado de la placa de cimentación | INTERMEDIA | 032 PC 015 Corrección acero de refuerzo instalado en el Pozo de succión-cuarto de máquinas | La supervisión solicita realizar las correcciones en el acero de refuerzo instalado para los muros del Pozo de succión del cuarto de maquinas. En las imágenes No.2 y 3 se resalta las varillas de acero que no quedaron instaladas como muestra el detalle aprobado por el diseñador estructural. | Procesos constructivos | Pozo de succión - Cuarto de maquinas | Corregir instalación de acero de refuerzo | Contratista de estructura |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 28/02/2024 | -8 | 07/03/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Porteria | Bloque B | 25/08/2023 | 14 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | REVISAR DISEÑOS Y PROCESO DE MEZCLADO PARA LOS CONCRETOS. | La Supervisión informa que los resultados para las muestras de Concreto No. 2,4,10,11,19 no cumplieron con su resistencia a los 03 y 07 días, y en las muestras de Concreto No. 4,6 no cumplieron con su resistencia a los 28 días. Estos concretos corresponden a la cimentación de la Torre B y su resistencia debe ser de 28 Mpa. Se debe analizar la resistencia de los testigos a los 56 días. La supervisión solicita que se realice una revisión a los diseños del concreto de 28 Mpa, al igual que al proceso de mezclado, ya que hay resultados a los 3, 7 y 28 días que están por debajo de los valores esperados. | Calidad de materiales | EL ZORZAL - CIMENTACIÓN BLOQUE B | Revisar los diseños del concreto y el proceso de mezclado del concreto, para garantizar sus resistencias. | Obra |  | Andres Fernando SERRANO | 30/08/2023 | CERRADA | 10/11/2023 | 73 | 29/08/2023 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Porteria | Bloque A | 12/07/2023 | 11 | 3.1.6 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA | Proceso de Curado del Concreto | La supervisión solicita que se realice el debido proceso de Curado del concreto para cada uno de los muros de los apartamentos construidos. Como norma general el curado ha de ser realizado de manera continua durante al menos 7 días. Proceso que ha sido intermitente en obra. | Procesos constructivos | Muros apartamentos pisos 3 y 4 Torre A | Disponer de un trabajador para que ejecute esta actividad cada día. | Obra |  | Andres Fernando SERRANO | 17/07/2023 | CERRADA | 24/07/2023 | 10 | 14/07/2023 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Porteria | Bloque A | 07/06/2023 | 4 | 3.1.8 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | TEMPERATURA CONCRETO | La supervisión solicita controlar las temperaturas del concreto que está suministrando la planta de ARGOS. Está llegando concretos con temperaturas de 36° a 38°. Según la norma NTC 3318 el concreto no debe superar la temperatura de 32°. La Supervisión recomienda no fundir cuando el concreto llegue con estas temperaturas. | Calidad de materiales | TORRE 2 BLOQUE A | Realizar la consulta con Argos | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 03/08/2023 | 51 | 13/06/2023 | Ramiro Carrascal | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Porteria | Bloque A | 05/12/2023 | 20 | 3.5.24 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación y correcta ejecución de barandas | INTERMEDIA | Revisar Cordón de soldadura para las Barandas Instaladas en el Bloque A | En el recorrido realizado en el día de hoy la supervisión informa que las barandas instaladas sobre la Torre 1- Bloque A presenta lo siguiente: 1) Se pudo evidenciar que hay conexiones entre barandas que no se les realizó un cordón de soldadura completo dejando espacios entre las soldadura. | Procesos constructivos | Bloque A Torre 1 | La supervisión solicita: 1) Se deben corregir los cordones de soldadura realizados. | Obra |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 12/12/2023 | 5 | 07/12/2023 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Porteria | Bloque G | 28/06/2024 | 42 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | INTERMEDIA | 041 CM 015-Mejorar condiciones de almacenamiento del Acero de refuerzo en Obra. | La supervisíón solicita mejorar las condiciones en que se encuentra almacenado el acero de refuerzo en Obra. El acero se encuentra en contacto con el suelo y en agua estancada, tal como se puede evidenciar en las fotos adjuntas. La supervisión informa que para liberar la actividad de fundición de concreto se debe limpiar el óxido con una escobilla o lija | Calidad de materiales | BLOQUE - G | Retirarlo del suelo y de las zonas húmedas. | Obra |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 23/07/2024 | 20 | 03/07/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Piscina | Bloque D | 24/01/2024 | 31 | 2.3.8 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación del cumplimiento de recubrimientos del refuerzo estructural | INTERMEDIA | 030 PC 014 Reparación hormigueo en losa de cimentación Bloque D | La supervisión solicita realizar las reparaciones con mortero de reparación a los hormigueos presentados en las vigas perimetrales de la cimentación localizadas en el bloque D en las siguientes torres: - Torre 1 vigas No.021 eje C, 002 y 004 eje A, 004 eje O. - Torre 2 vigas No.001 eje O, 032 eje O. - Torre 3 vigas No.002 eje A, 001 eje O, 002 eje O, 005 eje N | Procesos constructivos | CIMENTACIÓN BLOQUE D | realizar las reparaciones con mortero de reparación a los hormigueos presentados | Contratista de cimentación |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 22/02/2024 | 20 | 02/02/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Piscina | Portería 1 | 03/01/2024 | 25 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 024CM01 Resultados ensayos de resistencia a compresión cilindros Cimentación portería | Los resultados para los ensayos de resistencia a compresión realizados a los cilindros de concreto de 21 mpa que fueron extraidos de las vigas de cimentación de la Portería, no alcanzarón el 100% de su resitencia especifica. La supervisión solicita sea realizada la consulta al diseñador estructural informándonos cual será el procedimiento que se debe realizar. | Calidad de materiales | Portería | Consultar al diseñador estructural cual será el procedimiento que se debe realizar. | Proveedor de concreto |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 28/02/2024 | 44 | 15/01/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Piscina | Bloque D | 15/03/2024 | 35 | 3.1.3 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación correcta aplicación del desmoldante y limpieza en la base (Unión muro-Placa) | MENOR | 034 PC 016-Material extraño embebido en Muros, Losas. Bloque D | La supervisión informa que el contratista de estructuras continua dejando materiales extraños embebidos en los concreto estructurales de Muros, losas, y Escaleras, localizados en el Bloque D. La supervisión solicita mejorar este proceso constructivo, implementando otras formar para tapar los vacíos que presenta la formaleta en el momento de la fundición. | Procesos constructivos | Bloque D | Cambiar el uso de material como plásticos, icopor, tubos pvc, para tapar los espacios generados por la formaleta. | Contratista de estructura |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 21/03/2024 | 3 | 18/03/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Piscina | Bloque A | 06/06/2023 | 1 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | CRITICA | DISEÑO FORMALETA | La supervisión solicita el diseño de formaleta metálica que se empleará en los apartamentos. El cual especifica los tiempos, los procesos de remoción de la formaleta y los procesos de apuntalamiento, así como el número de pisos que debe dejar con puntales por debajo de los pisos a ser fundidos. Dentro de los cálculos se deben tener en cuenta sectores especiales en donde se deberán dejar piezas de sacrificio con el fin de no cargar la estructura a edad temprana. Según lo especificado en la NOTAS GENERALES del Plano E-1.1A | Equipo y mano de obra | TORRE A | Entregar Diseños de Formaleta Metálica y los procesos de apuntalamiento para las losas de apartamentos. | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | ANULADA | 06/06/2023 |  | 15/06/2023 |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Piscina | Bloque A | 20/06/2023 | 8 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | INSTALACION DE LA PALOMERA EN OBRA | La supervisión solicita parar la actividad de instalación de palomera hasta no tener los accesorios adecuados para ejecutar esta actividad, y de este modo no se tenga que seguir interviniendo la estructura del muro. También se solicita realizar la respectiva reparación de cada uno de los muros afectados. | Procesos constructivos | Torre A | Utilizar los accesorios adecuados para la instalación de la palomera Reparación de los muros afectados. | Obra |  | Andres Fernando SERRANO | 26/06/2023 | CERRADA | 24/07/2023 | 31 | 23/06/2023 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Piscina | Bloque A | 29/06/2023 | 9 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | Revisar y corregir Proceso Constructivo en instalación de formaleta y alineación en Muros | La supervisión solicita que se revise y se corrija el proceso constructivo que se está llevando en obra para la instalación de formaleta en muros y losas, teniendo en cuenta que se evidencia que algunos muros no están quedando alineados con el inmediatamente inferior, generando excentricidad. Se solicita consultar al diseñador sobre estos casos particulares considerando que son muros del segundo y tercer piso. En cuanto a las losas de entrepiso están quedando rebabas de concreto sobre los muros, debido a los espacios que hay en la formaleta; por lo tanto, solicitamos revisar, estado de la formaleta, limpieza de la formaleta, accesorios y alineamiento. Por otra parte, se solicita que los materiales que se utilizan para el ajuste de formaleta como icopor, madera o cualquier otro elemento, no deben quedar embebidos en la estructura, deben retirarse y ajustar adecuadamente la formaleta. En los sitios de la estructura donde queden elementos extraños, se deben retirar y hacer reparación estructural, informando a la Supervisión sobre el procedimiento y aprobación. | Procesos constructivos | Torre A - pisos 2-3 | Corregir el proceso de instalación de formaleta sobre muros divisorios y losas. Cambiar los materiales empleados en obra para el ajuste de la formaleta para que no queden embebidos en la estructura. Reparar los muros afectados. Se solicita consultar al diseñador sobre los muros de la fachada que no están alineados con los muros de los pisos de abajo. | Obra |  | Andres Fernando SERRANO | 03/08/2023 | CERRADA | 03/08/2023 | 30 | 04/07/2023 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Piscina | Bloque C | 14/12/2023 | 22 | 3.1.10 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA | 021-PC-010-MUROS DE APARTAMENTOS BLOQUE C SIN CURADO EN EL CONCRETO | La supervisión informa que desde el día 07 de diciembre de 2023 no se está realizando la actividad de Curado en el concreto para los muros en los apartamentos 201 al 204 Torre 2 y apartamentos 301 al 304 Torre 1 localizados en el Bloque C. Esta actividad se debe realizar por 7 días continuos. | Procesos constructivos | BLOQUE - C TORRE 1 Y 2 | La supervisión solicita consultar al Diseñador estructural sobre esta situación para que nos informe que acciones correctivas se debe realizar. | Obra |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 28/02/2024 | 49 | 10/01/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Piscina | Bloque G | 14/06/2024 | 39 | 3.1.10 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA | 038 PC 018 - MUROS SIN CURADO DE CONCRETO EN LOS APTOS DEL BLOQUE-G | La supervisión informa que el contratista de estructuras no está realizando la actividad de curado de concreto para los muros fundidos en los siguientes apartamntos del Bloque G: Aptos: 101 al 104 Torre (1) y Aptos: 103 -104 Torre (2). Nuevamente recordamos que esta actividad se debe realizar de manera continua tal como lo especifica el plan de calidad. La supervisión solicita que se tomen medidas correctivas, para que no se siga repitiendo esta situación y así poder garantizar que el concreto adquiera la totalidad de su resistencia (f'c) especificada en el plano y además poder evitar la aparición de grietas superficiales. | Procesos constructivos | APTOS. BLOQUE - G | Realizar esta actividad de manera continua por 7 días tal como lo especifica el plan de calidad. | Contratista de estructura |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 26/10/2024 | 131 | 17/06/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Piscina | Bloque G | 17/06/2024 | 40 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 038 PC 018. Hormigueros en el concreto de muros para los apartamentos del BLOQUE - G | La supervisión informa que los apartamentos del 101 al 104 localizados en las Torres 1 y 2 del Bloque G, presentan hormigueros en el concreto para muros; debido a que no se está realizando adecuadamente el proceso de vibrado del concreto. La supervisión solicita reparar los muros que presentan estas fallas y hace un llamado en ser más cuidadosos en la ejecución de esta actividad. Y de esta manera evitar debilitamientos en la estructuras ya que se expone a la intemperie el acero de refuerzo. | Procesos constructivos | Bloque G - Torre 1-2-3 | Mejorar el vibrado de concreto en obra | Contratista de estructura |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 13/11/2024 | 147 | 19/06/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Piscina | Bloque E | 17/06/2024 | 41 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 040 PC 020- Hormigueros en el concreto de muros de apartamentos y punto fijo del BLQ-E3 | La supervisión informa que los muros para los apartamentos 301 y 302 y los muros del punto fijo del piso 3 localizados en la Torre 3 del Bloque E, presentan hormigueros en el concreto; debido a que no se está realizando adecuadamente el proceso de vibrado del concreto. La supervisión solicita reparar los muros que presentan estas fallas y mejorar la ejecución de vibrado de concreto al momento de su fundición. De esta manera se evita debilitamientos en la estructuras ya que se expone a la intemperie el acero de refuerzo. | Procesos constructivos | Aptos 301-302 E3 - Punto Fijo piso 3 | Reparar los muros que presentan estas fallas y mejorar la ejecución de vibrado de concreto al momento de su fundición | Contratista de estructura |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 29/10/2024 | 132 | 19/06/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Piscina | Bloque G | 30/10/2024 | 48 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 047 PC 025. Reparaciones estructurales sobre muros y losas en el Bloque ( G ). | Las siguientes estructuras localizadas en las (03) torres del Bloque ( G ) requieren reparaciones estructurales debido a que presentan fisuras, acero expuesto y hormigueros, sobre muros y losas de concreto. | Procesos constructivos | Torres 1-2-3 Bloque G | Reparación estructural | Contratista de estructura |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 21/12/2024 | 26 | 25/11/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Piscina | Bloque C | 02/01/2024 | 24 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 023CM009-Resultados Ensayos de compresión para Concreto 28Mpa Cimentación BLQ: C y D | Informamos que continua llegando resultados de ensayos de compresión en Concreto de 28 Mpa a 28 días que no alcanzan el 100% de su resistencia especifica, concretos instalados en las Losas de Cimentación en los Bloques C y D. La supervisión solicita tomar medidas correctivas en obra con el proceso de mezclado. | Calidad de materiales | Losa de Cimentación en los Bloques C y D | Verificar el proceso de mezclado en obra. | Proveedor de concreto |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 03/01/2024 | -6 | 09/01/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Tanque | Bloque G | 28/06/2024 | 44 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 043 PC 022-Muros sin liberar apartamentos 303 - 304 Torre 1 Bloque G | La supervisión informa que no se autoriza la fundición de concreto para los muros de los apartamentos 303 - 304 torre 1 bloque G, debido a la no liberación del acero de refuerzo por falta de los trazos sobre la losa. La supervisión solicita desencofrar los muros formaleteados para verificar que el acero este correctamente instalado | Procesos constructivos | Aptos: 303 - 304 torre 1 bloque G | Desencofrar los muros formaleteados para verificar que el acero este correctamente instalado | Contratista de estructura |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 03/07/2024 | 0 | 03/07/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | Tanque | Bloque H | 19/11/2024 | 50 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 049 PC 027 Reparaciones sobre Muros Bloque H | Los siguientes muros en apartamentos del Bloque ( H ) requieren ser intervenidos debido a que presentan hormigueros y acero de refuerzo expuesto: | Procesos constructivos | Apartamentos en las Torres 1-2-3 del Bloque H | Utilizar Mortero de Reparación de estructuras | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 07/04/2025 | 116 | 12/12/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | UAR | Bloque A | 07/06/2023 | 3 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Hormigueo en el concreto | La supervisión solicita la reparación para los muros que presenta hormigueo en el concreto, localizados en la Torre 2 Bloque A, Apartamento 102 Muros: M-18, M-1, M-3, M-2, M-15, M-16, M-10, M-21, M-22, M-8, M-12, M-11, M-20 y para el Apartamento 103 Torre 1 Bloque A. Muro: M-16, M-18 | Procesos constructivos | TORRE A2 APARTAMENTO 102 Y TORRE A1 APARTAMENTO 103 | Revisar la temperatura del concreto, mejorar los procesos de vibrado de concreto. | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 26/06/2023 | CERRADA | 03/08/2023 | 51 | 13/06/2023 | Ramiro Carrascal | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | UAR | Bloque A | 21/09/2023 | 17 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | Resultados muestras de Grouting para muros de Antepecho Apartamentos BLOQUE-A | La Supervisión solicita tomar medidas correctivas con el proceso de mezclado y en las dovelas fundidas para los muros de antepecho de los apartamentos del Bloque A. Puesto que los resultados obtenidos en las muestras de Grouting No.18-20-23-26-27, a los 14 días el F´c alcanzó resultados entre el 31% y el 54%, teniendo encuentra que el F´c esperado debe ser 75%. | Calidad de materiales | Muros de antepecho Apartamentos Bloque A | Corregir el proceso de mezclado | Obra |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 17/11/2023 | 53 | 25/09/2023 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | TORRES | Bloque A | 13/06/2023 | 6 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA | Instalación de Formaleta sin haberse liberado el acero de refuerzo sobre muros. | La supervisión reporta la instalación de formaleta para los muros de los apartamentos 102 y 103 localizados en el Bloque A3, sin haberse liberado primero la instalación del acero de refuerzo y sus respectivos distanciadores. Por lo tanto no se autoriza continuar con la fundición de concreto hasta no ser liberada dicha actividad. | Procesos constructivos | TORRE A3 - APARTAMENTOS 102 Y 103 | DESENCOFRAR UNA DE LAS CARAS DE LOS MUROS PARA REVISAR EL ACERO DE FUERZO Y DISTANCIADORES INSTALADOS. | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 26/06/2023 | CERRADA | 11/07/2023 | 27 | 14/06/2023 | Ramiro Carrascal | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | TORRES | Bloque A | 06/06/2023 | 2 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | MAYOR | DISEÑO DE FORMALETA | La supervisión solicita el diseño de formaleta metálica que se empleará en los apartamentos. El cual especifica los tiempos, los procesos de remoción de la formaleta y los procesos de apuntalamiento, así como el número de pisos que debe dejar con puntales por debajo de los pisos a ser fundidos. Dentro de los cálculos se deben tener en cuenta sectores especiales en donde se deberán dejar piezas de sacrificio con el fin de no cargar la estructura a edad temprana. Según lo especificado en la NOTAS GENERALES del Plano E-1.1A | Equipo y mano de obra | TORRE A | Entregar Diseños de Formaleta Metálica y los procesos de apuntalamiento para las losas de los apartamentos. | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 26/06/2023 | CERRADA | 28/10/2023 | 135 | 15/06/2023 | Ramiro Carrascal | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | TORRES | Bloque A | 13/06/2023 | 5 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | ELEMENTOS DE SACRIFICIO | Se deben mejorar el sistema de apuntalamiento de sacrificio y tener en obra los suficientes elementos que permitan liberar la gran totalidad de la loza dejando una pieza que genere el apuntalamiento de un área aferente, para no tener problemas de integridad. | Equipo y mano de obra | TORRE A | TENER EN OBRA SUFICIENTES ELEMENTOS DE SACRIFICIO | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 03/08/2023 | CERRADA | 03/08/2023 | 50 | 14/06/2023 | Ramiro Carrascal | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | TORRES | Bloque D | 08/02/2024 | 32 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | CRITICA | 031 CM 13-Mala calidad del concreto en muros No. M-1 y M-15 APTO201 Torre 2 BLQ-D | Los siguientes muros No. M-1 y M-15 localizados en el apartamento 201 torre 2 Bloque D, que fueron fundidos el lunes 5 de febrero, presentan deficiencias en la calidad del concreto instalado, presenta más contenido de arena que material cementante. La Supervisión considera que estos muros deben ser retirados por deficiencias en la calidad del concreto ya que pueden afectar la estabilidad de la estructura. | Calidad de materiales | apartamento 201 torre 2 Bloque D | Se considera que estos muros deben ser retirados. | Proveedor de concreto |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 19/03/2024 | 31 | 17/02/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | TORRES | Bloque F | 10/05/2024 | 37 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 036CM014.Concreto de baja calidad Losas entrepiso apartamentos 501-502 Torre 3-Bloque F | La supervisión informa que los concretos que se utilizaron para la fundición de las losas entrepiso sobre los apartamentos 501-502 de la torre 3 del bloque F, presentan una textura arenosa y se desmorona o desintegra fácilmente. La supervisión considera que estas losas se deben demoler para garantizar la estabilidad de la estructura, debido a la deficiencias en la calidad y resistencia del concreto instalado. | Calidad de materiales | Piso 5 - Torre 3 - Bloque F | La supervisión considera que estas losas se deben demoler para garantizar la estabilidad de la estructura | Proveedor de concreto |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 21/05/2024 | 0 | 21/05/2024 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | ZORZAL | Zorzal Etapa 1 y Etapa 2 | TORRES | Bloque A | 05/12/2023 | 19 | 3.5.24 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación y correcta ejecución de barandas | INTERMEDIA | Revisar Diseños de Barandas Instaladas en el Bloque A | En recorrido realizado en el día de hoy, la supervisión informa que las barandas instaladas en el Torre 1 del Bloque A presenta lo siguiente: 1) Las medidas en las barandas instaladas vs el detalle del plano entregado por Cusezar no coincide con las alturas entre los travesaños tal como lo informa el plano. 2) El distanciamiento entre el muro estructural y el primer paral de la baranda no coincide con el distanciamiento que especifica el plano. 3) En la Torre 3 del Bloque A se puede evidenciar que uno de los anclajes de los pasamanos quedará en voladizo debido al cambio de la mampostería por la estructura liviana. | Diseño | Bloque A | La supervisión solicita: 1) Que los planos entregados por el contratista de carpintería metálica, los cuales ya están aprobados por el diseñador estructural sean revisados y aprobados por el departamento de diseño arquitectónico de Cusezar. 2) Definir el diseño para los anclajes que están quedando en voladizo de los pasamanos. | Obra |  | Andres Fernando SERRANO |  | CERRADA | 12/12/2023 | 5 | 07/12/2023 | Ramiro Carrascal | Andres Fernando SERRANO
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | Zonas Comunes | Portería A | 25/04/2024 | 27 | 1.1.2 | Inicio general de obra | Estudio estructural | Planos con la última versión y respectiva firma | INTERMEDIA | 26 DIS 09 Actualización planos Portería y Cuarto de Basuras, posterior a la construcción | La Supervisión técnica informa que el pasado 23 y 24 de abril del 2024, se actualizaron en la plataforma construction cloud los planos estructurales de la Portería y Cuarto de basuras, de la siguiente forma: Portería planos actualizados: Plano E-100 IND Índice de planos versión 2 del 22 de abril 2024 y Plano E-201 CL1 Despiece de columnas versión 2 del 22 de abril 2024. Cuarto de Basuras planos actualizados: Plano E-100 IND Índice de planos versión 2 del 22 de abril 2024 y Plano E-300 CM Planta de cimentación y detalles versión 2 del 22 de abril 2024. De lo anterior, se informa que los elementos relacionados en los planos modificados se encuentran construidos; Las columnas de la portería desde el 09 de abril del 2024 con el plano E-201 CL1 Despiece de columnas Versión 1 del 31 de marzo de 2023 y la cimentación del cuarto de basuras, desde el 10 de abril del 2024 con el Plano E-300 CM Planta de cimentación y detalles versión 1 del 31 de marzo 2023. Por tal razón, no se puede adoptar la actualización realizada. Se solicita informar al diseñador para su conocimiento y recomendaciones pertinentes. | Diseño | Portería columna tipo 2, Cuarto de Basuras cimentación. | Se solicita informar al diseñador para su conocimiento y recomendaciones pertinentes. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Camilo ARBOLEDA | 31/07/2024 | CERRADA | 02/08/2024 | 79 | 15/05/2024 | Nayiber Duran Vargas | Camilo ARBOLEDA
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | Zonas Comunes | Salon social A | 23/03/2024 | 22 | 2.4.1 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 21 PC 009 - Reparaciones por hormigueo y acero expuesto tanque de almacenamiento de agua | La Supervisión Técnica informa que para el vaciado del tanque de almacenamiento realizado el pasado lunes 18 de marzo, una vez desencofrados los elementos se evidenciaron puntos donde quedaron hormigueos y acero expuesto como se evidencia en el registro fotográfico adjunto, por tratarse de un elemento que se debe garantizar su hermeticidad, la supervisión técnica solicita informar al diseñador con el fin de solicitar un procedimiento para realizar la reparación de estos elementos. | Procesos constructivos | Edificio de comunal - Tanque de almacenamiento de agua | Ejecución de las reparaciones de acuerdo con concepto de diseñador | Contratista de estructura |  | Catalina Gualdron | 10/07/2024 | CERRADA | 18/07/2024 | 97 | 12/04/2024 | Nayiber Duran Vargas | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | Zonas Comunes | Salon social A | 26/06/2024 | 33 | 3.5.4 | Estructura | Elementos no estructurales | Ejecución de muros (Colocación de pegas, rellenos, ratoneras, etc.) | INTERMEDIA | 32 PC 017 - Construcción de viga intermedia muros mampostería combinada | La Supervisión Técnica informa que el pasado 25 de junio del 2024, se solicitó fundir la viga intermedia para los muros en bloque combinado del edificio comunal, con concreto de resistencia de 21 MPa, de acuerdo con la especificación indicada en la cartilla de elementos no estructurales plano NE -100, Sin embargo, en obra optaron por fundir ese elemento con el diseño de mezclas de grouting de 17,5 MPa. Se solicita cumplir con las especificaciones de los materiales indicados en la cartilla de elementos no estructurales. La Supervisión Técnica no aprueba este elemento. | Procesos constructivos | Edificio comunal - fachada norte y baños | Se solicita cumplir con las especificaciones de los materiales indicados en la cartilla de elementos no estructurales. | Contratista de elementos no estructurales |  | Valentina DURAN | 08/07/2024 | CERRADA | 08/07/2024 | -8 | 16/07/2024 | Nayiber Duran Vargas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | Zonas Comunes | Portería A | 30/05/2024 | 30 | 3.5.8 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de la colocación de instalaciónes para que no afecten el refuerzo; Las tuberías deben quedar por la cara correcta | INTERMEDIA | 29 PC 014- Portería - Afectación elemento no estructural por prolongaciones eléctricas | La supervisión técnica evidencio que al instalar las prolongaciones eléctricas, se afecto parte del muro no estructural en mampostería de bloque ubicado en el eje B-4, donde se encuentra el elemento con piezas faltantes y el acero de refuerzo horizontal cortado. La supervisión técnica solicita realizar la reparación y entrega de este elemento, cumpliendo con lo requerido en la cartilla de elementos no estructurales. | Procesos constructivos | Portería muro mampostería de bloque ubicado en el eje B-4 | Reparación y entrega a la supervisión técnica, cumpliendo con lo requerido en la cartilla de elementos no estructurales. | Contratista de mampostería |  | Valentina DURAN | 21/06/2024 | CERRADA | 24/06/2024 | 5 | 19/06/2024 | Nayiber Duran Vargas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | Zonas Comunes | Torre A | 03/10/2024 | 38 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 37 CM 007 Resistencias bajas a 28 días mortero de pega en fachada y dovelas torre 6 | En los resultados de ensayos de cilindros de mortero entregados por el laboratorio fallada a 28 días, se evidencian resultados bajos de las siguientes muestras: - Muestra 132, Pega de Ladrillo Fachada alcoba P.5-S.2-T.6, resistencia a 28 días 81,2% - Muestra 137, Pega de ladrillo fachada sala P6-S4-T6. resistencia 82,8% - Muestra 141, Pega ladrillo de antepechos y cuartos técnico cubierta T.6. resistencia 96,4%. - Muestra 130,Grouting dovelas fachada estudios P4-S2-T6. resistencia 75% - Muestra 134,Grouting dovela de fachada sala P5-S2-T6. resistencia 94,6% | Calidad de materiales | Torre 6 | * Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se debe realizar alguna de las dos opciones:: a) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. b) Fallar testigos a 56 días. (Ver comunicado de calculista Anexo 1) * Si la resistencia a los 56 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Obra |  | Valentina DURAN | 02/12/2024 | CERRADA | 02/12/2024 | 20 | 12/11/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | Zonas Comunes | Portería A | 07/04/2024 | 24 | 3.5.22 | Estructura | Elementos no estructurales | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 23 PC 010 - Dintel sin entregar a la Supervisión Técnica de la subestación eléctrica | La supervisión técnica informa que el 22 de marzo del 2024, se realizó el vaciado de concreto para muros de la subestación, donde se realizó entrega a la supervisión del acero de los muros, sin embargo, no se entregó el armado del dintel que se resalta en el registro fotográfico del elemento fundido. Elemento que tampoco cuenta con diseño en los planos estructurales. La Supervisión técnica solicita el detalle del diseño del dintel y garantizar el armado de acero del mismo. | Procesos constructivos | Portería - Subestación Dintel sobre le eje A - 1, 2 y 3. | Garantizar armado del elemento | Contratista de estructura |  | Catalina Gualdron | 08/05/2024 | CERRADA | 08/05/2024 | 11 | 27/04/2024 | Nayiber Duran Vargas | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | EU1 - T1 y T2 | Torre A | 02/04/2024 | 23 | 1.1.2 | Inicio general de obra | Estudio estructural | Planos con la última versión y respectiva firma | MENOR | 22 DIS 008 Radicación de planos actualizados a secretaría de planeación para firma de CTO | La Supervisión técnica informa que desde el pasado 14 de diciembre 2023, mediante correo electrónico se envió a Cusezar el listado de planos que deben ser actualizados y radicados a la secretaria de planeación, con conocimiento del área técnica del proyecto de EntreBosques V, esto debido a que se han presentado modificaciones con respecto a los planos entregados para la licencia de construcción, así como, cambios que se presentaron durante la ejecución de la construcción de las primeras 6 torres (torres 1, 2, 3, 9, 10 y 11), las cuales fueron notificadas y socializadas en los comités de obra. Teniendo en cuenta que se aproxima la expedición del CTO, desde el comité de obra 12 al 22, se ha solicitado celeridad con este requerimiento, se ha enviado correos electrónicos reiterando la información (trazabilidad que se adjunta a la notificación) y se realizó una reunión virtual sostenida el pasado 29 de febrero 2024, donde se aclararon inquietudes. A la fecha no se han visto reflejados los cambios en la plataforma construction cloud, por lo anterior, la Supervisión Técnica solicita la actualización de planos record, de acuerdo con el listado enviado. | Diseño | EntreBosques V Torres 1, 2, 3, 9, 10 y 11 | Actualización y radicación de planos de acuerdo a las observaciones indicadas por las supervisión técnica | Arquitecto | Cusezar - Arquitectura | Camilo ARBOLEDA | 26/09/2024 | CERRADA | 26/09/2024 | 157 | 22/04/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Camilo ARBOLEDA
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | EU1 - T1 y T2 | Torre A | 11/10/2023 | 5 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactacion, etc) | INTERMEDIA | 05 PC 01 Resultado y aprobación de ensayos de densidades material relleno Entre bosques V | Teniendo en cuenta que al momento de la llegada de la Supervisión Técnica, el proyecto ya contaba con la conformación de las terrazas que hacen parte de la cimentación de apoyo de las estructuras, Se solicita entrega de la aprobación de los rellenos por parte del ingeniero de Suelos, así como los resultados de los ensayos de caracterización del material, ensayos de densidades de acuerdo con la establecido en el estudio de suelos y en el plan de ensayos. | Procesos constructivos | Proyecto Entre Bosques V | Entrega de la aprobación de los rellenos por parte del ingeniero de Suelos y resultados de los ensayos de laboratorio. | Contratista de cimentación |  | Andres Cubides | 05/12/2023 | CERRADA | 30/12/2023 | 61 | 30/10/2023 | Nayiber Duran Vargas | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | EU1 - T1 y T2 | Torre A | 22/09/2023 | 1 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | INTERMEDIA | 01 DIS 01 Inconsistencias de diseño Torre 1 V33 y V32 planos estructurales/hidrosanitario | Torre 1 y 2 - Viga 32 y 33: Realizando el armado de acero de la viga 33 localizada en el eje 15 entre ejes C y D, se presenta una interferencia por el paso de una tubería de aguas negra de 4". Esta viga es de sección 35x70 cm; de acuerdo con lo anterior y siguiendo lo especificado en el plano 105 nota 2, numeral 2.6 dice que: "El diámetro máximo de un pase vertical, depende del ancho b de la viga o vigueta que atraviesa. Para 30 cm<b<35 cm, el diámetro máximo del pase es de 2 1/2" y para 35 cm<b<40 cm, el diámetro máximo del pase es de 3". Por otra parte el despiece de la viga 33, mostrado en el plano 203 indica que se debe instalar 3 barras de acero #6, aplicando lo especificado en la nota 2 para los pases en el numeral 2.4, donde indica que: "...los que lo atraviesan verticalmente deben localizarse en el tercio central de su ancho b"; esta reduce el espacio entre las barras por el paso del tubo, a su vez no se cumple el recubrimiento de mínimo de 2 cm del tubo, ni la medida de la localización del tubo de b/3 (Situación que se presentaría también para la viga 32 localizada en el eje por la simetría de los apartamentos). ver fotografía 1 La Supervisión Técnica, solicita la aclaración por parte de los diseñadores. | Diseño | Torre 1 Viga cimentación 33 y 32 del Eje 11 entre C y D / F y G | La Supervisión Técnica, solicita la aclaración por parte de los diseñadores. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides | 14/11/2023 | CERRADA | 16/11/2023 | 35 | 12/10/2023 | Nayiber Duran Vargas | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | EU1 - T1 y T2 | Torre A | 28/09/2023 | 2 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | INTERMEDIA | 02 DIS 02 Inconsistencias diseño - Muro M11 y tubería Torre 1 Viga 35 | Torre 1 - Viga 35: Se evidenció que la tubería de lluvias está generando una interferencia con el muro M11 invadiendo 5 cm del ancho del muro, como se evidencia en la fotografía 1. De igual forma no es posible instalar los 2 flejes adicionales a cada lado del tubo como lo indica el plano 105, para el caso de la tubería vertical, por encontrarse la intersección con la viga 19 por un lado y por la otra parte la interferencia de la tubería que entra en forma horizontal, por último, no se cumple con el detalle de la instalación de los 2 flejes #3 adicionales para el recubrimiento del tubo horizontal por la falta de espacio. La Supervisión Técnica, solicita informar al diseñador y entregar el concepto frente a las observaciones relacionadas | Diseño | Torre 1 viga 35 muro M11 eje 14 | Concepto del diseñador | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides | 14/11/2023 | CERRADA | 16/11/2023 | 29 | 18/10/2023 | Nayiber Duran Vargas | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | EU1 - T1 y T2 | Torre A | 11/10/2023 | 6 | 2.2.3 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto amarre a las vigas | INTERMEDIA | 06 DIS 05 Acero de arranque para escalera cimentación torre 1 | Teniendo en cuenta los planos 600 SEC del despiece de la escalera desde la cimentación al piso 2 corte 1-1, indica que se deben colocar en la parilla inferior barras #5 cada 0.30 mt y esta barra es de longitud de 5,11 mt, se informa que en obra para facilitar el manejo de esta barras las están cortando de 2 mts donde estas tienen un gancho de 35 cm. En vista que los planos, no contemplan traslapos en la parrilla inferior, se solicita consultar con el diseñador para conocer ubicación y cantidad de traslapos permitidos, así mismo actualización del plano. | Diseño | Torre 1 y 2 Eje 13 entre C y G | Concepto del diseñador. | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides | 14/11/2023 | CERRADA | 16/11/2023 | 17 | 30/10/2023 | Nayiber Duran Vargas | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | EU1 - T1 y T2 | Torre A | 28/09/2023 | 3 | 2.2.6 | Cimentación | Armado de refuerzo | Existencia del refuerzo de inicio de muros y escaleras | INTERMEDIA | 03 DIS 03 Detalle para vigas excéntricas Torre 1 viga 26 muro M6 | Realizando el armado del acero para arranques en la viga 26 para el muro estructural M6, se evidencio que no se cumple con la relación 6 a 1 del detalle del plano 300 de refuerzo adicional en vigas excéntricas como refleja en la fotografía 1. La Supervisión Técnica, solicita informar al diseñador y entregar el detalle para el armado de acero de arranque para muros, adicionalmente se solicita incluir este detalle en la actualización de los planos para el proyecto de entre bosques. | Diseño | Torre 1 Viga 26 Muro M6 eje 17 | Concepto del diseñador | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides | 14/11/2023 | CERRADA | 16/11/2023 | 29 | 18/10/2023 | Nayiber Duran Vargas | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | EU1 - T1 y T2 | Torre A | 24/11/2023 | 10 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 10 CM 001 Resultado de bajas resistencia a 28 días muestra 5 vigas y placa torre 1. | Los resultados de ensayos de cilindros de concreto entregados por el laboratorio para la muestra 5 fallada a 28 días correspondiente al vaciado de las vigas y placa superior torre 1 y series 1 y 2, se evidencian resultados bajos con un promedio del 87%. Teniendo en cuenta que los resultados no alcanzaron el 100% la Supervisión Técnica solicita informar al calculista del proyecto. | Calidad de materiales | Torre 1 y series 1 y 2 | Concepto de diseñador | Contratista de cimentación |  | Andres Cubides |  | ANULADA | 18/12/2023 |  | 02/12/2023 |  | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | EU1 - T1 y T2 | Torre A | 11/12/2023 | 12 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 12 CM 002 Resultados bajos a 28 días muestras 9 y 12. | Los resultados de ensayos de cilindros de concreto entregados por el laboratorio para la muestra 9 fallada a 28 días correspondiente al vaciado de las vigas y placa superior torre 2 apto 103 y 104 se evidencian resultados bajos con un promedio del 82% y para la muestra 12 fallada a 28 días correspondiente al vaciado de la placa inferior torre 1 serie 3 y 4 con resultados bajos con un promedio del 90%. Teniendo en cuenta que los resultados no alcanzaron el 100% la Supervisión Técnica solicita: 1) fallar los testigos a 56 días. 2) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Calidad de materiales | Torre 2 Apto 103 y 104; Torre 11 series 3 y 4 | 1) fallar los testigos a 56 días. 2) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Contratista de estructura |  | Andres Cubides | 24/01/2024 | CERRADA | 29/01/2024 | 9 | 20/01/2024 | Nayiber Duran Vargas | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | EU1 - T1 y T2 | Torre A | 18/12/2023 | 13 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 10 CM 001 Resultado de bajas resistencia a 28 días muestra 5 vigas y placa torre 1. | Los resultados de ensayos de cilindros de concreto entregados por el laboratorio para la muestra 5 fallada a 28 días correspondiente al vaciado de las vigas y placa superior torre 1 y series 1 y 2, se evidencian resultados bajos con un promedio del 87%. Teniendo en cuenta que los resultados no alcanzaron el 100% la Supervisión Técnica solicita informar al calculista del proyecto. | Calidad de materiales | Torre 1 y series 1 y 2 | Informar al calculista del proyecto. | Proveedor de concreto |  | Andres Cubides | 30/01/2024 | CERRADA | 01/02/2024 | 30 | 02/01/2024 | Nayiber Duran Vargas | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | EU1 - T1 y T2 | Torre A | 03/10/2023 | 4 | 3.1.1 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del refuerzo de muros (Diámetro, longitud, etc) | INTERMEDIA | 04 DIS 04 Inconsistencia despieces de acero de refuerzo de arranque muros M6 y M11 | Verificando el despiece de los muros estructurales m6 y m11 se encontraron las siguientes observaciones: 1. En el plano 307 se indica para el muro M6, dos medidas diferentes de traslapos en los arranques de refuerzo vertical adicional, se solicita aclarar. 1.1 En caso que el traslapo mencionado sea 73cm (resaltado en amarillo), este no cumple con la longitud requerida, teniendo en cuenta que la barra indica una longitud de 147 cm con un gancho de 21 cm, embebido en una placa de cimentación de 70 cm. 2. En el plano 308 se menciona para el muro M11 un traslapo para los arranques del refuerzo vertical adicional de 55 cm (resaltado en amarillo), la longitud de traslapo indicada no cumple, teniendo en cuenta que la barra indica una longitud de 120 cm con un gancho de 16 cm, embebido en una placa de cimentación de 70 cm. 3. En los planos 305, 306, 307, 308, 309 y 310 de los despieces de los muros se referencia que el nivel de la cimentación es de 60 cm, sin embargo el detalle de la cimentación del plano 200 se muestra con una altura total de 70 cm. La Supervisión Técnica, solicita aclaración y corrección de los planos para las torres. | Diseño | Muro M11 y M6 Unidades estructurales entre bosques V - Torre 1 y 2 | Concepto del diseñador | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides | 14/11/2023 | CERRADA | 05/12/2023 | 43 | 23/10/2023 | Nayiber Duran Vargas | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | EU1 - T1 y T2 | Torre A | 31/10/2023 | 8 | 3.1.4 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de muros, de conformidad con los planos | MENOR | 08 EQ 01 Solicitud de planos y memorias de diseño de la formaleta. | Considerando los requerimientos del capítulo C.6 de la NSR-10 - Cimbras, encofrados, embebidos y juntas de construcción; los requisitos del diseñador estructural respecto al diseño de la formaleta incluidos en el plano 101 - Notas Generales, y el proceso constructivo a implementar en la estructura de las torres, la Supervisión Técnica solicita que sean suministrados los planos y memorias de cálculo de la formaleta para muros y placas, donde se incluyan todas las especificaciones necesarias para su correcta colocación y aseguramiento, tales como modulación, reforzamiento, aseguramiento, apuntalamiento de placas y procedimiento de descimbrado y apuntalamiento fijo. | Equipo y mano de obra | Torre 1 y 2 | La Supervisión técnica solicita la entrega del cálculo, diseño del sistema de formaletas y procedimiento de descumbrado en la construcción de la estructura de las torres. | Obra |  | Andres Cubides | 05/12/2023 | CERRADA | 29/01/2024 | 61 | 29/11/2023 | Nayiber Duran Vargas | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | EU1 - T1 y T2 | Torre A | 07/04/2024 | 25 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 24 PC 011 - Reparación de muro M15 primer piso serie 4 torre 1 | La supervisión técnica informa que, para la torre 1 muro M15 se realizó corte de la malla y barra de refuerzo de refuerzo horizontal para realizar la instalación el eléctrica para el sistema de alarma contraincendios, lo cual se va a presentar también para las torre 2 y 3. . Se solicita la reparación y recuperación del acero estructural cortado del muro | Procesos constructivos | Torre 1 serie 4 primer piso muro M15 | Se solicita la reparación y recuperación del acero estructural cortado del muro | Contratista de estructura |  | Catalina Gualdron | 08/05/2024 | CERRADA | 08/05/2024 | 11 | 27/04/2024 | Nayiber Duran Vargas | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | EU1 - T1 y T2 | Torre A | 26/01/2024 | 14 | 3.2.6 | Estructura | En la placa | Verificación de la correcta colocación de instalaciónes | INTERMEDIA | 13 PC 004 - Instalación de tubería de comunicación de 1 1_4_ en placa torre 1 piso 5 | La Supervisión Técnica informa que, durante el armado de la placa de entrepiso para el piso 5 de la torre 1 se evidenció la instalación de tubería de comunicación de 1 1/4" como se muestra en el registro fotográfico, como consecuencia a lo anterior se tienen las siguientes observaciones: 1) No se está cumplimiento con el numeral 3.3 del plano 105 pases, ya que se está usando un diámetro de tubería mayor al máximo permitido, provocando una pérdida de recubrimiento entre el concreto / malla de refuerzo y concreto / tubería, situación que se dio en los puntos señalados en la fotografía; pues al tomar la altura de la placa una vez armada se evidenció que esta quedó con un espesor 10 cm. 2) Se evidencia cruces de más de dos tuberías incumpliendo con el numeral 1.4 del plano estructural 105 pases. La supervisión técnica solicita: - La entrega del acero de placas y muros sea entregada en el horario laboral 7am 4:30pm, este acero fue entregado a las 4:30pm, razón por la cual no se realizó ajuste ya que no se encontraba el personal eléctrico en la zona para su corrección. - Verificar los diseños eléctricos en caso de tener controversias con las especificaciones indicadas en los planos estructurales, consultar con los diseñadores y realizar el ajuste pertinente. - Socializar con el contratista eléctrico las especificaciones indicadas en planos estructurales y exigir cumplimiento con el numeral 1.4 del plano estructural Se informa que esta situación no será aceptada para el armado de ninguna de las placas que están pendientes por construir. | Procesos constructivos | Torre 1 piso 5 | Concepto del diseñador | Contratista de eléctricos |  | Catalina Gualdron | 23/02/2024 | CERRADA | 04/03/2024 | 18 | 15/02/2024 | Nayiber Duran Vargas | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | EU1 - T1 y T2 | Torre A | 16/02/2024 | 16 | 3.4.6 | Estructura | En la cubierta | Falta de detalle en plano estructural | INTERMEDIA | 15 DIS 07 Inconsistencia plano estructural y arquitectónicos dimensiones cuarto técnico | Realizando la verificación de los planos estructurales 501 y 503 con el plano arquitectónico DGE-01, se evidenciaron las siguientes diferencias: 1. Las dimensiones internas del cuarto en el plano estructural son de 1,71 m x 2,84 m, en el plano arquitectónico son de 1,67 m x 2,66 m. 2. En el plano estructural 503 CU2, se evidencia una diferencia en la altura de los muros de mampostería, ya que no se contempló la continuación de la mampostería reforzada como se ve en el plano arquitectónico DGE-01. 3. La mampostería trazado sobre los ejes C y D, quedan sobre un dintel elevado por lo cual el arranque de los muros se subiría 15 cm por encima de la losa de cubierta. Se solicita aclaración en los planos y actualización de los mismos, debido a que este detalle aplica para todos los planos de las torres del Entre Bosques V. | Diseño | Torre 1 Cubierta zona cuarto técnico | Se solicita aclaración en los planos y actualización de planos | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Camilo ARBOLEDA | 02/04/2024 | CERRADA | 26/04/2024 | 49 | 08/03/2024 | Nayiber Duran Vargas | Camilo ARBOLEDA
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | EU1 - T1 y T2 | Torre A | 28/02/2024 | 18 | 3.4.8 | Estructura | En la cubierta | Omisión de instalación de elemento | INTERMEDIA | 17 PC 007 Falta de instalación de refuerzo placa de cubierta según plano 501A | La Supervisión técnica solicita realizar la corrección de las placas de cubierta de acuerdo con lo indicado en el plano 501A, el cual solicitaba la instalación de refuerzo superior adicional a la malla como se resalta en la figura 1, para las torres 1, 2 y 3. | Procesos constructivos | Placa de cubierta Torres 1, 2 y 3 | Corrección de las placas de cubierta de acuerdo con lo indicado en el plano 501A | Contratista de estructura |  | Catalina Gualdron | 26/04/2024 | CERRADA | 08/05/2024 | 50 | 19/03/2024 | Nayiber Duran Vargas | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | EU1 - T1 y T2 | Torre A | 16/11/2023 | 9 | 3.5.5 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificar dilatación contra la estructura | INTERMEDIA | Aclaración detalle de las dilataciones de los muros no estructurales en concreto. | La Supervisión Técnica solicita las siguientes aclaraciones por parte del diseñador estructural. 1.En la figura 1 corte 5-5, detalle de las dilataciones de los muros contra las placas de entrepiso, el plano solicita dilatación tanto en la placa inferior como en la placa superior. Por lo anterior se solicita indicar si la dilatación contra placa inferior es correcta. 2.En la figura 2, corte 4-4, corte 6-6, detalle de las dilataciones entre muro estructural y muro no estructural en concreto, el plano solicita una dilatación de 1 cm, instalando un elemento aislante tipo poliestireno o equivalente para permitir el contacto pero no la adherencia. Según información de obra está previsto realizar la fundida de los dos muros de manera monolítica, usando una formaleta con unos elementos metálicos adaptados como lo indica la figura 3. Sin embargo este procedimiento no garantiza la dilatación completa en todo el espesor del muro. La Supervisión solicita dar cumplimiento con lo indicado en el plano NE-12. | Procesos constructivos | Torre 1 | La Supervisión Técnica solicita las siguientes aclaraciones por parte del diseñador estructural | Contratista de estructura |  | Andres Cubides | 20/12/2023 | CERRADA | 30/12/2023 | 24 | 06/12/2023 | Nayiber Duran Vargas | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | EU1 - T1 y T2 | Torre A | 12/06/2024 | 32 | 3.5.30 | Estructura | Elementos no estructurales | Omisión de instalación de elemento | INTERMEDIA | 31 PC 016 - Sello para dilataciones de mampostería de fachada | La Supervisión Técnica solicita realizar el sello para la dilatación de las fachadas requerido en el plano NE - 300 de la cartilla de elementos no estructurales para las torres del proyecto de Entre Bosques V. | Procesos constructivos | Fachada principal y posterior Torres 1 a la 11 | Ejecutar el procedimiento constructivo de la cartilla de elementos no estructurales | Contratista de elementos no estructurales |  | Valentina DURAN | 17/06/2024 | CERRADA | 17/06/2024 | -15 | 02/07/2024 | Nayiber Duran Vargas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE2 - T3 | Torre A | 11/10/2023 | 7 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | INTERMEDIA | 07 DIS 06 Localización pases horizontales vigas torre 3 | De acuerdo con lo indicado en los planos 201 y 202, Despiece de elementos y el plano S103 Instalaciones Sanitarias Torre 1 a Torre 5 piso 1, se evidencia discordancia entre diseños, ya que se incumple con las notas indicadas en el plano 105 Detalles para pases y elementos embebidos en estructura. A continuación se indican las observaciones presentadas en los elementos donde se avanza con la instalación de la tubería de aguas negras: 1. La tubería de 4" de aguas negras que atraviesa las vigas denominadas, viga 4 (40x70 cm), viga 10 (30x70 cm), viga 11(30x70 cm), viga 15 (40x70 cm) y viga 17(30x70 cm); se localiza sobre los traslapos del acero de las vigas, situación que genera incumplimiento con la nota 2.8 relacionada en el plano 105. 2. En la Viga 1 (30x70 cm), la tubería que atraviesa no cumple con la nota 2.3 y 2.4 relacionada en el plano 105, respecto a la ubicación de los elementos embebido en los pases en L/4 y en altura que debe ser a h/3 como se presenta en la figura 1. La Supervisión Técnica solicita presentar la acción correctiva que se tomará en obra, aprobada por los diseñadores, para los elementos mencionados y todos aquellos que presenten la misma condición. | Diseño | Torre 3 Viga 1, 4, 10, 11, 15 y 17 | Concepto del diseñador | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Andres Cubides | 14/11/2023 | CERRADA | 16/11/2023 | 17 | 30/10/2023 | Nayiber Duran Vargas | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE2 - T3 | Torre A | 05/12/2023 | 11 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 11 PC 003 - Desplome y fractura del muro M7 Apto 102 Torre 3 | La Supervisión Técnica informa que, el Contratista arrancó el vaciado de los muros de los apartamentos 101 y 102 de la torre 3 el pasado 02 de diciembre de 2023, sin realizar entrega de los plomos de estos muros, una vez se comenzaron a revisar se evidenció que estos muros no estaban en totalmente plomados lo cual se les solicitó ajustar, sin embargo, al realizar la revisión de los muros posterior al vaciado, se evidenció que el muro M7 del apto 102 sufrió un desplome de 3 cm y una fractura como se presenta en el registro fotográfico, también se deja indicado que el Contratista le aplicó una lechada tratando de tapar la fisura del muro. La supervisión técnica solicita: 1) Tomar los correctivos pertinentes con el Contratista frente al desarrollo y calidad de sus actividades, debido a que, esté por el afán de realizar el vaciado no esta cumpliendo con los procedimientos constructivos, lo cual ocasiona deficiencias constructivas. 2) Informar al diseñador al respecto del estado del muro para concepto de las acciones a tomar. | Procesos constructivos | Torre 3 Apto 102 | Tomar los correctivos pertinentes con el Contratista frente al desarrollo y calidad de sus actividades e Informar al diseñador al respecto del estado del muro para concepto de las acciones a tomar. | Contratista de estructura |  | Andres Cubides | 24/01/2024 | CERRADA | 29/01/2024 | 34 | 26/12/2023 | Nayiber Duran Vargas | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE2 - T3 | Torre A | 28/02/2024 | 19 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 18 PC 008 Reparación de muros por segregación de concreto entre uniones de formaleta | La Supervisión Técnica solicita el arreglo de los muros de la torre 2 y 3, apartamentos 501, 502, 503, 504, 601, 602, 603 y 604 y puntos fijos de ambas torres, de acuerdo con las indicaciones dadas por el diseñador estructural registradas en el libro de obra, (Uso de mortero de reparación para los elementos verticales que sufrieron segregación entre las uniones de las formaletas) | Procesos constructivos | Torre 2 y 3, apartamentos 501, 502, 503, 504, 601, 602, 603 y 604 y puntos fijos | Uso de mortero de reparación para los elementos verticales que sufrieron segregación entre las uniones de las formaletas | Contratista de estructura |  | Catalina Gualdron | 26/04/2024 | CERRADA | 26/04/2024 | 38 | 19/03/2024 | Nayiber Duran Vargas | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE2 - T3 | Torre A | 13/04/2024 | 26 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 25 PC 012 - Reparaciones torre 3 estructura | La supervisión técnica informa que mediante correo electrónico enviado el pasado 1 de marzo de 2024 y reuniones realizadas en comité de obra se han venido solicitado la entrega de las reparaciones de la torre 3, a la fecha no han sido entregadas en su totalidad y se están avanzando con trabajos de remates de acabados. Por lo anterior la supervisión técnica solicita la entrega de las reparaciones con el material requerido, relacionadas en el listado adjunto a la notificación. | Procesos constructivos | Torre 3 | Entregar a la supervisión técnica las reparaciones de acuerdo con el procedimiento avalado por el diseñador. | Contratista de estructura |  | Catalina Gualdron | 21/06/2024 | CERRADA | 24/06/2024 | 53 | 02/05/2024 | Nayiber Duran Vargas | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE3 - T4 Y T5 | Torre A | 28/06/2024 | 34 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | INTERMEDIA | 33 PC 018 - Cuantía del acero para vigas de cimentación 044, 045 y 046 Torre 5 | La Supervisión Técnica informa que el pasado 27 de junio del 2024, se solicitó por parte de Cusezar revisar el armado de acero para la cimentación de la torre 5 entre ejes 9 al 5, donde se evidenció que no se esta cumpliendo con la cuantía del acero para las vigas 044, 045 y 046, en cuanto a la longitud del acero que se indicada en los planos de despieces Plano Estructural 204, para esos elementos, de la siguiente forma: Viga 044 (40x70) se solicita 4#670 y en obra se tiene 1 de las barras ubicadas tanto en la parte superior como la inferior 11 cm más corta del despiece, es decir de 6,89m. Adicionalmente esta viga requiere un sobre ancho de 15cm (Notificación 01 DIS 01 y 02 DIS 02) con 2 barras #5 tanto en la parte superior como la inferior, la cual quedó 9 cm corto a la longitud total de la viga, es decir de 6,95m. Viga 045 (35x70) y Viga 046 (35x70) se solicita 3#629.5 para cada viga y en obra se tienen 2 de las barras tanto superior como inferior 15 cm más corta del despiece, es decir de 2,80m. Adicionalmente esta viga requiere un sobre ancho de 15 cm (Notificación 01 DIS 01 y 02 DIS 02) con 2 barras #5 tanto en la parte superior como la inferior, la cual quedó 5 cm corto a la longitud total de la viga, es decir de 2,90m. La Supervisión Técnica no acepta la configuración de estos elementos y solicita cumplir con el despiece indicado en los planos de diseños estructural para la torre 5. | Procesos constructivos | Torre 5 Cimentación entre ejes 5 al 9 | Cumplir con el despiece indicado en los planos de diseños estructural para la torre 5. | Contratista de estructura |  | Luis Chaves Gonzalez | 10/07/2024 | CERRADA | 18/07/2024 | 0 | 18/07/2024 | Nayiber Duran Vargas | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE3 - T4 Y T5 | Torre A | 16/02/2024 | 17 | 2.4.3 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Curado del concreto | INTERMEDIA | 16 PC 006 Elemento sin curado - Placa inferior cimentación torre 4 serie 4 y 3 | La Supervisión Técnica informa que, el 9 de febrero del 2024 se realizó el vaciado de la placa inferior de la torre 4 series 3 y 4 transcurridos los 7 días a pesar que, se solicitó en varias ocasiones la necesidad de realizar el curado del elemento no se ejecutó, esta situación afecta directamente la resistencia del concreto y generando posibles fisuras a corto y largo plazo. La Supervisión Técnica solicita que se garantice el cumplimiento del curado de los elementos de concreto de acuerdo con lo indicado en el plan de calidad control de elementos estructurales y plano 101 NOT. | Procesos constructivos | Torre 4 serie 4 y 3 Cimentación | Solicita que se garantizar el cumplimiento del curado de los elementos de concreto | Contratista de estructura |  | Catalina Gualdron | 04/03/2024 | CERRADA | 04/03/2024 | 0 | 04/03/2024 | Nayiber Duran Vargas | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE3 - T4 Y T5 | Torre A | 28/06/2024 | 35 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 34 CM 006 Resultado bajo a 28 días muestras 153, 164, 187, 215, 216, 226 y 233 | La Supervisión informa que, con base en los resultados de los ensayos de compresión, entregados por el proveedor Concrelab de los concreto fallados a 28 días, a continuación se relacionan las muestras que no cumplieron con el desarrollo de su resistencia f'c al 100% a los 28 días: 153 Torta inferior cimentación torre 4 series 1 y 2 - Resistencia 21 MPa 169 Muros torre 9 401 y 402 - Resistencia 21 MPa 187 Vigas y losa superior torre 8 - Resistencia 21 MPa 215 Cimentación torre 4 (M y A group) - Resistencia 21 MPa 216 Ajuste cimentación torre 4 losa superior - Resistencia 21 MPa 226 Muros antepecho Torre 11 - Resistencia 21 MPa 233 Muros Torre 8 aptos 101 y 102 - Resistencia 35 MPa En el cuadro adjunto se presenta resultados a la fecha de las muestras en seguimiento, así mismo, se tiene que la muestra 216 no alcanzó el 100% de su resistencia en el ensayo de sus testigos a 56 días. La Supervisión técnica solicita ensayar testigos a 56 días de las muestras 215, 226 y 233 e informar al diseñador del proyecto sobre los resultados obtenidos para su concepto. | Calidad de materiales | Cimentación torre 4 series 1 y 2, Muros torre 9 401 y 402, Vigas y losa superior torre 8, Muros antepecho Torre 11, Muros Torre 8 aptos 101 y 102 | Ensayar testigos a 56 días e informar al diseñador del proyecto sobre los resultados obtenidos para su concepto. | Proveedor de concreto |  | Hector Alejandro PALACIOS HERNANDEZ | 22/07/2024 | CERRADA | 28/07/2024 | 10 | 18/07/2024 | Nayiber Duran Vargas | Hector Alejandro PALACIOS HERNANDEZ
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE3 - T4 Y T5 | Torre A | 11/09/2024 | 37 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 36 PC 020 - Reparaciones pendientes torres 5-4 | Anexo a esta notificación se encuentra listado de pendientes y reparaciones detallado de las torres 5 - 4 | Procesos constructivos | Torre 5-4 | La Supervisión técnica solicita la entrega de las reparaciones listadas en el anexo. | Contratista de estructura |  | Andres Cubides | 17/12/2024 | CERRADA | 18/12/2024 | 68 | 11/10/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE3 - T4 Y T5 | Torre A | 11/10/2024 | 40 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 39 CM 009 Resultado ensayos arenas obra gris | En la revisión de los últimos 3 ensayos realizados a la arena de peña y a la arena de rio utilizadas para la fabricación de morteros y grouting en la construcción de elementos no estructurales, se evidencia lo siguiente: 1- La arena de peña, en el Material que pasa el Tamiz 75 (No. 200) máximo, da como resultado 12%, el cual no cumple con los límites de la NTC 2240. 2- La arena de rio, su módulo de finura da como resultado 2.2, el cual no cumple con los límites de la NTC 2240 para arena de rio debe oscilar entre (2.5 y 3.2). | Calidad de materiales | Torre 4-5 | Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la Supervisión Técnica solicita se cumpla con el plan de ensayos. Anexo ensayos 1765, 1558 y 2151. | Proveedor de concreto |  | Valentina DURAN | 18/12/2024 | CERRADA | 18/12/2024 | 28 | 20/11/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE3 - T4 Y T5 | Torre A | 23/10/2024 | 41 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 40 CM 010 Resistencias bajas a 28 días mortero de pega en fachada y dovelas torre 4-5 | En los resultados de ensayos de cilindros de mortero entregados por el laboratorio fallada a 28 días, se evidencian resultados bajos de las siguientes muestras: - Muestra 147, Grouting dovelas de losa antepecho y cuarto tecnico cubierta T4, resistencia a 28 días 85% - Muestra 153,Dovelas de la fachada T.5 Aptos 101-102-103-104, resistencia 84% - Muestra 155,Grouting dovela T.4 201-202-203-204. resistencia 76%. | Calidad de materiales | Torre 4-5 | * Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se debe realizar alguna de las dos opciones:: a) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. b) Fallar testigos a 56 días. (Ver comunicado de calculista Anexo 1) * Si la resistencia a los 56 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Contratista de elementos no estructurales |  | Maria Duran | 01/11/2024 | CERRADA | 17/12/2024 | 15 | 02/12/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Maria Duran
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE3 - T4 Y T5 | Torre A | 12/11/2024 | 43 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 42 CM 011 Resistencias bajas mortero de pega en fachada y dovelas torre 4-5 | En los resultados de ensayos de cilindros de mortero entregados por el laboratorio fallada a 28 días, se evidencian resultados bajos de las siguientes muestras: - Muestra 158, Pega ladrillo apto 201,204 T5, resistencia a 28 días 71% - Muestra 161, Pega ladrillos T4 apto 402,403, resistencia a 28 días 84% - Muestra 162,Pega ladrillo T4 Apto 401,402,403,404. resistencia a 28 días 76%. - Muestra 163,Pega ladrillo T5 Apto 301,302,303,304. resistencia a 28 días 82%. - Muestra 166, Pega ladrillo T4 Aptos 502-503. resistencia a 28 días 86%. - Muestra 167, Pega Ladrillo T5 Aptos 402-403. resistencia a 28 días 84%. - Muestra 168, Pega ladrillo T4 aptos 502-503. resistencia a 28 días 85%. - Muestra 169, Pega ladrillo T5 aptos 402-403. resistencia a 28 días 87%. - Muestra 160, Dovelas T5 apto 201,204 resistencia a 28 días 89%. - Muestra 164, Dovelas T4 Apto 401,402,403,404 resistencia a 28 días 84%. - Muestra 165, Dovelas T5 Apto 301,302,303,304 resistencia a 28 días 89%. | Calidad de materiales | Torre 4-5 | * Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se debe realizar alguna de las dos opciones:: a) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. b) Fallar testigos a 56 días. (Ver comunicado de calculista Anexo 1) * Si la resistencia a los 56 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Obra |  | Valentina DURAN | 17/12/2024 | CERRADA | 17/12/2024 | -6 | 23/12/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE3 - T4 Y T5 | Torre A | 02/12/2024 | 44 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | INTERMEDIA | 43 CM 012 Resultados bajos a 28 días mortero y groting unidad estructural torre 4-5 | En los resultados de ensayos de cilindros de mortero entregados por el laboratorio fallada a 28 días, se evidencian resultados bajos de las siguientes muestras: - Muestra 179, Dovela T5 Aptos 501, 502, 503, 504, resistencia a 28 días 67% - Muestra 183,Dovelas T4 Aptos 601, 602, 603, 604, resistencia a 28 días 66% - Muestra 184,Dovelas T5, Aptos 601-602-603-604. resistencia a 28 días 60%. - Muestra 187,Muestra grouting T.4 machones de la cubierta serie 1,2,3,4. resistencia a 28 días 51%. - Muestra 188, Muestra grouting T.5 machones de la cubierta serie 1,2,3,4. resistencia a 28 días 54%. - Muestra 170, Pega ladrillo T4 aptos 501-504. resistencia a 28 días 82%. - Muestra 171, Pega ladrillo T5 aptos 401-404. resistencia a 28 días 79%. - Muestra 178,Pega ladrillo T4 Aptos 602, 603. resistencia a 28 días 66%. - Muestra 180, Pega ladrillo T5 Apto 602, 603 resistencia a 28 días 72%. - Muestra 181,Pega ladrillo T4 Apto 601, 604 resistencia a 28 días 83%. - Muestra 182,Pega ladrillo T5 Apto 602, 603 resistencia a 28 días 85%. - Muestra 185,Pega ladrillo T4 cubierta serie 1-2-3-4 resistencia a 28 días 62%. - Muestra 186, Pega ladrillo T5 serie 1-2-3-4 cubierta resistencia a 28 días 57%. | Calidad de materiales | Torre 4-5 | * Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se debe realizar alguna de las dos opciones:: a) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. b) Fallar testigos a 56 días. (Ver comunicado de calculista Anexo 1) * Si la resistencia a los 56 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Contratista de elementos no estructurales |  | Valentina DURAN | 18/12/2024 | CERRADA | 18/12/2024 | -12 | 30/12/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE6 - T9 | Torre A | 15/03/2024 | 21 | 3.2.12 | Estructura | En la placa | Curado del concreto | INTERMEDIA | 20 CM 004 Elementos sin curado - Placas torre 9 apto 403 y 404 | De acuerdo con lo indicado en la NSR-10 C.5.11. los elementos deben mantenerse en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros 7 días después de la colocación para el caso de concreto normal, para el concreto acelerado mínimo 3 días. Se evidencio que para la placa de entrepiso de la torre 9 apto 403 y 404 vaciada el pasado 28 de febrero del 2024, no se realizó el curado durante los 3 primeros días, a pesar de las reiteradas solicitudes realizadas por la Supervisión al Contratista. Por lo anterior la Supervisión Técnica solícita además de la corrección de estos procesos constructivos que se realice la extracción de núcleos para verificar que la resistencia del elemento sea la requerida. | Calidad de materiales | Placas torre 9 apto 403 y 404 | Garantizar la resistencia del concreto instalado y desarrollo de la actividad de curado. | Contratista de estructura |  | Catalina Gualdron | 26/04/2024 | CERRADA | 26/04/2024 | 3 | 23/04/2024 | Nayiber Duran Vargas | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE6 - T9 | Torre A | 11/06/2024 | 31 | 3.4.12 | Estructura | En la cubierta | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnetas, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 30 PC 015 Elemento sin entregar - Placa de cubierta cuarto técnico torre 9 | La Supervisión Técnica informa que el pasado 8 de Junio del 2024, por parte del personal de obra fudieron la placa de cubierta del cuarto técnico de la torre 9 sin realizar la entrega del armado de acero del refuerzo de la placa a la Supervisión, por lo anterior no se libera este elemento. La Supervisión Técnica solicita que, se realice la entrega del armado del acero de la placa de cubierta, así mismo, se hace el llamado de atención y se reitera la importancia de realizar la entregar de todas las actividades de obra que se encuentran dentro del alcance de la Supervisión Técnica por parte de Cusezar, de esta forma poder garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos de diseño y calidad en los procesos constructivos. | Procesos constructivos | Torre 6 placa cubierta cuarto técnica | La Supervisión Técnica solicita que, se realice la entrega del armado del acero de la placa de cubierta. | Contratista de estructura |  | Luis Chaves Gonzalez |  | CERRADA | 18/07/2024 | 16 | 02/07/2024 | Nayiber Duran Vargas | Luis Chaves Gonzalez
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE5 - T7 Y T8 | Torre A | 01/02/2024 | 15 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactacion, etc) | INTERMEDIA | Solicitud pruebas de densidades para excavación de punto fijo por instalaciones de tubería | La Supervisión Técnica informa que, para instalar el sistema de tubería en los puntos fijos de las torres 8 y 7 el contratista realizó una excavación del relleno ya compactado con una altura variable entre 60 a 90 cm, esta excavación implica que se debe realizar nuevamente el lleno y compactación de material de recebo, el cual se debe realizar en capas cada 20 cm, tal como se establece en el estudio de suelos. Como se evidencia en el registro fotográfico esta actividad se esta ejecutando con las vigas de cimentación armadas sobre la excavación, lo cual no garantiza el resultado final de la compactación de toda el área excavada 21,8 m2. La supervisión técnica solicita cumplir con el procedimiento de instalación y compactación de relleno, la cual se debe realizar sin elementos que interfieran en el área total de ejecución, así como, realizar los respectivos ensayos de densidades con el fin de garantizar que este material compactado cumple con los parámetros que se solicitan en el estudio de suelos del proyecto, seguido del concreto de limpieza indicado en el detalle del plano E103. Se debe tener presente que esta misma situación se puede presentar para las torres 5 y 6 cuales tienen pendiente por realizar la instalación de la tubería. | Procesos constructivos | Torre 8 y 7 Punto fijo Ejes C -I / entre ejes 4 y 5 | Garantizar cumplimiento de los procedimientos del estudio de suelos para el proyecto y plano E 103. | Contratista de cimentación |  | Catalina Gualdron | 12/02/2024 | CERRADA | 13/02/2024 | -3 | 16/02/2024 | Nayiber Duran Vargas | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE5 - T7 Y T8 | Torre A | 29/10/2024 | 42 | 2.4.2 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | 41 PC 021 - Procedimiento de reparación placa cimentación ingreso Torre 7 | Durante el proceso de cableado de la torre 7 se evidencia un taponamiento de la tuberia electrica, justo en el ingreso de la torre entre los ejes C-I entre 12-14, para ubicar el punto de taponamiento, es necesario realizar demoliciones en la placa de cimentación, afectando la torta superior e inferior, vigas y viguetas de cimentación. | Procesos constructivos | Torre 7 piso 1 | Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la Supervisión Técnica solicita: - Procedimiento de reparación correspondiente avalado por el ingeniero estructural. | Contratista de eléctricos |  | Andres Cubides | 01/11/2024 | CERRADA | 01/11/2024 | -12 | 13/11/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Andres Cubides
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE5 - T7 Y T8 | Torre A | 09/09/2024 | 36 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Reparaciones pendientes torres 9, 8, 7 y 6 - 35 PC 019 | Anexo a esta notificación se encuentra listado de pendientes y reparaciones detallado de las torres 9, 8, 7 y 6. La Supervisión técnica solicita la entrega de las reparaciones listadas en el anexo. | Procesos constructivos | Torre 9, 8, 7 y 6 | La Supervisión técnica solicita la entrega de las reparaciones listadas en el anexo. | Contratista de estructura |  | Valentina DURAN | 01/11/2024 | CERRADA | 01/11/2024 | 38 | 24/09/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE5 - T7 Y T8 | Torre A | 03/10/2024 | 39 | 3.5.21 | Estructura | Elementos no estructurales | Resultados satisfactorios de ensayos de mortero de pega, grouting y acero | MENOR | 38 CM 008 Resistencias bajas a 28 días mortero de pega en fachada y dovelas torre 7-8 | En los resultados de ensayos de cilindros de mortero entregados por el laboratorio fallada a 28 días, se evidencian resultados bajos de las siguientes muestras: - Muestra 123, Pega fachada de ladrillo P.6-S.2-T.8 Sala, resistencia a 28 días 82% - Muestra 131, Pega de Ladrillo Fachada sala P.6-5.2-T.7. resistencia 76% - Muestra 133,Pega ladrillo cuartos tecnico cubierta T8. resistencia 76%. - Muestra 136,Pega de ladrillo de antepecho cuartos técnicos cubierta T.7. resistencia 92% - Muestra 128, Grouting dovela de fachada sala P.6-S.3-T.8. resistencia 77% | Calidad de materiales | Torre 7-8 | * Si la resistencia a los 28 días no alcanza el 75% se debe realizar alguna de las dos opciones:: a) Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. b) Fallar testigos a 56 días. (Ver comunicado de calculista Anexo 1) * Si la resistencia a los 56 días en cualquier tipo de elemento no alcanza el 100% se debe Informar al calculista del proyecto y recibir su concepto o aprobación respectiva. | Obra |  | Valentina DURAN | 06/11/2024 | CERRADA | 06/11/2024 | -6 | 12/11/2024 | Andres Rodriguez Aguilera | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE7 - T10 Y T11 | Torre 1 | 01/03/2024 | 20 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 19 CM 003 Resistencia de concreto muros apto 403 y 404 torre 11 | Durante el vaciado de los muros M4, M9, M11 y M6 del apto 403 y 404 de la torre 11 realizado el pasado 28 de febrero del 2024, se presentaron fuertes lluvias las cuales pueden alterar la relación A/C del concreto. Teniendo en cuenta este imprevisto y con el fin de garantizar la resistencia de los elementos, la supervisión técnica solicita una extracción de núcleos del elemento para así contar con la resistencia real de los muros, en caso de que la resistencia no sea la esperada, solicitar concepto del diseñador estructural y acciones correctivas correspondientes. | Calidad de materiales | Torre 11apto 403 y 404 muros M4, M9, M11 y M6 | La Supervisión técnica solícita que se realice la extracción de núcleos para verificar que la resistencia de los elementos | Contratista de estructura |  | Catalina Gualdron | 26/04/2024 | CERRADA | 26/04/2024 | 16 | 10/04/2024 | Nayiber Duran Vargas | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE7 - T10 Y T11 | Torre 1 | 30/05/2024 | 29 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 28 PC 013 Torre 11 apto 203 habitación principal - Reparación muro M1 por corte de acero | La supervisión técnica informa que, en obra se esta realizando el picado de los bordes de los muros M1 de habitación principal como se muestra en la figura 1, en razón a que, necesitan ampliar de 1 a 2 cm el vano de la ventana, debido a que, la ventanería llego con la medida exacta del vano lo cual dificulta su instalación, por lo anterior, para el apartamento 203 el muro M1 tuvo una afectación al acero de refuerzo, donde cortaron parte de la escuadra que une los muros estructurales entre el M1 y el M-7. La supervisión técnica solicita realizar la reparación y entrega de este elemento, de acuerdo con lo avalado por el diseñador en el libro de obra el pasado 21 de mayos del 2024. | Procesos constructivos | Torre 11 apto 203 Vano de la ventana habitación principal | Reparación y entrega a la supervisión, de acuerdo con lo avalado por el diseñador en el libro de obra el pasado 21 de mayos del 2024. | Contratista de estructura |  | Valentina DURAN | 17/06/2024 | CERRADA | 17/06/2024 | -2 | 19/06/2024 | Nayiber Duran Vargas | Valentina DURAN
Cusezar S.A | Entrebosques v | Entrebosques v | UE7 - T10 Y T11 | Torre 1 | 27/04/2024 | 28 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 27 CM 005 Resistencia de concreto placas torre 11 apto 602 | Durante el vaciado de la placa del apto 602 de la torre 11 realizado el pasado 6 de abril del 2024, se presentaron fuertes lluvias las cuales pueden alterar la relación A/C del concreto. Teniendo en cuenta este imprevisto y con el fin de garantizar la resistencia del elemento, la supervisión técnica solicita una extracción de núcleos del elemento para así contar con la resistencia real de la placa, en caso de que la resistencia no sea la esperada, solicitar concepto del diseñador estructural y acciones correctivas correspondientes. | Calidad de materiales | Torre 11 placa apto 602 | Ensayos de calidad para verificación de resistencias. | Contratista de estructura |  | Catalina Gualdron | 31/07/2024 | CERRADA | 02/08/2024 | 77 | 17/05/2024 | Nayiber Duran Vargas | Catalina Gualdron
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 19/06/2024 | 15 | 2.1.5 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de rellenos (Material, compactacion, etc) | INTERMEDIA | 15 CM 04 | En comité de obra, del 05 de abril de 2024, la supervisión solicita sean suministradas las densidades tomadas al material del relleno de la torre C, primera capa, las cuales no están en el DSX, en comité del 11 de abril, dichos informes siguen pendientes. CUSEZAR responde que el resultado no aparece y lo hará en las pares de la terraza que queda descubierta, cuando seque un poco el terreno, ya que la temporada de lluvias lo tiene saturado y esto afecta el resultado de las densidades. En comité 13 de junio sigue pendiente las pruebas de compactación en espera que seque la capa compactada. | Calidad de materiales | PRIMERA CAPA DE RELLENO EN ROCA MUERTA TORRE C | REALIZAR TOMA DE DENSIDAD | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 11/07/2024 | CERRADA | 16/08/2024 | 32 | 15/07/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre A | 11/12/2023 | 2 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | Resultados de ensayo a compresión a 3 y 7 días de las muestras de concreto, TORRE A, APTO | Resultados de ensayo a compresión a 3 y 7 días de las muestras de concreto, TORRE A, APTO 105. | Calidad de materiales | Torre A. | Se solicita a CUSEZAR suministrar el informe de ensayo a compresión, a 3 y 7 días, de las muestras tomadas al concreto fundido en la losa inferior de cimentación del apartamento 105 de la torre A. | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 14/12/2023 | CERRADA | 05/01/2024 | 24 | 12/12/2023 | José Barrios Viloria | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre B | 03/03/2025 | 42 | 3.1.5 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | MENOR | 42 PC 25-Corrección de antepechos en torre B | La supervisión realiza verificación de 17 barandas entregadas por CUSEZAR y se encuentran varios defectos en los antepechos de las barandas de los aptos: 204, 207, 303, 307, 406, 407, 506 y 607, así: 1-Apto 204: El anclaje extremo derecho está aparentemente débil, está descentrado, el concreto visiblemente fracturado, además se debe rellenar, para conseguir la altura de 0.40m de antepecho requerida. Se debe instalar prueba de carga y reparar anclaje y altura. 2-Apto 207: Se debe rellenar aproximadamente 4cm, para conseguir la altura de 0.40m de antepecho requerida. 3-Apto 307: Se debe fundir el rincón del antepecho fisurado por la instalación del anclaje. 4-Apto 406, 407, 506, 607: Se debe rellenar aproximadamente 3-4 cm, para conseguir la altura de 0.40m de antepecho requerida. Ver registro fotográfico | Procesos constructivos | Torre B-aptos: 204, 207, 303, 307, 406, 407, 506 y 607 | Reparar, rellenar, fundir. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 14/04/2025 | 35 | 10/03/2025 | JUAN ESCOBAR | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre B | 10/05/2024 | 11 | 3.1.6 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA | 11 CM 03 | El contratista no realiza curado de muros en la torre B, por la temporada de lluvias, se ha curado parcialmente, mas no por labor del contratista. La supervision recuerda la importancia del curado en la curva de resistencia del concreto. Se realizará seguimiento a esta actividad por 7 días, consecutivos para poder cerrar la presente incidencia. | Calidad de materiales | torre B muros pisos 1 y 2. | Curar tres veces al día, | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 23/05/2024 | CERRADA | 23/05/2024 | 2 | 21/05/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre B | 30/09/2024 | 28 | 3.1.6 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA | 28 CM 11 SOLICITUD DE CURADO | En comité del 13 de septiembre, la supervisión, solicita tomar medidas, con respecto a la ausencia de curado de las estructuras, las cuales tienen un promedio así: Torre B: 57% Torre C: 70%. CUSEZAR informa que solicitará a KOINKO, un ayudante para que ingrese y se dedique al curado todo el tiempo, aparte de la nómina del contratista. En comité del 20 de septiembre de 2024, CUSEZAR informa que el personal para curado entró a trabajar el día de hoy 20 de septiembre. En comité del 27 de septiembre, la supervisión. Informa que el personal que entró para esa labor, está realizando otras actividades, CUSEZAR responde que lo que no importa quien lo haga si no que se haga, sin embargo, el día de hoy 30 de septiembre de 2024, las dos torres B y C, están sin curar y no hay personal, ni de Koinko, ni del contratista realizando la labor. Se solicita consultar con el diseñador, sobre qué acciones tomar por la falta de curado sistemática y repetitiva en las dos torres en mención y honrar los compromisos pactados en los comités de obra, donde se comprometieron a tener personal con dedicación de tiempo completo para esta labor. La supervisión, realizará la verificación del curado, en las tres jornadas, luego de siete días seguidos, sin interrupción del mismo, se cerrara la presente notificación. | Calidad de materiales | TORRES B Y C | REALIZAR CURADO EN SUS TRES JORNADAS, CON PERSONAL DELEGADO PARA ELLO. | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 10/10/2024 | CERRADA | 10/10/2024 | 3 | 07/10/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 21/10/2024 | 31 | 3.1.6 | Estructura | Muros y/O columnas | Curado del concreto | INTERMEDIA | 31 CM 12-CURADO DEFICIENTE-REITERATIVA | En comité de obra #43 y # 44, CUSEZAR, se comprometió a ingresar personal de obra para realizar curado solamente, en comité de obra #44, Informaron que ya estaba contratado, lo cual, no es cierto, ya que es personal para la residente SISSO, y esto genera que estén incumpliendo con el curado, cada vez que esta persona se requiera en su función, esta solución, esta generando mas incumplimientos, teniendo en cuanta que el contratista, ya no lo está realizando. Esto se esta tornando en una actividad critica, que puede afectar la estabilidad de la estructura. Nuevamente la supervisión solicita honrar los compromisos adquiridos por las partes en los comités de obra, adjunto actas firmadas por todos. | Calidad de materiales | TORRE C | cUMPLIR COMPROMISOS PACTADOS EN ACTA DE COMITÉ #43 | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 28/10/2024 | CERRADA | 29/10/2024 | 1 | 28/10/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre B | 10/05/2024 | 12 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 12 PC 08 | Muros del primer piso con desplomes | Procesos constructivos | torre B primer piso | Consultar al diseñador estructural, debido a los desplomes descritos a continuación APTO 106: Muro 7: 1,5 cm; Muro 4: rotado, y desplomado 2,5 cm; Muro 10: 1,2 cm, por pasillo Apto 107: Muro 6: 1,3 cm, Muro 7: 1,5 cm; Muro 15:1,5 cm Apto 108: Muro 13: 1,6 cm; Muro 2: 1,5 cm Se observa errores de alineamiento, ya que el desplome no es igual a lo largo del muro, se nota que cambia con el cambio de las láminas. | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 24/07/2024 | 64 | 21/05/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre B | 24/07/2024 | 20 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 20 CM 07 | Hay resanes sin realizar, desde el primer piso, algunos menores, otros con exposición de aceros. La supervisión solicita a CUSEZAR, que le exija personal de supervisión al contratista de la torre B, el cual no cuenta con personal, para tales fines. cabe anotar que, a la fecha, vamos en el piso 7. | Calidad de materiales | TORRE B PISOS 1-7 | Suministrar personal para realizar los resanes | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 15/08/2024 | CERRADA | 27/08/2024 | 28 | 30/07/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre B | 06/08/2024 | 23 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 23 PC 12 Malos procedimientos a la hora de fundir | En la torre B, se tienen pendientes de reparar, aproximadamente 50 resanes estructurales, estos resanes son producto de mal vibrado y falta de recubrimiento, principalmente. (ver notificación 20 CM 07, la cual no ha sido atendida, pues no han comenzado con los resanes estructurales) La supervisión solicita atender la solicitud que se le hace al contratista, en repetidas ocasiones, en cuanto a que no te atiende el llamado de la supervisión a vibrar bien y a acomodar el acero correctamente, para evitar aceros expuestos. Se solicita vibrar correctamente, tanto muros, como losas, teniendo en cuenta que las losas se funden aparte de los muros, ya que se observa deficiencias en los empates muro-losa, tener cuidado de no tumbar los separadores del acero de losas, para que las mallas queden posicionadas en el punto correcto y puedan tener el comportamiento estructural, que se espera de ellas. Ver algunos ejemplos en el registro fotográfico. | Procesos constructivos | Todos los pisos | Vibrar, bien; poner separadores y distanciadores. | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 15/08/2024 | CERRADA | 27/08/2024 | 12 | 15/08/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 23/11/2024 | 32 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Reparación de muros con acero expuesto. | En recorrido de obra se hace un compilado de los resanes que requieren reparación por exposición de aceros, se adjunta el listado en la notificación | Procesos constructivos | torre c | reparar conEmaco | Contratista de cimentación |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 25/03/2025 | 108 | 07/12/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 14/12/2024 | 33 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 33 PC 17-EXPOCISION DE ACEROS | En recorrido de obra se hace un compilado de los resanes que requieren reparación por exposición de aceros, en piso 1, ver registro fotografico, donde se especifica el defecto a reparar, por apartamento y por muro. | Procesos constructivos | PISO 1, TORRE C | Preparar superficies y reparar con epoxico o fundir, segun cada caso, previa liberacion de la misma por parte de la supervision. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 03/03/2025 | CERRADA | 03/03/2025 | 72 | 21/12/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 16/12/2024 | 34 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 34 PC 18-Reparacion muros piso 2 | En recorrido de obra se hace un compilado de los resanes que requieren reparación por exposición de aceros, en piso 2, ver registro fotografico, donde se especifica el defecto a reparar, por apartamento y por muro. Se debe preparar las superficies y reparar con epoxico o fundir, segun cada caso, previa liberacion de la misma por parte de la supervision. | Procesos constructivos | Piso 2 torre C | Se debe preparar las superficies y reparar con epoxico o fundir, segun cada caso, previa liberacion de la misma por parte de la supervision. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 21/03/2025 | CERRADA | 25/03/2025 | 94 | 21/12/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 16/12/2024 | 35 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 35 PC 19-Resanes de aceros expuestos P3 | En recorrido de obra se hace un compilado de los resanes que requieren reparación por exposición de aceros, en piso 3, ver registro fotografico, donde se especifica el defecto a reparar, por apartamento y por muro. | Procesos constructivos | Tercer piso torre C | Se debe preparar las superficies y reparar con epoxico o fundir, segun cada caso, previa liberacion de la misma por parte de la supervision. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 25/03/2025 | 73 | 11/01/2025 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 17/12/2024 | 36 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 36 PC 20-Resanes mezcladores | En recorrido de obra, se observa que realizaron mal los resanes para rellenar los muros de las duchas en el lugar del negativo dejado para instalar los mezcladores de las duchas. (ver registro fotográfico adjunto), desde el piso dos, hasta el octavo. | Procesos constructivos | Torre C, pisos del dos al ocho. | Se solicita retirar el material actual (mortero en grumos) y fundir con concreto. se debe entregar a la supervisión la superficie antes de la fundición. | Contratista de hidráulicos |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 29/01/2025 | 12 | 17/01/2025 | Ruth Ramirez Cortes | Jose CLEMENT
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 17/12/2024 | 37 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 37 PC 21-Aceros expuestos Aticos | En recorrido de obra se hace un compilado de los resanes que requieren reparación por exposición de aceros, en áticos de series 05 y 06, ver registro fotografico, donde se especifica el defecto a reparar, por apartamento y por muro. | Procesos constructivos | Torre C, áticos 05 | Se debe preparar las superficies y reparar con epoxico o fundir, segun cada caso, previa liberacion de la misma por parte de la supervision. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 02/05/2025 | 112 | 10/01/2025 | JUAN ESCOBAR | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 20/12/2024 | 38 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 38 PC 22, Expocision de aceros P4 | En recorrido de obra se hace un compilado de los resanes que requieren reparación por exposición de aceros, en muros de piso 4, ver registro fotografico, donde se especifica el defecto a reparar, por apartamento y por muro. | Procesos constructivos | Torre C, Piso 4 | Se debe preparar las superficies y reparar con epoxico o fundir, segun cada caso, previa liberacion de la misma por parte de la supervision. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 25/03/2025 | 64 | 20/01/2025 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 21/12/2024 | 40 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 40 PC 23, EXPOSICIÓN ACEROS P5 | En recorrido de obra se hace un compilado de los resanes que requieren reparación por exposición de aceros, en muros de piso 6, ver registro fotográfico, donde se especifica el defecto a reparar, por apartamento y por muro. | Procesos constructivos | TORRE C PISO 5 | Se debe preparar las superficies y reparar con epóxico o fundir, según cada caso, previa liberación de la misma por parte de la supervisión. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 25/03/2025 | 91 | 24/12/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 21/12/2024 | 41 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | 41 PC 24 EXPOSICIÓN ACEROS P6 | En recorrido de obra se hace un compilado de los resanes que requieren reparación por exposición de aceros, en muros de piso 6, ver registro fotográfico, donde se especifica el defecto a reparar, por apartamento y por muro. | Procesos constructivos | TORRE C PISO 6 | Se debe preparar las superficies y reparar con epóxico o fundir, según cada caso, previa liberación de la misma por parte de la supervisión. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 25/03/2025 | 60 | 24/01/2025 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 14/05/2025 | 43 | 3.1.7 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 43 PC 26 Reparación de pasantes de formaleta en muros de pasillos y punto fijo de escalera | Durante el recorrido de obra, se identificaron y registraron los pasantes de formaleta que requieren reparación , tanto en muros cara interna como en fachada para el punto fijo zona de escaleras y pasillos del piso 1 al 10. El registro fotográfico adjunto muestra los pasantes que necesitan ser reparados. Se deberá preparar adecuadamente cada superficie y proceder con la reparación utilizando epóxico o fundición, según corresponda a cada caso específico. | Procesos constructivos | pasillos y punto fijo de escalera piso 1 a 10 | Reparación de pasantes de formaleta de muros en pasillos y escaleras | Obra |  | Mario GARCIA | 05/06/2025 | CERRADA | 10/06/2025 | 8 | 02/06/2025 | JUAN ESCOBAR | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 23/09/2024 | 25 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación del correcto armado y estabilidad del encofrado de columnas, de conformidad con los planos | MENOR | 25 EQ 03 SOLICITUD DE MANO DE OBRA | El sábado 21 de septiembre de 2024, se recibe apto 603 de la torre C, al cual se le hacen observaciones, de formaleta fuera de cimbra, en los muros M1, M2, M4 Y M6, al corregirlas, se produjeron desplomes, los cuales retrasaron el inicio de la fundición, dichas observaciones se le están haciendo directamente al contratista, ya que CUSEZAR, no cuenta con maestro o personal directivo 100% en obra en el momento del proceso constructivo de la fundición de los apartamentos. Son varias las ocasiones, en las que la supervisión está sola en obra con personal de los contratistas de estructura, sin personal de CUSEZAR (ver notificación 17 EQ 02). La supervisión solicita, presencia de personal de CUSEZAR o maestro de obra designado por la constructora, en las labores de construcción, con el fin de mantener el conducto regular de las verificaciones en obra y minimizar errores de construcción y observaciones en la verificación de la calidad del trabajo. Esto se viene solicitando en repetidas ocasiones por medios de comunicación informales. | Equipo y mano de obra | TORRE C | Tener personal designado por CUSEZAR, para coordinar las actividades de construcción, tiempo completo. | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 23/09/2024 | CERRADA | 25/09/2024 | -5 | 30/09/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre B | 02/07/2024 | 16 | 3.2.1 | Estructura | En la placa | Verificación del armado correcto del encofrado de placa, de conformidad con los planos | INTERMEDIA | 16 PC 11-Desapuntalamiento | Se sigue presentando el des apuntalamiento de la estructura, con el agravante de que el personal del contratista no hace caso a la supervision técnica, no coloca los puntales faltantes.de las losas de los apartamentos 505, 506, 508. | Procesos constructivos | Torre B, losas de entrepiso de aptos 505, 506, 508. | Se solicita mantener los apuntalamientos de las losas por 21 días continuos y dos pisos abajo, tal como esta en los planos y recomienda el ingeniero estructural | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 11/07/2024 | CERRADA | 11/07/2024 | 0 | 11/07/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre A | 08/03/2024 | 6 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | 06 PC 005 | Apuntalamiento deficiente La supervisión solicita reforzar el control del apuntalamiento de las losas, ya que en recorrido de obra, se evidencia ausencia de varios puntales, inclusive en la losa de cubierta el apto 506, se observan fisuras en la parte de debajo de la losa a causa de un posible asentamiento de la misma. Esta situación es reiterativa, con este contratista en varias obras. | Procesos constructivos | torre A pisos 5 y 6 | Mantener el apuntalamiento suministrar gatos constantes en el piso que se requiera sancionar al personal implicado en el retiro de los puntales | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 14/03/2024 | CERRADA | 18/03/2024 | 6 | 12/03/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre A | 09/04/2024 | 9 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | 09 PC 07 | Apuntalamiento deficiente La supervisión solicita adoptar estrategias con el personal, para reforzar el control del apuntalamiento de las losas, ya que en recorrido de obra, se evidencia ausencia de varios puntales en los pisos 6 y 7, inclusive a la losa de cubierta del apartamento 702, fundido el viernes 05 de abril, el cual, según los diseños estructurales de la formaleta, debería tener la losa puntal todavía, se le habían retirado los mismos, dicha acción, puede causar daño estructural en las losas de entre piso de los apartamentos. Esta notificación, se mantendrá abierta por 7 días para su respectivo seguimiento, para cerrarla, CUSEZAR deberá informar a la supervisión la estrategia adoptada con el personal del contratista, responsable de la acción descrita. | Procesos constructivos | Piso 6 y 7 Torre A | Realizar estrategias con el personal, para prevenir el retiro de los puntales de las losas de entre piso, que deben tener el apuntalamiento. | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 07/05/2024 | 19 | 18/04/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre B | 12/04/2024 | 10 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | Solicitud de cálculos para el proceso de remoción y apuntalamiento de la formaleta TB | La supervisión solicita, el 22-03-24, en comité de obra # 19, Los cálculos matemáticos realizados para el diseño del apuntalamiento de la formaleta metálica que se empleara en los apartamentos de la torre B del proyecto El Álamo, en el cual se especifique los tiempos de remoción de formaleta, los procesos de apuntalamiento, los sitios donde se dejaran elementos de sacrificio, para su posterior aprobación, por parte de la supervisión, según lo especificado en la norma NSR-10, en el titulo I, capitulo I.4.3.7-control de ejecución y en el plano E.1.1. | Equipo y mano de obra | TORRE B | Suministrar cálculos de remoción y apuntalamiento de formaleta. | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 18/04/2024 | -1 | 19/04/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre B | 04/06/2024 | 13 | 3.2.2 | Estructura | En la placa | Verificar el correcto de apuntalamiento de acuerdo a las especificaciones | INTERMEDIA | 13 PC 09 | La supervisión solicita verificación estricta del contratista de la torre B y reforzar el control del apuntalamiento de las losas, ya que en recorrido de obra, se evidencia ausencia de varios puntales así: Losa de 301 falta puntal de cocina, 302 tiene solo uno, 303 falta puntal en sala, 305 falta puntal en cocina, 308 falta sala y alcoba ppal, 401 falta puntal en alcoba ppal, 402 falta en cocina y alcoba 2, Losa de apto 403 tiene puntal de la sala mal ubicado, 406 falta puntal en alcoba 2, 407 falta puntal en sala, 408 falta puntal en cocina, Losa de apto 402 y 403 sin losas de sacrificio. Con el agravante de que está quitando las losas puntal de sacrificio, para con ellas formatear más de una losa al día y así avanzar con la obra y conseguir fundir más temprano, dicha acción, compromete la estabilidad estructural de las losas de entre piso de los apartamentos. La supervisión solicita el cumplimento de los diseños de apuntalamiento aprobados por el diseñador estructural, en cuanto a lugar de apuntalamiento y tiempo de duración del mismo. Esta notificación, se mantendrá abierta por 7 días para su respectivo seguimiento, para cerrarla, CUSEZAR deberá mantener el apuntalamiento completo por esos 7 días seguidos. | Procesos constructivos | TORRE A | CUMPLIMIENTO DE PLANOS DE APUNTALAMIENTO SEGUIMIENTO POR 7 DIAS CONTINUOS | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 11/07/2024 | 28 | 13/06/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre B | 02/07/2024 | 17 | 3.2.8 | Estructura | En la placa | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado, el vibrado y vaciado del concreto | INTERMEDIA | 16 EQ 11 Solicitud de personal encargado de coordinar las actividades | El sábado 29 de julio, se recibe acero de apto 607, al cual se le hacen observaciones, a los que el contratista hace caso omiso. En el mismo recorrido de obra se hace la observación de que a los aptos 505, 506 y 508, les falta apuntalamiento, a lo que el contratista igualmente hace caso omiso. La supervisión solicita a CUSEZAR, que designe la persona encargada del contratista de la torre B para que entregue la obra a la supervisión, en los casos en los que no se encuentre presente el maestro de obra. | Equipo y mano de obra | TORRE B | La supervisión solicita a CUSEZAR, que designe la persona encargada del contratista de la torre B para que entregue la obra a la supervisión, en los casos en los que no se encuentre presente el maestro de obra. | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 11/07/2024 | CERRADA | 11/07/2024 | 3 | 08/07/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 20/12/2024 | 39 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | 39 CM 13-Reparacion de fisuras | En la torre C, se evidencian algunas fisuras que atraviesan la losa de entrepiso, las cuales se deben reparar con epóxico, para evitar paso de agua, preparando la superficie alrededor de la fisura, antes de aplicar el epóxico, | Calidad de materiales | torre C | se deben reparar con epóxico, para evitar paso de agua, preparando la superficie alrededor de la fisura, antes de aplicar el epóxico, | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 08/05/2025 | 108 | 20/01/2025 | JUAN ESCOBAR | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre A | 08/03/2024 | 7 | 3.5.4 | Estructura | Elementos no estructurales | Ejecución de muros (Colocación de pegas, rellenos, ratoneras, etc.) | INTERMEDIA | 07 PC 006 | Ausencia de pega vertical (tabiqueada)-Revite realizado fuera del tiempo requerido En recorrido de obra se observa que no hay pega vertical en una fachada que había sido pegada el día anterior, lo cual se pudo observar, porque no había sido revitado. Se solicita, de manera reiterativa que se levante la cantidad de mampostería que logre revitar al final del día, no se debe avanzar con mampostería que no puedan revitar en el día de trabajo, por otro lado se recuerda la importancia de la pega vertical en la estabilidad de la mampostería y su comportamiento sismo resistente. | Procesos constructivos | TORRE A APTO 106 | Supervision constante del maestro de obra y contratista. | Contratista de mampostería |  | Jose CLEMENT |  | CERRADA | 18/03/2024 | 6 | 12/03/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Jose CLEMENT
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre B | 09/10/2024 | 29 | 3.5.24 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación y correcta ejecución de barandas | MENOR | 29 PC 14-Antepechos de balcón defectuosos, para instalación de barandas | Obra gris, realiza el planteo de dos barandas, para la aprobación de la supervisión y se encuentran varios defectos en los antepechos, por errores en la fundición, que hacen que la baranda no funcione adecuadamente. 1-Antepechos desplomados: Provocan que la baranda no encaje en planta. 2-Atepechos de más de 62 cm de distancia (entre el muro de mampostería y el ante pecho, causado en algunas ocasiones, por los desplomes del punto 1) 3-Cambios de sección en un mismo antepecho: la medida es de 10 cm, encontramos medidas desde los 5 cm, hasta los 12 cm. 4-Cambio de nivel. Los parámetros de la baranda que están siendo afectados por estas condiciones del antepecho, son: 1-Medidas contra el muro de mampostería, la cual no puede ser mayor a 10 cm. 2- Barandas descentradas, lo que provoca que el concreto se fracture, por falta de recubrimiento adecuado. 3-Platinas por fuera de la sección. 4-Uso de chazos más grandes, por pérdidas en los niveles y relleno posterior con materiales que no son los idóneos, generando sobre costos y re-procesos. La supervisión solicita que las medidas del antepecho no difieran entre si y sean acordes a lo requerido por la baranda, Obra gris debe reportar los casos en los que encuentre estos defectos del antepecho y no instalar las barandas con estos defectos, ya que no serán recibidas de esta manera. Se solicita coordinación entre obra gris y estructura. | Procesos constructivos | ANTEPECHOS DE BALCÓN PARA BARANDAS TORRE B. | La supervisión solicita que las medidas del antepecho no difieran entre si y sean acordes a lo requerido por la baranda, Obra gris debe reportar los casos en los que encuentre estos defectos del antepecho y no instalar las barandas con estos defectos, ya que no serán recibidas de esta manera. Se solicita coordinación entre obra gris y estructura. | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 06/11/2024 | CERRADA | 06/11/2024 | -31 | 07/12/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre A | 11/12/2023 | 3 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | INTERMEDIA | Repetir prueba de presión en aptos 106, 107 y 108, Torre A | Se solicita a CUSEZAR repetir las pruebas de presión en los apartamentos 106, 107 y 108 porque las presiones han caído más de lo aceptable después de fundir las respectivas losas. En el apto 106, la presión pasó de 155 psi a 140 psi; En el apto 107, la presión pasó de 150 psi a 110 psi; En el apto 108, la presión pasó de 150 psi a 120 psi. | Procesos constructivos | Torre A | Se solicita a CUSEZAR repetir las pruebas de presión en los apartamentos 106, 107 y 108 porque las presiones han caído más de lo aceptable después de fundir las respectivas losas. En el apto 106, la presión pasó de 155 psi a 140 psi; En el apto 107, la presión pasó de 150 psi a 110 psi; En el apto 108, la presión pasó de 150 psi a 120 psi. | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 05/01/2024 | CERRADA | 05/01/2024 | 24 | 12/12/2023 | José Barrios Viloria | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 01/08/2024 | 21 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | INTERMEDIA | 21 CM 08 | En comité del 12 de julio de 2024, La Supervisión solicita se inicie con la toma de asentamientos de la torre C. a hoy 01 de agosto de 2024, CUSEZAR, no ha comenzado con las mediciones de asentamientos de la torre C y ya estamos en el piso 3. | Calidad de materiales | Torre C | Suministrar lecturas de asentamientos | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 01/08/2024 | CERRADA | 01/08/2024 | -2 | 03/08/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 02/08/2024 | 22 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | MENOR | 22 CM 09 | La Supervisión analiza la acreditación de la ONAC, que suministró el laboratorio concrelab y concluye que la sede de Cali, no se encuentra dentro de las sedes anexas a dicha certificación. Por lo cual se solicita la acreditación correspondiente a la sede de Cali. | Calidad de materiales | Torres B y C | Suministrar acreditacion de la ONAC, para la sede Cali. | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 06/11/2024 | CERRADA | 06/11/2024 | 79 | 19/08/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 23/09/2024 | 26 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | MENOR | 26 EQ 04 | El 16 de agosto de 2024, la supervisión deja constancia en comité de obra, de que los controles verificación de obra, no se han podido realizar, debido a que el internet, por WIFI, no está funcionando, en comité del 23, 30 agosto de 2024, el 06, 13 y 20 de septiembre de 2024, la situación descrita persiste, los controles de obra de estructura, no se han retomado, a pesar de que ya se restableció el servicio de internet y que obra gris, ya está realizando verificaciones con el aplicativo, la supervisión solicita comenzar nuevamente a realizar las verificaciones de obra con el aplicativo, en tiempo real. Se requiere realizar controles en aplicativo, incluir la tablet de la supervisión. | Equipo y mano de obra | torre C | Realizar controles en aplicativo, incluir la tablet de la supervisión | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA |  | CERRADA | 26/09/2024 | 1 | 25/09/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre B | 15/10/2024 | 30 | 3.6.1 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | MENOR | 30 PC 15 Entrega de Est. a Obra gris. | A raíz de la notificación 29 PC 14 y de defectos que se han presentado en la mampostería, se evidencia que estructura no ha liberado los controles de entrega de estructura a obra gris, lo cual generará re-procesos y pérdida de materiales. La supervisión solicita sea realizada la liberación de este control previa entrega física en obra, no se debe entrar a hacer obra gris, hasta tanto la supervisión no haya liberado en su totalidad los controles de estructura y la liberación de estos controles, no se debe hacer sin previa verificación en obra. | Procesos constructivos | Torre B | Realizar acta de entrega de estructura a obra gris. | Obra |  | Silvio VELASCO | 28/10/2024 | CERRADA | 29/01/2025 | 96 | 25/10/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre A | 04/04/2024 | 8 | 3.6.3 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | INTERMEDIA | 08 CM 02 Incorrecto almacenamiento de acero de refuerzo. | La supervisión solicita realizar las adecuaciones requeridas en obra, con el fin de almacenar correctamente el acero de la obra. No se debe tener el acero en contacto con agua, barro, ni malezas, ya que este puede perder sección de barra por oxidación. | Calidad de materiales | TORRES A, B Y C | REALIZAR BANCO DE ACEROS CON ALMACENAMIENTO ADECUADO RETIRADO DEL SUELO, BARRO, AGUA Y MALEZAS | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 11/07/2024 | CERRADA | 11/07/2024 | 87 | 15/04/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre B | 16/07/2024 | 18 | 3.6.4 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayo | MENOR | 18 CM 05 | El ensayo de corte de la malla # 7.5 mm, el cual hace parte de los ensayos que realiza la constructora cada 200 ton y se realiza con la norma NTC 5806, no cumplió, se repitió y nuevamente no cumplió. La supervisión solicita dar cumplimiento a este ensayo, según lo descrito en la NTC 5806 | Calidad de materiales | torres A y B | dar cumplimiento al plan de ensayos | Proveedor de acero de refuerzo |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 16/07/2024 | CERRADA | 24/07/2024 | -7 | 31/07/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre B | 16/07/2024 | 19 | 3.6.4 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayo | MENOR | 19 CM 06 | En comité de obra, del 26 de abril de 2024, la supervisión solicita sean suministrados por parte de CUSEZAR, los ensayos del cemento de periodicidad semestral, para estructura y obra gris, de los que es responsable la constructora: Tiempo de fraguado por las agujas de Vicat y resistencia a la compresión. En comité del 02 , 09,16, 24 y 30 de mayo de 2024, CUSEZAR informa que ya comenzó con el proceso de solicitud de elaboración de los ensayos, al laboratorio CONCRELAB, en la ciudad de Bogotá. En Comité del 6 y 13 de junio de 2024 CUSEZAR informa que se estima la llegada de los resultados para mediados de junio. En comité del 20 de junio de 2024, siguen sin llegar los resultados. En Comité del 28 de junio de 2024 Cusezar manifiesta que espera entregar los resultados el 04 de julio. En Comité del 05 de julio de 2024, siguen sin recibirse. En Comité del 12 de julio de 2024, CUSEZAR suministra los ensayos de expansión en autoclave y contenido de aire, para el plan de ensayos de estructura los cuales no son los requeridos, por lo que siguen pendientes, los ensayos de: Tiempo de fraguado por las agujas de Vicat. y Resistencia a la compresión, Para el plan de ensayos de obra gris, no fue suministrado ningún ensayo. | Calidad de materiales | Torres A y B | Suministrar los ensayos de cemento, realizables por la constructora cada seis meses | Proveedor de concreto |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 16/07/2024 | CERRADA | 16/09/2024 | 47 | 31/07/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre C | 04/09/2024 | 24 | 3.6.4 | Estructura | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayo | MENOR | 24 CM 10-ADITIVOS | La Supervisión solicita suministrar los ensayos del aditivo de concreto del plan de ensayos de estructuras, realizados por el proveedor, los cuales se vencieron el 14 de junio de 2024. 19/07/2024. CUSEZAR informa que solicitará los ensayos al proveedor En Comité del 26 de julio de 2024, CUSEZAR ya solicitó los ensayos al proveedor. En comité del 09 ,16, 23 de agosto de 2024, sigue a la espera de los resultados. En comité del 30 de agosto, la supervisión informa que los ensayos que recibió, están vencidos y no corresponden a los requeridos en el plan de ensayos, solicita los ensayos de: Contenido de agua, tiempo de fraguado, resistencia a la compresión, cambio de longitud. Los cuales deben ser de fecha de elaboración mínimo de junio de 2024. El día 3 de septiembre de 2024, se reciben los ensayos con una fecha de elaboración del 18 de diciembre del 2013 | Calidad de materiales | TORRE C | Se solicitan los ensayos de aditivos mencionados con fecha de menos de junio del 2024. | Proveedor de concreto |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 23/09/2024 | CERRADA | 10/10/2024 | 21 | 19/09/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre A | 24/01/2024 | 5 | 5.3.1 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de controles de plan de calidad | MENOR | Repetir prueba de presión en aptos 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 y 308, Torre A | Se solicita a CUSEZAR repetir las pruebas de presión en los apartamentos 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 y 308 porque las presiones han caído más de lo aceptable, algunas antes de fundir y otras después de fundir las respectivas losas. Además, se solicita cambiar el manómetro, usado hasta el momento, para las siguientes pruebas. | Procesos constructivos | Torre A | Repetir pruebas de presión. | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 18/03/2024 | CERRADA | 21/03/2024 | 54 | 27/01/2024 | José Barrios Viloria | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre A | 17/06/2024 | 14 | 5.3.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | MENOR | 14 PC 10 Cumplimiento de detalle 2 del corte 2.2, del plano NE-3,1 | La supervisión solicita el cumplimiento de detalle 2 del corte 2.2, del plano NE-3,1, Donde indica, en que lugar se debe aplicar material maleable, flexible, tipo Sika flex´. | Procesos constructivos | Aplica para todas las mamposterías de fachada, torres A, B, C y D | Aplicar material tipo Sika Flex | Contratista de mampostería |  | Jose CLEMENT |  | CERRADA | 18/06/2024 | -2 | 20/06/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Jose CLEMENT
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Torres | Torre B | 24/09/2024 | 27 | 5.3.3 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento de cartillas de procesos constructivos | INTERMEDIA | 27 PC 13-Procedimiento de anclaje a mampostería incorrecto. | En recorrido de obra se interroga al trabajador que realiza la mampostería de la torre B, sobre cuál es la manera en que está aplicando el epóxico con el que se realizan los anclajes de las dovelas a la estructura, a lo que él responde que se hace manualmente, porque no le han dado pistola de anclaje. La supervisión solicita a CUSEZAR: 1-Que ejerza estricto control con el personal de mampostería. 2-Suministrar a los trabajadores el equipo requerido oportunamente. 3-Supervisar la labor de los trabajadores. 4-Asegurarse de la calidad de la obra. | Procesos constructivos | Torre B | Suministrar los equipos requeridos | Contratista de mampostería |  | Jose CLEMENT | 25/09/2024 | CERRADA | 25/09/2024 | 1 | 24/09/2024 | Ruth Ramirez Cortes | Jose CLEMENT
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Porteria |  | 29/12/2023 | 4 | 2.2.4 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de vigas de cimentación | MENOR | Acero de vigas de cimentación sin entregar a la Supervisión Técnica. | Se informa que no se tuvo en cuenta a la supervisión técnica para liberar la actividad de instalación de acero en las vigas 015, 017 y 009, que corresponden a las vigas de cimentación de las escaleras del salón social. Las vigas fueron fundidas con concreto el día 27/12/2023. Se le recuerda a Cusezar que antes de dar inicio con las actividades se debe llamar y entregar a conformidad a la supervisión para que estas actividades sean liberadas. | Procesos constructivos | Salón social | Entregar todas las actividades a la Supervisión Técnica | Contratista de cimentación |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 24/01/2024 | CERRADA | 24/01/2024 | 24 | 31/12/2023 | José Barrios Viloria | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO Etapa ALAMO | Tanque | Tanque almacenamiento 1 | 11/12/2023 | 1 | 3.1.9 | Estructura | Muros y/O columnas | Dimensiones de elementos de acuerdo a planos | INTERMEDIA | Espesor arranque muro eje H, tanque de agua, Zona Común. | En el comité No. 4, del día 24/11/2023, la Supervisión técnica solicitó a CUSEZAR "reparar el arranque del muro eje H fundido con un espesor de 22 cm porque el resto del muro se fundirá usando formaleta metálica que tiene un espesor estándar de 25 cm, el mismo espesor indicado en planos. Además, que el ingeniero estructural emita la recomendación de reparación". A la fecha CUSEZAR terminó de fundir el muro e hizo la reparación sin entregar a la Supervisión Técnica la recomendación del Ingeniero Estructural y sin compartir el procedimiento de la reparación. | Procesos constructivos | Zona común. | Se solicita a CUSEZAR entregar recomendaciones del Ingeniero Estructural y compartir el procedimiento de la reparación antes de fundir la losa superior del tanque de agua. | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 14/12/2023 | CERRADA | 05/01/2024 | 24 | 12/12/2023 | José Barrios Viloria | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 20/06/2025 | 4 | 2.1.2 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de excavación (Profundidad requerida) | MENOR | Reubicación pilote 86 | Teniendo en cuenta los derrumbes presentados en la excavación del pilote 86 sin poder llegar a la cota respectiva de excavación, se suspende la actividad y se solicita concepto del diseñador estructural para reubicar el pilote. | Procesos constructivos | Pilotaje torre 4 | Realizar vaciado con concreto de 1500 PSI en la zona de excavación y reubicar pilote. | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 08/07/2025 | CERRADA | 09/07/2025 | -3 | 12/07/2025 | Yehimmy Díaz Gutierrez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 31/03/2026 | 21 | 2.2.2 | Cimentación | Armado de refuerzo | Posición, separación, diámetros y longitudes adecuadas | INTERMEDIA | Ubicación acero muro 35 | El muro 35 quedo desplazado 4 cm aproximadamente en el centro, por tal razón no esta cumpliendo con el recubrimiento ni la ubicación que se presenta en planos. | Procesos constructivos | Cimentación | Se solicita concepto del diseñador para su reubicación o cambio de sección. | Contratista de estructura |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 09/04/2026 | CERRADA | 09/04/2026 | -36 | 15/05/2026 | Yehimmy Díaz Gutierrez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 11/02/2026 | 14 | 2.2.9 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificar correcta ubicación pilotes y/O caissons | INTERMEDIA | Parrilla pilote 33 | Se observa la parrilla del pilote 33 a un nivel inferior a las vigas de cimentación. | Procesos constructivos | Pilotaje torre 4 | Excavar y demoler el respectivo pilote mínimo 60 cm para generar el traslapo correspondiente. | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 26/02/2026 | CERRADA | 26/02/2026 | -13 | 11/03/2026 | Yehimmy Díaz Gutierrez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 27/03/2026 | 18 | 2.2.9 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificar correcta ubicación pilotes y/O caissons | INTERMEDIA | Nivel parrilla pilote 27 | La parrilla del pilote 27 En el proceso de vaciado cambio de nivel quedando en una ubicación incorrecta, por encima de la cota indicada. | Procesos constructivos | Pilotaje torre 4 | Se solicita concepto del diseñador puesto que en este momento el pilote ya cuenta con el amarre de la viga 013 y la viga 031 lo que no permite generar la corrección pertinente. | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 07/04/2026 | -34 | 11/05/2026 | Yehimmy Díaz Gutierrez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 27/03/2026 | 19 | 2.2.9 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificar correcta ubicación pilotes y/O caissons | INTERMEDIA | Cambio de nivel en parrillas de pilotes, ubicación por debajo de la cota correcta. | De acuerdo con la revisión general de los pilotes de torre 4, se observan casos puntuales de parrillas que se encuentran por debajo de la cota establecida. | Procesos constructivos | Pilotaje torre 4 | Se solicita el concepto del diseñador para implementar las correcciones necesarias en los casos que lo requieran. | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | ABIERTA |  | -19 | 11/05/2026 |  | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 07/04/2026 | 22 | 2.2.9 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificar correcta ubicación pilotes y/O caissons | INTERMEDIA | Nivel parrilla pilote 27 | La parrilla del pilote 27 En el proceso de vaciado cambio de nivel quedando en una ubicación incorrecta, por encima de la cota indicada. | Procesos constructivos | Pilotaje torre 4 | Se solicita concepto del diseñador puesto que en este momento el pilote ya cuenta con el amarre de la viga 013 y la viga 031 lo que no permite generar la corrección pertinente. | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | ABIERTA |  | -19 | 11/05/2026 |  | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 16/04/2026 | 24 | 2.2.9 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificar correcta ubicación pilotes y/O caissons | INTERMEDIA | Zona de confinamiento pilotes 86 y 99 | Los pilotes 86 y 99 presentan cambio de ubicación de la zona de confinamiento y concreto contaminado. | Procesos constructivos | Pilotaje torre 4. | Se solicita excavar y demoler 1.30 m, reconformar la zona de confinamiento y limpiar para generar el recalce respectivo. | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 20/04/2026 | CERRADA | 20/04/2026 | -10 | 30/04/2026 | Yehimmy Díaz Gutierrez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 06/05/2025 | 1 | 2.2.10 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de pilotes y/O caissons | INTERMEDIA | Parrilla pilote 114 | En el proceso de vaciado, la parrilla del pilote 114 cambio de nivel quedando en una ubicación incorrecta. | Procesos constructivos | Pilotaje - Torre 4 | Demoler pilote 1.2 m por debajo de la cimentación para volver a colocar los flejes de la zona de confinamiento del pilote que no quedaron dentro del concreto, el acero sobresaliente se debe cortar y generar un gancho para vincularlo a la cimentación. | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 14/05/2025 | ANULADA | 26/08/2025 |  | 30/08/2025 |  | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 26/08/2025 | 8 | 2.2.10 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de pilotes y/O caissons | INTERMEDIA | Parrilla pilote 114 | En el proceso de vaciado, la parrilla del pilote 114 cambio de nivel quedando en una ubicación incorrecta. | Procesos constructivos | Pilotaje - Torre 4 | Demoler pilote 1.2 m por debajo de la cimentación para volver a colocar los flejes de la zona de confinamiento del pilote que no quedaron dentro del concreto, el acero sobresaliente se debe cortar y generar un gancho para vincularlo a la cimentación. | Contratista de cimentación |  | LIZ HARLENY CUTIVA | 24/03/2026 | CERRADA | 24/03/2026 | 114 | 30/11/2025 | Yehimmy Díaz Gutierrez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 12/11/2025 | 13 | 2.2.10 | Cimentación | Armado de refuerzo | Correcto armado y geometría de pilotes y/O caissons | INTERMEDIA | Cambio de refuerzo pilote tipo 3 por falta de acero en obra. | Al pilote tipo 2 le corresponden para cada una de las canastas 10 varillas de 5/8, por falta de acero en obra la constructora propone armar parrillas de 7 varillas de 6/8 y 1 varilla de 5/8 para un total de 8 varillas por canasta. | Diseño | Pilotaje | se solicita concepto del diseñador para avalar el tema y continuar con el recibido e instalación de las mismas. | Obra |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 13/11/2025 | CERRADA | 13/11/2025 | -6 | 19/11/2025 | Yehimmy Díaz Gutierrez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 14/05/2025 | 3 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | Cotas de concreto por debajo del nivel establecido en planos para pilotes 116 y 104 | La cota de concreto de los pilotes 116 y104 tienen un valor inferior a la cota de descabece, -0,81 cm y -0,79 cm respectivamente, lo que no permite obtener la longitud completa del módulo de acuerdo con los planos. | Procesos constructivos | Torre 4 - Pilotaje | 1- Limpiar la superficie y crear una junta horizontal, revisar refuerzo y ajustar si es necesario, encamisar y ejecutar el vaciado hasta la altura correspondiente. 2- Realizar pruebas de integridad para los dos pilotes. | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 14/05/2025 | ANULADA | 26/08/2025 |  | 30/08/2025 |  | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 11/07/2025 | 6 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | Cota de concreto por debajo del nivel establecido en planos para pilote 86 | La cota de concreto del pilote 86 quedo a -1.19 m respecto a la cota de descabece, lo que no permite obtener la longitud completa del módulo de acuerdo con los planos. | Procesos constructivos | PILOTAJE | 1- Limpiar la superficie y crear una junta horizontal, revisar refuerzo y ajustar si es necesario, encamisar y ejecutar el vaciado hasta la altura correspondiente. 2- Realizar pruebas de integridad para los dos pilotes. | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 26/08/2025 | ANULADA | 26/08/2025 |  | 04/10/2025 |  | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 26/08/2025 | 9 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | Cotas de concreto por debajo del nivel establecido en planos para pilotes 116 | La cota de concreto del pilote 116 tiene un valor de -0.81 cm respecto a la cota de descabece, lo que no permite obtener la longitud completa del módulo de acuerdo con los planos. | Procesos constructivos | Torre 4 - Pilotaje | 1- Limpiar la superficie y crear una junta horizontal, revisar refuerzo y ajustar si es necesario, encamisar y ejecutar el vaciado hasta la altura correspondiente. 2- Realizar pruebas de integridad. | Contratista de cimentación |  | LIZ HARLENY CUTIVA | 24/03/2026 | CERRADA | 24/03/2026 | 114 | 30/11/2025 | Yehimmy Díaz Gutierrez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 26/08/2025 | 10 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | Cotas de concreto por debajo del nivel establecido en planos para pilote 104 | La cota de concreto del pilote 104 tiene un valor de -0.79 m respecto a la cota de descabece, lo que no permite obtener la longitud completa del módulo de acuerdo con los planos. | Procesos constructivos | Torre 4 - Pilotaje | 1- Limpiar la superficie y crear una junta horizontal, revisar refuerzo y ajustar si es necesario, encamisar y ejecutar el vaciado hasta la altura correspondiente. 2- Realizar pruebas de integridad para los dos pilotes. | Contratista de cimentación |  | LIZ HARLENY CUTIVA | 24/03/2026 | CERRADA | 24/03/2026 | 114 | 30/11/2025 | Yehimmy Díaz Gutierrez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 26/08/2025 | 11 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | Cota de concreto por debajo del nivel establecido en planos para pilote 86 | La cota de concreto del pilote 86 quedo a -1.19 m respecto a la cota de descabece, lo que no permite obtener la longitud completa del módulo de acuerdo con los planos. | Procesos constructivos | Pilotaje - torre 4 | 1- Limpiar la superficie y crear una junta horizontal, revisar refuerzo y ajustar si es necesario, encamisar y ejecutar el vaciado hasta la altura correspondiente. 2- Realizar pruebas de integridad para los dos pilotes. | Contratista de cimentación |  | LIZ HARLENY CUTIVA | 24/03/2026 | CERRADA | 24/03/2026 | 114 | 30/11/2025 | Yehimmy Díaz Gutierrez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 03/09/2025 | 12 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | Cotas de concreto por debajo del nivel establecido en planos para pilote 31 | La cota de concreto del pilote 31 tiene un valor de - 4.16 m respecto a la cota de descabece, lo que no permite obtener la longitud completa del módulo de acuerdo con los planos. | Procesos constructivos | Torre 4 - Pilotaje | 1- Limpiar la superficie y crear una junta horizontal, revisar refuerzo y ajustar si es necesario, encamisar y ejecutar el vaciado hasta la altura correspondiente. 2- Realizar pruebas de integridad. | Contratista de cimentación |  | LIZ HARLENY CUTIVA | 24/03/2026 | CERRADA | 24/03/2026 | 114 | 30/11/2025 | Yehimmy Díaz Gutierrez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 03/03/2026 | 15 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | Pilotes 56 y 58 contaminados | Pilotes 56 y 58, concreto contaminado. | Calidad de materiales | Pilotaje | Se solicita demoler hasta encontrar concreto sano, generar amarre respectivo y realizar vaciado de concreto de nuevo hasta la cota correcta. | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 16/03/2026 | CERRADA | 17/03/2026 | -8 | 25/03/2026 | Yehimmy Díaz Gutierrez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 24/03/2026 | 16 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | PREVENTIVA | Parrilla pilote 114 | En el proceso de vaciado, la parrilla del pilote 114 cambio de nivel quedando en una ubicación incorrecta, se genero una incidencia la cual se anulo con código 73810 puesto que la actividad del pilotaje se extendió y no fue posible atender la incidencia teniendo en cuenta que la corrección pertinente solo se puede hacer después de excavar las vigas de cimentación, posteriormente se abrió una nueva incidencia con código 84720 a la cual se le dio cierre bajo los términos tratados en la reunión del día 24/03/2026, de acuerdo al avance de la excavación de vigas se dará apertura a una nueva incidencia para este pilote de forma que el ajuste sea ejecutado de manera correcta de acuerdo al concepto del diseñador. | Procesos constructivos | Pilotaje - Torre 4 |  | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA | [6 empty] | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 24/03/2026 | 17 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | PREVENTIVA | Cotas de concreto por debajo del nivel establecido en planos para pilotes 116,104,86 y 31 | La cota de concreto de los pilotes 116,104, 86 y 31 tienen un valor inferior a la cota de descabece lo que no permite obtener la longitud completa del módulo de acuerdo con los planos, se genero una incidencia para el pilote 116 y 104 la cual se anulo con código 74512 y para el pilote 86 la cual se anulo con código 80350 puesto que la actividad del pilotaje se extendió y no fue posible atender la incidencia teniendo en cuenta que la corrección pertinente solo se puede hacer después de excavar las vigas de cimentación, posteriormente se abrió una nueva incidencia con código 84724 para el pilote 116, 84725 para el pilote 104, 84726 para el pilote 86 y 85555 para el pilote 31 a las cuales se le dio cierre bajo los términos tratados en la reunión del día 24/03/2026, de acuerdo al avance de la excavación de vigas se dará apertura a una nueva incidencia para cada uno de los pilotes de forma que el ajuste sea ejecutado de manera correcta de acuerdo al concepto del diseñador. | Procesos constructivos | Torre 4 - Pilotaje |  | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA | [6 empty] | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 27/03/2026 | 20 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | Cotas de concreto por debajo del nivel establecido en planos para pilote 31 | La cota de concreto del pilote 31 tiene un valor de - 4.16 m respecto a la cota de descabece, lo que no permite obtener la longitud completa del módulo de acuerdo con los planos (esta incidencia fue generada anteriormente con el código 85555, incidencia que fue cerrada bajo condiciones revisadas en reunión con obra al día y Cusezar el 24/03 para ser creada de nuevo de acuerdo con el avance de la excavación de vigas) | Procesos constructivos | Pilotaje torre 4 | 1- Limpiar la superficie y crear una junta horizontal, revisar refuerzo y ajustar si es necesario, encamisar y ejecutar el vaciado hasta la altura correspondiente. 2- Realizar pruebas de integridad. | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 30/03/2026 | CERRADA | 30/03/2026 | -12 | 11/04/2026 | Yehimmy Díaz Gutierrez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 21/04/2026 | 25 | 2.3.7 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la correcta nivelación del vaciado de concreto | INTERMEDIA | Cotas de concreto por debajo del nivel establecido en planos para pilote 104 | La cota de concreto del pilote 104 tiene un valor de -0.79 m respecto a la cota de descabece, lo que no permite obtener la longitud completa del módulo de acuerdo con los planos. | Procesos constructivos | Torre 4 - Pilotaje | 1- Limpiar la superficie y crear una junta horizontal, revisar refuerzo y ajustar si es necesario, encamisar y ejecutar el vaciado hasta la altura correspondiente. 2- Realizar pruebas de integridad para los dos pilotes. | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 21/04/2026 | CERRADA | 21/04/2026 | -9 | 30/04/2026 | Yehimmy Díaz Gutierrez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 14/05/2025 | 2 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resultados bajos a 28 días muestra 2786 | Se obtiene resultado a los 28 días del 86% para la muestra 2786 del pilote 116 | Calidad de materiales | Torre 4 - pilotaje | Enviar testigos para fallo a 56 días | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 14/05/2025 | CERRADA | 06/06/2025 | -1 | 07/06/2025 | Yehimmy Díaz Gutierrez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 04/07/2025 | 5 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | Resultados bajos a 28 días muestra 2845 | Se obtiene una resistencia del 93 % a 28 días para la muestra 2845 del pilote 8 | Calidad de materiales | Pilotaje | Enviar testigos para fallo a 56 días | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 06/08/2025 | CERRADA | 06/08/2025 | -5 | 11/08/2025 | Yehimmy Díaz Gutierrez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 25/08/2025 | 7 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resultados bajos a 28 días muestra 2844 | Se obtienen resultados bajos a 28 días de la muestra 2844 con el 89% | Calidad de materiales | Pilotaje | Enviar testigos para fallo a 56 días | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 03/10/2025 | CERRADA | 03/10/2025 | 3 | 30/09/2025 | Yehimmy Díaz Gutierrez | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 10/04/2026 | 23 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resultados bajos a 28 días muestra 2948 | Se obtienen resultados bajos a 28 días de la muestra 2948 con el 87% | Calidad de materiales | Muros 8,9 y 10 | Enviar testigos para fallo a 56 días | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | ABIERTA |  | -38 | 30/05/2026 |  | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | LUAR | LUAR ETP Etapa 2 | Torre 4 | Torre A | 21/04/2026 | 26 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | Resultados bajos a 28 días muestra 2951 | Se obtienen resultados bajos a 28 días de la muestra 2951 con el 60% | Calidad de materiales | Placa foso ascensor | Enviar testigos para fallo a 56 días | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | ABIERTA |  | -38 | 30/05/2026 |  | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar ETP 2 | Torre 3 | Torre 1 | 16/05/2024 | 1 | 3.1.12 | Estructura | Muros y/O columnas | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | INTERMEDIA | 192 - CM - 080 Resultados bajos en concretos de 32 Mpa y 42 Mpa de torre 3 | Según resultados obtenidos en los ensayos a compresión de concreto de 32 Mpa a los 28 días se identifica que la siguiente muestra (2184) y de 42 Mpa las muestras (2179, 2183, 2197) no cumplen con la resistencia especificada. | Calidad de materiales | torre 3 piso 2 y 3 | Verificación de testigos y aval diseñador | Proveedor de concreto |  | Wolfang AMADEO SEGURA |  | CERRADA | 14/06/2024 | 19 | 26/05/2024 | Luis Sabogal | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | Luar | Luar ETP 2 | Torre 3 | Torre 1 | 08/10/2024 | 2 | 5.13.4 | Obra gris | Plan de calidad | Verificar el cumplimiento del plan de ensayos | MENOR | 215 - CM - 089 Ensayos de obra gris programados agosto 2024 | Según la programación definida por Cusezar para el proyecto Luar en el mes de agosto debían realizarse los ensayos para agregados de obra gris: ensayo de sanidad (NTC 126), del cual no se ha recibido informe. Se solicita realizar la verificación y dar cumplimiento a los ensayos de acuerdo a lo programado. | Calidad de materiales | torre 3 | Cumplimiento programación de ensayos, realizar ensayos pendientes. | Obra |  | Johan Mateo RAMIREZ |  | CERRADA | 31/10/2024 | -17 | 17/11/2024 | Luis Sabogal | Johan Mateo RAMIREZ
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 26/06/2025 | 1 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Fisuras | Se presentan fisuras en el elemento estructural, el concreto suministrado no lora fraguar el siguiente dia, se manipula prematuramente el elemento generando fisuras. | Calidad de materiales | M-12 apartamento 108 1er piso eje 16 con I, M | Se requiere reparar el elemto según proceso establecido. Se solicita realizar el retiro de material suelto que se pueda presentar, humedecer la superficie sin saturar con agua y posterior la reparación del elemento con mortero de reparación. | Proveedor de concreto |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 28/07/2025 | 25 | 03/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 26/06/2025 | 2 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | Fisuras y perdida de sección | Se presentan fisuras y perdida de sección en el elemento estructural, el concreto descargado no logra fraguar el dia siguiente, se manipula prematuramente el elemteo. | Calidad de materiales | muro M-13 apartamento 108 1er piso eje 14 con M, P. | Se requiere reparar el elemeto según proceso establecido. Se solicita realizar el retiro de material suelto que se pueda presentar, humedecer la superficie sin saturar con agua y posterior la reparación del elemento con mortero de reparación. | Proveedor de concreto |  | Silvio VELASCO | 23/07/2025 | CERRADA | 24/07/2025 | 21 | 03/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 26/06/2025 | 3 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Uso de elementos no adecuados | Se presenta el uso de elementos no adecuados en la estructura como intención de tapar aberturas, los cuales quedan embebidos en el concreto generando la perdida de sección y continuidad de los muros electrocutarles y una correcta conexión muro losa. Se presenta la incorrecta conecion entre la viga dintel DT2 y el muro M-6 eje E con 6. | Procesos constructivos | muro M-6 eje E con 6 | Se solicita realizar el retiro de material suelto que se pueda presentar, humedecer la superficie sin saturar con agua y posterior la reparación del elemento con mortero de reparación. Se solicita sean retirados y evitar el uso de estos. Recomendamos el uso de listones de madera para tapar las aberturas que se presenten durante la ejecución de, encofrado | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 23/07/2025 | CERRADA | 24/07/2025 | 21 | 03/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 26/06/2025 | 4 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | elementos no adecuados | Se presenta el uso de elementos no adecuados en la estructura como intención de tapar aberturas, los cuales quedan embebidos en el concreto generando la perdida de sección y continuidad de los muros electrocutarles y una correcta conexión muro losa. | Procesos constructivos | Muro M-7 Apt 106 1er piso. | Se solicita realizar el retiro de material suelto que se pueda presentar, humedecer la superficie sin saturar con agua y posterior la reparación del elemento con mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 23/07/2025 | CERRADA | 24/07/2025 | 21 | 03/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 27/06/2025 | 5 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Elementos no adecuados en la estructura | Se presenta el uso de elementos no adecuados en la estructura como intención de tapar aberturas, los cuales quedan embebidos en el concreto generando la perdida de sección y continuidad de los muros electrocutarles y una correcta conexión muro losa. | Procesos constructivos | Muro M-2 Apt 106 1er piso eje D con 2 | Se solicita realizar el retiro de material suelto que se pueda presentar, humedecer la superficie sin saturar con agua y posterior la reparación del elemento con mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 23/07/2025 | CERRADA | 24/07/2025 | 20 | 04/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D | Torre A | 27/06/2025 | 6 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Elementos no adecuados en la estructura | Se presenta el uso de elementos no adecuados en la estructura como intención de tapar aberturas, los cuales quedan embebidos en el concreto generando la perdida de sección y continuidad de los muros electrocutarles y una correcta conexión muro losa. | Procesos constructivos | Muro M-9 y M-12 Apt 106 1er piso eje 1 con A, H | Se solicita realizar el retiro de material suelto que se pueda presentar, humedecer la superficie sin saturar con agua y posterior la reparación del elemento con mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 23/07/2025 | CERRADA | 24/07/2025 | 20 | 04/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 27/06/2025 | 7 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | elementos no adecuados en la estructura | Se presenta el uso de elementos no adecuados en la estructura como intención de tapar aberturas, los cuales quedan embebidos en el concreto generando la perdida de sección y continuidad de los muros electrocutarles y una correcta conexión muro losa. | Procesos constructivos | Muro M-19 Apt 107 1er piso. Eje 8 con K. | Se solicita realizar el retiro de material suelto que se pueda presentar, humedecer la superficie sin saturar con agua y posterior la reparación del elemento con mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 23/07/2025 | CERRADA | 24/07/2025 | 20 | 04/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 27/06/2025 | 8 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | elementos no adecuados en la estructura | Se presenta el uso de elementos no adecuados en la estructura como intención de tapar aberturas, los cuales quedan embebidos en el concreto generando la perdida de sección y continuidad de los muros electrocutarles y una correcta conexión muro losa. Se solicita realizar el retiro de material suelto que se pueda presentar, humedecer la superficie sin saturar con agua y posterior la reparación del elemento con mortero de reparación. | Procesos constructivos | Muro M-15 Apt 106 1er piso. Eje 3 con H. | Se solicita realizar el retiro de material suelto que se pueda presentar, humedecer la superficie sin saturar con agua y posterior la reparación del elemento con mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 23/07/2025 | CERRADA | 24/07/2025 | 20 | 04/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 27/06/2025 | 9 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Mala colocación del concreto | Se presenta una mala colocación del concreto generando la perdida de sección y continuidad de los muros estructurales y una correcta conexión muro losa. Se solicita realizar el retiro de material suelto que se pueda presentar, humedecer la superficie sin saturar con agua y posterior la reparación del elemento con mortero de reparación. Se recomiendo realizar un mejor vibrado durante el vaciado de Concreto. | Procesos constructivos | Muro M-9 Apt 105 1er piso. Eje 12 con H. | Se solicita realizar el retiro de material suelto que se pueda presentar, humedecer la superficie sin saturar con agua y posterior la reparación del elemento con mortero de reparación. Se recomiendo realizar un mejor vibrado durante el vaciado de Concreto. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 23/07/2025 | CERRADA | 24/07/2025 | 20 | 04/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 27/06/2025 | 11 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Acero sin recubrimiento | Las barras de refuerzo se encuentran por fuero del concreto del elemento. | Procesos constructivos | Muro M-16 Apt 105 1er piso. Eje 12 con G. | Se solicita abusar dar el concreto humedecer la superficie y aplicar el mortero de reparación | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 23/07/2025 | CERRADA | 24/07/2025 | 20 | 04/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 09/07/2025 | 17 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Hormiguero M1 | Se presentan hormigueros y acero expuesto, perdida de sección del elemento, fisura generada durante el desencofraron del elemento en el dinetel 102 y 111. | Procesos constructivos | Piso 3 apartamento 303 eje 28 con c | Retiran el concreto afectado, segregado. Limpiar con agua y realizar reparación según procesos definido. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 05/08/2025 | CERRADA | 05/08/2025 | 20 | 16/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 09/07/2025 | 18 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Hormiguero muro m 13 fachada | Hormiguero en parte inferior del muro | Procesos constructivos | Piso 3 apartamento 303 eje 32 con C | Realizar retiro de material no compacto, limpieza con agua y aplicar mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 05/08/2025 | CERRADA | 05/08/2025 | 20 | 16/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 09/07/2025 | 19 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Hormiguero muro m1 | Hormiguero y Acero expuesto en la base del muro | Procesos constructivos | Piso 3 apartamento 303 Eje 24 con C muro M1 | Realizar retiro del concreto suelto, limpieza con agua y realizar reparación con mortero de reparación | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 05/08/2025 | CERRADA | 05/08/2025 | 20 | 16/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 09/07/2025 | 20 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | PREVENTIVA | Resanes estructurales | Se evidencia en obra que no se realizan resanes con el acompañamiento y aprobación de la supervisión técnica. | Procesos constructivos | Muros, placa 1er piso apartamentos serie 1 hasta 8 | Se solicita realizar el retiro del material suelto y solicitar revisión y posterior aplicación del mortero de reparación | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | [6 empty] | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D | Torre A | 11/07/2025 | 22 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | PREVENTIVA | Reparación sin supervisión | Se siguen presentando actividades sin la correcta supervisión, no se recibe respuesta a las solicitudes de no realizar las reparaciones en compañía de la supervisión de obra | Procesos constructivos | Piso 4 muro M-10 apartamento 408 eje I con 9;10 | Atender la solicitud realizada en comité de obra, informe semanal, mensual, en campo | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | [6 empty] | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 11/07/2025 | 23 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Hormiguero, acero expuesto | Hormiguero y Acero expuesto en muro | Procesos constructivos | Piso 4to apartamento 407 muro M1 eje O con 6 | Realizar retiro de material suelto, lavar con agua, y realizar reparación según protocolos establecido | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 24/03/2026 | CERRADA | 24/03/2026 | 242 | 25/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 11/07/2025 | 24 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Material segregado | Se observa mal vibrado en el concreto | Procesos constructivos | Piso 4to apartamento 407 muro m19 Eje 8 con P;K | Retiro del material suelto, limpieza con agua y realizar reparación según protocolos establecido | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 11/09/2025 | 48 | 25/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 11/07/2025 | 25 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Material segregado | Mal vibrado, se presentó segregado del material | Procesos constructivos | Piso 4to apartamento 407 muro m3 eje 6 con m | Retiro del material suelto, limpieza con agua y realizar reparación según protocolos establecido | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 15/09/2025 | 52 | 25/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 11/07/2025 | 27 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Material segregado | Mal vibrado, material segregado | Procesos constructivos | Piso 4to apartamento 407 muro M13 eje 2 con P | Retiro del material suelto, limpieza con agua y realizar reparación según protocolos establecido | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 14/10/2025 | 81 | 25/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 11/07/2025 | 28 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Hormiguero con acero expuesto | Se presentan hormigueros con acero expuesto | Procesos constructivos | Piso 4to apartamento 407 fachada muros m9-m10 | Retiro del material suelto, limpieza con agua y realizar reparación según protocolos establecido | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 26/02/2026 | CERRADA | 09/03/2026 | 227 | 25/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 11/07/2025 | 29 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Hormiguero y Acero expuesto | Se presentan hormigueros con acero expuesto | Procesos constructivos | Piso 4to apartamento 408 muro m3 fachada eje 10 con O parte inferior | Retiro del material suelto, limpieza con agua y realizar reparación según protocolos establecido | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 24/03/2026 | CERRADA | 24/03/2026 | 242 | 25/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 11/07/2025 | 31 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Material segregado | Hormiguero y material segregado | Procesos constructivos | Piso 4to apartamento 408 pasillo muro M-10 eje I con 9 | Retiro del material suelto, limpieza con agua y realizar reparación según protocolos establecido | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 29/08/2025 | 35 | 25/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 11/07/2025 | 32 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Hormiguero y Acero expuesto | Mal vibrado, hormiguero y Acero expuesto. | Procesos constructivos | Piso 4to fachada parte inferior apartamento 404 muro M-12 | Retiro del material suelto, limpieza con agua y realizar reparación según protocolos establecido | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 12/02/2026 | CERRADA | 23/02/2026 | 213 | 25/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 12/07/2025 | 36 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MENOR | Muro M14 apt 402 hormiguero | Se presentan hormigueros y material segregado | Procesos constructivos | Muro M14 apartamento 402 eje 31 con K | Realizar retiro de material suelto hasta garantizar concreto sano, limpieza con agua, solicitud de revisión y aprobación, aplicación de mortero de reparación según protocolos establecido | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 17/09/2025 | CERRADA | 17/09/2025 | 53 | 26/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 15/07/2025 | 37 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | MAYOR | Demolición muero M-1 apt 505 | debido a la. Segregación severa en la parte inferior y sección central del muro se solicita realizar la demolición del elemento para realizar el vaciado de la placa. Muro m-1 eje 10 con C apartamento 505 | Procesos constructivos | Muro m-1 eje 10 con C apartamento 505 | Demoler y reaser el muro | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 12/08/2025 | CERRADA | 12/08/2025 | 27 | 16/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D | Torre A | 09/08/2025 | 39 | 3.1.11 | Estructura | Muros y/O columnas | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | CRITICA | Apt 801 | La reparación intentada no fue exitosa debido a fallos en la ejecución: el encofrado no estaba bien asegurado y la vibración del concreto fue deficiente, lo que resultó en una capa superior de menor calidad. Recomido que se detenga la construcción en los pisos superiores de inmediato, ya que el piso 801 no cumple con los estándares de calidad necesarios para soportar cargas adicionales. Se debe corregir este problema de forma adecuada antes de proceder. | Procesos constructivos | Apartamento 801 | No proceder con la siguiente fase de construcción hasta que se evalúe el daño. Programar una inspección técnica detallada por parte de un profesional calificado para evaluar la magnitud del daño. Determinar las causas de estas afectaciones para evitar que sigan progresando. Elaborar un plan de reparación urgente que garantice la seguridad y estabilidad de la estructura. | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 14/08/2025 | CERRADA | 14/08/2025 | 2 | 12/08/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 23/09/2025 | 42 | 3.1.13 | Estructura | Muros y/O columnas | Falta de detalle en plano estructural | MENOR | detalle en plano E2.1. dilatación de muros antepechos | Se solicita aclaración sobre la observación para realizar la dilatación mostrada en el plano E2.1. El detalle de refuerzo adicional en antepecho indica realizar cortes en la cara interna del muros en antepecho. | Procesos constructivos | Serie 1 hasta 8, 1er a 10 piso. | Realizar Segun lo especificado, tener concepto del diseñador para omitir sean realizadas. | Obra |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 06/10/2025 | CERRADA | 06/10/2025 | 6 | 30/09/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 09/07/2025 | 15 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localizacion del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | PREVENTIVA | Elementos inadecuados | Se usan plásticos y costales para tapar aberturas, no se retiran del concreto a tiempo, generan re procesos y afectan a al adherencia del concreto | Procesos constructivos | Placa piso 4 muro m23 eje m | Retiran y evitar el uso. | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | [6 empty] | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D | Torre A | 09/07/2025 | 21 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localizacion del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | MAYOR | Mala conexión en placa muro | Se evidencia separación del elemento muro con la placa e | Procesos constructivos | Piso 3er muro 12, muro 15, muro 14, muro 16, dintel 110. Eje 3; 5 entre I; K apartamento 307 | Posiblemente se está presentando que al momento de realizar la nivelación tardía de la placa el concreto ya en proceso de fraguado, se manipula generando la separación del muro al levantar la formaleta. Se sugiere realizar la nivelación al instante de vaciar el área antes del fraguado del concreto. Se solicita realizar el retiro del material suelto, aplicación del mortero de reparación. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 31/07/2025 | CERRADA | 31/07/2025 | 15 | 16/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 11/07/2025 | 26 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localizacion del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | PREVENTIVA | Afectación al acero | Se siguen presentando durante el vaciado la afectación a los muros en la localización del acero de refuerzos | Procesos constructivos | Piso 4to apartamento 407 viga dintel DT2 6 con L |  | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | [6 empty] | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 11/07/2025 | 30 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localizacion del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | INTERMEDIA | Concreto afectado | Se presentan durante el desencofraron encofrado afectación en la unión con el dintel generando una. Fisura | Procesos constructivos | Piso 4to apartamento 408 dintel DT2 eje 11 con L | Demoler parte afectada y ubicación correcta del refuerzo. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 15/09/2025 | 65 | 12/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 11/07/2025 | 33 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localizacion del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | MENOR | Dintel afectado | Afectación del concreto, se evidencia que el apoyo está partido | Procesos constructivos | Piso 3ero apartamento 303 eje 31 con G dintel 109 | Retiro del material suelto, limpieza con agua y realizar reparación según protocolos establecido | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 12/08/2025 | CERRADA | 12/08/2025 | 18 | 25/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 11/07/2025 | 34 | 3.2.7 | Estructura | En la placa | Verificar las juntas de construcción, localizacion del refuerzo y conformación del concreto. (Si se presentan) | MAYOR | Vaciado de placa | No sé realizó el vaciado de la placa según la especificaciones técnicas, colocando concreto de la misma resistencia del muro en nudos y hasta 60 cm desde la cara del apoyo. El contratista no acata la solicitud de realizar el vaciado según lo especificaciones. | Procesos constructivos | Placa 5to piso apartamentos 505 y 506 | Estar dispuesto a cumplir con las especificaciones | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 25/07/2025 | CERRADA | 25/07/2025 | 13 | 12/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 27/06/2025 | 10 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Mala colocación del concreto | Se presenta una mala colocación del concreto generando la perdida de sección y continuidad de los muros electrocutarles y una correcta conexión muro losa. | Procesos constructivos | Muro M-16 Apt 105 1er piso. Eje 12 con G. | Se solicita realizar el retiro de material suelto que se pueda presentar, humedecer la superficie sin saturar con agua y posterior la reparación del elemento con mortero de reparación. Se recomiendo realizar un mejor vibrado durante el vaciado de Concreto. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 23/07/2025 | CERRADA | 24/07/2025 | 20 | 04/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 27/06/2025 | 12 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Hormiguero en la unión con muro | Se presento hormiguero en la unión con muro M-01. | Procesos constructivos | Dintel 101 Apt 108 1er piso. Eje 10 con O. | Se solicita realizar el retiro de material suelto que se pueda presentar, humedecer la superficie sin saturar con agua y posterior la reparación del elemento con mortero de reparación. Se recomiendo realizar un mejor vibrado durante el vaciado de Concreto | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 28/07/2025 | 24 | 04/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 27/06/2025 | 13 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Hormiguero en la unión | Se presento hormiguero en la unión con muro M-01. | Procesos constructivos | Dintel 101 Apt 107 1er piso. Eje 6 con O. | Se solicita realizar el retiro de material suelto que se pueda presentar, humedecer la superficie sin saturar con agua y posterior la reparación del elemento con mortero de reparación. Se recomiendo realizar un mejor vibrado durante el vaciado de Concreto | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 23/07/2025 | CERRADA | 24/07/2025 | 20 | 04/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 27/06/2025 | 14 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Mala colocación del concreto | Las barras de refuerzo se encuentran por fuero del concreto del elemento. Se presenta una mala colocación del concreto generando la perdida de sección y continuidad de los muros electrocutarles y una correcta conexión muro losa. Se solicita realizar el retiro de material suelto que se pueda presentar, humedecer la superficie sin saturar con agua y posterior la reparación del elemento con mortero de reparación. Se recomiendo realizar un mejor vibrado durante el vaciado de Concreto. | Procesos constructivos | Muro M-14 Apt 107 1er piso. Eje 3 con L. | Se solicita abusar dar el concreto humedecer la superficie y aplicar el mortero de reparación. Se solicita realizar el retiro de material suelto que se pueda presentar, humedecer la superficie sin saturar con agua y posterior la reparación del elemento con mortero de reparación. Se recomiendo realizar un mejor vibrado durante el vaciado de Concreto. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO | 23/07/2025 | CERRADA | 24/07/2025 | 20 | 04/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 12/07/2025 | 35 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | M9 apt 405 mala conexión muro losa | Se evidencia concreto no compacto, separación de hasta 4cm del muro con la placa | Procesos constructivos | Muro M-9 apartamento 405 eje 14 con H | Realizar el retiro del material suelto, limpieza con agua, solicitar revisión y aprobación, aplicación de mortero de reparación según protocolos establecido. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 21/08/2025 | 38 | 14/07/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 01/08/2025 | 38 | 3.2.13 | Estructura | En la placa | Verificación de la buena calidad sin hormigueros, fisuras y/O irregularidades | INTERMEDIA | Apt 701 | Mal vibrado, perdida de sección en placa, afectado el correcto apoyo del muro superior en el muro m13 | Procesos constructivos | Apt 701 eje 23 con O | Retiro del material suelto, limpieza con agua y realizar reparación según protocolos establecido | Contratista de estructura |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 14/08/2025 | CERRADA | 14/08/2025 | 6 | 08/08/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 09/07/2025 | 16 | 3.2.17 | Estructura | En la placa | Correcto armado y geometría de viguetas y dinteles | MENOR | Dintel 109 | No cumple con la altura del elemento | Procesos constructivos | Eje 31 con G | Demoler el apoyo, reubicar los aceros y vaciar junto con la placa el apoyo intervenido. | Contratista de estructura |  | Silvio VELASCO |  | ANULADA | 26/07/2025 |  | 10/07/2025 |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 10/11/2025 | 44 | 3.5.1 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación de existencia de diseños y especificaciones de muros | MAYOR | Solicitud de Concepto Técnico y Validación de Diseño - Proyecto El Álamo | Enchapes de Fachada y Dilatación Solicitamos su validación o concepto sobre la modificación en el detalle de la intersección entre la mampostería de fachada y la estructura, dada la experiencia de posventas por fisuras en las torres anteriores. Diseño Original (Ejecutado en Torres Anteriores - Ver Imagen 3): Ubicación del mampuesto con dilatación de 1 cm y una pieza saliente instalada contra el muro de fachada. Esta configuración ha generado fisuras recurrentes. Decisión y Solicitud de Ejecución (Torre D): La constructora ha decidido generar una dilatación (Ver Foto 2) Refuerzo Adicional en Campo (Ver Foto 3): Se está instalando un grafil 4 mm anclado cada 40 cm verticalmente en el longitudinal del muro. La supervisión Técnica solicita la ejecución de la instalación de la pieza contra la estructura, siguiendo el esquema del Detalle 1 (Plano N-E 7 - Ver Imagen 4). | Procesos constructivos | Facgadas Series 1 hasta 8 | Concepro del diseñador de elementos No Estructurales | Obra |  | Jose CLEMENT |  | CERRADA | 12/11/2025 | 0 | 12/11/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Jose CLEMENT
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 23/09/2025 | 41 | 3.5.7 | Estructura | Elementos no estructurales | Enchapes en elementos de concreto | MAYOR | Aclaración para la construcción de los muros en mampostería de la fachada | Se solicita amablemente una aclaración sobre los detalles de construcción de los muros de mampostería en la fachada para los enchapes de borde de placa horizontal y vertical en los muros M13 y M12. Se ha observado una discrepancia entre la información de los planos y la instalación en campo: Plano NE-3.1 (Detalle 2): Muestra una barra pasante a través de la placa para el anclaje del enchape. Instalación en campo (Foto 1): Se está usando un anclaje en U que abraza la placa, sin una barra pasante. Plano NE-7 (Detalle 2): Indica el uso de dos barras corridas sujetadas con anclajes para el enchape de borde de placa (Foto 2) | Procesos constructivos | Fachadas Serie 1 hasta 8 2da a cubierta | Por lo tanto, necesitamos su orientación para definir el procedimiento correcto que garantice la integridad estructural. | Obra |  | Silvio VELASCO |  | CERRADA | 14/10/2025 | 14 | 30/09/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Jose CLEMENT
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 23/09/2025 | 40 | 3.5.9 | Estructura | Elementos no estructurales | Colocación del refuerzo de dovelas/Verificación de arranques | INTERMEDIA | Serie 1, 2, 7 y 8 | Durante una reciente revisión de la actividad, se evidenció que la perforación para los anclajes es insuficiente, notándose que la misma solo tiene una profundidad de 3 cm. Al manipular los anclajes, se pudo verificar que estos se mueven y se salen fácilmente de la perforación, comprometiendo gravemente la estabilidad y la calidad del trabajo. | Procesos constructivos | muros de los buitrones de las series 1, 2, 7 y 8 en los ejes 6, 10, 24 y 28 con O | Bajar los elementos mencionados, revisar el anclaje una aves sea entregado | Contratista de mampostería |  | Jose CLEMENT |  | CERRADA | 29/09/2025 | 3 | 26/09/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Jose CLEMENT
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 14/10/2025 | 43 | 3.5.9 | Estructura | Elementos no estructurales | Colocación del refuerzo de dovelas/Verificación de arranques | MAYOR | Aclaración para la construcción de los muros en mampostería de la fachada | Se observa una discrepancia entre la información de los planos y la instalación en campo: Plano NE-3.1 (Detalle 2): Muestra una barra pasante a través de la placa para el anclaje del enchape. Instalación en campo (Foto 1): Se está usando un anclaje en U que abraza la placa, sin una barra pasante. Plano NE-7 (Detalle 2): Indica el uso de dos barras corridas sujetadas con anclajes para el enchape de borde de placa. | Procesos constructivos | piso 1 hasta 10 series 1 hasta 8 | Por lo tanto, necesitamos su orientación para definir el procedimiento correcto que garantice la integridad estructural | Obra |  | Jose CLEMENT |  | CERRADA | 20/10/2025 | -10 | 30/10/2025 | Jhoyner Martinez Dinas | Jose CLEMENT
Cusezar S.A | ALAMO | ALAMO ETP Alamo - Torre D | Torre D |  | 26/01/2026 | 45 | 3.5.24 | Estructura | Elementos no estructurales | Verificación y correcta ejecución de barandas | MENOR | Barandas | corregir la soldadura realizada en campo que no cumple con inspección visual - Prueba de barandas, se aprueba la ejecución una vez se corrija la soldadura defectuosa que presente falta de continuidad en el cordón de soldadura, porosidad, etc. | Procesos constructivos | Series 2,3,4,5,6,7 1er a 10mo piso | Corregir soldadura en campo. | Contratista de elementos no estructurales |  | Sebastian LOPEZ ZAPATA | 12/02/2026 | CERRADA | 14/02/2026 | 4 | 10/02/2026 | Jhoyner Martinez Dinas | Sebastian LOPEZ ZAPATA
Cusezar S.A | VIZCAYA | VIZCAYA ETP 1 | UE1-Torre 1 | Torre 1 | 22/12/2025 | 6 | 2.1.2 | Cimentación | Estudio de suelos | Verificar proceso de excavación (Profundidad requerida) | PREVENTIVA | SEGUIMIENTO AL DESPLAZAMIENTO DE LAS PANTALLAS | Se solicita continuar realizando monitoreo al desplazamiento de las pantallas. dado que el 22 de diciembre del 2025, se evidenció un desplazamiento considerable en este elemento, así mismo se recomienda consultar con el ing de suelos y el diseñador, lo anterior se está iniciando a efectuar. | Procesos constructivos | SOTANO 1 |  | Geotecnista |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO | [6 empty] | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | VIZCAYA | VIZCAYA ETP 1 | UE1-Torre 1 | Torre 1 | 13/04/2026 | 7 | 2.3.1 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la colocación de distanciadores apropiados | INTERMEDIA | TORRE 2 - PILOTE CON ACERO AFUREA DEL ELEMENTO. | Torre 2: Se solicita verificar la localización del pilote de esta unidad estructural, que presenta el acero desposicionado a cota de terreno natural, una vez identificado a que acero corresponde el pilote, se pide consultar el proceso a realizar para la reposición del elemento. | Procesos constructivos | TORRE 2 | CONSULTA AL DISEÑADOR | Diseñador estructural | P & P PROYECTOS S.A.S | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO |  | ABIERTA |  | -69 | 30/06/2026 |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | VIZCAYA | VIZCAYA ETP 1 | UE1-Torre 1 | Torre 1 | 14/11/2025 | 3 | 2.3.2 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | PREVENTIVA | REALIZACIÓN PRUEBAS PIT PILOTE | Se recomienda realizar las pruebas PIT a pilotes en los cuales se tenga sospecha por sospecha en integridad del mismo elemento (lapsos largos de fundida, bajas resistencias, si no cuenta con muestras). | Procesos constructivos | VIZCAYA. |  | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO | [6 empty] | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | VIZCAYA | VIZCAYA ETP 1 | UE1-Torre 1 | Torre 1 | 14/11/2025 | 4 | 2.3.2 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de elementos, equipos o herramientas para el curado y el vibrado del concreto | MAYOR | PRUEBA PIT PARA PILOTE #74. | Se solicita realizar las pruebas PIT al pilote #74, ubicado en Torre 1 ejes T1-5 y T1-D dado que, por varios taponamientos en la tubería, en donde el vaciado del elemento duró más de 11 horas, iniciando el día 11/11/2025 a las 5:20 pm y finalizando el día 12/11/2025 a las 4:30 am. Adicionalmente, se pide realizar previamente la consulta al diseñador para saber si se debe hacer algún elemento adicional. | Procesos constructivos | TORRE 1, EJES T1-5 Y T1-D | Realizar prueba PIT y consulta al diseñador. | Obra |  | LIZ HARLENY CUTIVA | 26/01/2026 | CERRADA | 27/01/2026 | 46 | 12/12/2025 | José Piñeros Nieto | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | VIZCAYA | VIZCAYA ETP 1 | UE1-Torre 1 | Torre 1 | 06/08/2025 | 1 | 2.3.3 | Cimentación | Vaciado del concreto | Verificación de la toma de ensayo de asentamiento | PREVENTIVA | Calidad de concreto | Con base en la experiencia observada durante el proceso de fundida de los pilotes en la planta de concreto, con el fin de evitar que situaciones similares se presenten en la plataforma de la torre 1. Teniendo en cuenta lo ocurrido el día viernes 1 de agosto, el carro de concreto de Holcim llegó cumpliendo con el asentamiento solicitado; sin embargo, durante el vaciado el comportamiento del concreto cambió rápidamente, evidenciándose una pérdida de fluidez, lo cual es crítico considerando que se trata de pilotes, no es recomendable vaciar un concreto con esas características. Revisando las remisiones, se observa que el concreto fue cargado con un asentamiento de 185 mm (aprox. 7,2 pulgadas), lo que ofrece una manejabilidad limitada. Se recomienda trabajar con un asentamiento de aproximadamente 8 pulgadas, realizando seguimiento constante a los concretos recibidos para evaluar su comportamiento. Esto cobra mayor relevancia dado que, según la información recibida, ese día la concretera presentó inconvenientes y tuvo que despachar desde una planta diferente. Adicionalmente, durante el descargue se identificó la presencia de una yota en la mezcla, lo que podría generar afectaciones en la calidad del concreto. Por lo anterior, es importante que este tipo de aspectos sean evaluados y controlados de manera continua. | Calidad de materiales | Se presento en la fundida de pilote en planta de concreto, pero se realiza la recomendación para que esto no se replique en la ejecución de los pilotes de la torre 2 |  | Proveedor de concreto |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO | [6 empty] | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | VIZCAYA | VIZCAYA ETP 1 | UE1-Torre 1 | Torre 1 | 25/09/2025 | 2 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | MENOR | Seguimiento a resistencias de concreto (Pilote No. 94) | Durante el seguimiento realizado a las resistencias de las muestras mediante la toma de cilindros, se revisaron los informes emitidos por Concrelab, evidenciándose que el Pilote No. 94, fundido el día 16/09/2025, no cuenta con resultados de ensayos. Al verificar la planilla de registro del laboratorio de Cusezar, se constató que no existe registro de esta muestra, lo cual confirma que no fue tomada. Cabe resaltar que este pilote se ejecutó entre el Pilote No. 22 y el Pilote No. 76 (muestras 57 y 58 respectivamente), por lo que debió contar con su respectivo control. | Calidad de materiales | Torre 1 | Ante esta ausencia de resultados y con el fin de garantizar la verificación de la resistencia del concreto colocado, se solicita realizar extracción de núcleos en el Pilote No. 94. Esta actividad deberá ejecutarse una vez se lleve a cabo la excavación y quede descubierto el pilote, asegurando así la toma de la muestra en condiciones adecuadas para su posterior ensayo. La ausencia de este registro representa una falla en la trazabilidad y control de calidad del concreto, lo cual es vital para el seguimiento del comportamiento de las resistencias y la verificación del cumplimiento de lo estipulado en los planos y en la normativa vigente. | Obra |  | LIZ HARLENY CUTIVA | 26/01/2026 | CERRADA | 27/01/2026 | 15 | 12/01/2026 | José Piñeros Nieto | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | VIZCAYA | VIZCAYA ETP 1 | UE1-Torre 1 | Torre 1 | 04/12/2025 | 5 | 2.4.5 | Cimentación | Verificación de adecuada calidad de los materiales | Resultados satisfactorios de ensayos de concreto y acero | PREVENTIVA | RESISTENCIAS DEL CONCRETO QUE SUPERAN EL 200%. | Se pide realizar una revisión del diseño de mezcla y control de calidad del concreto, ya que las resistencias superan en un 200% las resistencias de diseño establecidas en los planos, lo anterior, ya que en el tomo l del folio 48, tal como se estableció el diseñador de los elementos estructurales Dado que el concreto de los pilotes está reportando resistencias superiores a las previstas, es recomendable revisar la mezcla y el control de calidad con la empresa suministradora para asegurar uniformidad y cumplimiento de las especificaciones. | Calidad de materiales | PILOTES Y BARRETES, PANTALLAS. |  | Obra |  | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO | [6 empty] | Gelver Andres IMBACHI GUERRERO
Cusezar S.A | TUSET - SB | TUSET - SB ETP 2 | UE1-Torre 3 | Torre 1 | 16/01/2026 | 1 | 2.2.9 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificar correcta ubicación pilotes y/O caissons | MENOR | Posición refuerzo pantalla MH-6 | Durante el vaciado de concreto de la pantalla MH-6, realizado el 15 de enero, se presentó el desplazamiento del acero de refuerzo, quedando aproximadamente 1,03 m por encima del nivel inicial. | Procesos constructivos | Pantalla MH-6 Torre 3 | Se solicita el concepto técnico del diseñador estructural para validar la condición presentada y confirmar que no se vea afectado el comportamiento estructural ni las cargas del edificio. | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 23/01/2026 | CERRADA | 23/01/2026 | -35 | 27/02/2026 | Alejandra Berdugo Hernández | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | TUSET - SB | TUSET - SB ETP 2 | UE1-Torre 3 | Torre 1 | 05/03/2026 | 2 | 2.2.9 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificar correcta ubicación pilotes y/O caissons | MENOR | Posición refuerzo pantalla H14 y H17 | Durante los vaciados de concreto para las pantallas H14 y H17, realizados los días 3 y 4 de marzo respectivamente, se presentó el desplazamiento del acero de refuerzo, además de que presento inclinación quedando de la siguiente manera: H14 N+2.54m S+1.12m H17 N+0.58 S+1.47m. Estos niveles quedaron por encima del nivel inicial. | Procesos constructivos | Pantalla H14 y H17 Torre 3 | Se solicita el concepto técnico del diseñador estructural para validar la condición presentada y confirmar que no se vea afectado el comportamiento estructural ni las cargas del edificio. | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 06/03/2026 | CERRADA | 06/03/2026 | -14 | 20/03/2026 | Alejandra Berdugo Hernández | Wolfang AMADEO SEGURA
Cusezar S.A | TUSET - SB | TUSET - SB ETP 2 | UE1-Torre 3 | Torre 1 | 05/03/2026 | 3 | 2.2.9 | Cimentación | Armado de refuerzo | Verificar correcta ubicación pilotes y/O caissons | MENOR | Posición refuerzo pantalla H17 | Durante el vaciado de concreto de la pantalla H17, realizada el día 4 de marzo, se presentó el desplazamiento del acero de refuerzo, además de que presento inclinación quedando de la siguiente manera: N+0.58m S+1.47m. Estos niveles quedaron por encima del nivel inicial. | Procesos constructivos | Pantalla H17 Torre 3 | Se solicita el concepto técnico del diseñador estructural para validar la condición presentada y confirmar que no se vea afectado el comportamiento estructural ni las cargas del edificio. | Contratista de cimentación |  | Wolfang AMADEO SEGURA | 06/03/2026 | CERRADA | 06/03/2026 | -14 | 20/03/2026 | Alejandra Berdugo Hernández | Wolfang AMADEO SEGURA